## UserPartsInfo
階層 | [6 empty] | 部材ID | 機器番号 | 機器分類コード | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番
ダイキン工業ユーザー部材
業務用マルチエアコン
R32室外機
VRV7 Xシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\e9e69bc99ed24865a9db77152e52ec9b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA224A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 61 | 61 | 77 | 77 | 258 | 3 | 200 | 4.96×1 | 0.27×2 | 5.29 | 5.29 | 5.73 | 8.10 | 5.73 | 8.10 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\758d221007da4f9f8d2b0e1d17f6e369\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 259 | 3 | 200 | 6.85×1 | 0.27×2 | 7.69 | 7.69 | 7.70 | 13.4 | 7.70 | 13.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1382fb75b2b643a39dacb9f57d338b42\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA335A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 259 | 3 | 200 | 8.69×1 | 0.27×2 | 8.80 | 8.80 | 9.63 | 12.6 | 9.63 | 12.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e1a88fa9ad4144a098a5d011b32ada0e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 306 | 306 | 65 | 65 | 82 | 82 | 333 | 3 | 200 | 9.43×1 | 0.37×2 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 16.0 | 10.6 | 16.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e4933093abb34b33a56dfac46d4291a5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 374 | 374 | 64 | 64 | 83 | 83 | 336 | 3 | 200 | 10.4×1 | 0.67×2 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 19.1 | 11.9 | 19.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6b76e804d24c4c98b83911b31d910a58\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 220+220 | 220+220 | 65.5 | 65.5 | 82 | 82 | 259+258 | 3 | 200 | （6.75×1）+（4.88×1） | （0.27×2）+（0.27×2） | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 21.5 | 13.2 | 21.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c6498b72372a48dab5f51f131cb0b637\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA560A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA560A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 43.1 | 63.0 | 43.1 | 220+220 | 220+220 | 65.5 | 65.5 | 83 | 83 | 259+258 | 3 | 200 | （8.88×1）+（5.07×1） | （0.27×2）+（0.27×2） | 14.2 | 14.2 | 15.7 | 20.7 | 15.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\73844770b2c4422e94b99b0137db8b89\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA615A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA615A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 220+220 | 220+220 | 66.5 | 66.5 | 83 | 83 | 259+259 | 3 | 200 | （8.73×1）+（6.88×1） | （0.27×2）+（0.27×2） | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 26.0 | 17.4 | 26.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\deb0104a283a4f3a8276943d5c673dfa\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA670A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA670A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 220+220 | 220+220 | 66.5 | 66.5 | 84 | 84 | 259+259 | 3 | 200 | 9.29×2 | （0.27×2）×2 | 17.6 | 17.6 | 20.6 | 25.2 | 20.6 | 25.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f4bd2cd332d24ba8a4542762004aa8df\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA730A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA730A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 55.1 | 82.5 | 55.1 | 306+220 | 306+220 | 67.5 | 67.5 | 85 | 85 | 333+259 | 3 | 200 | （9.46×1）+（8.72×1） | （0.37×2）+（0.27×2） | 18.8 | 18.8 | 20.3 | 28.6 | 20.3 | 28.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e19526647a0047dcbca331737acee0fb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA775A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA775A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 60.1 | 90.0 | 60.1 | 374+220 | 374+220 | 66.5 | 66.5 | 86 | 86 | 336+259 | 3 | 200 | （10.9×1）+（9.20×1） | （0.67×2）+（0.27×2） | 20.5 | 20.5 | 22.8 | 31.7 | 22.8 | 31.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\174ee4f03b33411e916ca6843d2be274\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA850A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA850A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 65.0 | 95.0 | 65.0 | 374+306 | 374+306 | 67.5 | 67.5 | 87 | 87 | 336+333 | 3 | 200 | （10.4×1）+（9.43×1） | （0.67×2）+（0.37×2） | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 35.1 | 22.5 | 35.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5c23a18b1b0443fd8a98d616f7685942\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA900A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA900A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 70.0 | 100 | 70.0 | 374+374 | 374+374 | 67 | 67 | 87 | 87 | 336+336 | 3 | 200 | 10.4×2 | （0.67×2）×2 | 24.4 | 24.4 | 23.8 | 38.2 | 23.8 | 38.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\af2a93e221d8438f9e8a956689178e65\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA950A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA950A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 259+259+259 | 3 | 200 | （8.64×2）+（6.84×1） | （0.27×2）×2+（0.27×2） | 25.3 | 25.3 | 26.8 | 38.6 | 26.8 | 38.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\afe4273b5cbd4e16a2d68d21749a8f45\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1000A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1000A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 87 | 87 | 259+259+259 | 3 | 200 | 8.63×3 | （0.27×2）×3 | 26.1 | 26.1 | 28.7 | 37.8 | 28.7 | 37.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ddcf2e63dd594d628268c88eab6e28d8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1060A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1060A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 80.2 | 118 | 80.2 | 306+220+220 | 306+220+220 | 69 | 69 | 87 | 87 | 333+259+259 | 3 | 200 | （9.13×1）+（8.41×2） | （0.37×2）+（0.27×2）×2 | 27.3 | 27.3 | 28.9 | 41.2 | 28.9 | 41.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\52a39274a82c431a87783d58f84b35b5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1120A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1120A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 85.2 | 125 | 85.2 | 374+220+220 | 374+220+220 | 68.5 | 68.5 | 88 | 88 | 336+259+259 | 3 | 200 | （10.4×1）+（8.70×2） | （0.67×2）+（0.27×2）×2 | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 44.3 | 31.2 | 44.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3d912ed1aea24c858250d52b71e0e579\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1180A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1180A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 90.1 | 132 | 90.1 | 374+306+220 | 374+306+220 | 69 | 69 | 89 | 89 | 336+333+259 | 3 | 200 | （10.3×1）+（9.36×1）+（8.63×1） | （0.67×2）+（0.37×2）+（0.27×2） | 30.9 | 30.9 | 31.9 | 47.7 | 31.9 | 47.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a6e0be07b3494b479180716cafd7ced9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1220A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1220A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 95.1 | 140 | 95.1 | 374+374+220 | 374+374+220 | 68.5 | 68.5 | 89 | 89 | 336+336+259 | 3 | 200 | （10.7×2）+（9.02×1） | （0.67×2）×2+（0.27×2） | 32.4 | 32.4 | 34.7 | 50.8 | 34.7 | 50.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\93bc08bd25ba4b66be9a25407659c74c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 100 | 145 | 100 | 374+374+306 | 374+374+306 | 69 | 69 | 90 | 90 | 336+336+333 | 3 | 200 | （10.3×2）+（9.43×1） | （0.67×2）×2+（0.37×2） | 33.6 | 33.6 | 34.4 | 54.2 | 34.4 | 54.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0ccb9e8d57cf431cb91e40f48f03ec8e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1360A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1360A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 103 | 150 | 103 | 374+374+374 | 374+374+374 | 68.5 | 68.5 | 90 | 90 | 336+336+336 | 3 | 200 | 10.6×3 | （0.67×2）×3 | 37.2 | 37.2 | 35.7 | 57.3 | 35.7 | 57.3 | 価格は問合せ願います。
VRV7 Aシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\572e2ba9895b480bb7e18cc9c843e59d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA224A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 15.8 | 25.0 | 15.8 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 215 | 3 | 200 | 5.77×1 | 0.46×1 | 6.05 | 6.05 | 6.50 | 7.24 | 6.50 | 7.24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\906b0e97e98d4f6e855424e1dea5825f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.9 | 31.5 | 20.9 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 222 | 3 | 200 | 8.24×1 | 0.61×1 | 8.77 | 8.77 | 9.23 | 12.4 | 9.23 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e9db0212160e487189352636215c9735\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA335A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.5 | 37.5 | 21.5 | 229 | 229 | 64 | 64 | 85 | 85 | 223 | 3 | 200 | 11.1×1 | 1.03×1 | 9.41 | 9.41 | 12.6 | 11.8 | 12.6 | 11.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b95798291cd243b6bbc1ed9936e19e68\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.1 | 45.0 | 28.1 | 259 | 259 | 66 | 66 | 84 | 84 | 271 | 3 | 200 | 12.1×1 | 0.42×2 | 11.0 | 11.0 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | 15.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d06a0ba011164114af4cadf7558fba65\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 31.2 | 50.0 | 31.2 | 307 | 307 | 66 | 66 | 86 | 86 | 272 | 3 | 200 | 13.3×1 | 0.66×2 | 12.9 | 12.9 | 15.1 | 17.5 | 15.1 | 17.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7bebeb3ede4d456da71b475c8acfad72\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 37.4 | 56.0 | 37.4 | 374 | 374 | 66 | 66 | 83 | 83 | 334 | 3 | 200 | 12.9×1 | 0.67×2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 21.2 | 14.6 | 21.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ab1dd80b79dd4589b43c45f4805af31a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA560A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA560A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 39.6 | 63.0 | 39.6 | 390 | 390 | 66 | 66 | 86 | 86 | 334 | 3 | 200 | 17.0×1 | 0.72×2 | 15.7 | 15.7 | 19.1 | 22.2 | 19.1 | 22.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b728fefa826343728d58f22ad86a55e6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA615A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA615A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 41.4 | 69.0 | 41.4 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 335 | 3 | 200 | 20.5×1 | 0.88×2 | 20.3 | 20.3 | 23.2 | 23.4 | 23.2 | 23.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\34131c928b3e4af7baf3b5af593f7771\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA670A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA670A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.0 | 77.5 | 43.0 | 229+229 | 229+229 | 67 | 67 | 89 | 89 | 223+223 | 3 | 200 | 11.8×2 | (1.03×1)×2 | 18.9 | 18.9 | 26.9 | 23.6 | 26.9 | 23.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f4a62bf35b824d21bdaaa37314fcf9e8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA730A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA730A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 52.1 | 82.5 | 52.1 | 307+190 | 307+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 272+222 | 3 | 200 | （13.7×1）+（8.47×1） | （0.66×2）+（0.61×1） | 21.7 | 21.7 | 25.0 | 29.9 | 25.0 | 29.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\18ab17f1b8b546b289bee5cdd90ddb60\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA775A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA775A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 52.7 | 90.0 | 52.7 | 307+229 | 307+229 | 68 | 68 | 89 | 89 | 272+223 | 3 | 200 | （14.1×1）+（11.7×1） | （0.66×2）+（1.03×1） | 21.8 | 21.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1f53a28d4e024bcb8e7e55741cb2f90f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA850A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA850A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 59.3 | 95.0 | 59.3 | 307+259 | 307+259 | 69 | 69 | 89 | 89 | 272+271 | 3 | 200 | （13.3×1）+（12.1×1） | （0.66×2）+（0.42×2） | 23.9 | 23.9 | 28.6 | 33.0 | 28.6 | 33.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3f80577dfd57408191fb5494b58d2cef\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA900A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA900A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 62.4 | 100 | 62.4 | 307+307 | 307+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 272+272 | 3 | 200 | 13.3×2 | （0.66×2）×2 | 25.8 | 25.8 | 30.2 | 35.0 | 30.2 | 35.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\02823faad5af48dbb64e8409dd7e1813\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA950A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA950A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 68.6 | 106 | 68.6 | 374+307 | 374+307 | 69 | 69 | 89 | 89 | 334+272 | 3 | 200 | （12.9×1）+（13.3×1） | （0.67×2）+（0.66×2） | 27.5 | 27.5 | 29.7 | 38.7 | 29.7 | 38.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\54e8994b81944d1d887de9aea539849a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1000A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1000A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 70.8 | 112 | 70.8 | 390+307 | 390+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 334+272 | 3 | 200 | （16.7×1）+（13.1×1） | （0.72×2）+（0.66×2） | 28.1 | 28.1 | 33.6 | 39.7 | 33.6 | 39.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\28d21883baad46db97f209958e53463f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1060A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1060A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 72.6 | 118 | 72.6 | 416+307 | 416+307 | 70 | 70 | 91 | 91 | 335+272 | 3 | 200 | （20.2×1）+（13.1×1） | （0.88×2）+（0.66×2） | 32.9 | 32.9 | 37.7 | 40.9 | 37.7 | 40.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\dc720fc66b2b4b03b227e7e702654b1b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1120A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1120A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 78.8 | 125 | 78.8 | 416+374 | 416+374 | 70 | 70 | 90 | 90 | 335+334 | 3 | 200 | （20.5×1）+（12.9×1） | （0.88×2）+（0.67×2） | 35.3 | 35.3 | 37.8 | 44.6 | 37.8 | 44.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fb3e38f413f74bbf8eb431f898b65682\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1180A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1180A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 81.0 | 132 | 81.0 | 416+390 | 416+390 | 70 | 70 | 91 | 91 | 335+334 | 3 | 200 | （20.5×1）+（17.0×1） | （0.88×2）+（0.72×2） | 36.4 | 36.4 | 42.3 | 45.6 | 42.3 | 45.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e8ae19402b7a4727b67c4635e617af4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1220A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1220A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 82.8 | 140 | 82.8 | 416+416 | 416+416 | 71 | 71 | 92 | 92 | 335+335 | 3 | 200 | 21.1×2 | （0.88×2）×2 | 40.0 | 40.0 | 47.8 | 46.8 | 47.8 | 46.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4e3d2954dec5404c88f7ff2b1b857f3f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 90.5 | 145 | 90.5 | 307+307+259 | 307+307+259 | 70.5 | 70.5 | 92 | 92 | 272+272+271 | 3 | 200 | （13.3×2）+（12.1×1） | （0.66×2）×2+（0.42×2） | 35.7 | 35.7 | 43.7 | 50.5 | 43.7 | 50.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a0770113820845da9272e8040d247970\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1360A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1360A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 93.6 | 150 | 93.6 | 307+307+307 | 307+307+307 | 70.5 | 70.5 | 93 | 93 | 272+272+272 | 3 | 200 | 13.3×3 | （0.66×2）×3 | 39.3 | 39.3 | 45.3 | 52.5 | 45.3 | 52.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d5d7068f3f914bf596e724290152a59f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 140 | 140 | 155 | 99.0 | 155 | 99.0 | 374+307+307 | 374+307+307 | 70.5 | 70.5 | 92 | 92 | 334+272+272 | 3 | 200 | （12.7×1）+（13.1×2） | （0.67×2）+（0.66×2）×2 | 40.4 | 40.4 | 44.2 | 56.2 | 44.2 | 56.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f2f93fcdb9c14a6ebcba682e7359f171\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 145 | 145 | 160 | 99.9 | 160 | 99.9 | 390+307+307 | 390+307+307 | 70.5 | 70.5 | 93 | 93 | 334+272+272 | 3 | 200 | （16.4×1）+（12.8×2） | （0.72×2）+（0.66×2）×2 | 41.0 | 41.0 | 47.5 | 57.2 | 47.5 | 57.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b3cdef5344f84736ac9897cd1472f864\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 150 | 150 | 165 | 101 | 165 | 101 | 416+307+307 | 416+307+307 | 71.5 | 71.5 | 93 | 93 | 335+272+272 | 3 | 200 | （19.5×1）+（12.7×2） | (0.88×2)+(0.66×2)×2 | 45.2 | 45.2 | 50.9 | 58.4 | 50.9 | 58.4 | 価格は問合せ願います。
VRV7 高COPシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 備 考
[7 empty] | GUID\1f9fad5aec7748f685d0b873eaf23c57\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA160A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA160A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\6878b298b3c24222ab2104cad9685ea0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA224A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 63 | 63 | 80 | 80 | 269 | 3 | 200 | 4.70×1 | 0.27×2 | 5.46 | 5.46 | 5.09 | 8.78 | 5.09 | 8.78 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\896919133172462b9881aced28df96e1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 275 | 275 | 64 | 64 | 77 | 77 | 331 | 3 | 200 | 6.48×1 | 0.27×2 | 7.15 | 7.15 | 6.94 | 13.7 | 6.94 | 13.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e9bbb784640549579abbb6db8f528709\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA335A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 306 | 306 | 65 | 65 | 80 | 80 | 331 | 3 | 200 | 7.01×1 | 0.37×2 | 8.07 | 8.07 | 7.91 | 15.7 | 7.91 | 15.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b482a5e33d394bd8a32dd7064182bbe3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 220+172 | 220+172 | 64 | 64 | 82 | 82 | 269+222 | 3 | 200 | （4.74×1）+（3.93×1） | (0.27×2)+(0.46×1) | 9.27 | 9.27 | 9.92 | 15.8 | 9.92 | 15.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ce630d58b474438cb5f1a12af81bcf2e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 220+220 | 220+220 | 66 | 66 | 84 | 84 | 269+269 | 3 | 200 | 4.78×2 | (0.27×2)×2 | 11.1 | 11.1 | 10.2 | 17.6 | 10.2 | 17.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2f49b55236204dc087fbeab0bb7b5c8c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 275+220 | 275+220 | 66.5 | 66.5 | 83 | 83 | 331+269 | 3 | 200 | （6.46×1）+（4.66×1） | (0.27×2)+(0.27×2) | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 22.5 | 12.0 | 22.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d4823be0042b44e4a8acdfaf74bbf8e1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA560A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA560A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 43.1 | 63.0 | 43.1 | 306+220 | 306+220 | 67 | 67 | 84 | 84 | 331+269 | 3 | 200 | （7.05×1）+（4.77×1） | (0.37×2)+(0.27×2) | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 24.5 | 13.3 | 24.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\00bbca656ab74773aa6f84eb48123396\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA615A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA615A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 306+275 | 306+275 | 67.5 | 67.5 | 83 | 83 | 331+331 | 3 | 200 | （7.05×1）+（6.50×1） | (0.37×2)+(0.27×2) | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 29.4 | 14.9 | 29.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5458b4530012472dafa19163698950b6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA670A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA670A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 306+306 | 306+306 | 68 | 68 | 84 | 84 | 331+331 | 3 | 200 | 7.33×2 | (0.37×2)×2 | 16.2 | 16.2 | 16.9 | 31.4 | 16.9 | 31.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4dba11a30dfa49868e2067a4a74cf80e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA730A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA730A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 59.8 | 82.5 | 59.8 | 275+220+220 | 275+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 331+269+269 | 3 | 200 | （6.66×1）+（4.79×2） | (0.27×2)+(0.27×2)×2 | 18.2 | 18.2 | 17.6 | 31.3 | 17.6 | 31.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\903de99e080b4a24844fe9b9de76c949\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA775A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA775A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 61.1 | 90.0 | 61.1 | 306+220+220 | 306+220+220 | 68.5 | 68.5 | 87 | 87 | 331+269+269 | 3 | 200 | （7.28×1）+（4.95×2） | (0.37×2)+(0.27×2)×2 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 33.3 | 19.2 | 33.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\16e9d515adfd41d4be4151b733279f9f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA850A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA850A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 66.9 | 95.0 | 66.9 | 306+275+220 | 306+275+220 | 69 | 69 | 86 | 86 | 331+331+269 | 3 | 200 | （7.22×1）+（6.63×1）+（4.84×1） | (0.37×2)+(0.27×2)+(0.27×2) | 21.3 | 21.3 | 20.4 | 38.2 | 20.4 | 38.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ec61f5261f6f4ed697aa7558f3bb4d64\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA900A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA900A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 68.2 | 100 | 68.2 | 306+306+220 | 306+306+220 | 69 | 69 | 87 | 87 | 331+331+269 | 3 | 200 | （7.11×2）+（4.77×1） | (0.37×2)×2+(0.27×2) | 21.9 | 21.9 | 21.0 | 40.2 | 21.0 | 40.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e706220d77fc4e0eb11e9d4a45b47092\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA950A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA950A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 306+306+275 | 306+306+275 | 69.5 | 69.5 | 86 | 86 | 331+331+331 | 3 | 200 | （7.01×2）+（6.46×1） | (0.37×2)×2+(0.27×2) | 23.3 | 23.3 | 22.7 | 45.1 | 22.7 | 45.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\118e484399dc401ea64acf13281da376\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA1000A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA1000A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 306+306+306 | 306+306+306 | 69.5 | 69.5 | 87 | 87 | 331+331+331 | 3 | 200 | 6.98×3 | (0.37×2)×3 | 24.1 | 24.1 | 23.7 | 47.1 | 23.7 | 47.1 | 価格は問合せ願います。
R32machiマルチ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\22f94b4dc2794649a2b381665f168698\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA80A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA80A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 7.1（最大8.0） | 7.1（最大8.0） | 8.0（最大9.0） | 9.3 | 8.0（最大9.0） | 9.3 | 71 | 71 | 52 | 52 | 54 | 54 | 68 | 68 | 70 | 70 | 80 | 3 | 200 | 1.53×1 | 0.26×1 | 1.79 | 1.79 | 1.93 | 4.45 | 1.93 | 4.45 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4c05e2f4596e4ee79bace21de938deac\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA112A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA112A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 10.0（最大11.2） | 10.0（最大11.2） | 11.2（最大12.5） | 11.4 | 11.2（最大12.5） | 11.4 | 71 | 71 | 54 | 54 | 57 | 57 | 70 | 70 | 73 | 73 | 80 | 3 | 200 | 2.73×1 | 0.26×1 | 3.20 | 3.20 | 2.86 | 4.50 | 2.86 | 4.50 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\08ca1c949c424bb6aa37b7e5bab5d9d7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA140A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA140A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 12.5（最大14.0） | 12.5（最大14.0） | 14.0（最大16.0） | 13.1 | 14.0（最大16.0） | 13.1 | 82 | 82 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 71 | 74 | 74 | 80 | 3 | 200 | 3.59×1 | 0.26×1 | 3.55 | 3.55 | 4.07 | 5.60 | 4.07 | 5.60 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a4af250a1bf84c8eb80ec701e3c2496a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA160A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA160A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 14.0（最大16.0） | 14.0（最大16.0） | 16.0（最大18.0） | 13.7 | 16.0（最大18.0） | 13.7 | 89 | 89 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 74 | 75 | 75 | 80 | 3 | 200 | 4.66×1 | 0.26×1 | 4.35 | 4.35 | 5.20 | 5.44 | 5.20 | 5.44 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0138335825fe4d8a824eae3dddb07e7a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA224A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 20.0(最大22.4) | 20.0(最大22.4) | 22.4(最大25.0) | 19.3 | 22.4(最大25.0) | 19.3 | 160 | 160 | 63 | 63 | 63 | 63 | 83 | 83 | 83 | 83 | 125 | 3 | 200 | 5.17×1 | 0.23×2 | 6.04 | 6.04 | 5.21 | 6.43 | 5.21 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2c7e0459af3148598be6d9d9f225c711\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA280A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 25.0（最大28.0） | 25.0（最大28.0） | 28.0（最大31.5） | 25.2 | 28.0（最大31.5） | 25.2 | 212 | 212 | 62 | 62 | 62 | 62 | 82 | 82 | 82 | 82 | 165 | 3 | 200 | 6.61×1 | 0.26×2 | 7.67 | 7.67 | 7.18 | 10.2 | 7.18 | 10.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d59f985651e44400b9d91e63fbe0ff8a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA335A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大37.5） | 25.9 | 31.5（最大37.5） | 25.9 | 218 | 218 | 63 | 63 | 63 | 63 | 83 | 83 | 83 | 83 | 165 | 3 | 200 | 9.87×1 | 0.26×2 | 11.0 | 11.0 | 8.21 | 9.40 | 8.21 | 9.40 | 価格は問合せ願います。
VRV7 冷暖フリーRXシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\d78308296e714e6eb027c233a80265a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.5 | 31.5 | 20.5 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 263 | 3 | 200 | 6.85×1 | 0.27×2 | 7.69 | 7.69 | 7.70 | 7.70 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4c2920e20afc448dad6ff4025934a64e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA335A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.7 | 37.5 | 21.7 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 263 | 3 | 200 | 8.69×1 | 0.27×2 | 8.80 | 8.80 | 9.63 | 9.63 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b71a94c5f0da4caeb65b02522c71b3ee\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 25.1 | 45.0 | 25.1 | 259 | 259 | 66 | 66 | 84 | 84 | 275 | 3 | 200 | 12.1×1 | 0.42×2 | 11.0 | 11.0 | 13.5 | 13.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ef3c84bb96c3433188720bc7a25c7dbe\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 32.5 | 50.0 | 32.5 | 374 | 374 | 64 | 64 | 83 | 83 | 340 | 3 | 200 | 10.4×1 | 0.67×2 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 11.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\391096469c944c1aaf3200355ab6851c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.2 | 56.0 | 35.2 | 220+172 | 220+172 | 65 | 65 | 82 | 82 | 263+218 | 3 | 200 | (6.77×1)+(5.69×1) | (0.27×2)+(0.46×1) | 13.6 | 13.6 | 14.0 | 14.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0212c9d9682b4601ad3fa3bde81d88be\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA560A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA560A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 41.0 | 63.0 | 41.0 | 220+220 | 220+220 | 66.5 | 66.5 | 82 | 82 | 263+263 | 3 | 200 | (6.85×1)×2 | (0.27×2)×2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\77df615e84cf4730969eb27d494bf5cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA615A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA615A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 42.2 | 69.0 | 42.2 | 220+220 | 220+220 | 66.5 | 66.5 | 83 | 83 | 263+263 | 3 | 200 | (8.73×1)+(6.88×1) | (0.27×2)+(0.27×2) | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 17.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\593c705ba9b44edfbc2f71536d00cad5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA670A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA670A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.4 | 77.5 | 43.4 | 220+220 | 220+220 | 66.5 | 66.5 | 84 | 84 | 263+263 | 3 | 200 | (9.29×1)×2 | (0.27×2)×2 | 17.6 | 17.6 | 20.6 | 20.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f82dae43aff14f969caee5e2c8a940ed\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA730A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA730A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 53.0 | 82.5 | 53.0 | 374+220 | 374+220 | 66.5 | 66.5 | 85 | 85 | 340+263 | 3 | 200 | (10.5×1)+(7.02×1) | (0.67×2)+(0.27×2) | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\661dbc97e40d437cab5fb35123a19643\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA775A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA775A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 54.1 | 90.0 | 54.1 | 374+220 | 374+220 | 66.5 | 66.5 | 86 | 86 | 340+263 | 3 | 200 | (10.9×1)+(9.20×1) | (0.67×2)+(0.27×2) | 20.5 | 20.5 | 22.8 | 22.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\33d28b4ef8184fefa8f10bc9c005c9ae\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA850A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA850A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 57.6 | 95.0 | 57.6 | 374+259 | 374+259 | 68 | 68 | 88 | 88 | 340+275 | 3 | 200 | (10.4×1)+(12.1×1) | (0.67×2)+(0.42×2) | 23.2 | 23.2 | 25.4 | 25.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8221c32582234a708b069cecacd8e88a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA900A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA900A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 64.9 | 100 | 64.9 | 374+374 | 374+374 | 67 | 67 | 87 | 87 | 340+340 | 3 | 200 | (10.4×1)×2 | (0.67×2)×2 | 24.4 | 24.4 | 23.8 | 23.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\78a946191f7340f2951712bfe1a29fee\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA950A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA950A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 63.9 | 106 | 63.9 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 263+263+263 | 3 | 200 | (8.64×1)×2+(6.84×1) | (0.27×2)×2+(0.27×2) | 25.3 | 25.3 | 26.8 | 26.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3457947f26e74c7ab93b00107c1599dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1000A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1000A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 65.1 | 112 | 65.1 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 87 | 87 | 263+263+263 | 3 | 200 | (8.63×1)×3 | (0.27×2)×3 | 26.1 | 26.1 | 28.7 | 28.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\240adf4d83504077844288afc9cef648\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1060A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1060A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 68.5 | 118 | 68.5 | 259+220+220 | 259+220+220 | 69 | 69 | 88 | 88 | 275+263+263 | 3 | 200 | (11.7×1)+(8.41×1)×2 | (0.42×2)+(0.27×2)×2 | 28.1 | 28.1 | 31.7 | 31.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a62cff2f0f4d413b8d83e4ea4eec204c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1120A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1120A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 75.8 | 125 | 75.8 | 374+220+220 | 374+220+220 | 68.5 | 68.5 | 88 | 88 | 340+263+263 | 3 | 200 | (10.4×1)+(8.70×1)×2 | (0.67×2)+(0.27×2)×2 | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 31.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\aeda8eba1cf04cce8d844e0b610f54a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1180A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1180A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 79.3 | 132 | 79.3 | 374+259+220 | 374+259+220 | 70 | 70 | 89 | 89 | 340+275+263 | 3 | 200 | (10.3×1)+(12.0×1)+(8.63×1) | (0.67×2)+(0.42×2)+(0.27×2) | 31.8 | 31.8 | 34.8 | 34.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\38a85dc1386c48fface8992289934146\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1220A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1220A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 82.7 | 140 | 82.7 | 374+374+220 | 374+374+220 | 68.5 | 68.5 | 89 | 89 | 340+340+263 | 3 | 200 | (10.7×1)×2+(9.02×1) | (0.67×2)×2+(0.27×2) | 32.4 | 32.4 | 34.7 | 34.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2f254cabb4e149e7847d259b08cf3ec9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 90.0 | 145 | 90.0 | 374+374+259 | 374+374+259 | 70 | 70 | 90 | 90 | 340+340+275 | 3 | 200 | (10.3×1)×2+(12.1×1) | (0.67×2)×2+(0.42×2) | 34.4 | 34.4 | 37.3 | 37.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3f87aeaa6eae4c03ac7a5cc0d181af4c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1360A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1360A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 93.6 | 150 | 93.6 | 374+374+374 | 374+374+374 | 68.5 | 68.5 | 90 | 90 | 340+340+340 | 3 | 200 | (10.6×1)×3 | (0.67×2)×3 | 37.2 | 37.2 | 35.7 | 35.7 | 価格は問合せ願います。
VRV7 冷暖フリーRシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\48c682061a3f4bb9b483cb54c7f6b2c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA224A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 14.6 | 25.0 | 14.6 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 218 | 3 | 200 | 5.77×1 | 0.46×1 | 6.05 | 6.05 | 6.50 | 6.50 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\19e752c32e054d80b6e8f100292b1854\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 18.3 | 31.5 | 18.3 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 225 | 3 | 200 | 8.24×1 | 0.61×1 | 8.77 | 8.77 | 9.23 | 9.23 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a6a6bf8aefbf4c609a5be265fec3a93a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA335A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 18.5 | 37.5 | 18.5 | 229 | 229 | 64 | 64 | 85 | 85 | 227 | 3 | 200 | 11.1×1 | 1.03×1 | 9.41 | 9.41 | 12.6 | 12.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\af082d16e84e483c8c290c55aa84c3e2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 24.9 | 45.0 | 24.9 | 259 | 259 | 66 | 66 | 84 | 84 | 275 | 3 | 200 | 12.4×1 | 0.42×2 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\895a6e1d49af4bca9db2544eba743964\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 28.9 | 50.0 | 28.9 | 307 | 307 | 66 | 66 | 86 | 86 | 275 | 3 | 200 | 13.3×1 | 0.66×2 | 12.9 | 12.9 | 15.1 | 15.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\eeb571a550b74183a3de308f255f2e2a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.0 | 56.0 | 35.0 | 374 | 374 | 66 | 66 | 83 | 83 | 338 | 3 | 200 | 12.9×1 | 0.67×2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\713332cf2e5a4d7ba4187e48b886ff85\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA560A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA560A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 36.5 | 63.0 | 36.5 | 390 | 390 | 66 | 66 | 86 | 86 | 338 | 3 | 200 | 17.0×1 | 0.72×2 | 15.7 | 15.7 | 19.1 | 19.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\298fefd98b94416c82847a420e2e58ac\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA615A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA615A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 39.6 | 69.0 | 39.6 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 338 | 3 | 200 | 20.5×1 | 0.88×2 | 20.3 | 20.3 | 23.2 | 23.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4507bd3438634c8ca7ca1411c1e5141f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA670A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA670A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 36.9 | 77.5 | 36.9 | 229+229 | 229+229 | 67 | 67 | 89 | 89 | 227+227 | 3 | 200 | (11.8×1)×2 | (1.03×1)×2 | 18.9 | 18.9 | 26.9 | 26.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\72b492a0a32749c8880415f3a70f3832\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA730A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA730A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 47.2 | 82.5 | 47.2 | 307+190 | 307+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 275+225 | 3 | 200 | (13.7×1)+(8.47×1) | (0.66×2)+(0.61×1) | 21.7 | 21.7 | 25.0 | 25.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\bf257f871bc044178ec6768ec89a1d04\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA775A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA775A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 47.3 | 90.0 | 47.3 | 307+229 | 307+229 | 68 | 68 | 89 | 89 | 275+227 | 3 | 200 | (14.1×1)+(11.7×1) | (0.66×2)+(1.03×1) | 21.8 | 21.8 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c4be67151ad3465896c8ca01c3064c5d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA850A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA850A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 53.8 | 95.0 | 53.8 | 307+259 | 307+259 | 69 | 69 | 89 | 89 | 275+275 | 3 | 200 | (13.3×1)+(12.4×1) | (0.66×2)+(0.42×2) | 24.2 | 24.2 | 28.9 | 28.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d2c2bc5d0cc9428e80bbfc5fc8ce9cbd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA900A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA900A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 57.8 | 100 | 57.8 | 307+307 | 307+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 275+275 | 3 | 200 | (13.3×1)×2 | (0.66×2)×2 | 25.8 | 25.8 | 30.2 | 30.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e6da163794dc44859d13dd5c9bb26b39\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA950A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA950A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 63.9 | 106 | 63.9 | 374+307 | 374+307 | 69 | 69 | 89 | 89 | 338+275 | 3 | 200 | (12.9×1)+(13.3×1) | (0.67×2)+(0.66×2) | 27.5 | 27.5 | 29.7 | 29.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1941303bd79241f0beb60f62e2bf7ac1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1000A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1000A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 65.4 | 112 | 65.4 | 390+307 | 390+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 338+275 | 3 | 200 | (16.7×1)+(13.1×1) | (0.72×2)+(0.66×2) | 28.1 | 28.1 | 33.6 | 33.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\385639a1c15345869cd1d0e76bab8b23\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1060A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1060A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 68.5 | 118 | 68.5 | 416+307 | 416+307 | 70 | 70 | 91 | 91 | 338+275 | 3 | 200 | (20.2×1)+(13.1×1) | (0.88×2)+(0.66×2) | 32.9 | 32.9 | 37.7 | 37.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\29558bbb71354bd4b5b44066c48206da\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1120A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1120A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 74.6 | 125 | 74.6 | 416+374 | 416+374 | 70 | 70 | 90 | 90 | 338+338 | 3 | 200 | (20.5×1)+(12.9×1) | (0.88×2)+(0.67×2) | 35.3 | 35.3 | 37.8 | 37.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\73d62a2731b74deeaa9e7e36df06a1e8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1180A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1180A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 76.1 | 132 | 76.1 | 416+390 | 416+390 | 70 | 70 | 91 | 91 | 338+338 | 3 | 200 | (20.5×1)+(17.0×1) | (0.88×2)+(0.72×2) | 36.4 | 36.4 | 42.3 | 42.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b815d27403b34d378892eed2ec3f1a74\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1220A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1220A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 79.2 | 140 | 79.2 | 416+416 | 416+416 | 71 | 71 | 92 | 92 | 338+338 | 3 | 200 | (21.1×1)×2 | (0.88×2)×2 | 40.0 | 40.0 | 47.8 | 47.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\22f8b49b472a4163a31b3cd429ca978b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 82.7 | 145 | 82.7 | 307+307+259 | 307+307+259 | 70.5 | 70.5 | 92 | 92 | 275+275+275 | 3 | 200 | (13.3×1)×2+(12.4×1) | (0.66×2)×2+(0.42×2) | 36.0 | 36.0 | 44.0 | 44.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2bb4ce8741da456f8276cdd24d31f158\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1360A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1360A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 86.7 | 150 | 86.7 | 307+307+307 | 307+307+307 | 70.5 | 70.5 | 93 | 93 | 275+275+275 | 3 | 200 | (13.3×1)×3 | (0.66×2)×3 | 39.3 | 39.3 | 45.3 | 45.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e2eeefb619eb48e1a1e002ca2f37eea8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 140 | 140 | 155 | 92.0 | 155 | 92.0 | 374+307+307 | 374+307+307 | 70.5 | 70.5 | 92 | 92 | 338+275+275 | 3 | 200 | (12.8×1)+(13.2×1)×2 | (0.67×2)+(0.66×2)×2 | 40.4 | 40.4 | 44.3 | 44.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\228e183e91044429b3d7537e58e3c801\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 145 | 145 | 160 | 92.3 | 160 | 92.3 | 390+307+307 | 390+307+307 | 70.5 | 70.5 | 93 | 93 | 338+275+275 | 3 | 200 | (16.4×1)+(12.8×1)×2 | (0.72×2)+(0.66×2)×2 | 41.0 | 41.0 | 47.5 | 47.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4429af7fc53f4b8e86fc4b7e209e9a34\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 150 | 150 | 165 | 95.4 | 165 | 95.4 | 416+307+307 | 416+307+307 | 71.5 | 71.5 | 93 | 93 | 338+275+275 | 3 | 200 | (19.5×1)+(12.7×1)×2 | (0.88×2)+(0.66×2)×2 | 45.2 | 45.2 | 50.9 | 50.9 | 価格は問合せ願います。
R32室内ユニットシリーズ
天井埋込カセット形 全周吹出 S-ラウンドフロータイプ
エコパネル・センシング
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\df3c4398c2ca4042983fdb6addef177d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7b0a1b51c8ab4935aafe178f1415d62f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2d53c0de0d8f4f1786dcfaa77752587d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 37 | 37 | 33 | 33 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\34908afd0b5e4b6d8e962d88a477db67\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d8f611f30e3f4cc6bc10951dfb5c7262\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 17.5 | 13.5 | 22 | 17.5 | 13.5 | 38 | 32 | 28 | 38 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fdaec2797f1940f2971bc5bd9b889a75\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 40 | 33 | 28 | 40 | 33 | 28 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\876c15c4211143709d810f1742cd51f9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 42 | 37 | 32 | 42 | 37 | 32 | 54 | 54 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e1e06b289c9a48cab4444621d6fa6f35\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 35.5 | 26 | 19 | 35.5 | 26 | 19 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 55 | 55 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\eae15c4ef5394605b31a1530ea2db4ca\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 35.5 | 27.5 | 21 | 35.5 | 27.5 | 21 | 47 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\799d4744f3334bb8ad3b4be6a9947c56\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
エコオートクリーンパネル・センシング
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\53a902b418f845f9b9f4e5b57deffbca\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\26a4f381db51453cafaed73e33669235\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\afd05a20547442e2a06cef38ade3912a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 37 | 37 | 33 | 33 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f4ea288f38164b639add5f516c49ce09\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b0567a2fc1cc4847a4a39611eaa03d94\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 17.5 | 13.5 | 22 | 17.5 | 13.5 | 38 | 32 | 28 | 38 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cc10fbad388542c3aae54b9e74494d1f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 40 | 33 | 28 | 40 | 33 | 28 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\89a7d37b3a274c0fac6914846c0a85ff\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 42 | 37 | 32 | 42 | 37 | 32 | 54 | 54 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3d46cb7df8234ac383f92f11d242c108\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 35.5 | 26 | 19 | 35.5 | 26 | 19 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 55 | 55 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3854896f15d2437aa1246cfc03042f52\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 35.5 | 27.5 | 21 | 35.5 | 27.5 | 21 | 47 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\db88585867294abf8c394cc4d2e01787\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
エコオートグリルパネル・センシング
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\4f9105c0df194a2898d407d2f31db8e6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e686855ec5d94e778d0a21293d739371\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\91fa0978aa364c52b1835e59c5218889\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 37 | 37 | 33 | 33 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\97e8da728c5745598ed091d77c8867db\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\94dbde98370f46f092f4b7ca324a583b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 17.5 | 13.5 | 22 | 17.5 | 13.5 | 38 | 32 | 28 | 38 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ebeef01040d0489ab053e5adf1129637\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 40 | 33 | 28 | 40 | 33 | 28 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f7d4ed1f3da84ca69ee4e7b5c4111490\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 42 | 37 | 32 | 42 | 37 | 32 | 54 | 54 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4b742bb975254326a01b180428cab1b2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 35.5 | 26 | 19 | 35.5 | 26 | 19 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 55 | 55 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7e3a15b4c2ef4fbca1b449816ee24107\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 35.5 | 27.5 | 21 | 35.5 | 27.5 | 21 | 47 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b8dc419ac6394fe5a49cf8f25c7b6317\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
デザイナーズパネル
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\e1085f66efe14411b063bcc74cb03192\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ceb92b0a0b98447a9f1c1e1062f35ac5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9618f058fb0649afa87d1fbb4f4b0f5b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 37 | 37 | 33 | 33 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3e197a99cf7447cc80030a3f3f51fa11\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1993e87cfe3f4278b2cfb05f0c4acf8b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 17.5 | 13.5 | 22 | 17.5 | 13.5 | 38 | 32 | 28 | 38 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b4f2dbb1ef214197bcbce9c7f347bf3f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 40 | 33 | 28 | 40 | 33 | 28 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e27ae000979f4c5ca41179911593effd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 42 | 37 | 32 | 42 | 37 | 32 | 54 | 54 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5e9bba0229d046949d463a7932a2f760\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 35.5 | 26 | 19 | 35.5 | 26 | 19 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 55 | 55 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8a14113e2b924fad92ffd124e9b14d5d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 35.5 | 27.5 | 21 | 35.5 | 27.5 | 21 | 47 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d983d6f90ccf4877b47b26d44d1c93ad\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 全周吹出 ラウンドフロータイプ
標準パネル
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\751d49f3414644cfab359207c845b261\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA28NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ab6bc08d39774c5fb63d226da2a66e2e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA36NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\854258bf30ef467b9d8183c9730f89c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA45NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 47 | 47 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8f9b2f6f51a445198f28b3a41a98f0bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA56NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 52 | 52 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\194b663dd84d46e3a7a6ef03394d8b93\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA71NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | 16 | 12.5 | 37 | 32 | 28 | 37 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\327e298582a5481481993ac59ec22ead\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA80NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 40 | 34 | 28 | 40 | 34 | 28 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\846e1cbfd05f4e5e87ce9d5992e4184c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA90NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 24.5 | 20.5 | 16 | 24.5 | 20.5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 43 | 38 | 33 | 55 | 55 | 840 | 840 | 246 | 21 | 1 | 200 | 53×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\620757f237be4b2d8c0f63f60b497069\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA112NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 23.5 | 16 | 31.5 | 23.5 | 16 | 46 | 40 | 34 | 46 | 40 | 34 | 57 | 57 | 840 | 840 | 246 | 22 | 1 | 200 | 106×1 | 187 | 187 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b632c3107b804fd797e8cfb175e4463a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA140NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 34.5 | 27.5 | 21 | 34.5 | 27.5 | 21 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 209 | 209 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f88829d05780478d93f92ef426a2f932\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA160NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
オートグリルパネル
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\5375827fb6cf411eb45ea3f19e7f2865\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA28NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4ac2c82153ea4c299a64222f8a68b8f3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA36NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\410c707a0bab45a2888d200124a86824\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA45NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 47 | 47 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f4dadb3f61c04a69ac7aabd6fdce6e9c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA56NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 52 | 52 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2a018044720d4f67a3312bb0cc08fc4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA71NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | 16 | 12.5 | 37 | 32 | 28 | 37 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7c566cbca90d4b2a8311c5bcceee6676\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA80NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 40 | 34 | 28 | 40 | 34 | 28 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ee44790f90914d84a5891e7e2fc9dd3c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA90NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 24.5 | 20.5 | 16 | 24.5 | 20.5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 43 | 38 | 33 | 55 | 55 | 840 | 840 | 246 | 21 | 1 | 200 | 53×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\516a5e097edb4c9cb09351e9b3336030\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA112NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 23.5 | 16 | 31.5 | 23.5 | 16 | 46 | 40 | 34 | 46 | 40 | 34 | 57 | 57 | 840 | 840 | 246 | 22 | 1 | 200 | 106×1 | 187 | 187 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\282ada74c6ff446f985ab6b04b361e58\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA140NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 34.5 | 27.5 | 21 | 34.5 | 27.5 | 21 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 209 | 209 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8de91ba8bca944d3b80b0e17d820fe01\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA160NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
オートクリーンパネル
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\a119109b418f43bb9bc67db27b4383ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA28NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6d6fe3336dd447458ad031fe0bb83b4e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA36NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\14584cb2a03d4d17b1ba125cf72f1afe\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA45NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 47 | 47 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0ac46e1c48194a7ab2fdba8d9e95e75a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA56NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 52 | 52 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cee0d8459d4f44f8baec078d84b15a4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA71NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | 16 | 12.5 | 37 | 32 | 28 | 37 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6c432f6250024bb39b1869ab4c155c73\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA80NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 40 | 34 | 28 | 40 | 34 | 28 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\59c7c89a79d64a0ca44ebb5c0710b4b4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA90NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 24.5 | 20.5 | 16 | 24.5 | 20.5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 43 | 38 | 33 | 55 | 55 | 840 | 840 | 246 | 21 | 1 | 200 | 53×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c7eb022c7d37429d8cbb642fc86b4ed4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA112NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 23.5 | 16 | 31.5 | 23.5 | 16 | 46 | 40 | 34 | 46 | 40 | 34 | 57 | 57 | 840 | 840 | 246 | 22 | 1 | 200 | 106×1 | 187 | 187 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5c56cd88dcd84a0d8698f111e4127c8d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA140NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 34.5 | 27.5 | 21 | 34.5 | 27.5 | 21 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 209 | 209 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\584cb116daa3418e91e1f24687a20aba\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA160NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
デザイナーズパネル
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\ad795c1d19a2450db87564b79c6f64e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA28NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e949433e23cd4cfda15195767feb35db\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA36NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d04da9a93adf47639fe087a7349302f3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA45NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 47 | 47 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1e2d804fe6d34330addacd64f23df723\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA56NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 52 | 52 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5030ed6ea2694943ab438abbb0a4174c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA71NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | 16 | 12.5 | 37 | 32 | 28 | 37 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fc53ad90e9f4468295edf2660c1c895b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA80NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 40 | 34 | 28 | 40 | 34 | 28 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ecd00157ca89487cb073eaab2b4cb11c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA90NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 24.5 | 20.5 | 16 | 24.5 | 20.5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 43 | 38 | 33 | 55 | 55 | 840 | 840 | 246 | 21 | 1 | 200 | 53×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\41e22f5569444047816aa967bb1c842a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA112NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 23.5 | 16 | 31.5 | 23.5 | 16 | 46 | 40 | 34 | 46 | 40 | 34 | 57 | 57 | 840 | 840 | 246 | 22 | 1 | 200 | 106×1 | 187 | 187 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2221e98088b74ca2a5e87ce7aa9e765d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA140NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 34.5 | 27.5 | 21 | 34.5 | 27.5 | 21 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 209 | 209 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\42317978b6bf463fb6090dfd654cbcae\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA160NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
室内ﾕﾆｯﾄ天井埋込ｶｾｯﾄ形ｽｸｴｱｶｾｯﾄ
化粧パネル
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\f336dde9bc95455b823e0e48b7e38995\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（化粧パネル） | FXYZA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ 標準パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4c88c50e6a074e0f8bfba22c25dde1bb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（化粧パネル） | FXYZA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ 標準パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\34cb1abb09194b85b1455f08067db0ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（化粧パネル） | FXYZA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ 標準パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 34 | 30 | 29 | 34 | 30 | 29 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 45 | 45 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\02f746390a4446578330e5555c82d8af\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（化粧パネル） | FXYZA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ 標準パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 37 | 32 | 30 | 37 | 32 | 30 | 50 | 50 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 59 | 59 | 53 | 53 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9db1391929c347c7baaa0614d98048b9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（化粧パネル） | FXYZA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ 標準パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 44 | 40 | 33 | 44 | 40 | 33 | 57 | 57 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 19 | 1 | 200 | 50×1 | 92 | 92 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
パネルフラット設置(６００口)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\3ef08ac8f7984232aba05944ddad58c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６００口)） | FXYZA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６００グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1da3acb25ed4476f8f17f28c9483d2ad\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６００口)） | FXYZA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６００グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b178d6232bfb4f3d9e5b016d49c00544\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６００口)） | FXYZA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６００グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 34 | 30 | 29 | 34 | 30 | 29 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 45 | 45 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5d853823813e4f6faa9b915506d100ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６００口)） | FXYZA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６００グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 37 | 32 | 30 | 37 | 32 | 30 | 50 | 50 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 59 | 59 | 53 | 53 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\86897a309c53442a847cc51111b491c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６００口)） | FXYZA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６００グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 44 | 40 | 33 | 44 | 40 | 33 | 57 | 57 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 19 | 1 | 200 | 50×1 | 92 | 92 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
パネルフラット設置(６４０口)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\3a8d3112146249ef9935268a4f149bfb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６４０口)） | FXYZA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６４０グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ba1e9027846f4d1ca4d55f58c599ebef\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６４０口)） | FXYZA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６４０グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c1ce994b20c84488b0b42597c326c28f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６４０口)） | FXYZA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６４０グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 34 | 30 | 29 | 34 | 30 | 29 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 45 | 45 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f20725c413de444085999414421eeeb5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６４０口)） | FXYZA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６４０グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 37 | 32 | 30 | 37 | 32 | 30 | 50 | 50 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 59 | 59 | 53 | 53 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b87fea20e4294c28a3ca5e8d5442ccf0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６４０口)） | FXYZA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６４０グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 44 | 40 | 33 | 44 | 40 | 33 | 57 | 57 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 19 | 1 | 200 | 50×1 | 92 | 92 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 2方向吹出 エコ・ダブルフロータイプ
エコパネル・センシング
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\cf3d4d3b081e4fd7b6978de24961637e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 46 | 46 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 31 | 31 | 28 | 28 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\71d0494c3f654acfb9a0f92a78f1416b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 31 | 29 | 34 | 31 | 29 | 47 | 47 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\471e80d3ff2a411eb82ed3aaac014c80\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 48 | 48 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\eaf97fb5b1194f2e8faf9ba7eef915b1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 49 | 49 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 41 | 41 | 37 | 37 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\41397a9061724bffb85af4a1f8292b66\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 37 | 35 | 31 | 37 | 35 | 31 | 51 | 51 | 990 | 620 | 305 | 23 | 1 | 200 | 46×1 | 59 | 59 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cec9e417cd0147c7b810c7d94acbeac4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 11.5 | 16 | 14 | 11.5 | 40 | 38 | 34 | 40 | 38 | 34 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 63 | 63 | 64 | 64 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2d22e96859664a7ebc2fe100fa222b56\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 44 | 39 | 35 | 44 | 39 | 35 | 55 | 55 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 74 | 74 | 83 | 83 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5e604d9732c541698de9e528c6a0dc4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 33 | 42 | 38 | 33 | 54 | 54 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 1 | 200 | 46×2 | 90 | 90 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\88b2e9d23ae6402aaf29ca2f0a9684cf\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 44 | 40 | 36 | 44 | 40 | 36 | 56 | 56 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 1 | 200 | 106×2 | 97 | 97 | 108 | 108 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\92d7f8cbaea94cd38d43575ec44b061f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 32 | 27.5 | 22.5 | 32 | 27.5 | 22.5 | 48 | 44 | 38 | 48 | 44 | 38 | 60 | 60 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 181 | 181 | 178 | 178 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\447c046c4db74c81a6a9154065b11291\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 36 | 31 | 25.5 | 36 | 31 | 25.5 | 51 | 46 | 42 | 51 | 46 | 42 | 62 | 62 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 246 | 246 | 243 | 243 | 価格は問合せ願います。
標準パネル
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\8da807a036924f26b789ded23a1c9e2e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 46 | 46 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 31 | 31 | 28 | 28 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ff8215d7ec2747f387a2a2445713acd5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 31 | 29 | 34 | 31 | 29 | 47 | 47 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\32a80a43f1744f69ad6aefda32e92420\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 48 | 48 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\681600b2a3ac4ad794b8f49e3320b261\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 49 | 49 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 41 | 41 | 37 | 37 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\61e962337016468590ff09f30d644243\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 37 | 35 | 31 | 37 | 35 | 31 | 51 | 51 | 990 | 620 | 305 | 23 | 1 | 200 | 46×1 | 59 | 59 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9b452873cfdb44d58c5a167374dcf965\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 11.5 | 16 | 14 | 11.5 | 40 | 38 | 34 | 40 | 38 | 34 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 63 | 63 | 64 | 64 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0ccf025689a54648b3c1ac7e2f517945\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 44 | 39 | 35 | 44 | 39 | 35 | 55 | 55 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 74 | 74 | 83 | 83 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4547b7966e19466c85adc758d81d2f9e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 33 | 42 | 38 | 33 | 54 | 54 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 1 | 200 | 46×2 | 90 | 90 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\af350bc7b7bc40ec9cb8a2121e98e1e3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 44 | 40 | 36 | 44 | 40 | 36 | 56 | 56 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 1 | 200 | 106×2 | 97 | 97 | 108 | 108 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1ae182ecf24a49b59bb09c946a44ae1a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 32 | 27.5 | 22.5 | 32 | 27.5 | 22.5 | 48 | 44 | 38 | 48 | 44 | 38 | 60 | 60 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 181 | 181 | 178 | 178 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\23849b02de8e4b1b9ada643f5935c0e4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 36 | 31 | 25.5 | 36 | 31 | 25.5 | 51 | 46 | 42 | 51 | 46 | 42 | 62 | 62 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 246 | 246 | 243 | 243 | 価格は問合せ願います。
オートグリルパネル
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\c5b2ef20633a46a3a8f761c717681c7f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 46 | 46 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 31 | 31 | 28 | 28 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\548588aa319940128ec9f0556a3bcb08\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 31 | 29 | 34 | 31 | 29 | 47 | 47 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8c4b96c413fd4459ab09a78d64a5303d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 48 | 48 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ca4464d4880b4ab4b35a854def4e27a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 49 | 49 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 41 | 41 | 37 | 37 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\11fa1aa2a4bd482bac93c16ee975e98c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 37 | 35 | 31 | 37 | 35 | 31 | 51 | 51 | 990 | 620 | 305 | 23 | 1 | 200 | 46×1 | 59 | 59 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f188cde0a1f6401a9b82bd8378632657\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 11.5 | 16 | 14 | 11.5 | 40 | 38 | 34 | 40 | 38 | 34 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 63 | 63 | 64 | 64 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\761aca9d7f1d4c07b46dcbe0fc5a0765\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 44 | 39 | 35 | 44 | 39 | 35 | 55 | 55 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 74 | 74 | 83 | 83 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f047da6dc6df4c89a40329342fd98360\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 33 | 42 | 38 | 33 | 54 | 54 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 1 | 200 | 46×2 | 90 | 90 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\daf3fd75d75b4f8ea4e923b3b84c1852\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 44 | 40 | 36 | 44 | 40 | 36 | 56 | 56 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 1 | 200 | 106×2 | 97 | 97 | 108 | 108 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fd571c280a994383bb7c40ceec05503f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 32 | 27.5 | 22.5 | 32 | 27.5 | 22.5 | 48 | 44 | 38 | 48 | 44 | 38 | 60 | 60 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 181 | 181 | 178 | 178 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5122aa602ba14a00a2c2a4447290791d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 36 | 31 | 25.5 | 36 | 31 | 25.5 | 51 | 46 | 42 | 51 | 46 | 42 | 62 | 62 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 246 | 246 | 243 | 243 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\42a0d2ec95d744179471d97a68857a24\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA16AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA16AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 49 | 49 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5590076cfaf349a2ac63826101991230\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 49 | 49 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3477148ebde341c084ee79d59d46e4b2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 38 | 35 | 30 | 38 | 35 | 30 | 51 | 51 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 54 | 54 | 54 | 54 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\befafe61c5aa479cb65adea26a3e25a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 41 | 37 | 32 | 41 | 37 | 32 | 53 | 53 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 59 | 59 | 59 | 59 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9843fbe4cf88476b9eba9cc675488e38\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 54 | 54 | 1000 | 598 | 200 | 24 | 1 | 200 | 78×1 | 79 | 79 | 73 | 73 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3328755a92bd46ac8cbb85027ec4b291\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 46 | 42 | 38 | 46 | 42 | 38 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 24 | 1 | 200 | 78×1 | 111 | 111 | 102 | 102 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1869a47501cc4981ad0ed1739ff09bfe\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 46 | 42 | 37 | 46 | 42 | 37 | 58 | 58 | 1200 | 598 | 200 | 28 | 1 | 200 | 78×1 | 105 | 105 | 101 | 101 | 価格は問合せ願います。
天井ビルトイン形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\11e80c6febc84eca87cb430120f34583\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 55 | 55 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 54 | 54 | 49 | 49 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b3de336b241246598ef7fdbda569ac22\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 55 | 55 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 54 | 54 | 49 | 49 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1cec9b3833404fc6a310077776d5ebef\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 40 | 36 | 33 | 40 | 36 | 33 | 56 | 56 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 26 | 1 | 200 | 78×1 | 64 | 64 | 58 | 58 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\dd68d0f7308343668038fca7bce6ce28\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 44 | 40 | 37 | 44 | 40 | 37 | 60 | 60 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 1 | 200 | 130×1 | 94 | 94 | 88 | 88 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\66f5c4e67b5b4d29924622f25028f846\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 48 | 44 | 41 | 48 | 44 | 41 | 64 | 64 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 1 | 200 | 130×1 | 120 | 120 | 116 | 116 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\48f0fd5cb8d94688846abecd3b8bf0e4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 45 | 41 | 36 | 45 | 41 | 36 | 61 | 61 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 37 | 1 | 200 | 230×1 | 109 | 109 | 104 | 104 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e486a37935524bc880cef0b534c9831a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 39 | 1 | 200 | 230×1 | 130 | 130 | 125 | 125 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5101be40d91d466298fb974db8f4bfc2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 47 | 1 | 200 | 300×1 | 156 | 156 | 150 | 150 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cb4fc034ca4445489f49856c5a30c714\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 37.0 | 31.5 | 26 | 37.0 | 31.5 | 26 | 49 | 46 | 42 | 49 | 46 | 42 | 66 | 66 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 49 | 1 | 200 | 300×1 | 219 | 219 | 214 | 214 | 価格は問合せ願います。
天井埋込ダクト形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\6ab39bc2cb044dea8e880454707f7db0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7b92b3d87a00443eaa340ba53ec878cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fd522169b1ee416090255b9d4a22b68b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19.5 | 17.5 | 16 | 19.5 | 17.5 | 16 | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 | 38 | 68 | 68 | 1000 | 700 | 300 | 35 | 1 | 200 | 300×1 | 142 | 142 | 138 | 138 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2b7e3b5bc945447790fe747520e15afc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29 | 25 | 22 | 29 | 25 | 22 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 44 | 1 | 200 | 350×1 | 188 | 188 | 176 | 176 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d2c3d25b26bc48c38140ed8fa2d24fda\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 224 | 224 | 215 | 215 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\abef09a4996d401cacbc3b4572de0343\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 70 | 70 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 295 | 295 | 285 | 285 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\471dc3d85b4b4562a51c424ce355b58f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 46 | 39 | 32 | 46 | 39 | 32 | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | 43 | 73 | 73 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 1 | 200 | 350×1 | 415 | 415 | 400 | 400 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\5ff344ae25344fac8b54d1822db50bdc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA224AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA224AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 75 | 65 | 69 | 59 | 48 | 44 | 48 | 44 | 76 | 76 | 1380 | 1100 | 470 | 142 | 1 | 200 | 440×2 | 1340 | 1410 | 1340 | 1410 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4fb3f25ab9024374b362120910b06eba\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA280AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA280AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 70 | 80 | 65 | 50 | 47 | 50 | 47 | 78 | 78 | 1380 | 1100 | 470 | 143 | 1 | 200 | 450×2 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 価格は問合せ願います。
天井埋込ﾀﾞｸﾄ形ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\228559e51b594a208d53c990ced73944\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMA22AAR | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMA22AAR | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 23 | 30 | 24 | 23 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\94062ab612294e2f8aa9beb0c8fcea45\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMA28AAR | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMA28AAR | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 23 | 30 | 24 | 23 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\219393de201e4deab48d40deed4343f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMA36AAR | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMA36AAR | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 32 | 26 | 23 | 32 | 26 | 23 | 48 | 48 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 24 | 1 | 200 | 78×1 | 54 | 54 | 54 | 54 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\720671e4e23f4aa9be88e7b0ca56db8e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMA22AAL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMA22AAL | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 23 | 30 | 24 | 23 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2ade35782a6748a68f9df218e5555b34\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMA28AAL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMA28AAL | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 23 | 30 | 24 | 23 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3e082e013bae41e99a1b16bc3173184c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMA36AAL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMA36AAL | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 32 | 26 | 23 | 32 | 26 | 23 | 48 | 48 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 24 | 1 | 200 | 78×1 | 54 | 54 | 54 | 54 | 価格は問合せ願います。
天井吊形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e033b3adeb7478e92fa2d7845f61123\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 28 | 1 | 200 | 60×1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d4bc599571424c39beca878cbf786f1b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 28 | 1 | 200 | 60×1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\774253c7ba0d490d95f7eec707467c3c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12 | 10 | 14.5 | 12 | 10 | 40 | 36 | 33 | 40 | 36 | 33 | 54 | 54 | 960 | 690 | 235 | 28 | 1 | 200 | 60×1 | 114 | 114 | 126 | 126 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0472841c7e0e4741a8f192aaefabad73\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 38 | 35 | 34 | 38 | 35 | 34 | 53 | 53 | 1270 | 690 | 235 | 36 | 1 | 200 | 91×1 | 112 | 112 | 112 | 112 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\18ac509e183841e6a24879f44659303b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 54 | 54 | 1270 | 690 | 235 | 36 | 1 | 200 | 91×1 | 113 | 113 | 128 | 128 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7f19af035c554fefa03773b9ef2e7373\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 27.5 | 23 | 19 | 27.5 | 23 | 19 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 1 | 200 | 150×1 | 219 | 219 | 219 | 219 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7ce0d60b7a764a56afd23c4ea604a1fe\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 29.5 | 24 | 19 | 29.5 | 24 | 19 | 44 | 37 | 34 | 44 | 37 | 34 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 42 | 1 | 200 | 150×1 | 238 | 238 | 238 | 238 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e163fcbce6214a6b897202fad70061a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 28.5 | 21 | 36 | 28.5 | 21 | 50 | 44 | 38 | 50 | 44 | 38 | 62 | 62 | 1590 | 690 | 235 | 44 | 1 | 200 | 300×1 | 240 | 240 | 182 | 182 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4ef08553b535495493e19b6509e867fb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 40.5 | 31 | 21.5 | 40.5 | 31 | 21.5 | 53 | 46 | 39 | 53 | 46 | 39 | 64 | 64 | 1590 | 690 | 235 | 44 | 1 | 200 | 300×1 | 300 | 300 | 287 | 287 | 価格は問合せ願います。
壁掛形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\17a04310c47d4b2b869755cae85415e5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA16AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA16AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 7 | 6.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 28 | 48 | 48 | 858 | 247 | 295 | 12 | 1 | 200 | 28×1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e123214df264488ca2da89f1de0b8eef\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8 | 7 | 5.5 | 8 | 7 | 5.5 | 34 | 32 | 28 | 34 | 32 | 28 | 50 | 50 | 858 | 247 | 295 | 12 | 1 | 200 | 28×1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8eaf2ebcfac34fabb205b6893f8ab210\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 10 | 8.5 | 7 | 10 | 8.5 | 7 | 36 | 32 | 29 | 36 | 32 | 29 | 50 | 50 | 858 | 247 | 295 | 12 | 1 | 200 | 28×1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4bf6d5a594f84cdb9a273fa86d4cf646\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 7 | 11.5 | 9.5 | 7 | 39 | 34 | 29 | 39 | 34 | 29 | 52 | 52 | 858 | 247 | 295 | 12 | 1 | 200 | 28×1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9258d47fca784c63b0ee3094c3b52dd2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11.5 | 10 | 13 | 11.5 | 10 | 37 | 34 | 31 | 37 | 34 | 31 | 52 | 52 | 1120 | 247 | 295 | 16 | 1 | 200 | 58×1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\bd741de6003a4c6494f34eabae8dc47b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12 | 10 | 14.5 | 12 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 52 | 52 | 1120 | 247 | 295 | 16 | 1 | 200 | 58×1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ff742c224ac24b6294cb91a14399812b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 58 | 58 | 1120 | 247 | 295 | 16 | 1 | 200 | 58×1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 価格は問合せ願います。
天吊自在形 ワンダ風流
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\4269c3850b8041d192117db646bf74de\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷冷専） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | FXYUA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYUA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | 2025/1/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 22.5 | 19.5 | 16 | 22.5 | 19.5 | 16 | 40 | 38 | 36 | 40 | 38 | 36 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 27 | 1 | 200 | 46×1 | 90 | 90 | 73 | 73 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0abffde1add343deb56cf8e366b098fe\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷冷専） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | FXYUA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYUA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | 2025/1/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 62 | 62 | 950 | 950 | 198 | 27 | 1 | 200 | 106×1 | 200 | 200 | 179 | 179 | 価格は問合せ願います。
床置ローボーイ形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\3b331383152945a08c3c0b7c43f54bda\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-150 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2025/1/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 32 | 37 | 32 | 57 | 57 | 1000 | 222 | 600 | 27 | 1 | 200 | 13×1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f220844e5c7c434abfca0d6f8a89a76b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-150 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2025/1/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 1 | 200 | 20×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\939fac1d4fa64ed7aaffeb4e88ffe355\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-150 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2025/1/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 42 | 33 | 42 | 33 | 62 | 62 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 1 | 200 | 30×1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\de35131d769b4292a8d8bbe21af6ab35\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-150 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2025/1/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 43 | 38 | 43 | 38 | 63 | 63 | 1420 | 222 | 600 | 36 | 1 | 200 | 117×1 | 61 | 61 | 61 | 61 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0ddc69eec7994fc0971b2c5b9189419e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-150 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2025/1/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 49 | 39 | 49 | 39 | 69 | 69 | 1420 | 222 | 600 | 39 | 1 | 200 | 117×1 | 117 | 117 | 117 | 117 | 価格は問合せ願います。
床置ローボーイ形埋込タイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\b36cdf4ddea545d280918d2797225a07\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-150 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 32 | 37 | 32 | 57 | 57 | 888 | 225 | 609 | 21 | 1 | 200 | 13×1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fdfce8382beb4357a4a0a939e4f8ec37\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-150 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1028 | 225 | 609 | 24 | 1 | 200 | 20×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0b3af0b059b947b6af08f5c0df22ee0e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-150 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 42 | 33 | 42 | 33 | 62 | 62 | 1028 | 225 | 609 | 24 | 1 | 200 | 30×1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\59a59e1701ed4d21bee21ed322cb56aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-150 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 43 | 38 | 43 | 38 | 63 | 63 | 1308 | 225 | 609 | 31 | 1 | 200 | 117×1 | 61 | 61 | 61 | 61 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\084d0fb13727443eac6feb1a61e5a036\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-150 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 49 | 39 | 49 | 39 | 69 | 69 | 1308 | 225 | 609 | 34 | 1 | 200 | 117×1 | 117 | 117 | 117 | 117 | 価格は問合せ願います。
床置ダクト形ベルトレスタイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\0d6ac42b32864bd38a63ff900cc0b432\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | FVYCDA140A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDA140A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | 2025/1/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 45 | 45 | 55 | 55 | 71 | 71 | 750 | 510 | 1670 | 140 | 3 | 200 | 1000×1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e6b04ead66784264b4ccffb69b64e3e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | FVYCDA224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDA224A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | 2025/1/15 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 59 | 59 | 53 | 53 | 69 | 69 | 980 | 510 | 1670 | 167 | 3 | 200 | 1500×1 | 470 | 470 | 470 | 470 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d8b9516e79174fd3afac78d449a419c2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | FVYCDA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDA280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | 2025/1/15 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 80 | 54 | 54 | 70 | 70 | 1170 | 510 | 1670 | 188 | 3 | 200 | 1520×1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a90e34c49a8a4f81a2aa1e18c369e023\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | FVYCDA450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDA450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | 2025/1/15 | 室内機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 130 | 130 | 61 | 61 | 77 | 77 | 1170 | 720 | 2000 | 262 | 3 | 200 | 3820×1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\72e6cac3c3d94afb8f701638a76d6acf\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | FVYCDA560A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDA560A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | 2025/1/15 | 室内機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 165 | 165 | 63 | 63 | 79 | 79 | 1470 | 720 | 2000 | 306 | 3 | 200 | 4990×1 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 価格は問合せ願います。
壁ビルトイン形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\823d4b5b3b1b4808982fbd94a708a681\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形 | FXYWA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形 | 2025/1/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 42 | 42 | 47 | 47 | 67 | 67 | 750 | 500 | 2000 | 133 | 3 | 200 | 750×1 | 460 | 460 | 460 | 460 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e924ab2a46a94616b89d603def4e7534\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形 | FXYWA224AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWA224AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形 | 2025/1/15 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 65 | 65 | 52 | 52 | 72 | 72 | 950 | 500 | 2000 | 153 | 3 | 200 | 1500×1 | 990 | 1020 | 990 | 1020 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\bc9bcf8bed1349ad9eb8a9a4af738458\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形 | FXYWA280AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWA280AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形 | 2025/1/15 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 83 | 83 | 53 | 53 | 73 | 73 | 1170 | 500 | 2000 | 176 | 3 | 200 | 1500×1 | 1230 | 1280 | 1230 | 1280 | 価格は問合せ願います。
壁ビルトイン形下吹出タイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\383eabe9f574432a96f9f479cc65a39d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 40 | 29.5 | 40 | 28 | 47 | 41 | 47 | 38 | 67 | 67 | 980 | 500 | 2000 | 153 | 1 | 200 | 380×1 | 822 | 973 | 822 | 973 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f0782541fce74d8abe43c9f8f2290298\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUA224AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUA224AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 70 | 54 | 70 | 52 | 48 | 43 | 48 | 41 | 68 | 68 | 1515 | 500 | 2000 | 232 | 1 | 200 | 380×2 | 1500 | 1790 | 1500 | 1790 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0b3b584cccdd4aabb07eba2bcfd35971\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUA280AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUA280AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 61 | 80 | 58 | 49 | 45 | 49 | 43 | 69 | 69 | 1515 | 500 | 2000 | 232 | 1 | 200 | 380×2 | 1490 | 1850 | 1490 | 1850 | 価格は問合せ願います。
クリーンエアコン 吹出口ユニット一体型
天井吸込タイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\837563b594ab4a42acd625932384c06b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19 | 16 | 19 | 16 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\63175aacc2ab4780b76506a276cb42f0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 19 | 16 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\61edb1160733461fafc91172d2cce351\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 24 | 19 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1788 | 485 | 170 | 1 | 200 | 165×1 | 330 | 330 | 330 | 330 | 価格は問合せ願います。
壁下吸込みタイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\d2668ff7e43a48e195655f82ffbe8b0e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19 | 16 | 19 | 16 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\244fbec219c446c8a9cadb2bd83671f3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 19 | 16 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1b0b7148a14641848e3a8074b0ff24e0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 24 | 19 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1788 | 485 | 170 | 1 | 200 | 165×1 | 330 | 330 | 330 | 330 | 価格は問合せ願います。
クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型
天井吸込タイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\5fb98e08399f4028b9ee770fcc7ea1fd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYA71AAP | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA71AAP | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 24 | 19 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1078 | 485 | 107 | 1 | 200 | 165×1 | 423 | 423 | 423 | 423 | 価格は問合せ願います。
壁下吸込みタイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\b161d09452de4136bd267132f3ddc181\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYA71AAP | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA71AAP | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 24 | 19 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1078 | 485 | 107 | 1 | 200 | 165×1 | 423 | 423 | 423 | 423 | 価格は問合せ願います。
厨房用エアコン
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\21875ce867d74c63aab7a0e0e56452c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 厨房用エアコン | FXYTA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FXYTA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 厨房用エアコン | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 8.0(9.0) | 8.0(9.0) | 19 | 16 | 19 | 16 | 41 | 36 | 41 | 36 | 59 | 59 | 1100 | 695 | 295 | 48 | 1 | 200 | 60×1 | 127 | 130 | 117 | 120 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f2cae8d33c124f52a7722b58c3709abd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 厨房用エアコン | FXYTA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FXYTA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 厨房用エアコン | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 14.0(16.0) | 14.0(16.0) | 37.5 | 25 | 37.5 | 25 | 53 | 45 | 53 | 45 | 71 | 71 | 1400 | 695 | 295 | 60 | 1 | 200 | 130×1 | 231 | 286 | 230 | 285 | 価格は問合せ願います。
外気処理エアコン 壁ビルトイン形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\8ef2b3170ccc480f9fadd7a273cf02c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWA140AAF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWA140AAF | （Ｒ３２）ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2025/1/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 10.7(8.0) | 10.7(8.0) | 18 | 18 | 42 | 42 | 62 | 62 | 750(830) | 500 | 2000 | 146 | 3 | 200 | 750×1 | 280 | 300 | 290 | 310 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\35dbd2eb8b114cd18e1ff2f3a6255d3c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWA224AAF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWA224AAF | （Ｒ３２）ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2025/1/15 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 17.1(12.4) | 17.1(12.4) | 28 | 28 | 48 | 48 | 68 | 68 | 950(1030) | 500 | 2000 | 169 | 3 | 200 | 1500×1 | 470 | 460 | 480 | 470 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\44487cee7e03454785682c9ef1eb20af\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWA280AAF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWA280AAF | （Ｒ３２）ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2025/1/15 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 20.9(15.5) | 20.9(15.5) | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 1170(1250) | 500 | 2000 | 194 | 3 | 200 | 1500×1 | 610 | 590 | 620 | 600 | 価格は問合せ願います。
外気処理エアコン 天井埋込ダクト形(加湿有タイプ)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\9e94dcbd55364df494eb6bca1415e065\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMA140AAF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMA140AAF | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 12.0(8.0) | 12.0(8.0) | 18 | 18 | 44 | 44 | 72 | 72 | 744 | 1400 | 470 | 120 | 1 | 200 | 270×1 | 406 | 546 | 406 | 546 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cd83d37ed69846359fc2d8fd0c591412\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMA224AAF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMA224AAF | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 18.7(12.4) | 18.7(12.4) | 28 | 28 | 46 | 46 | 74 | 74 | 1380 | 1400 | 470 | 175 | 1 | 200 | 360×1 | 619 | 778 | 619 | 778 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a4f8f270f725460992aba305649a32cc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMA280AAF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMA280AAF | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 23.3(15.5) | 23.3(15.5) | 35 | 35 | 48 | 48 | 76 | 76 | 1380 | 1400 | 470 | 175 | 1 | 200 | 530×1 | 724 | 946 | 724 | 946 | 価格は問合せ願います。
外気処理エアコン 天井埋込ダクト形(標準・加湿無タイプ)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\a628362756604888bf20dd702118daa8\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMA140ZAN | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMA140ZAN | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 8.9 | 8.9 | 18 | 18 | 44 | 44 | 72 | 72 | 744 | 1100 | 470 | 86 | 1 | 200 | 380×1 | 404 | 543 | 404 | 543 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9a7c071c6d8d462d8815023b61702eac\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMA224ZAN | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMA224ZAN | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 13.9 | 13.9 | 28 | 28 | 46 | 46 | 74 | 74 | 1380 | 1100 | 470 | 123 | 1 | 200 | 380×1 | 608 | 762 | 608 | 762 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\544b1ec934314648872d5ae4db347fb6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMA280ZAN | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMA280ZAN | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 17.4 | 17.4 | 35 | 35 | 48 | 48 | 76 | 76 | 1380 | 1100 | 470 | 123 | 1 | 200 | 380×1 | 714 | 930 | 714 | 930 | 価格は問合せ願います。
外気処理タイプ室内ユニット 天井埋込ダクト形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 加湿能力(50ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 加湿能力(60ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 備 考
[7 empty] | GUID\ab721cc13a0a4dc3ad311d7f3f3b30da\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | VKMA50AM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMA50AM | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 4.66≪2.8≫ | 4.66≪2.8≫ | 5.75≪3.2≫ | 5.75≪3.2≫ | 2.9<4.2> | 2.9<4.2> | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 | 210 | 100 | 85 | 210 | 100 | 85 | 41 | 36 | 33.5 | 41 | 36 | 33.5 | 75.5 | 75.5 | 77 | 75.5 | 75.5 | 77 | 1764 | 832 | 387 | 98 | （101） | 1 | 200 | 0.219×2 | 280 | 190 | 135 | 280 | 190 | 135 | 1.99 | 1.40 | 1.03 | 1.99 | 1.40 | 1.03 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\23feb90eee674e2a8714a7d443178d9d\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | VKMA80AM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMA80AM | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 7.32≪4.5≫ | 7.32≪4.5≫ | 8.86≪5.0≫ | 8.86≪5.0≫ | 4.5<6.3> | 4.5<6.3> | 750 | 750 | 640 | 750 | 750 | 640 | 170 | 100 | 60 | 170 | 100 | 60 | 40 | 37 | 32.5 | 40 | 37 | 32.5 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 | 78 | 1764 | 1214 | 387 | 126 | (130) | 1 | 200 | 0.219×2 | 350 | 265 | 165 | 350 | 265 | 165 | 2.47 | 1.89 | 1.24 | 2.47 | 1.89 | 1.24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ff80bfb175374037ada745a1c3145c2f\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | VKMA100AM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMA100AM | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 8.89≪5.6≫ | 8.89≪5.6≫ | 10.99≪6.3≫ | 10.99≪6.3≫ | 5.6<7.9> | 5.6<7.9> | 950 | 950 | 820 | 950 | 950 | 820 | 150 | 100 | 65 | 150 | 100 | 65 | 41.5 | 39 | 35 | 41.5 | 39 | 35 | 72 | 72 | 74.5 | 72 | 72 | 74.5 | 1764 | 1214 | 387 | 128 | (132) | 1 | 200 | 0.219×2 | 470 | 385 | 255 | 470 | 385 | 255 | 3.22 | 2.68 | 1.85 | 3.22 | 2.68 | 1.85 | 価格は問合せ願います。
マルチキューブエアコン
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,特強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\605379e47eac45eabc78e625f5c82b0d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ マルチキューブ | FSXYA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FSXYA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ マルチキューブ | 2025/1/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 55 | 55 | 70 | 70 | 555 | 470 | 455 | 28 | 1 | 200 | 79×1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 価格は問合せ願います。
BSユニット（冷暖フリー）
個別BSユニット
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 備 考
[7 empty] | GUID\765ad41e90ef4539b59fd8befc632c90\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ＢＳユニット | BSVA56A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSVA56A | ＢＳユニット | 2025/2/1 | 358 | 385 | 240 | 8.5 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\14d4619040b448bca9d8549a10679586\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ＢＳユニット | BSVA160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSVA160A | ＢＳユニット | 2025/2/1 | 358 | 385 | 240 | 8.5 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\871779238cb94bba91068225d3ee10d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ＢＳユニット | BSVA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSVA280A | ＢＳユニット | 2025/2/1 | 358 | 385 | 240 | 11 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
集合BSユニット
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 備 考
[7 empty] | GUID\4f90330380334992b1d55963409df4c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ＢＳユニット | BS4A160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS4A160A | ＢＳユニット | 2025/2/1 | 370 | 480 | 298 | 22 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3be571d79fa54f6c86f2fd6f9acd7db9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ＢＳユニット | BS6A160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS6A160A | ＢＳユニット | 2025/2/1 | 580 | 480 | 298 | 34 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ffdb64f73fdb4083ae44d1c4629081b4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ＢＳユニット | BS8A160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS8A160A | ＢＳユニット | 2025/2/1 | 580 | 480 | 298 | 36 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\336516daff0a4ecb8b5ffd62ff188cef\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ＢＳユニット | BS10A160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS10A160A | ＢＳユニット | 2025/2/1 | 820 | 480 | 298 | 52 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ac2abacb9a3947159efd09a546eb0655\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ＢＳユニット | BS12A160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS12A160A | ＢＳユニット | 2025/2/1 | 820 | 480 | 298 | 54 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
マルチ冷媒制御ユニット（ガス遮断弁機能付）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 備考
[7 empty] | GUID\9c3ae46b134342adb52c5603ee546bb6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | マルチ冷媒制御ユニット | BSHA56A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSHA56A | マルチ冷媒制御ユニット | 2024/10/1 | 室内機 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0833a59f8ea04a7aab6cb12f4aca136d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | マルチ冷媒制御ユニット | BSHA160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSHA160A | マルチ冷媒制御ユニット | 2024/10/1 | 室内機 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a0a373d8debe4094886611199006f9a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | マルチ冷媒制御ユニット | BSHA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSHA280A | マルチ冷媒制御ユニット | 2024/10/1 | 室内機 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\42f8f517bc344012a9861aafa5e1789e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | マルチ冷媒制御ユニット | BSHA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSHA280A | マルチ冷媒制御ユニット | 2024/10/1 | 室内機 | 価格は問合せ願います。
R410A室外機
VRV Xシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\10ed524b3fa54d818003b641c630d71f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP224FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP224FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 61 | 61 | 77 | 77 | 1240 | 765 | 1660 | 249 | 3 | 200 | 4.67×1 | 0.27×2 | 5.49 | 5.49 | 5.73 | 8.34 | 5.73 | 8.34 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f2765d9203b04935b322d5c754048a8d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP280FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP280FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 249 | 3 | 200 | 7.03×1 | 0.27×2 | 8.48 | 8.48 | 7.70 | 13.7 | 7.70 | 13.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c41d00e468a141e58e226bfe8a49d097\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP335FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP335FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 1240 | 765 | 1660 | 249 | 3 | 200 | 8.00×1 | 0.27×2 | 10.0 | 10.0 | 9.63 | 13.7 | 9.63 | 13.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\eee5548f02d941b89875eddc76511410\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP400FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP400FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 306 | 306 | 65 | 65 | 82 | 82 | 1750 | 765 | 1660 | 314 | 3 | 200 | 9.59×1 | 0.37×2 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 15.7 | 10.9 | 15.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\404965ef89ce4ee889102c3e8f765f06\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP450FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP450FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 374 | 374 | 64 | 64 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 316 | 3 | 200 | 11.1×1 | 0.67×2 | 13.0 | 13.0 | 12.1 | 18.2 | 12.1 | 18.2 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\60ff08df32714972a4f404733a58b00d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP500FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP500FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 220+220 | 220+220 | 65 | 65 | 81 | 81 | 249+249 | 3 | 200 | (6.93×1)+(4.46×1) | （0.27×2）×2 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 22.1 | 13.2 | 22.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\99548338e82d4319a0423020aa3b3b36\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP560FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP560FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 47.6 | 63.0 | 47.6 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 82 | 82 | 249+249 | 3 | 200 | (7.03×1)×2 | （0.27×2）×2 | 17.0 | 17.0 | 15.4 | 27.4 | 15.4 | 27.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b6175b05faf241a1a2dc8f1a4229a188\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP615FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP615FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 249+249 | 3 | 200 | (8.00×1)+(6.93×1) | （0.27×2）×2 | 18.5 | 18.5 | 17.4 | 27.4 | 17.4 | 27.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\aab075f6debd408e802eeafd8778d1ee\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP670FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP670FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 249+249 | 3 | 200 | (8.59×1)×2 | （0.27×2）×2 | 20.0 | 20.0 | 20.6 | 27.4 | 20.6 | 27.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\932276d7e2944fb7b7c4239db9305ddd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP730FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP730FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 58.8 | 82.5 | 58.8 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 85 | 85 | 316+249 | 3 | 200 | (11.1×1)+(7.03×1) | （0.67×2）+（0.27×2） | 21.5 | 21.5 | 20.3 | 31.9 | 20.3 | 31.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3d52bb0375ae4381aefb7ed1200f41c7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP775FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP775FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 60.1 | 90.0 | 60.1 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 86 | 86 | 316+249 | 3 | 200 | (11.7×1）+（8.00×1） | （0.67×2）+（0.27×2） | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 31.9 | 23.0 | 31.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ef65e7722fb04669acdd7acf2abc2de4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP850FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP850FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 65.0 | 95.0 | 65.0 | 374+306 | 374+306 | 68 | 68 | 86 | 86 | 316+314 | 3 | 200 | (11.1×1)+(9.59×1) | （0.67×2）+（0.37×2） | 23.7 | 23.7 | 23.0 | 33.9 | 23.0 | 33.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ce9f79c0654845739d11513e0fda4cd3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP900FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP900FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 70.0 | 100 | 70.0 | 374+374 | 374+374 | 67 | 67 | 87 | 87 | 316+316 | 3 | 200 | (11.1×1）×2 | （0.67×2）×2 | 26.0 | 26.0 | 24.2 | 36.4 | 24.2 | 36.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ff2c266aecde476d958b28b86e7dd3d3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP950FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP950FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 85 | 85 | 249+249+249 | 3 | 200 | (8.00×1)×2+(6.69×1) | （0.27×2）×3 | 28.5 | 28.5 | 26.8 | 41.1 | 26.8 | 41.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5eddfc8dd88c43c58eb13fdd8b6391b5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1000FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1000FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 249+249+249 | 3 | 200 | (7.91×1)×3 | （0.27×2）×3 | 29.8 | 29.8 | 28.7 | 41.1 | 28.7 | 41.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\89721982ac3745109351eba6a057a01c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1060FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1060FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 80.2 | 118 | 80.2 | 306+220+220 | 306+220+220 | 69 | 69 | 87 | 87 | 314+249+249 | 3 | 200 | (8.65×1)+(8.00×1)×2 | （0.37×2）+（0.27×2）×2 | 30.2 | 30.2 | 29.2 | 43.1 | 29.2 | 43.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ef9864926dcf438aab9fcbf85e09f383\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1120FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1120FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 85.2 | 125 | 85.2 | 374+220+220 | 374+220+220 | 68 | 68 | 87 | 87 | 316+249+249 | 3 | 200 | (10.5×1)+(8.00×1)×2 | （0.67×2）+（0.27×2）×2 | 33.0 | 33.0 | 31.4 | 45.6 | 31.4 | 45.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e68ef5cd812043f482b1832d3c012ca9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1180FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1180FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 90.1 | 132 | 90.1 | 374+306+220 | 374+306+220 | 69 | 69 | 88 | 88 | 316+314+249 | 3 | 200 | (11.1×1)+(9.59×1)+(7.36×1) | （0.67×2）+（0.37×2）+（0.27×2） | 33.5 | 33.5 | 32.4 | 47.6 | 32.4 | 47.6 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\b041f98baa494e6b9a5bfa5a49a20354\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP224FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP224FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 61 | 61 | 77 | 77 | 1240 | 765 | 1660 | 239 | 3 | 200 | 4.64×1 | 0.27×2 | 5.49 | 5.49 | 5.73 | 8.34 | 5.73 | 8.34 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9a1309ad70ff41c58b3eaed4bac9428a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP280FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 239 | 3 | 200 | 6.91×1 | 0.27×2 | 8.48 | 8.48 | 7.70 | 13.7 | 7.70 | 13.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d315a5acc0d041beb3f64f59596c7616\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP335FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP335FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 1240 | 765 | 1660 | 239 | 3 | 200 | 7.92×1 | 0.27×2 | 10.0 | 10.0 | 9.63 | 13.7 | 9.63 | 13.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5e0feeb2a1c64724a3c0d9e9928e389c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP400FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP400FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 306 | 306 | 65 | 65 | 82 | 82 | 1750 | 765 | 1660 | 301 | 3 | 200 | 9.16×1 | 0.37×2 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 15.7 | 10.6 | 15.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9bceb5e3873f4e3f8265a6b1dccb8b80\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP450FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP450FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 374 | 374 | 64 | 64 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 307 | 3 | 200 | 10.1×1 | 0.67×2 | 12.5 | 12.5 | 11.9 | 18.2 | 11.9 | 18.2 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\3fcf4fc27dbe458d816a8392fdbcdccf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP500FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP500FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 220+220 | 220+220 | 65 | 65 | 81 | 81 | 239+239 | 3 | 200 | (6.72×1)+(4.56×1) | （0.27×2）+（0.27×2） | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 22.1 | 13.2 | 22.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\70353a9d85054b61a27a63a2f3606483\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP560FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP560FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 47.6 | 63.0 | 47.6 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 82 | 82 | 239+239 | 3 | 200 | (6.93×1)×2 | （0.27×2）×2 | 17.0 | 17.0 | 15.4 | 27.4 | 15.4 | 27.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\321eee63cb884a859e82db1daac048bb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP615FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP615FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 239+239 | 3 | 200 | (7.95×1)+(6.87×1) | （0.27×2）×2 | 18.5 | 18.5 | 17.4 | 27.4 | 17.4 | 27.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\17da1f074a7243e39698367c4da7741f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP670FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP670FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 239+239 | 3 | 200 | (8.47×1)×2 | （0.27×2）×2 | 20.0 | 20.0 | 20.6 | 27.4 | 20.6 | 27.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6511cadfb61d4f1da9bff5311ba95988\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP730FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP730FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 58.8 | 82.5 | 58.8 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 85 | 85 | 307+239 | 3 | 200 | (10.3×1)+(7.02×1) | （0.67×2）+（0.27×2） | 21.0 | 21.0 | 20.1 | 31.9 | 20.1 | 31.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\adec500d27e04c818be77b031cbaa9e2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP775FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP775FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 60.1 | 90.0 | 60.1 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 86 | 86 | 307+239 | 3 | 200 | (10.6×1）+（8.39×1） | （0.67×2）+（0.27×2） | 22.0 | 22.0 | 22.8 | 31.9 | 22.8 | 31.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1a244aead56844a2a434b9d08f2e4d24\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP850FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP850FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 65.0 | 95.0 | 65.0 | 374+306 | 374+306 | 68 | 68 | 86 | 86 | 307+301 | 3 | 200 | (10.1×1)+(9.16×1) | （0.67×2）+（0.37×2） | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 33.9 | 22.5 | 33.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d580e04f802e474385c9ebffd153588b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP900FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP900FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 70.0 | 100 | 70.0 | 374+374 | 374+374 | 67 | 67 | 87 | 87 | 307+307 | 3 | 200 | (10.1×1)×2 | （0.67×2）×2 | 25.0 | 25.0 | 23.8 | 36.4 | 23.8 | 36.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1e878c71a24b461f96e565b244da1a86\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP950FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP950FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 85 | 85 | 239+239+239 | 3 | 200 | (7.87×1)×2+(6.8×1) | （0.27×2）×2+（0.27×2） | 28.5 | 28.5 | 26.8 | 41.1 | 26.8 | 41.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4c3ec1bf9df24f09a63f0364cb0e9f4c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1000FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1000FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 239+239+239 | 3 | 200 | (7.87×1)×3 | （0.27×2）×3 | 29.8 | 29.8 | 28.7 | 41.1 | 28.7 | 41.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f83be738389a43c08cf1829b44cf4618\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1060FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1060FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 80.2 | 118 | 80.2 | 306+220+220 | 306+220+220 | 69 | 69 | 87 | 87 | 301+239+239 | 3 | 200 | (8.87×1)+(7.67×1)×2 | （0.37×2）+（0.27×2）×2 | 29.8 | 29.8 | 28.9 | 43.1 | 28.9 | 43.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5042fa335d5643f489f2cc5d3570bdcf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1120FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1120FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 85.2 | 125 | 85.2 | 374+220+220 | 374+220+220 | 68 | 68 | 87 | 87 | 307+239+239 | 3 | 200 | (10.1×1)+(7.93×1)×2 | （0.67×2）+（0.27×2）×2 | 32.5 | 32.5 | 31.2 | 45.6 | 31.2 | 45.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d04c608c612940f0bfaa3a7372dcf017\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1180FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1180FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 90.1 | 132 | 90.1 | 374+306+220 | 374+306+220 | 69 | 69 | 88 | 88 | 307+301+239 | 3 | 200 | (9.98×1)+(9.10×1)+(7.86×1) | （0.67×2）+（0.37×2）+（0.27×2） | 32.6 | 32.6 | 31.9 | 47.6 | 31.9 | 47.6 | 価格は問合せ願います。
VRV Aシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\e4f795641d8a4ae58222186278073160\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP140DC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP140DC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 16.0 | 13.6 | 104 | 104 | 54 | 54 | 76 | 76 | 765 | 765 | 1525 | 160 | 3 | 200 | 2.75×1 | 0.22×1 | 3.64 | 3.64 | 3.67 | 4.28 | 3.67 | 4.28 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\51569be1b8544e5287135bd7598fc1c2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP160DC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP160DC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 119 | 119 | 57 | 57 | 80 | 80 | 765 | 765 | 1525 | 160 | 3 | 200 | 3.15×1 | 0.32×1 | 4.47 | 4.47 | 4.32 | 4.83 | 4.32 | 4.83 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f408c12ace514a8c9ac99446f996c41b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP224FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP224FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 15.8 | 25.0 | 15.8 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 199 | 3 | 200 | 5.54×1 | 0.46×1 | 6.34 | 6.34 | 6.25 | 7.24 | 6.25 | 7.24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\03f64b3834334160b9dd048ce6b80889\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP280FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP280FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.9 | 31.5 | 20.9 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 930 | 765 | 1660 | 209 | 3 | 200 | 8.31×1 | 0.61×1 | 9.10 | 9.10 | 9.60 | 12.4 | 9.60 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\11e686726d3a4e49a7d0a94fe3a92e16\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP335FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP335FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.5 | 37.5 | 21.5 | 229 | 229 | 64 | 64 | 85 | 85 | 930 | 765 | 1660 | 213 | 3 | 200 | 10.7×1 | 1.03×1 | 9.90 | 9.90 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ac7581e317b14554ae598f6e7e958390\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP400FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP400FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.1 | 45.0 | 28.1 | 243 | 243 | 66 | 66 | 84 | 84 | 1240 | 765 | 1660 | 263 | 3 | 200 | 11.5×1 | 0.36×2 | 11.8 | 11.8 | 13.7 | 16.7 | 13.7 | 16.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\bf6bd9c9909a4e75a61005d947e7d801\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP450FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP450FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 31.2 | 50.0 | 31.2 | 303 | 303 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 270 | 3 | 200 | 12.5×1 | 0.66×2 | 13.6 | 13.6 | 15.1 | 16.8 | 15.1 | 16.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f679e8352df9458ca2f1c1f3cc04158e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP500FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP500FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 37.4 | 56.0 | 37.4 | 374 | 374 | 66 | 66 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 316 | 3 | 200 | 13.7×1 | 0.67×2 | 17.2 | 17.2 | 15.7 | 22.4 | 15.7 | 22.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1baad224a05d4e35b7bc77092ad524f4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP560FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP560FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 39.6 | 63.0 | 39.6 | 390 | 390 | 66 | 66 | 85 | 85 | 1750 | 765 | 1660 | 389 | 3 | 200 | （10.1×1）+（4.69×1） | 0.72×2 | 17.3 | 17.3 | 21.3 | 23.8 | 21.3 | 23.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2e9c290e3cc14d5b81503797eebf8267\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP615FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP615FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 43.4 | 69.0 | 43.4 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 1750 | 765 | 1660 | 389 | 3 | 200 | (12.5×1)+(5.58×1) | 0.88×2 | 21.8 | 21.8 | 25.7 | 25.4 | 25.7 | 25.4 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\557545c734984ceb90684b1f60dcdddf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP670FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP670FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.0 | 77.5 | 43.0 | 229+229 | 229+229 | 67 | 67 | 88 | 88 | 213+213 | 3 | 200 | (11.5×1)×2 | （1.03×1）×2 | 19.8 | 19.8 | 26.9 | 24.8 | 26.9 | 24.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\65d1af7368ce4576a1d4df784e5fe223\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP730FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP730FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 51.5 | 82.5 | 51.5 | 303+190 | 303+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 270+209 | 3 | 200 | (12.5×1)+(8.87×1) | （0.66×2）+（0.61×1） | 22.7 | 22.7 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | 28.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\86b2efdfd8d242beb5d99028b95356a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP775FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP775FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 52.1 | 90.0 | 52.1 | 303+229 | 303+229 | 68 | 68 | 89 | 89 | 270+213 | 3 | 200 | (13.3×1)+(11.3×1) | （0.66×2）+（1.03×1） | 23.0 | 23.0 | 29.3 | 28.6 | 29.3 | 28.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a8413c94156344198285d496299d2c00\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP850FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP850FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 58.7 | 95.0 | 58.7 | 303+243 | 303+243 | 69 | 69 | 89 | 89 | 270+263 | 3 | 200 | (12.5×1)+(11.5×1) | （0.66×2）+（0.36×2） | 25.4 | 25.4 | 28.8 | 32.9 | 28.8 | 32.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\57fd9b25ed4d4bb1974e27d7904cdaf6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP900FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP900FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 61.2 | 100 | 61.2 | 303+303 | 303+303 | 69 | 69 | 90 | 90 | 270+270 | 3 | 200 | (12.5×1)×2 | （0.66×2）+（0.66×2） | 27.2 | 27.2 | 30.2 | 32.4 | 30.2 | 32.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\715e285136634ca89928d899b5ceaec0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP950FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP950FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 62.5 | 106 | 62.5 | 374+303 | 374+303 | 69 | 69 | 89 | 89 | 316+270 | 3 | 200 | (13.0×1)+(12.5×1) | （0.67×2）+（0.66×2） | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 32.1 | 30.8 | 32.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\144bcc1f9b104cdbb09835d92edf15ae\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1000FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1000FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 70.2 | 112 | 70.2 | 390+303 | 390+303 | 69 | 69 | 90 | 90 | 389+270 | 3 | 200 | (10.0×1+4.46×1)+(11.9×1) | （0.72×2）+（0.66×2） | 30.3 | 30.3 | 35.8 | 40.0 | 35.8 | 40.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\65f47a279d054c3faa291da6e00dcfda\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1060FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1060FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 74.0 | 118 | 74.0 | 416+303 | 416+303 | 70 | 70 | 91 | 91 | 389+270 | 3 | 200 | (12.5×1+5.58×1)+(11.2×1) | （0.88×2）+（0.66×2） | 35.1 | 35.1 | 40.2 | 41.6 | 40.2 | 41.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1c989498601b41ae9988c9eb5ece9589\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1120FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1120FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 73.6 | 125 | 73.6 | 303+229+229 | 303+229+229 | 70 | 70 | 91 | 91 | 270+213+213 | 3 | 200 | (12.5×1)+(10.7×1)×2 | （0.66×2）+（1.03×1）×2 | 33.4 | 33.4 | 40.3 | 41.0 | 40.3 | 41.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9ea4b69d7b3e401aa6b6446dce9fb0df\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1180FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1180FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 82.1 | 132 | 82.1 | 303+303+190 | 303+303+190 | 70 | 70 | 91 | 91 | 270+270+209 | 3 | 200 | (12.5×1)×2+(8.59×1) | （0.66×2）×2+（0.61×1） | 36.3 | 36.3 | 40.2 | 44.8 | 40.2 | 44.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\bb7c3bcb9d3f4db4ae7b4cbec5e5634a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1220FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1220FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 82.7 | 140 | 82.7 | 303+303+229 | 303+303+229 | 70 | 70 | 92 | 92 | 270+270+213 | 3 | 200 | (13.0×1)×2+(11.0×1) | （0.66×2）×2+（1.03×1） | 36.2 | 36.2 | 44.4 | 44.8 | 44.4 | 44.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a7efc6ebff69436ca7026b16f0857c3a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1280FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1280FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 89.3 | 145 | 89.3 | 303+303+243 | 303+303+243 | 71 | 71 | 92 | 92 | 270+270+263 | 3 | 200 | (12.5×1)×2+(11.5×1) | （0.66×2）×2+（0.36×2） | 37.8 | 37.8 | 43.9 | 49.1 | 43.9 | 49.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ecd0e355ef224e4ebb33b30610f2513e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1360FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1360FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 91.8 | 150 | 91.8 | 303+303+303 | 303+303+303 | 71 | 71 | 93 | 93 | 270+270+270 | 3 | 200 | (12.5×1)×3 | （0.66×2）×3 | 41.5 | 41.5 | 45.3 | 48.6 | 45.3 | 48.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\00ca1b0f87c84b5f8cc78836a9a14966\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1400FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1400FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 140 | 140 | 155 | 93.1 | 155 | 93.1 | 374+303+303 | 374+303+303 | 71 | 71 | 92 | 92 | 316+270+270 | 3 | 200 | (17.0×1)+(10.0×1)×2 | （0.67×2）+（0.66×2）×2 | 44.4 | 44.4 | 45.4 | 48.3 | 45.4 | 48.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c7c51c9264c149b0981f2befd1867445\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1450FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1450FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 145 | 145 | 160 | 94.4 | 160 | 94.4 | 374+374+303 | 374+374+303 | 71 | 71 | 91 | 91 | 316+316+270 | 3 | 200 | (13.7×1）×2+(11.5×1) | （0.67×2）×2+（0.66×2） | 48.0 | 48.0 | 45.4 | 48.0 | 45.4 | 48.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\df9947eb8f8e486c874e71eb278cc861\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1500FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1500FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 150 | 150 | 165 | 95.7 | 165 | 95.7 | 374+374+374 | 374+374+374 | 71 | 71 | 89 | 89 | 316+316+316 | 3 | 200 | (12.4×1)×3 | （0.67×2）×3 | 51.6 | 51.6 | 45.5 | 47.7 | 45.5 | 47.7 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\52ba0d621f6a408f834cf202c6722a06\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP140DD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP140DD | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 16.0 | 13.6 | 104 | 104 | 54/54 | 54/54 | 76/76 | 76/76 | 765 | 765 | 1525 | 160 | 3 | 200 | 3.30×1 | 0.22×1 | 3.64 | 3.64 | 3.67 | 4.28 | 3.67 | 4.28 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ab5e86ba887d4bf8a811e38ad6642c78\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP160DD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP160DD | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 119 | 119 | 57/57 | 57/57 | 80/80 | 80/80 | 765 | 765 | 1525 | 160 | 3 | 200 | 3.97×1 | 0.32×1 | 4.47 | 4.47 | 4.32 | 4.83 | 4.32 | 4.83 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1c560a61dd0e4f48a4933e8375d758d3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP224FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP224FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 15.8 | 25.0 | 15.8 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 194 | 3 | 200 | 5.94×1 | 0.46×1 | 6.34 | 6.34 | 6.25 | 7.24 | 6.25 | 7.24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b17f28f1f31341d3bb2a35e4760f44d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP280FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.9 | 31.5 | 20.9 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 930 | 765 | 1660 | 197 | 3 | 200 | 7.92×1 | 0.61×1 | 9.10 | 9.10 | 9.60 | 12.4 | 9.60 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c04f974cf4404c12946df66636732ea4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP335FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP335FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.5 | 37.5 | 21.5 | 229 | 229 | 64 | 64 | 85 | 85 | 930 | 765 | 1660 | 203 | 3 | 200 | 10.9×1 | 1.03×1 | 9.90 | 9.90 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7983e5ab317c49c8837637c1f6ac2470\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP400FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP400FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.1 | 45.0 | 28.1 | 259 | 259 | 66 | 66 | 84 | 84 | 1240 | 765 | 1660 | 255 | 3 | 200 | 12.3×1 | 0.42×2 | 11.4 | 11.4 | 13.6 | 16.7 | 13.6 | 16.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2dfa88e3eb424b08bbfb027e1f0b83af\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP450FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP450FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 31.2 | 50.0 | 31.2 | 307 | 307 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 255 | 3 | 200 | 13.7×1 | 0.66×2 | 13.6 | 13.6 | 15.1 | 16.8 | 15.1 | 16.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a685b2b641654535946092671b264891\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP500FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP500FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 37.4 | 56.0 | 37.4 | 374 | 374 | 66 | 66 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 307 | 3 | 200 | 12.6×1 | 0.67×2 | 16.6 | 16.6 | 15.3 | 22.4 | 15.3 | 22.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cbdcc912e19c4df79c1d0b46deecd290\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP560FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP560FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 39.6 | 63.0 | 39.6 | 390 | 390 | 66 | 66 | 85 | 85 | 1750 | 765 | 1660 | 309 | 3 | 200 | 16.5×1 | 0.72×2 | 17.3 | 17.3 | 21.3 | 23.8 | 21.3 | 23.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\295c4f9a3ce74c4fb730be1503d7d7d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP615FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP615FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 41.4 | 69.0 | 41.4 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 1750 | 765 | 1660 | 309 | 3 | 200 | 19.7×1 | 0.88×2 | 21.8 | 21.8 | 25.7 | 24.8 | 25.7 | 24.8 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\0e474b4b5bcc454d8563723b8a22b51e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP670FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP670FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.0 | 77.5 | 43.0 | 229+229 | 229+229 | 67 | 67 | 88 | 88 | 203+203 | 3 | 200 | (11.6×1)×2 | (1.03×1)×2 | 19.8 | 19.8 | 26.9 | 24.8 | 26.9 | 24.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\05bb246153244e99aaa6de845c57ab3a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP730FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP730FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 52.1 | 82.5 | 52.1 | 307+190 | 307+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 255+197 | 3 | 200 | (14.0×1)+(8.06×1) | （0.66×2）+（0.61×1） | 22.7 | 22.7 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | 28.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\00f409c87af0414db99999470a72d966\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP775FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP775FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 52.7 | 90.0 | 52.7 | 307+229 | 307+229 | 68 | 68 | 89 | 89 | 255+203 | 3 | 200 | (14.5×1)+(11.5×1) | （0.66×2）+（1.03×1） | 23.0 | 23.0 | 29.3 | 28.6 | 29.3 | 28.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cf5b5278dc51459aa68f418f4f8ee4f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP850FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP850FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 59.3 | 95.0 | 59.3 | 307+259 | 307+259 | 69 | 69 | 89 | 89 | 255+255 | 3 | 200 | (13.7×1)+(12.3×1) | （0.66×2）+（0.42×2） | 25.0 | 25.0 | 28.7 | 32.9 | 28.7 | 32.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e28342c3dd8d4b989bf28d0abe49d041\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP900FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP900FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 62.4 | 100 | 62.4 | 307+307 | 307+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 255+255 | 3 | 200 | (13.7×1)×2 | （0.66×2）×2 | 27.2 | 27.2 | 30.2 | 32.4 | 30.2 | 32.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e978ee68d3664d7a83f1ca0533ec38b4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP950FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP950FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 68.4 | 106 | 68.4 | 374+307 | 374+307 | 69 | 69 | 89 | 89 | 307+255 | 3 | 200 | (12.4×1)+(13.7×1) | （0.67×2）+（0.66×2） | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 32.1 | 30.4 | 32.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a083f0c44bcc469488b866ab32befd9b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1000FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1000FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 70.8 | 112 | 70.8 | 390+307 | 390+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 309+255 | 3 | 200 | (16.2×1)+(13.4×1) | （0.72×2）+（0.66×2） | 30.3 | 30.3 | 35.8 | 40.0 | 35.8 | 40.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\99a87e8579284d57869505ace7d761c5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1060FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1060FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 72.6 | 118 | 72.6 | 416+307 | 416+307 | 70 | 70 | 91 | 91 | 309+255 | 3 | 200 | (19.4×1)+(13.5×1) | （0.88×2）+（0.66×2） | 35.1 | 35.1 | 40.2 | 41.6 | 40.2 | 41.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\12c245dd53a142c3b2049d615693d05e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1120FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1120FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 74.2 | 125 | 74.2 | 307+229+229 | 307+229+229 | 70 | 70 | 91 | 91 | 255+203+203 | 3 | 200 | (13.7×1)+(10.9×1)×2 | （0.66×2）+（1.03×1）×2 | 33.4 | 33.4 | 40.3 | 41.0 | 40.3 | 41.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\009d158a7aae4d3393de10391765877e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1180FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1180FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 83.3 | 132 | 83.3 | 307+307+190 | 307+307+190 | 70 | 70 | 91 | 91 | 255+255+197 | 3 | 200 | (13.8×1)×2+(7.91×1) | （0.66×2）×2+（0.61×1） | 36.3 | 36.3 | 40.2 | 44.8 | 40.2 | 44.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ffb8cbe5bda84c1e8438dab7de46042f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1220FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1220FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 83.9 | 140 | 83.9 | 307+307+229 | 307+307+229 | 70 | 70 | 92 | 92 | 255+255+203 | 3 | 200 | (14.2×1)×2+(11.3×1) | （0.66×2）×2+（1.03×1） | 36.2 | 36.2 | 44.4 | 44.8 | 44.4 | 44.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\158931f2f76a4a14be9355d8179dca5c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1280FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 90.5 | 145 | 90.5 | 307+307+259 | 307+307+259 | 71 | 71 | 92 | 92 | 255+255+255 | 3 | 200 | (13.7×1)×2+(12.3×1) | （0.66×2）×2+（0.42×2） | 37.5 | 37.5 | 43.8 | 49.1 | 43.8 | 49.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\df1d475a366341638be3819c34676dd8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1360FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1360FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 90.7 | 150 | 90.7 | 307+307+307 | 307+307+307 | 71 | 71 | 93 | 93 | 255+255+255 | 3 | 200 | (13.7×1)×3 | （0.66×2）×3 | 41.5 | 41.5 | 45.3 | 48.6 | 45.3 | 48.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a9af750588d7493ca5a5f32014a8c24d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1400FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1400FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 140 | 140 | 155 | 89.2 | 155 | 89.2 | 374+307+307 | 374+307+307 | 71 | 71 | 92 | 92 | 307+255+255 | 3 | 200 | (12.2×1)+(13.5×1)×2 | （0.67×2）+（0.66×2）×2 | 43.8 | 43.8 | 45.0 | 48.3 | 45.0 | 48.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2374235bebbc4e77821ee6ff43efe991\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1450FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1450FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 145 | 145 | 160 | 94.4 | 160 | 94.4 | 374+374+303 | 374+374+303 | 71 | 71 | 91 | 91 | 316+316+270 | 3 | 200 | (13.7×1）×2+(11.5×1) | （0.67×2）×2+（0.66×2） | 48.0 | 48.0 | 45.4 | 48.0 | 45.4 | 48.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\12361e0ec7fc4042b366fa941cf8a4c6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1500FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1500FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 150 | 150 | 165 | 95.7 | 165 | 95.7 | 374+374+374 | 374+374+374 | 71 | 71 | 89 | 89 | 316+316+316 | 3 | 200 | (12.4×1)×3 | （0.67×2）×3 | 51.6 | 51.6 | 45.5 | 47.7 | 45.5 | 47.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\bbd34673e3e142cda30a1f2635e80e30\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1450FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1450FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 145 | 145 | 160 | 91.0 | 160 | 91.0 | 390+307+307 | 390+307+307 | 71 | 71 | 93 | 93 | 309+255+255 | 3 | 200 | (15.9×1）+(13.2×1)×2 | （0.72×2）+（0.66×2）×2 | 43.9 | 43.9 | 49.7 | 48.0 | 49.7 | 48.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\01ab987ab4314d139749a37160592810\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1500FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1500FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 150 | 150 | 165 | 92.6 | 165 | 92.6 | 416+307+307 | 416+307+307 | 72 | 72 | 94 | 94 | 309+255+255 | 3 | 200 | (18.8×1)+(13.0×1)×2 | (0.88×2)+(0.66×2)×2 | 48.1 | 48.1 | 53.3 | 50.7 | 53.3 | 50.7 | 価格は問合せ願います。
更新用VRV QXシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\bce113fec7fc4050b21cd24a3cab635b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP224FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP224FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 61 | 61 | 77 | 77 | 1240 | 765 | 1660 | 280 | 3 | 200 | 4.67×1 | 0.27×2 | 5.51 | 5.51 | 5.74 | 8.35 | 5.74 | 8.35 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\08ca43290ecb4fd794ab3bd22af6e64a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP280FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP280FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 281 | 3 | 200 | 7.03×1 | 0.27×2 | 8.52 | 8.52 | 7.72 | 13.8 | 7.72 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1e89f99b4bae49c789f5165193264195\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP335FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP335FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 1240 | 765 | 1660 | 283 | 3 | 200 | 8.00×1 | 0.27×2 | 10.1 | 10.1 | 9.72 | 13.8 | 9.72 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e29e746960cc464a91aaeb44deacb358\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP400FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP400FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 306 | 306 | 65 | 65 | 82 | 82 | 1750 | 765 | 1660 | 348 | 3 | 200 | 9.59×1 | 0.37×2 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 15.8 | 11.0 | 15.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\73da4d1d97344c3c9be72318a370ee9e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP450FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP450FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 374 | 374 | 64 | 64 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 351 | 3 | 200 | 11.1×1 | 0.67×2 | 13.2 | 13.2 | 12.2 | 18.4 | 12.2 | 18.4 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\add8e5cbc454482a9fc0788f15391ae5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP500FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP500FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 220+220 | 220+220 | 65.5 | 65.5 | 81 | 81 | 281+280 | 3 | 200 | (6.93×1)+(4.46×1) | （0.27×2）×2 | 13.9 | 13.9 | 13.3 | 22.2 | 13.3 | 22.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\289c42e81e314234aa12744925a17386\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP560FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP560FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 47.6 | 63.0 | 47.6 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 82 | 82 | 281+281 | 3 | 200 | (7.03×1)×2 | （0.27×2）×2 | 17.1 | 17.1 | 15.5 | 27.6 | 15.5 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6c75744211b64a22a9c7754ace7719a4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP615FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP615FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 283+281 | 3 | 200 | (8.00×1)+(6.93×1) | （0.27×2）×2 | 18.7 | 18.7 | 17.5 | 27.6 | 17.5 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b21cf65e37744424a62c6b8884716507\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP670FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP670FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 283+283 | 3 | 200 | (8.59×1)×2 | （0.27×2）×2 | 20.2 | 20.2 | 20.8 | 27.6 | 20.8 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\01e2f8ed3a524f229587dd182a0c010b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP730FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP730FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 58.8 | 82.5 | 58.8 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 85 | 85 | 351+281 | 3 | 200 | (11.1×1)+(7.03×1) | （0.67×2）+（0.27×2） | 21.8 | 21.8 | 20.5 | 32.2 | 20.5 | 32.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b5f6388f79c948a78665b867e56b93e2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP775FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP775FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 60.1 | 90.0 | 60.1 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 86 | 86 | 351+283 | 3 | 200 | (11.7×1）+（8.00×1） | （0.67×2）+（0.27×2） | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 32.2 | 23.2 | 32.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\225612b281cb4be1a4aa8974478c5031\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP850FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP850FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 65.0 | 95.0 | 65.0 | 374+306 | 374+306 | 68 | 68 | 86 | 86 | 351+348 | 3 | 200 | (11.1×1)+(9.59×1) | （0.67×2）+（0.37×2） | 24.0 | 24.0 | 23.2 | 34.2 | 23.2 | 34.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f532b8cba2144a00b9ea96e51c83abab\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP900FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP900FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 70.0 | 100 | 70.0 | 374+374 | 374+374 | 67 | 67 | 87 | 87 | 351+351 | 3 | 200 | (11.1×1）×2 | （0.67×2）×2 | 26.4 | 26.4 | 24.4 | 36.8 | 24.4 | 36.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b21d849071b543fcb70dff9e7bf06f28\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP950FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP950FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 85 | 85 | 283+283+281 | 3 | 200 | (8.00×1)×2+(6.69×1) | （0.27×2）×3 | 28.8 | 28.8 | 27.0 | 41.4 | 27.0 | 41.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9b4584fa53d6479384df9ebc82e21e15\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1000FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1000FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 283+283+283 | 3 | 200 | (7.91×1)×3 | （0.27×2）×3 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 41.4 | 29.0 | 41.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f68eeceec23743df9c6b5a6ce54b0668\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1060FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1060FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 80.2 | 118 | 80.2 | 306+220+220 | 306+220+220 | 69 | 69 | 87 | 87 | 348+283+283 | 3 | 200 | (8.65×1)+(8.00×1)×2 | （0.37×2）+（0.27×2）×2 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 43.4 | 29.5 | 43.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fe9c1e021c744983bf34f1367be13053\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1120FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1120FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 85.2 | 125 | 85.2 | 374+220+220 | 374+220+220 | 68 | 68 | 87 | 87 | 351+283+283 | 3 | 200 | (10.5×1)+(8.00×1)×2 | （0.67×2）+（0.27×2）×2 | 33.4 | 33.4 | 31.7 | 46.0 | 31.7 | 46.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8bf9a9d3923142fa980eb66a8a11c6f1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1180FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1180FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 90.1 | 132 | 90.1 | 374+306+220 | 374+306+220 | 69 | 69 | 88 | 88 | 351+348+283 | 3 | 200 | (11.1×1)+(9.59×1)+(7.36×1) | （0.67×2）+（0.37×2）+（0.27×2） | 33.9 | 33.9 | 32.7 | 48.0 | 32.7 | 48.0 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\509669b36b754a38940bb677133c2fbb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP224FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP224FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 61 | 61 | 77 | 77 | 1240 | 765 | 1660 | 270 | 3 | 200 | 4.64×1 | 0.27×2 | 5.51 | 5.51 | 5.74 | 8.35 | 5.74 | 8.35 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\696b715ca73642c889903eed8b71137f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP280FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 271 | 3 | 200 | 6.91×1 | 0.27×2 | 8.52 | 8.52 | 7.72 | 13.8 | 7.72 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e852647c939e40619a8d062661357240\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP335FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP335FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 1240 | 765 | 1660 | 273 | 3 | 200 | 7.92×1 | 0.27×2 | 10.1 | 10.1 | 9.72 | 13.8 | 9.72 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\93d376ca32de4a09b0f15564b5a5e26a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP400FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP400FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 306 | 306 | 65 | 65 | 82 | 82 | 1750 | 765 | 1660 | 335 | 3 | 200 | 9.16×1 | 0.37×2 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 15.8 | 10.7 | 15.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\15cdb6e11da64584ab8639b5d652875d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP450FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP450FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 374 | 374 | 64 | 64 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 342 | 3 | 200 | 10.1×1 | 0.67×2 | 12.7 | 12.7 | 12.0 | 18.4 | 12.0 | 18.4 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\e9a5996545614a1e888082fd62d7b014\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP500FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP500FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 220+220 | 220+220 | 65.5 | 65.5 | 81 | 81 | 271+270 | 3 | 200 | (6.76×1)+(4.59×1) | (0.27×2)+(0.27×2) | 13.9 | 13.9 | 13.3 | 22.2 | 13.3 | 22.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ada030ad4f7f4c27a4893a6fc2f0c4ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP560FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP560FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 47.6 | 63.0 | 47.6 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 82 | 82 | 271+271 | 3 | 200 | (6.94×1)×2 | (0.27×2)×2 | 17.1 | 17.1 | 15.5 | 27.6 | 15.5 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c04db731ccfa4868ae17ad37b3a49058\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP615FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP615FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 273+271 | 3 | 200 | (7.95×1)+(6.86×1) | (0.27×2)+(0.27×2) | 18.7 | 18.7 | 17.5 | 27.6 | 17.5 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1ea6cd9f5f4943fbb5443b2d47b09eca\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP670FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP670FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 273+273 | 3 | 200 | (8.48×1)×2 | (0.27×2)×2 | 20.2 | 20.2 | 20.8 | 27.6 | 20.8 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\03c8b47eaf5b42719752cefb269aacf5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP730FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP730FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 58.8 | 82.5 | 58.8 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 85 | 85 | 342+271 | 3 | 200 | (10.3×1)+(7.04×1) | （0.67×2）+(0.27×2) | 21.3 | 21.3 | 20.3 | 32.2 | 20.3 | 32.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\23708aaf4f254a96a04fd0583f94b0cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP775FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP775FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 60.1 | 90.0 | 60.1 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 86 | 86 | 342+273 | 3 | 200 | (10.6×1)+(8.39×1) | （0.67×2）+(0.27×2) | 22.3 | 22.3 | 23.0 | 32.2 | 23.0 | 32.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2b8b438dfc1c4c92b5a64ac4e41fb86a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP850FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP850FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 65.0 | 95.0 | 65.0 | 374+306 | 374+306 | 68 | 68 | 86 | 86 | 342+335 | 3 | 200 | (10.1×1)+(9.16×1) | （0.67×2）+(0.37×2) | 23.1 | 23.1 | 22.7 | 34.2 | 22.7 | 34.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\07b8ec11b139430a83daf6302018d910\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP900FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP900FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 70.0 | 100 | 70.0 | 374+374 | 374+374 | 67 | 67 | 87 | 87 | 342+342 | 3 | 200 | (10.1×1)×2 | （0.67×2）×2 | 25.4 | 25.4 | 24.0 | 36.8 | 24.0 | 36.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fa2ec82ac18c4141a221952d5fc67c83\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP950FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP950FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 85 | 85 | 273+273+271 | 3 | 200 | (7.87×1）×2+（6.80×1） | （0.27×2）×2+(0.27×2) | 28.8 | 28.8 | 27.0 | 41.4 | 27.0 | 41.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\641c10bb8c2247c99a231d285e8f78bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1000FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1000FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 273+273+273 | 3 | 200 | (7.88×1)×3 | （0.27×2）×3 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 41.4 | 29.0 | 41.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e28e17c05a654d77898ca15279856650\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1060FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1060FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 80.2 | 118 | 80.2 | 306+220+220 | 306+220+220 | 69 | 69 | 87 | 87 | 335+273+273 | 3 | 200 | (8.88×1）+(7.67×1)×2 | （0.37×2）+(0.27×2)×2 | 30.1 | 30.1 | 29.2 | 43.4 | 29.2 | 43.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\afb26318cdb5420a8a09be72ce5b9d75\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1120FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1120FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 85.2 | 125 | 85.2 | 374+220+220 | 374+220+220 | 68 | 68 | 87 | 87 | 342+273+273 | 3 | 200 | (10.1×1)+(7.94×1)×2 | （0.67×2）+(0.27×2)×2 | 32.9 | 32.9 | 31.5 | 46.0 | 31.5 | 46.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0e7974d5fd214b32bf194edf658838b0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1180FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1180FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 90.1 | 132 | 90.1 | 374+306+220 | 374+306+220 | 69 | 69 | 88 | 88 | 342+335+273 | 3 | 200 | (9.98×1)+(9.10×1)+(7.87×1) | （0.67×2）+(0.37×2)+(0.27×2) | 33.0 | 33.0 | 32.2 | 48.0 | 32.2 | 48.0 | 価格は問合せ願います。
更新用VRV Qシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\6bd0838c34534cf395aaf403d02c10e6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP140DC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP140DC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 16.0 | 13.6 | 104 | 104 | 54 | 54 | 76 | 76 | 765 | 765 | 1525 | 178 | 3 | 200 | 2.75×1 | 0.22×1 | 3.71 | 3.71 | 3.73 | 4.28 | 3.73 | 4.28 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6d5bfad2605f4610900708d777da44f6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP160DC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP160DC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 119 | 119 | 57 | 57 | 80 | 80 | 765 | 765 | 1525 | 178 | 3 | 200 | 3.15×1 | 0.32×1 | 4.47 | 4.47 | 4.44 | 4.83 | 4.44 | 4.83 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e998c33e52c247d6b857bd435e87fa05\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP224FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP224FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 15.8 | 25.0 | 15.8 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 226 | 3 | 200 | 5.54×1 | 0.46×1 | 6.39 | 6.39 | 6.26 | 7.25 | 6.26 | 7.25 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\14c1ba34fe43454da1ea91a8ef3d7634\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP280FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP280FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.9 | 31.5 | 20.9 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 930 | 765 | 1660 | 237 | 3 | 200 | 8.31×1 | 0.61×1 | 9.14 | 9.14 | 9.62 | 12.5 | 9.62 | 12.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\74cc5f9010cf43ea87b71bdd394a537d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP335FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP335FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.5 | 37.5 | 21.5 | 229 | 229 | 64 | 64 | 85 | 85 | 930 | 765 | 1660 | 244 | 3 | 200 | 10.7×1 | 1.03×1 | 9.95 | 9.95 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\af22f472cd7148d9bee82818b7e5b7a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP400FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP400FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.1 | 45.0 | 28.1 | 243 | 243 | 66 | 66 | 84 | 84 | 1240 | 765 | 1660 | 296 | 3 | 200 | 11.5×1 | 0.36×2 | 11.9 | 11.9 | 13.8 | 16.8 | 13.8 | 16.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b46f964532ff44ca9dce09ed82c7a135\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP450FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP450FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 31.2 | 50.0 | 31.2 | 303 | 303 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 305 | 3 | 200 | 12.5×1 | 0.66×2 | 13.7 | 13.7 | 15.2 | 16.9 | 15.2 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\289a15a3d92f4ed7a1f3d925b688bd51\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP500FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP500FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 37.4 | 56.0 | 37.4 | 374 | 374 | 66 | 66 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 353 | 3 | 200 | 13.7×1 | 0.67×2 | 17.4 | 17.4 | 15.8 | 22.5 | 15.8 | 22.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4da5575102f64e75b5a48a64b6c27005\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP560FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP560FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 39.6 | 63.0 | 39.6 | 390 | 390 | 66 | 66 | 85 | 85 | 1750 | 765 | 1660 | 427 | 3 | 200 | （10.1×1）+（4.69×1） | 0.72×2 | 17.5 | 17.5 | 21.5 | 24.0 | 21.5 | 24.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0666f9ff02f94122997529dd3d7ab9a5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP615FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP615FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 43.4 | 69.0 | 43.4 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 1750 | 765 | 1660 | 427 | 3 | 200 | (12.5×1)+(5.58×1) | 0.88×2 | 22.1 | 22.1 | 25.9 | 25.6 | 25.9 | 25.6 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\c03ec9be080c4f088539208624009ecb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP670FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP670FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.0 | 77.5 | 43.0 | 229+229 | 229+229 | 67 | 67 | 88 | 88 | 244+244 | 3 | 200 | (11.5×1)×2 | （1.03×1）×2 | 19.9 | 19.9 | 27.1 | 25.0 | 27.1 | 25.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3daf3a8c776742ce97957f6e21f03507\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP730FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP730FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 51.5 | 82.5 | 51.5 | 303+190 | 303+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 305+237 | 3 | 200 | (12.5×1)+(8.87×1) | （0.66×2）+（0.61×1） | 22.9 | 22.9 | 25.5 | 28.8 | 25.5 | 28.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6f6f6c3f4111465d8cb2dbf46aaab245\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP775FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP775FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 52.1 | 90.0 | 52.1 | 303+229 | 303+229 | 68 | 68 | 89 | 89 | 305+244 | 3 | 200 | (13.3×1)+(11.3×1) | （0.66×2）+（1.03×1） | 23.1 | 23.1 | 29.5 | 28.8 | 29.5 | 28.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\be0803a7f3b14a5180cc25b79b6a5d83\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP850FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP850FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 58.7 | 95.0 | 58.7 | 303+243 | 303+243 | 69 | 69 | 89 | 89 | 305+296 | 3 | 200 | (12.5×1)+(11.5×1) | （0.66×2）+（0.36×2） | 25.6 | 25.6 | 29.0 | 33.1 | 29.0 | 33.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3d17da74660f42adac51057e72a024a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP900FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP900FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 61.2 | 100 | 61.2 | 303+303 | 303+303 | 69 | 69 | 90 | 90 | 305+305 | 3 | 200 | (12.5×1)×2 | （0.66×2）×2 | 27.4 | 27.4 | 30.4 | 32.6 | 30.4 | 32.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b417df90b7ef43569f893aae53975e0a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP950FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP950FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 62.5 | 106 | 62.5 | 374+303 | 374+303 | 69 | 69 | 89 | 89 | 353+305 | 3 | 200 | (13.0×1)+(12.5×1) | （0.67×2）+（0.66×2） | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 32.2 | 31.0 | 32.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e46db75798af4294bfdb66316a1c0c7a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1000FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1000FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 71.5 | 112 | 71.5 | 416+243 | 416+243 | 70 | 70 | 90 | 90 | 427+296 | 3 | 200 | (12.5×1+5.58×1)+(9.60×1) | （0.88×2）+（0.36×2） | 33.0 | 33.0 | 38.4 | 42.4 | 38.4 | 42.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f6f67e14b7f14388983fb851edda5329\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1060FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1060FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 74.0 | 118 | 74.0 | 416+303 | 416+303 | 70 | 70 | 91 | 91 | 427+305 | 3 | 200 | (12.5×1+5.58×1)+(11.2×1) | （0.88×2）+（0.66×2） | 35.5 | 35.5 | 40.5 | 41.9 | 40.5 | 41.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f3eaa1f6dddd4175a717ee57b82cd3d4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1120FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1120FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 73.6 | 125 | 73.6 | 303+229+229 | 303+229+229 | 70 | 70 | 91 | 91 | 305+244+244 | 3 | 200 | (12.5×1)+(10.7×1)×2 | （0.66×2）+（1.03×1）×2 | 33.6 | 33.6 | 40.6 | 41.3 | 40.6 | 41.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\87d0bae5c9fa48579ca2dadf12a55b69\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1180FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1180FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 82.1 | 132 | 82.1 | 303+303+190 | 303+303+190 | 70 | 70 | 91 | 91 | 305+305+237 | 3 | 200 | (12.5×1)×2+(8.59×1) | （0.66×2）×2+（0.61×1） | 36.6 | 36.6 | 40.4 | 45.1 | 40.4 | 45.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\557c20d77859440dab4c83ceda76a711\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1220FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1220FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 82.7 | 140 | 82.7 | 303+303+229 | 303+303+229 | 70 | 70 | 92 | 92 | 305+305+244 | 3 | 200 | (13.0×1)×2+(11.0×1) | （0.66×2）×2+（1.03×1） | 36.5 | 36.5 | 44.7 | 45.1 | 44.7 | 45.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c8956c1172424de4b545d776e737c9a4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1280FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1280FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 89.3 | 145 | 89.3 | 303+303+243 | 303+303+243 | 71 | 71 | 92 | 92 | 305+305+296 | 3 | 200 | (12.5×1)×2+(11.5×1) | （0.66×2）×2+（0.36×2） | 38.1 | 38.1 | 44.2 | 49.4 | 44.2 | 49.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2317b122a04945ebb78202047848e8d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1360FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1360FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 91.8 | 150 | 91.8 | 303+303+303 | 303+303+303 | 71 | 71 | 93 | 93 | 305+305+305 | 3 | 200 | (12.5×1)×3 | （0.66×2）×3 | 41.8 | 41.8 | 45.6 | 48.9 | 45.6 | 48.9 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\88473113a7044d41b9f1a69185548fa2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP140DD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP140DD | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 16.0 | 13.6 | 104 | 104 | 54/54 | 54/54 | 76/76 | 76/76 | 765 | 765 | 1525 | 178 | 3 | 200 | 3.36×1 | 0.22×1 | 3.71 | 3.71 | 3.73 | 4.28 | 3.73 | 4.28 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cbc56442ac524ea1ac6d51f5ffed2ba0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP160DD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP160DD | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 119 | 119 | 57/57 | 57/57 | 80/80 | 80/80 | 765 | 765 | 1525 | 178 | 3 | 200 | 3.97×1 | 0.32×1 | 4.47 | 4.47 | 4.44 | 4.83 | 4.44 | 4.83 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e34ef95d8b8a46b7932fc07bf2ad7252\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP224FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP224FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 15.8 | 25.0 | 15.8 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 221 | 3 | 200 | 5.94×1 | 0.46×1 | 6.39 | 6.39 | 6.26 | 7.25 | 6.26 | 7.25 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9a849810009145a9a32f6c2c078561c5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP280FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.9 | 31.5 | 20.9 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 930 | 765 | 1660 | 225 | 3 | 200 | 7.92×1 | 0.61×1 | 9.14 | 9.14 | 9.62 | 12.5 | 9.62 | 12.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b893d39bfa8b43bdb91af4dd55526b72\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP335FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP335FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.5 | 37.5 | 21.5 | 229 | 229 | 64 | 64 | 85 | 85 | 930 | 765 | 1660 | 234 | 3 | 200 | 10.9×1 | 1.03×1 | 9.95 | 9.95 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7cca1a5f052a4e6a9a0f996d7eb8dac6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP400FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP400FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.1 | 45.0 | 28.1 | 259 | 259 | 66 | 66 | 84 | 84 | 1240 | 765 | 1660 | 288 | 3 | 200 | 12.3×1 | 0.42×2 | 11.5 | 11.5 | 13.7 | 16.8 | 13.7 | 16.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b7a3bccdacfc47ffabe3f930388a6ca2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP450FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP450FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 31.2 | 50.0 | 31.2 | 307 | 307 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 291 | 3 | 200 | 13.7×1 | 0.66×2 | 13.7 | 13.7 | 15.2 | 16.9 | 15.2 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\071d73fff71040a1b1f779eda8ad8a1e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP500FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP500FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 37.4 | 56.0 | 37.4 | 374 | 374 | 66 | 66 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 343 | 3 | 200 | 12.6×1 | 0.67×2 | 16.8 | 16.8 | 15.4 | 22.5 | 15.4 | 22.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f783a574bfa5458b9e1cc0188d653af7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP560FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP560FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 39.6 | 63.0 | 39.6 | 390 | 390 | 66 | 66 | 85 | 85 | 1750 | 765 | 1660 | 348 | 3 | 200 | 16.5×1 | 0.72×2 | 17.5 | 17.5 | 21.5 | 24.0 | 21.5 | 24.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8e42f01e47474aedb414f1b3051a619a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP615FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP615FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 41.4 | 69.0 | 41.4 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 1750 | 765 | 1660 | 348 | 3 | 200 | 19.7×1 | 0.88×2 | 22.1 | 22.1 | 25.9 | 25.0 | 25.9 | 25.0 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\61ee4c91cd0d4044be041487dfed6732\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP670FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP670FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.0 | 77.5 | 43.0 | 229+229 | 229+229 | 67 | 67 | 88 | 88 | 234+234 | 3 | 200 | (11.6×1)×2 | （1.03×1）×2 | 19.9 | 19.9 | 27.1 | 25.0 | 27.1 | 25.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d785e820967d441fab6bded2c264bd43\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP730FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP730FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 52.1 | 82.5 | 52.1 | 307+190 | 307+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 291+225 | 3 | 200 | (14.0×1)+(8.05×1) | （0.66×2）+（0.61×1） | 22.9 | 22.9 | 25.5 | 28.8 | 25.5 | 28.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\bfa1b4ad781843b385e98bb92ac09968\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP775FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP775FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 52.7 | 90.0 | 52.7 | 307+229 | 307+229 | 68 | 68 | 89 | 89 | 291+234 | 3 | 200 | (14.4×1)+(11.5×1) | （0.66×2）+（1.03×1） | 23.1 | 23.1 | 29.5 | 28.8 | 29.5 | 28.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5e224f74dd6e42c7a8e3719c833e9bcb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP850FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP850FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 59.3 | 95.0 | 59.3 | 307+259 | 307+259 | 69 | 69 | 89 | 89 | 291+288 | 3 | 200 | (13.7×1)+(12.3×1) | （0.66×2）+（0.42×2） | 25.2 | 25.2 | 28.9 | 33.1 | 28.9 | 33.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\13399dc1319049099b9616642288431f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP900FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP900FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 62.4 | 100 | 62.4 | 307+307 | 307+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 291+291 | 3 | 200 | (13.7×1)×2 | （0.66×2）×2 | 27.4 | 27.4 | 30.4 | 32.6 | 30.4 | 32.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\378593e6d2b74273bba0a26ad2101fca\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP950FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP950FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 68.6 | 106 | 68.6 | 374+307 | 374+307 | 69 | 69 | 89 | 89 | 343+291 | 3 | 200 | (12.4×1)+(13.7×1) | （0.67×2）+（0.66×2） | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 32.2 | 30.6 | 32.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9e04d4c29da546118651f1def61b37ee\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1000FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1000FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 70.8 | 112 | 70.8 | 390+307 | 390+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 348+291 | 3 | 200 | (16.2×1)+(13.4×1) | （0.72×2）+（0.66×2） | 30.6 | 30.6 | 36.1 | 42.4 | 36.1 | 42.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\260151c99b624aeb82ac808132d47a04\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1060FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1060FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 72.6 | 118 | 72.6 | 416+307 | 416+307 | 70 | 70 | 91 | 91 | 348+291 | 3 | 200 | (19.4×1)+(13.5×1) | （0.88×2）+（0.66×2） | 35.5 | 35.5 | 40.5 | 41.9 | 40.5 | 41.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ff44912cb008420ab236d06a7e85e639\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1120FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1120FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 74.2 | 125 | 74.2 | 307+229+229 | 307+229+229 | 70 | 70 | 91 | 91 | 291+234+234 | 3 | 200 | (13.7×1)+(10.9×1)×2 | （0.66×2）+（1.03×1）×2 | 33.6 | 33.6 | 40.6 | 41.3 | 40.6 | 41.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\db916d1c64284f89904f2e92263a9754\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1180FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1180FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 83.3 | 132 | 83.3 | 307+307+190 | 307+307+190 | 70 | 70 | 91 | 91 | 291+291+225 | 3 | 200 | (13.8×1)×2+(7.91×1) | （0.66×2）×2+（0.61×1） | 36.6 | 36.6 | 40.4 | 45.1 | 40.4 | 45.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8f86021fe5c04d629635d5cd50b91ba2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1220FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1220FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 83.9 | 140 | 83.9 | 307+307+229 | 307+307+229 | 70 | 70 | 92 | 92 | 291+291+234 | 3 | 200 | (14.2×1)×2+(11.3×1) | （0.66×2）×2+（1.03×1） | 36.5 | 36.5 | 44.7 | 45.1 | 44.7 | 45.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\66f797b57102414ca29ae2cd75e874e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1280FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 90.5 | 145 | 90.5 | 307+307+259 | 307+307+259 | 71 | 71 | 92 | 92 | 291+291+288 | 3 | 200 | (13.7×1)×2+(12.3×1) | （0.66×2）×2+（0.42×2） | 37.8 | 37.8 | 44.1 | 49.4 | 44.1 | 49.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\863c21f7e48d43a68a8bfaed83a1e6bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1360FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1360FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 90.7 | 150 | 90.7 | 307+307+307 | 307+307+307 | 71 | 71 | 93 | 93 | 291+291+291 | 3 | 200 | (13.7×1)×3 | （0.66×2）×3 | 41.8 | 41.8 | 45.6 | 48.9 | 45.6 | 48.9 | 価格は問合せ願います。
更新用個別運転マルチVe・upQ(クレーンレス)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\cdbfa96d9785451f8808e0422519d0c9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQYP140BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP140BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 16.0 | 13.6 | 95 | 95 | 54 | 54 | 79 | 79 | 635 | 765 | 1680 | 175 | 3 | 200 | 3.0×1 | 0.35×1 | 3.56 | 3.56 | 4.03 | 4.03 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1abb99f24acd4689a22885e0f8c9af80\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQYP180BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP180BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 16.5 | 20.0 | 16.5 | 110 | 110 | 58 | 58 | 80 | 80 | 635 | 765 | 1680 | 175 | 3 | 200 | 3.8×1 | 0.35×1 | 5.68 | 5.68 | 5.67 | 5.67 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\133091d381fa4480b910d3b799f05f1f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP280BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP280BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 25.9 | 31.5 | 25.9 | 95+95 | 95+95 | 57 | 57 | 82 | 82 | 175+175 | 3 | 200 | (3.0×1)+(3.0×1) | (0.35×1)+(0.35×1) | 7.12 | 7.12 | 7.81 | 7.81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2d562e55a44240e5af835a6a56284717\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP355BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP355BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 40.0 | 32.7 | 40.0 | 32.7 | 110+110 | 110+110 | 61 | 61 | 83 | 83 | 175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.8×1) | (0.35×1)+(0.35×1) | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\50c7398c5f484c2192ba0a6fa33e273e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP450BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP450BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 42.4 | 50.0 | 42.4 | 110+95+95 | 110+95+95 | 61 | 61 | 84 | 84 | 175+175+175 | 3 | 200 | (2.9×1)+(2.9×1)+(3.7×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9fd72fe0f98247b2a04af624cf0a3ac3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP500BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP500BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 44.2 | 56.0 | 44.2 | 110+110+95 | 110+110+95 | 62 | 62 | 84 | 84 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.0×1)+(3.8×1)+(3.8×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 15.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b71928e8cb82486087abe35c19b9e43e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP560BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP560BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 60.0 | 48.4 | 60.0 | 48.4 | 110+110+110 | 110+110+110 | 63 | 63 | 85 | 85 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.8×1)+(3.9×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 18.4 | 18.4 | 17.1 | 17.1 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\97a6be105cd64fdd9a157ed91b14f766\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | Ｖｅ－ｕｐＱ（クレーンレス） | RQYP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP140BC | Ｖｅ－ｕｐＱ（クレーンレス） | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 16.0 | 13.6 | 95 | 95 | 54/54 | 54/54 | 79/79 | 79/79 | 635 | 765 | 1680 | 175 | 3 | 200 | 3.52×1 | 0.35×1 | 3.56 | 3.56 | 4.03 | 4.03 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\402d30746b154d4ca53191249d0d96a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | Ｖｅ－ｕｐＱ（クレーンレス） | RQYP180BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP180BC | Ｖｅ－ｕｐＱ（クレーンレス） | 2022/10/3 | 室外機 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 16.5 | 20.0 | 16.5 | 110 | 110 | 58/58 | 58/58 | 80/80 | 80/80 | 635 | 765 | 1680 | 175 | 3 | 200 | 5.10×1 | 0.35×1 | 5.68 | 5.68 | 5.67 | 5.67 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\6fb01dd6ca114628a85726c81e2b27de\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP280BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP280BC | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 25.9 | 31.5 | 25.9 | 95+95 | 95+95 | 57 | 57 | 82 | 82 | 175+175 | 3 | 200 | (3.39×1)+(3.39×1) | (0.35×1)+(0.35×1) | 7.12 | 7.12 | 7.81 | 7.81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9cc5aeed23d54c1ca2535db575fc72a5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP355BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP355BC | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2022/10/3 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 40.0 | 32.7 | 40.0 | 32.7 | 110+110 | 110+110 | 61 | 61 | 83 | 83 | 175+175 | 3 | 200 | (5.11×1)+(5.11×1) | (0.35×1)+(0.35×1) | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b09fa54cdb0e4fc59cf998280afcb7f1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP450BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP450BC | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 42.4 | 50.0 | 42.4 | 110+95+95 | 110+95+95 | 61 | 61 | 84 | 84 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.49×1)+(3.49×1)+(5.10×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9ef59df680a8428d9a6d546b4a55c571\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP500BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP500BC | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 44.2 | 56.0 | 44.2 | 110+110+95 | 110+110+95 | 62 | 62 | 84 | 84 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.57×1)+(5.28×1)+(5.28×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 15.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\bdbb607e94554686b0ee91d3becbe2f8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP560BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP560BC | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 60.0 | 48.4 | 60.0 | 48.4 | 110+110+110 | 110+110+110 | 63 | 63 | 85 | 85 | 175+175+175 | 3 | 200 | (5.53×1)+(5.53×1)+(5.53×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 18.4 | 18.4 | 17.1 | 17.1 | 価格は問合せ願います。
更新用machiマルチ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\1802b59cd546403392eb81a339af017d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP80A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP80A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 7.1（最大8.0） | 7.1（最大8.0） | 8.0（最大9.0） | 9.0 | 8.0（最大9.0） | 9.0 | 77 | 77 | 54 | 57 | 70 | 73 | 80 | 3 | 200 | 1.60×1 | 0.26×1 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 4.20 | 2.00 | 4.20 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\158313158655413c8f560572e2dd3c99\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP112A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP112A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 10.0（最大11.2） | 10.0（最大11.2） | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 77 | 77 | 54 | 57 | 70 | 73 | 80 | 3 | 200 | 2.74×1 | 0.26×1 | 3.20 | 3.20 | 2.86 | 4.48 | 2.86 | 4.48 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8de8b8f1d6e44cd18b76a6f2a9489870\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP140A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP140A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 12.5（最大14.0） | 12.5（最大14.0） | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 79 | 79 | 55 | 58 | 71 | 74 | 80 | 3 | 200 | 3.55×1 | 0.26×1 | 3.55 | 3.55 | 4.07 | 5.58 | 4.07 | 5.58 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b5ea8e7b5342469794b4c90a5ffb67f5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP160A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP160A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 14.0（最大16.0） | 14.0（最大16.0） | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 85 | 85 | 59 | 59 | 75 | 75 | 80 | 3 | 200 | 4.60×1 | 0.26×1 | 4.35 | 4.35 | 5.20 | 5.65 | 5.20 | 5.65 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2484c9361f1943dd8840c2b745336958\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP224A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 20.0(最大22.4) | 20.0(最大22.4) | 22.4(暖房25.0) | 19.1 | 22.4(暖房25.0) | 19.1 | 160 | 160 | 63 | 63 | 83 | 83 | 125 | 3 | 200 | 5.56×1 | 0.23×2 | 6.29 | 6.29 | 5.21 | 6.53 | 5.21 | 6.53 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ea00815da765400f89a45103108d6e22\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP280A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 25.0（最大28.0） | 25.0（最大28.0） | 28.0（最大31.5） | 22.5 | 28.0（最大31.5） | 22.5 | 180 | 180 | 62 | 62 | 82 | 82 | 170 | 3 | 200 | 6.78×1 | 0.22×2 | 8.12 | 8.12 | 7.27 | 8.96 | 7.27 | 8.96 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b95b2fe2f65e46f2833665dd151b4718\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP335A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大37.5） | 22.8 | 31.5（最大37.5） | 22.8 | 180 | 180 | 63 | 63 | 83 | 83 | 170 | 3 | 200 | 10.1×1 | 0.22×2 | 11.8 | 11.8 | 8.28 | 8.19 | 8.28 | 8.19 | 価格は問合せ願います。
冷暖フリーVRV RXシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\2828519db874487a8f122a10d5ee590a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP280F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP280F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 217 | 217 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 265 | 3 | 200 | 7.07×1 | 0.26×2 | 8.49 | 8.49 | 8.66 | 8.66 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fab1c3b67fb24dc1b5e81fd7907d1def\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP335F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP335F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 1240 | 765 | 1660 | 265 | 3 | 200 | 8.53×1 | 0.27×2 | 9.86 | 9.86 | 9.98 | 9.98 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6e1a56f740b043e4871aa8342c45349d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP400F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP400F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 243 | 243 | 65 | 65 | 84 | 84 | 1240 | 765 | 1660 | 285 | 3 | 200 | 11.4×1 | 0.36×2 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c2966589a11d4d2b8dc3ab17806c3b3e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP450F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP450F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 326 | 326 | 64 | 64 | 80 | 80 | 1750 | 765 | 1660 | 339 | 3 | 200 | 12.1×1 | 0.45×2 | 13.7 | 13.7 | 12.9 | 12.9 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\380aee57893049b9af00fd8efb9590c5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP500F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP500F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 217+172 | 217+172 | 65 | 65 | 81 | 81 | 265+216 | 3 | 200 | (7.07×1)+(5.36×1) | (0.26×2)+(0.46×1) | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b40a9abd736847e2866845c316f2d6cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP560F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP560F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 220+172 | 220+172 | 66 | 66 | 83 | 83 | 265+216 | 3 | 200 | (8.53×1)+(5.85×1) | (0.27×2)+(0.46×1) | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\baa2ecf8f41e418c98c9cdc9eb7cb9ac\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP615F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP615F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 69.0 | 220+217 | 220+217 | 67 | 67 | 83 | 83 | 265+265 | 3 | 200 | (8.53×1)+(7.07×1) | (0.27×2)+(0.26×2) | 18.4 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\67fc12284c4a4ea993f4534c185f7113\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP670F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP670F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 77.5 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 265+265 | 3 | 200 | (9.16×1)×2 | (0.27×2)×2 | 19.8 | 19.8 | 21.3 | 21.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\063977e47aeb42cba5003c70e15b358a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP730F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP730F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 82.5 | 326+217 | 326+217 | 67 | 67 | 83 | 83 | 339+265 | 3 | 200 | (11.5×1)+(7.07×1) | (0.45×2)+(0.26×2) | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\386fdd160fc041d3be62dbe7575353fd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP775F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP775F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 90.0 | 326+220 | 326+220 | 67 | 67 | 84 | 84 | 339+265 | 3 | 200 | (12.2×1)+(8.53×1) | (0.45×2)+(0.27×2) | 23.0 | 23.0 | 24.2 | 24.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\68e8892ce8e448438b2534412e0fa926\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP850F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP850F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 326+243 | 326+243 | 68 | 68 | 84 | 84 | 339+285 | 3 | 200 | (11.0×1)+(11.4×1) | (0.45×2)+(0.36×2) | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3e4c40cb037e43be8b076e6c1f2a7507\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP900F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP900F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 100 | 326+326 | 326+326 | 67 | 67 | 84 | 84 | 339+339 | 3 | 200 | (12.1×1)×2 | (0.45×2)×2 | 27.4 | 27.4 | 25.8 | 25.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8a478e723b93467fa18739c1cb101709\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP950F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP950F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 106 | 220+220+217 | 220+220+217 | 68 | 68 | 85 | 85 | 265+265+265 | 3 | 200 | (8.53×1)×2+(6.83×1) | (0.27×2)×2+(0.26×2) | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2e14f74bb7f14f0188536bfa04bbad1c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1000F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1000F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 112 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 265+265+265 | 3 | 200 | (8.44×1)×3 | (0.27×2)×3 | 29.3 | 29.3 | 29.7 | 29.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b7115421948e4646a1f71b3529c315c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1060F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1060F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 118 | 243+220+220 | 243+220+220 | 70 | 70 | 87 | 87 | 285+265+265 | 3 | 200 | (10.4×1)+(8.53×1)×2 | (0.36×2)+(0.27×2)×2 | 31.7 | 31.7 | 32.4 | 32.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\857bc05a68704fd8bcf47c009a153b4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1120F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1120F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 125 | 326+220+220 | 326+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 339+265+265 | 3 | 200 | (11.0×1)+(8.53×1)×2 | (0.45×2)+(0.27×2)×2 | 33.5 | 33.5 | 32.9 | 32.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f2b65c5745c44f29b51296edb4860345\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1180F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1180F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 132 | 326+243+220 | 326+243+220 | 70 | 70 | 87 | 87 | 339+285+265 | 3 | 200 | (11.0×1)+(11.2×1)+(8.53×1) | (0.45×2)+(0.36×2)+(0.27×2) | 35.8 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\169f99048ef94d378ba20aa8104378a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1220F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1220F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 140 | 326+243+243 | 326+243+243 | 70 | 70 | 88 | 88 | 339+285+285 | 3 | 200 | (11.0×1)+(11.4×1)×2 | (0.45×2)+(0.36×2)×2 | 36.9 | 36.9 | 39.9 | 39.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f8ede847ccec4603a4a84c5a48e4bdde\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1280F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1280F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 145 | 326+326+243 | 326+326+243 | 70 | 70 | 88 | 88 | 339+339+285 | 3 | 200 | (11.0×1)×2+(11.4×1) | (0.45×2)×2+(0.36×2) | 38.7 | 38.7 | 39.3 | 39.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\46caf4d95b8f403d9c706d6f61d392df\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1360F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1360F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 150 | 326+326+326 | 326+326+326 | 69 | 69 | 87 | 87 | 339+339+339 | 3 | 200 | (12.3×1)×3 | (0.45×2)×3 | 41.8 | 41.8 | 38.7 | 38.7 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\f4fda4fa3dc34f298f4965ad1951655d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP280FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.5 | 31.5 | 20.5 | 217 | 217 | 63.5/63.5 | 63.5/63.5 | 78/78 | 78/78 | 1240 | 765 | 1660 | 265 | 3 | 200 | 7.07×1 | 0.26×2 | 8.49 | 8.49 | 8.66 | 8.66 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2410397c42cf49509c797d362b35f8f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP335FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP335FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.7 | 37.5 | 21.7 | 220 | 220 | 63.5/63.5 | 63.5/63.5 | 80/80 | 80/80 | 1240 | 765 | 1660 | 265 | 3 | 200 | 8.53×1 | 0.27×2 | 9.86 | 9.86 | 9.98 | 9.98 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\85dbfb46bd974109a9d463779f05403d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP400FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP400FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 25.1 | 45.0 | 25.1 | 243 | 243 | 65/65 | 65/65 | 84/84 | 84/84 | 1240 | 765 | 1660 | 285 | 3 | 200 | 11.4×1 | 0.36×2 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\389df767abe741aa9a0c8a1ed2532479\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP450FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP450FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 32.5 | 50.0 | 32.5 | 326 | 326 | 64/64 | 64/64 | 80/80 | 80/80 | 1750 | 765 | 1660 | 339 | 3 | 200 | 12.1×1 | 0.45×2 | 13.7 | 13.7 | 12.9 | 12.9 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\7aec8ea1e5454c15b57c4f1537cf57a4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP500FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP500FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.2 | 56.0 | 35.2 | 217+172 | 217+172 | 65/65 | 65/65 | 81/81 | 81/81 | 265+216 | 3 | 200 | (7.07×1)+(5.36×1) | (0.26×2)+(0.46×1) | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a215455394cd414089936076c82b3f4f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP560FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP560FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 36.3 | 63.0 | 36.3 | 220+172 | 220+172 | 66/66 | 66/66 | 83/83 | 83/83 | 265+216 | 3 | 200 | (8.53×1)+(5.85×1) | (0.27×2)+(0.46×1) | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8e85686404fd4c98922c3f6388956fd6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP615FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP615FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 42.2 | 69.0 | 42.2 | 220+217 | 220+217 | 67/67 | 67/67 | 83/83 | 83/83 | 265+265 | 3 | 200 | (8.53×1)+(7.07×1) | (0.27×2)+(0.26×2) | 18.4 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d7c2b7bb0e5e44d6b76fcdca75bcf96b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP670FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP670FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.4 | 77.5 | 43.4 | 220+220 | 220+220 | 67/67 | 67/67 | 83/83 | 83/83 | 265+265 | 3 | 200 | (9.16×1)×2 | (0.27×2)×2 | 19.8 | 19.8 | 21.3 | 21.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e6bee74f53ba443cbc756a02653362ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP730FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP730FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 53.0 | 82.5 | 53.0 | 326+217 | 326+217 | 67/67 | 67/67 | 83/83 | 83/83 | 339+265 | 3 | 200 | (11.5×1)+(7.07×1) | (0.45×2)+(0.26×2) | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d0e672480b0744d5ac924f7d06d245bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP775FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP775FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 54.1 | 90.0 | 54.1 | 326+220 | 326+220 | 67/67 | 67/67 | 84/84 | 84/84 | 339+265 | 3 | 200 | (12.2×1)+(8.53×1) | (0.45×2)+(0.27×2) | 23.0 | 23.0 | 24.2 | 24.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c2676164dc604d7db09fc39da7309b8e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP850FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP850FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 57.6 | 95.0 | 57.6 | 326+243 | 326+243 | 68/68 | 68/68 | 84/84 | 84/84 | 339+285 | 3 | 200 | (11.0×1)+(11.4×1) | (0.45×2)+(0.36×2) | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5754e871484e4c0cbc203539bfb10329\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP900FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP900FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 64.9 | 100 | 64.9 | 326+326 | 326+326 | 67/67 | 67/67 | 84/84 | 84/84 | 339+339 | 3 | 200 | (12.1×1)×2 | (0.45×2)×2 | 27.4 | 27.4 | 25.8 | 25.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e85f79722f6d4755bd0fb768cbf355aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP950FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP950FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 63.9 | 106 | 63.9 | 220+220+217 | 220+220+217 | 68/68 | 68/68 | 85/85 | 85/85 | 265+265+265 | 3 | 200 | (8.53×1)×2+(6.83×1) | (0.27×2)×2+(0.26×2) | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fe417b6f3bdf450fb81f1028aee0de90\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1000FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1000FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 65.1 | 112 | 65.1 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68/68 | 68/68 | 86/86 | 86/86 | 265+265+265 | 3 | 200 | (8.44×1)×3 | (0.27×2)×3 | 29.3 | 29.3 | 29.7 | 29.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\457bb16952f741ac8ea5973a7a2c3aca\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1060FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1060FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 68.5 | 118 | 68.5 | 243+220+220 | 243+220+220 | 70/70 | 70/70 | 87/87 | 87/87 | 285+265+265 | 3 | 200 | (10.4×1)+(8.53×1)×2 | (0.36×2)+(0.27×2)×2 | 31.7 | 31.7 | 32.4 | 32.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\113f87d5b1ab48829745d00f29bd4678\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1120FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1120FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 75.8 | 125 | 75.8 | 326+220+220 | 326+220+220 | 68/68 | 68/68 | 86/86 | 86/86 | 339+265+265 | 3 | 200 | (11.0×1)+(8.53×1)×2 | (0.45×2)+(0.27×2)×2 | 33.5 | 33.5 | 32.9 | 32.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c049355dcac44fbfa627c60ef3b760b2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1180FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1180FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 79.3 | 132 | 79.3 | 326+243+220 | 326+243+220 | 70/70 | 70/70 | 87/87 | 87/87 | 339+285+265 | 3 | 200 | (11.0×1)+(11.2×1)+(8.53×1) | (0.45×2)+(0.36×2)+(0.27×2) | 35.8 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f559a02636be43d2a64d7a9227952780\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1220FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1220FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 82.7 | 140 | 82.7 | 326+243+243 | 326+243+243 | 70/70 | 70/70 | 88/88 | 88/88 | 339+285+285 | 3 | 200 | (11.0×1)+(11.4×1)×2 | (0.45×2)+(0.36×2)×2 | 36.9 | 36.9 | 39.9 | 39.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5ee249114dc44286b1a12d563f61bdc1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1280FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 90.0 | 145 | 90.0 | 326+326+243 | 326+326+243 | 70/70 | 70/70 | 88/88 | 88/88 | 339+339+285 | 3 | 200 | (11.0×1)×2+(11.4×1) | (0.45×2)×2+(0.36×2) | 38.7 | 38.7 | 39.3 | 39.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\066ed691aebc4f2ba05a8d3652263cca\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1360FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1360FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 93.6 | 150 | 93.6 | 326+326+326 | 326+326+326 | 69/69 | 69/69 | 87/87 | 87/87 | 339+339+339 | 3 | 200 | (12.3×1)×3 | (0.45×2)×3 | 41.8 | 41.8 | 38.7 | 38.7 | 価格は問合せ願います。
冷暖フリーVRV Rシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\8c053e4d6274415b9730475d032aadbf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP224F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP224F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 216 | 3 | 200 | 5.60×1 | 0.46×1 | 6.40 | 6.40 | 6.43 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7195580b9fff48ccaba668e39f69490e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP280F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP280F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 930 | 765 | 1660 | 227 | 3 | 200 | 8.18×1 | 0.61×1 | 9.14 | 9.14 | 9.70 | 9.70 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\797b7f5cb5d04dc88b0e185a5990eec5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP335F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP335F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 218 | 218 | 64 | 64 | 85 | 85 | 930 | 765 | 1660 | 234 | 3 | 200 | 10.6×1 | 1.03×1 | 11.1 | 11.1 | 12.9 | 12.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9f279021620843dc802ead0bebeef872\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP400F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP400F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 243 | 243 | 66 | 66 | 84 | 84 | 1240 | 765 | 1660 | 285 | 3 | 200 | 11.4×1 | 0.36×2 | 12.6 | 12.6 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\225ff66ed2694cee8d7b479fefcb0b54\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP450F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP450F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 303 | 303 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 290 | 3 | 200 | 12.6×1 | 0.66×2 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1fa4c10f31e141a49789694a159c76aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP500F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP500F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 363 | 363 | 66 | 66 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 341 | 3 | 200 | 15.5×1 | 0.57×2 | 18.4 | 18.4 | 16.9 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\20d51ec3baab479ea4fe4aa387d9083b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP560F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP560F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 385 | 385 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1750 | 765 | 1660 | 415 | 3 | 200 | (10.3×1)+(4.59×1) | 0.72×2 | 17.5 | 17.5 | 21.6 | 21.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\75a921789301442a8e222ee717424e7b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP615F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP615F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 69.0 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 1750 | 765 | 1660 | 415 | 3 | 200 | (12.4×1)+(5.54×1) | 0.88×2 | 22.2 | 22.2 | 26.2 | 26.2 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\88c46765785a4c96a5066fe710317283\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP670F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP670F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 77.5 | 218+218 | 218+218 | 67 | 67 | 88 | 88 | 234+234 | 3 | 200 | (11.4×1)×2 | (1.03×1)×2 | 22.2 | 22.2 | 27.6 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\409bc54f65b743d2aa65a087f17a65b9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP730F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP730F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 82.5 | 303+190 | 303+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 290+227 | 3 | 200 | (12.6×1)+(8.74×1) | (0.66×2)+(0.61×1) | 23.7 | 23.7 | 25.9 | 25.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0781f9170a174b40a170e1a114091901\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP775F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP775F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 90.0 | 303+218 | 303+218 | 68 | 68 | 89 | 89 | 290+234 | 3 | 200 | (13.4×1)+(11.2×1) | (0.66×2)+(1.03×1) | 25.0 | 25.0 | 30.1 | 30.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\147329a4edde4022b1cf1bc5670db7bb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP850F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP850F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 303+243 | 303+243 | 69 | 69 | 89 | 89 | 290+285 | 3 | 200 | (12.6×1)+(11.4×1) | (0.66×2)+(0.36×2) | 27.1 | 27.1 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9e3987e09261463aa94f7b86e653ab5b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP900F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP900F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 100 | 303+303 | 303+303 | 69 | 69 | 90 | 90 | 290+290 | 3 | 200 | (12.6×1)×2 | (0.66×2)×2 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f9bb6987536b478d996a4046fb24e37a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP950F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP950F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 106 | 363+303 | 363+303 | 69 | 69 | 89 | 89 | 341+290 | 3 | 200 | (15.5×1)+(11.5×1) | (0.57×2)+(0.66×2) | 32.9 | 32.9 | 32.4 | 32.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\570b2f6d14884965b156550c55b8b1c9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1000F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1000F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 112 | 385+303 | 385+303 | 69 | 69 | 90 | 90 | 415+290 | 3 | 200 | (10.3×1+4.59×1)+(12.1×1) | (0.72×2)+(0.66×2) | 31.4 | 31.4 | 36.5 | 36.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\037878477f1346acb3f8c3c7c548f927\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1060F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1060F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 118 | 416+303 | 416+303 | 70 | 70 | 91 | 91 | 415+290 | 3 | 200 | (12.2×1+5.18×1)+(12.1×1) | (0.88×2)+(0.66×2) | 36.4 | 36.4 | 41.0 | 41.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\55ca0a4855e941dc966cb122f93da021\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1120F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1120F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 125 | 303+218+218 | 303+218+218 | 70 | 70 | 91 | 91 | 290+234+234 | 3 | 200 | (12.6×1)+(10.6×1)×2 | (0.66×2)+(1.03×1)×2 | 36.7 | 36.7 | 41.3 | 41.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1684ba97ec304c288deed5fdea3d577b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1180F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1180F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 132 | 303+303+190 | 303+303+190 | 70 | 70 | 91 | 91 | 290+290+227 | 3 | 200 | (12.6×1)×2+(8.46×1) | (0.66×2)×2+(0.61×1) | 38.2 | 38.2 | 41.1 | 41.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\651017527e1c49b59d9b225ee0ec3e4c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1220F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1220F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 140 | 303+303+218 | 303+303+218 | 70 | 70 | 92 | 92 | 290+290+234 | 3 | 200 | (13.1×1)×2+(10.9×1) | (0.66×2)×2+(1.03×1) | 39.2 | 39.2 | 45.5 | 45.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\abf3d3bc5ec546029ddf54c99ba88586\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1280F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1280F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 145 | 303+303+243 | 303+303+243 | 71 | 71 | 92 | 92 | 290+290+285 | 3 | 200 | (12.6×1)×2+(11.4×1) | (0.66×2)×2+(0.36×2) | 40.4 | 40.4 | 44.8 | 44.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\259e68ec652e40fea8646d65c67264fc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1360F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1360F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 150 | 303+303+303 | 303+303+303 | 71 | 71 | 93 | 93 | 290+290+290 | 3 | 200 | (12.6×1)×3 | (0.66×2)×3 | 44.2 | 44.2 | 46.5 | 46.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a2579cae395a49ed99f9633866aa9743\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1400F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1400F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 140 | 140 | 155 | 155 | 363+303+303 | 363+303+303 | 71 | 71 | 92 | 92 | 341+290+290 | 3 | 200 | (15.5×1)+(11.5×1)×2 | (0.57×2)+(0.66×2)×2 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8c7e0426b523441a84168f5575a5a9f9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1450F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1450F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 145 | 145 | 160 | 160 | 385+303+303 | 385+303+303 | 71 | 71 | 93 | 93 | 415+290+290 | 3 | 200 | (9.28×1+4.12×1)+(12.6×1)×2 | (0.72×2)+(0.66×2)×2 | 45.9 | 45.9 | 50.7 | 50.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\aaf634d37b2b4cb88203172a74f4337f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1500F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1500F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 150 | 150 | 165 | 165 | 385+363+303 | 385+363+303 | 71 | 71 | 93 | 93 | 415+341+290 | 3 | 200 | (9.80×1+4.50×1)+(15.5×1)+(11.5×1) | (0.72×2)+(0.57×2)+(0.66×2) | 49.8 | 49.8 | 51.5 | 51.5 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\cb3a0486538644dabc3f83f559b1f105\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP450FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP450FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 28.9 | 50.0 | 28.9 | 303 | 303 | 66/66 | 66/66 | 86/86 | 86/86 | 1240 | 765 | 1660 | 290 | 3 | 200 | 12.6×1 | 0.66×2 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fa3866c268b74488af0335c4f5f4e632\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP224FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP224FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 14.6 | 25.0 | 14.6 | 172 | 172 | 59/59 | 59/59 | 78/78 | 78/78 | 930 | 765 | 1660 | 216 | 3 | 200 | 5.60×1 | 0.46×1 | 6.40 | 6.40 | 6.43 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1c5bff2548774ea791543481c53afd22\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP280FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 18.3 | 31.5 | 18.3 | 190 | 190 | 61/61 | 61/61 | 81/81 | 81/81 | 930 | 765 | 1660 | 227 | 3 | 200 | 8.18×1 | 0.61×1 | 9.14 | 9.14 | 9.70 | 9.70 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f1ae70775f8a414ab9d56246c2ed0863\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP335FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP335FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 18.5 | 37.5 | 18.5 | 218 | 218 | 64/64 | 64/64 | 85/85 | 85/85 | 930 | 765 | 1660 | 234 | 3 | 200 | 10.6×1 | 1.03×1 | 11.1 | 11.1 | 12.9 | 12.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\bba0c752798641f6a55215dab4203757\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP400FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP400FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 24.9 | 45.0 | 24.9 | 243 | 243 | 66/66 | 66/66 | 84/84 | 84/84 | 1240 | 765 | 1660 | 285 | 3 | 200 | 11.4×1 | 0.36×2 | 12.6 | 12.6 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2971bac0f3f343b8a6d4bd808f9d8e0a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP450FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP450FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 28.9 | 50.0 | 28.9 | 303 | 303 | 66/66 | 66/66 | 86/86 | 86/86 | 1240 | 765 | 1660 | 290 | 3 | 200 | 12.6×1 | 0.66×2 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4be1244954a1452db8fba22e3839e449\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP500FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP500FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.0 | 56.0 | 35.0 | 363 | 363 | 66/66 | 66/66 | 83/83 | 83/83 | 1750 | 765 | 1660 | 341 | 3 | 200 | 15.5×1 | 0.57×2 | 18.4 | 18.4 | 16.9 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fe7ece1abedf4021bf52075d991ce7ec\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP560FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP560FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 36.5 | 63.0 | 36.5 | 385 | 385 | 66/66 | 66/66 | 86/86 | 86/86 | 1750 | 765 | 1660 | 415 | 3 | 200 | (12.1×1)+(5.39×1) | 0.72×2 | 17.5 | 17.5 | 21.6 | 21.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2f6df36e4aec4afdbb63210dcc25da19\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP615FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP615FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 39.6 | 69.0 | 39.6 | 416 | 416 | 68/68 | 68/68 | 88/88 | 88/88 | 1750 | 765 | 1660 | 415 | 3 | 200 | (14.6×1)+(6.51×1) | 0.88×2 | 22.2 | 22.2 | 26.2 | 26.2 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\bfc521ef66b145fe8608c68da513b563\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP670FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP670FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 36.9 | 77.5 | 36.9 | 218+218 | 218+218 | 67/67 | 67/67 | 88/88 | 88/88 | 234+234 | 3 | 200 | (11.4×1)×2 | (1.03×1)×2 | 22.2 | 22.2 | 27.6 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\948aadbb6f7e417d9eae6ce7e30b4939\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP730FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP730FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 47.2 | 82.5 | 47.2 | 303+190 | 303+190 | 67/67 | 67/67 | 88/88 | 88/88 | 290+227 | 3 | 200 | (12.6×1)+(8.74×1) | (0.66×2)+(0.61×1) | 23.7 | 23.7 | 25.9 | 25.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6eef84fe04d0491b9d80c38057d0b6bb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP775FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP775FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 47.3 | 90.0 | 47.3 | 303+218 | 303+218 | 68/68 | 68/68 | 89/89 | 89/89 | 290+234 | 3 | 200 | (13.4×1)+(11.2×1) | (0.66×2)+(1.03×1) | 25.0 | 25.0 | 30.1 | 30.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\994eeabe000d4741b81cb54f324f0efd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP850FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP850FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 53.8 | 95.0 | 53.8 | 303+243 | 303+243 | 69/69 | 69/69 | 89/89 | 89/89 | 290+285 | 3 | 200 | (12.6×1)+(11.4×1) | (0.66×2)+(0.36×2) | 27.1 | 27.1 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\332c6d5560ee4a9f9a184fdc79e6f743\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP900FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP900FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 57.8 | 100 | 57.8 | 303+303 | 303+303 | 69/69 | 69/69 | 90/90 | 90/90 | 290+290 | 3 | 200 | (12.6×1)×2 | (0.66×2)×2 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3d59b099ba234b999c34ad16a138bfd6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP950FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP950FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 63.9 | 106 | 63.9 | 363+303 | 363+303 | 69/69 | 69/69 | 89/89 | 89/89 | 341+290 | 3 | 200 | (15.5×1)+(12.6×1) | (0.57×2)+(0.66×2) | 32.9 | 32.9 | 32.4 | 32.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2c33c9098dee4022bbd60d8f07a5e733\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1000FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1000FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 65.4 | 112 | 65.4 | 385+303 | 385+303 | 69/69 | 69/69 | 90/90 | 90/90 | 415+290 | 3 | 200 | (12.1×1+5.39×1)+(12.1×1) | (0.72×2)+(0.66×2) | 31.4 | 31.4 | 36.5 | 36.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\316532f3ccd048f19d639d5225f0abb7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1060FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1060FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 68.5 | 118 | 68.5 | 416+303 | 416+303 | 70/70 | 70/70 | 91/91 | 91/91 | 415+290 | 3 | 200 | (14.6×1+6.51×1)+(12.1×1) | (0.88×2)+(0.66×2) | 36.4 | 36.4 | 41.0 | 41.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\950f3c96b12f4092a692c88d87b8c833\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1120FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1120FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 65.8 | 125 | 65.8 | 303+218+218 | 303+218+218 | 70/70 | 70/70 | 91/91 | 91/91 | 290+234+234 | 3 | 200 | (12.6×1)+(10.6×1)×2 | (0.66×2)+(1.03×1)×2 | 36.7 | 36.7 | 41.3 | 41.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1323ab5f4fc742a19a8465ef999241fc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1180FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1180FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 76.1 | 132 | 76.1 | 303+303+190 | 303+303+190 | 70/70 | 70/70 | 91/91 | 91/91 | 290+290+227 | 3 | 200 | (12.6×1)×2+(8.46×1) | (0.66×2)×2+(0.61×1) | 38.2 | 38.2 | 41.1 | 41.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d5be9542063240ccb0b113b997de3124\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1220FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1220FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 76.2 | 140 | 76.2 | 303+303+218 | 303+303+218 | 70/70 | 70/70 | 92/92 | 92/92 | 290+290+234 | 3 | 200 | (13.1×1)×2+(10.9×1) | (0.66×2)×2+(1.03×1) | 39.2 | 39.2 | 45.5 | 45.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\36e52582d9b3483ba7e5b2eecb9759a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1280FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 82.7 | 145 | 82.7 | 303+303+243 | 303+303+243 | 71/71 | 71/71 | 92/92 | 92/92 | 290+290+285 | 3 | 200 | (12.6×1)×2+(11.4×1) | (0.66×2)×2+(0.36×2) | 40.4 | 40.4 | 44.8 | 44.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4d3d73a2ada246228fe723bad97f7d1f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1360FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1360FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 84.2 | 150 | 84.2 | 303+303+303 | 303+303+303 | 71/71 | 71/71 | 93/93 | 93/93 | 290+290+290 | 3 | 200 | (12.6×1)×3 | (0.66×2)×3 | 44.2 | 44.2 | 46.5 | 46.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a208937204824e7999e6efe6a33f7185\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1400FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1400FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 140 | 140 | 155 | 88.3 | 155 | 88.3 | 363+303+303 | 363+303+303 | 71/71 | 71/71 | 92/92 | 92/92 | 341+290+290 | 3 | 200 | （15.3×1)+(12.4×1)×2 | (0.57×2)+(0.66×2)×2 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e5b8b94dd1f747f89cbf016827a61b32\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1450FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1450FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 145 | 145 | 160 | 85.3 | 160 | 85.3 | 385+303+303 | 385+303+303 | 71/71 | 71/71 | 93/93 | 93/93 | 415+290+290 | 3 | 200 | (11.0×1+4.92×1)+(12.6×1)×2 | (0.72×2)+(0.66×2)×2 | 45.9 | 45.9 | 50.7 | 50.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e124b7f289474fc09b65d7ac516aaa1a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1500FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1500FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 150 | 150 | 165 | 88.2 | 165 | 88.2 | 385+363+303 | 385+363+303 | 71/71 | 71/71 | 93/93 | 93/93 | 415+341+290 | 3 | 200 | (10.7×1+4.77×1)+(15.5×1)+(12.6×1) | (0.72×2)+(0.57×2)+(0.66×2) | 49.8 | 49.8 | 51.5 | 51.5 | 価格は問合せ願います。
冷暖フリー更新用個別運転マルチVe・upQR
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e449987a72745609f1204eac9aab3f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP280BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP280BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 25.9 | 31.5 | 25.9 | 95+95 | 95+95 | 57 | 57 | 82 | 82 | 175+175 | 3 | 200 | (3.0×1)+(3.0×1) | (0.35×1)+(0.35×1) | 7.12 | 7.12 | 7.81 | 7.81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\76cc9056323f4484b606f8d837ea6b2d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP355BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP355BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 40.0 | 32.7 | 40.0 | 32.7 | 110+110 | 110+110 | 61 | 61 | 83 | 83 | 175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.8×1) | (0.35×1)+(0.35×1) | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6158647e9d5e4794a58d6616322fe65d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP450BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP450BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 42.4 | 50.0 | 42.4 | 110+95+95 | 110+95+95 | 61 | 61 | 84 | 84 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.7×1)+(2.9×1)+(2.9×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3496cf2d5c1948dabcd65b2475d55f4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP500BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP500BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 44.2 | 56.0 | 44.2 | 110+110+95 | 110+110+95 | 62 | 62 | 84 | 84 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.8×1)+(3.0×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 15 | 15 | 15.4 | 15.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f7b75584cfaa4b4cb5626b8211f05c6d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP560BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP560BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 60.0 | 48.4 | 60.0 | 48.4 | 110+110+110 | 110+110+110 | 63 | 63 | 85 | 85 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.8×1)+(3.8×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 18.4 | 18.4 | 17.1 | 17.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c03dbf4c7d044c2c97b8ae4a1688b027\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP615BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP615BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 67.0 | 54.1 | 67.0 | 54.1 | 110+95+95+95 | 110+95+95+95 | 64 | 64 | 86 | 86 | 175+175+175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.0×1)+(3.0×1)+(3.0×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a5bc42651fef4c26b28ac124a2b5c84e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP670BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP670BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 73.0 | 61.1 | 73.0 | 61.1 | 110+110+110+95 | 110+110+110+95 | 63 | 63 | 86 | 86 | 175+175+175+175 | 3 | 200 | (3.7×1)+(3.7×1)+(3.7×1)+(2.8×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 20.0 | 20.0 | 20.3 | 20.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e5418d75de21433bbbaa2801eca66c39\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP730BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP730BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 80.0 | 64.6 | 80.0 | 64.6 | 110+110+110+110 | 110+110+110+110 | 64 | 64 | 86 | 86 | 175+175+175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.8×1)+(3.8×1)+(3.8×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 23.4 | 23.4 | 22.7 | 22.7 | 価格は問合せ願います。
水熱源VRV Wシリーズ
冷暖切替
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 熱源水量[l/min] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\587038a7bea040ada14a5a4542d9a16d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP224F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP224F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 96 | 51 | 51 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 4.04×1 | 4.06 | 4.06 | 3.58 | 3.58 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ee0e71bb2877477d89797e9ec07ecf34\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP280F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP280F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 96 | 52.5 | 52.5 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 6.45×1 | 6.47 | 6.47 | 5.44 | 5.44 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\807ef97340844fe5b16bf9656d9b55fa\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP335F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP335F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 96 | 56 | 56 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 213 | 3 | 200 | 7.59×1 | 7.61 | 7.61 | 6.43 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cbdc003e78444689bf6cc1253ff3425f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP400F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP400F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 7.75×1 | 7.78 | 7.78 | 6.51 | 6.51 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0cf89331ae4a4579bc77d34608c29931\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP450F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP450F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 9.00×1 | 9.03 | 9.03 | 7.06 | 7.06 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2fadd2cb4118497a88ea2d1a9f6a46b7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP500F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP500F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 192 | 57 | 57 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 12.0×1 | 12.0 | 12.0 | 8.74 | 8.74 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0ffe7c9db0e54940a859efab9910849b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP560F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP560F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 192 | 58 | 58 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 300 | 3 | 200 | 13.6×1 | 13.6 | 13.6 | 10.1 | 10.1 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 熱源水量[l/min] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\e7d90f48a9da46ecba1ce8697c5ac498\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP615F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP615F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 69.0 | 96+96 | 58 | 58 | 77 | 77 | 213+210 | 3 | 200 | (7.59×1)+(6.45×1) | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 11.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7ebf394bbb454713a4ac1d889f08e6dd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP670F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP670F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 77.5 | 96+96 | 59 | 59 | 77 | 77 | 213+213 | 3 | 200 | (7.59×1)×2 | 15.3 | 15.3 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\43c7faacc6eb40d09f9b95b2883e2dcc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP775F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP775F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 90.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 298+298 | 3 | 200 | (7.27×1)×2 | 14.6 | 14.6 | 13.1 | 13.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f88e1650cc804f8b9006fb3dec964d24\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP850F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP850F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 298+298 | 3 | 200 | (9.00×1)+(7.75×1) | 16.9 | 16.9 | 13.6 | 13.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e5e51e0951c942029e1e44c4d190348f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP900F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP900F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 100 | 192+192 | 59 | 59 | 82 | 82 | 298+298 | 3 | 200 | (12.0×1)+(7.75×1) | 19.8 | 19.8 | 15.0 | 15.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d8ff0951cd854875a861c429ce7eb7bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP950F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP950F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 106 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 300+298 | 3 | 200 | (13.3×1)+(7.59×1) | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e89a6a671d3344b8bde56d0f8852e16c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP1000F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP1000F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 112 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 300+298 | 3 | 200 | (13.4×1)+(8.83×1) | 22.2 | 22.2 | 16.9 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9bc4c719efcb45c49687bcaa5d9c3f31\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP1060F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP1060F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 118 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 300+298 | 3 | 200 | (13.6×1)+(12.0×1) | 25.6 | 25.6 | 18.6 | 18.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1c0b29e4075e4ce7b31f5a2f950c027a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP1120F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP1120F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 125 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 300+300 | 3 | 200 | (13.6×1)×2 | 27.2 | 27.2 | 19.9 | 19.9 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 熱源水量[l/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\92bdc443c4214e369f0371b7dee5da50\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP224FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP224FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 96 | 51 | 51 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 4.04×1 | 4.06 | 4.06 | 3.58 | 3.58 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\806276a24e4943e6bf74e63d669ed9f5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP280FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 96 | 52.5 | 52.5 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 6.45×1 | 6.47 | 6.47 | 5.44 | 5.44 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\451421ae18f94d089219afa6d045cd45\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP335FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP335FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 96 | 56 | 56 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 213 | 3 | 200 | 7.59×1 | 7.61 | 7.61 | 6.43 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6f1bd479603c4163b8d41bec098676e0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP400FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP400FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 7.75×1 | 7.78 | 7.78 | 6.51 | 6.51 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d5eef8fef0a542e991c1382470b4e9ae\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP450FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP450FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 9.00×1 | 9.03 | 9.03 | 7.06 | 7.06 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7732d9e23aa147ffbdf6cd8c84a93468\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP500FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP500FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 192 | 57 | 57 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 12.0×1 | 12.0 | 12.0 | 8.74 | 8.74 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c2096d1487af41f9b6dd89bebf519455\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP560FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP560FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 192 | 58 | 58 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 300 | 3 | 200 | 13.6×1 | 13.6 | 13.6 | 10.1 | 10.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5f10287a854e4214bab734b323ca8355\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP615FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP615FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 69.0 | 96+96 | 58 | 58 | 77 | 77 | 780、780 | 550、550 | 1000、1000 | 213+210 | 3 | 200 | (7.59×1)＋(6.45×1) | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 11.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0bd6fc1627b3454093959c45cd908ce5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP670FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP670FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 77.5 | 96+96 | 59 | 59 | 77 | 77 | 780、780 | 550、550 | 1000、1000 | 213+213 | 3 | 200 | (7.59×1)×2 | 15.3 | 15.3 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\be8418c5677e40b0ab391a838daecb0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP775FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP775FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 90.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 298+298 | 3 | 200 | (7.27×1)×2 | 14.6 | 14.6 | 13.1 | 13.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\08b4ed3cb0d54fb4a8a7a582503d2e6f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP850FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP850FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 298+298 | 3 | 200 | (9.00×1)＋(7.75×1) | 16.9 | 16.9 | 13.6 | 13.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4fb25df8cc124160b6e04494c41bc238\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP900FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP900FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 100 | 192+192 | 59 | 59 | 82 | 82 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 298+298 | 3 | 200 | (12.0×1)＋(7.75×1) | 19.8 | 19.8 | 15.0 | 15.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6fca1b3885fc4127af4cc5e71fcbb183\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP950FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP950FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 106 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+298 | 3 | 200 | (13.3×1)＋(7.59×1) | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0b74cdc11f1645da887185789f490246\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP1000FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP1000FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 112 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+298 | 3 | 200 | (13.4×1)＋(8.83×1) | 22.2 | 22.2 | 16.9 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cdbfca3d1b97463194db3cddee954508\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP1060FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP1060FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 118 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+298 | 3 | 200 | (13.6×1)＋(12.0×1) | 25.6 | 25.6 | 18.6 | 18.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\69e3a91aff15498694fbfc89c81ce4bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP1120FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP1120FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 125 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+300 | 3 | 200 | (13.6×1)×2 | 27.2 | 27.2 | 19.9 | 19.9 | 価格は問合せ願います。
冷暖同時
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 熱源水量[l/min] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\85c2c6b1b2f74d17a1e2501bfb44b8b0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP224F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP224F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 96 | 51 | 51 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 4.04×1 | 4.06 | 4.06 | 3.58 | 3.58 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\08c5ec6fe44b4774a1a1a5692b77f395\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP280F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP280F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 96 | 52.5 | 52.5 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 6.45×1 | 6.47 | 6.47 | 5.44 | 5.44 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\13c5cf5d71f0487da42ec53d0eb61bd8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP335F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP335F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 96 | 56 | 56 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 213 | 3 | 200 | 7.59×1 | 7.61 | 7.61 | 6.43 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1cdd29c344554dcb8bd2d0b2b126c403\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP400F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP400F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 7.75×1 | 7.78 | 7.78 | 6.51 | 6.51 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e339782b70b842dcb6a003a4283d4961\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP450F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP450F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 9.00×1 | 9.03 | 9.03 | 7.06 | 7.06 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\218dd472b6604fdfade3711686253936\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP500F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP500F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 192 | 57 | 57 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 12.0×1 | 12.0 | 12.0 | 8.74 | 8.74 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3a45231501364c209748a9361439bfe7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP560F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP560F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 192 | 58 | 58 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 300 | 3 | 200 | 13.6×1 | 13.6 | 13.6 | 10.1 | 10.1 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 熱源水量[l/min] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\a193bc9f67974761a15c07a875986434\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP615F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP615F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 69.0 | 96+96 | 58 | 58 | 77 | 77 | 213+210 | 3 | 200 | (7.59×1)+(6.45×1) | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 11.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\36020e77b0b44b8a9bb978a67971a9b8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP670F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP670F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 77.5 | 96+96 | 59 | 59 | 77 | 77 | 213+213 | 3 | 200 | (7.59×1)×2 | 15.3 | 15.3 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\284f440f4a614888a253d5ccf8284d1a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP775F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP775F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 90.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 298+298 | 3 | 200 | (7.27×1)×2 | 14.6 | 14.6 | 13.1 | 13.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ede1ad224d524b5a8a714cce2526326b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP850F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP850F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 298+298 | 3 | 200 | (9.00×1)+(7.75×1) | 16.9 | 16.9 | 13.6 | 13.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8090293f076f4a36bbebef0a06fd3a51\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP900F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP900F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 100 | 192+192 | 59 | 59 | 82 | 82 | 298+298 | 3 | 200 | (12.0×1)+(7.75×1) | 19.8 | 19.8 | 15.0 | 15.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\dae08157c7d947218bcf1bfe2504f5e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP950F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP950F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 106 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 300+298 | 3 | 200 | (13.3×1)+(7.59×1) | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1892ebace00b4955bbd4dcfa54d3523d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP1000F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP1000F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 112 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 300+298 | 3 | 200 | (13.4×1)+(8.83×1) | 22.2 | 22.2 | 16.9 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6d95c3d724364219a44e9a868ee7aed0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP1060F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP1060F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 118 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 300+298 | 3 | 200 | (13.6×1)+(12.0×1) | 25.6 | 25.6 | 18.6 | 18.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7337e1a5c10f4fa18c4bfc82fd76f5c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP1120F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP1120F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 125 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 300+300 | 3 | 200 | (13.6×1)×2 | 27.2 | 27.2 | 19.9 | 19.9 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 熱源水量[l/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\6e774fe9061f412fbe73ca998b415426\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP224FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP224FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 96 | 51 | 51 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 4.04×1 | 4.06 | 4.06 | 3.58 | 3.58 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c503eba2dda74744808af5788dbabf72\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP280FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 96 | 52.5 | 52.5 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 6.45×1 | 6.47 | 6.47 | 5.44 | 5.44 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e7b63565a30a4c01a30c1d07d992aaff\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP335FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP335FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 96 | 56 | 56 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 213 | 3 | 200 | 7.59×1 | 7.61 | 7.61 | 6.43 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\45615f85cb694554a31335a8ef101917\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP400FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP400FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 7.75×1 | 7.78 | 7.78 | 6.51 | 6.51 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d1bccc28eef44e0594210d4ab1246845\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP450FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP450FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 9.00×1 | 9.03 | 9.03 | 7.06 | 7.06 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\091c468452794a6a8c380fba941a32b1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP500FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP500FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 192 | 57 | 57 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 12.0×1 | 12.0 | 12.0 | 8.74 | 8.74 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\033e7c347476433591122d3525ebe5c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP560FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP560FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 192 | 58 | 58 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 300 | 3 | 200 | 13.6×1 | 13.6 | 13.6 | 10.1 | 10.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\059323ea116442328191d5595526d98d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP615FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP615FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 69.0 | 96+96 | 58 | 58 | 77 | 77 | 780、780 | 550、550 | 1000、1000 | 213+210 | 3 | 200 | (7.59×1)＋(6.45×1) | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 11.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4c2f1d166e8c470b9c57bfefa0f35128\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP670FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP670FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 77.5 | 96+96 | 59 | 59 | 77 | 77 | 780、780 | 550、550 | 1000、1000 | 213+213 | 3 | 200 | (7.59×1)×2 | 15.3 | 15.3 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fda05084533a4d85994f384fc4f1ace4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP775FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP775FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 90.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 298+298 | 3 | 200 | (7.27×1)×2 | 14.6 | 14.6 | 13.1 | 13.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a332aaacc95d43fda4b4b76376cb6c6d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP850FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP850FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 298+298 | 3 | 200 | (9.00×1)＋(7.75×1) | 16.9 | 16.9 | 13.6 | 13.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\89e4dab11a4b439aa741b54ceff3c28e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP900FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP900FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 100 | 192+192 | 59 | 59 | 82 | 82 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 298+298 | 3 | 200 | (12.0×1)＋(7.75×1) | 19.8 | 19.8 | 15.0 | 15.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a238b1a30f8a4b3ab74c812838c02f82\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP950FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP950FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 106 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+298 | 3 | 200 | (13.3×1)＋(7.59×1) | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\54be532e6a9f42a5a1c5a783195a7309\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP1000FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP1000FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 112 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+298 | 3 | 200 | (13.4×1)＋(8.83×1) | 22.2 | 22.2 | 16.9 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\489377d152c243d194731d8b8dcd61af\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP1060FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP1060FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 118 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+298 | 3 | 200 | (13.6×1)＋(12.0×1) | 25.6 | 25.6 | 18.6 | 18.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c29c9df37b3d401296ca3a18eeec6c45\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP1120FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP1120FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 125 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+300 | 3 | 200 | (13.6×1)×2 | 27.2 | 27.2 | 19.9 | 19.9 | 価格は問合せ願います。
高暖房VRV Hシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\d0e6d97015844f18b20acafce1965c45\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP224DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP224DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 23.7 | 25.0 | 23.7 | 187 | 187 | 55 | 55 | 75 | 75 | 1240 | 765 | 1525 | 285 | 3 | 200 | 4.3×1 | 0.21×2 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 8.20 | 5.67 | 8.20 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\00e68c0a29244bb28389ba514e7ddb2e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP280DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP280DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 30.0 | 31.5 | 30.0 | 187 | 187 | 56 | 56 | 77 | 77 | 1240 | 765 | 1525 | 295 | 3 | 200 | 5.6×1 | 0.22×2 | 8.52 | 8.52 | 8.27 | 12.4 | 8.27 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2ef4bb825836438082fd1e3a1f95fb46\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP335DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP335DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 35.8 | 37.5 | 35.8 | 210 | 210 | 59 | 59 | 81 | 81 | 1240 | 765 | 1525 | 300 | 3 | 200 | 6.8×1 | 0.29×2 | 9 | 9 | 8.98 | 14.2 | 8.98 | 14.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\16ecd3930ab845118e6b049829001aae\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP400DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP400DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 42.5 | 45.0 | 42.5 | 210 | 210 | 59 | 59 | 81 | 81 | 1240 | 765 | 1525 | 300 | 3 | 200 | 8.3×1 | 0.29×2 | 11.6 | 11.6 | 12.5 | 18.0 | 12.5 | 18.0 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\39a46d0c3d9047e9bd8001da0c5cc349\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP450DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP450DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 47.5 | 50.0 | 47.5 | 187+187 | 187+187 | 58 | 58 | 78 | 78 | 285+285 | 3 | 200 | 4.3×2 | (0.21×2)+(0.21×2) | 11 | 11 | 11.4 | 16.5 | 11.4 | 16.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6199cb25c9ff47519c1497ba205d55e0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP500DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP500DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 53.7 | 56.0 | 53.7 | 187+187 | 187+187 | 58.5 | 58.5 | 79 | 79 | 295+285 | 3 | 200 | (5.5×1)+(4.3×1) | (0.22×2)+(0.21×2) | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 20.7 | 13.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b12c23899b974de0ba1ca5373eb2443d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP560DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP560DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 210+187 | 210+187 | 60 | 60 | 82 | 82 | 300+285 | 3 | 200 | (6.8×1)+(4.4×1) | (0.29×2)+(0.21×2) | 14.5 | 14.5 | 14.9 | 22.9 | 14.9 | 22.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5e9c06aba2064efe8ef7063b639431f3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP670DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP670DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 72.5 | 77.5 | 72.5 | 210+210 | 210+210 | 62 | 62 | 84 | 84 | 300+300 | 3 | 200 | 7.0×2 | (0.29×2)+(0.29×2) | 18.0 | 18.0 | 19.2 | 29.3 | 19.2 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2286fe6d370c42fc8a909488121abb62\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP775DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP775DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 210+210 | 210+210 | 62 | 62 | 84 | 84 | 300+300 | 3 | 200 | 8.3×2 | (0.29×2)+(0.29×2) | 21.7 | 21.7 | 25.0 | 36.0 | 25.0 | 36.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\73c0ae99296648d6b9c409487a032f34\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP850DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP850DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 187+187+187 | 187+187+187 | 60.5 | 60.5 | 82 | 82 | 295+295+295 | 3 | 200 | 5.6×3 | (0.22×2)+(0.22×2)+(0.22×2) | 26.2 | 26.2 | 25.0 | 37.2 | 25.0 | 37.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a0282aa2d3b2409b8703b49a56edf738\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP950DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP950DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 102 | 106 | 102 | 210+187+187 | 210+187+187 | 62 | 62 | 84 | 84 | 300+295+295 | 3 | 200 | (7.9×1)+(5.6×2) | (0.29×2)+(0.22×2)+(0.22×2) | 28 | 28 | 28.0 | 42.6 | 28.0 | 42.6 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\58f4ea595da04966b626f4c8851a9f8e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP224DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP224DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 23.7 | 25.0 | 23.7 | 187 | 187 | 55/55（62/62） | 55/55（62/62） | 75/75 | 75/75 | 1240 | 765 | 1525 | 285 | 3 | 200 | 4.70×1 | 0.21×2 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 8.20 | 5.67 | 8.20 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\353b94684332400babb0b565d835e07a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP280DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP280DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 30.0 | 31.5 | 30.0 | 187 | 187 | 56/56（65/65） | 56/56（65/65） | 77/77 | 77/77 | 1240 | 765 | 1525 | 295 | 3 | 200 | 7.12×1 | 0.22×2 | 8.52 | 8.52 | 8.27 | 12.4 | 8.27 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e40037807b31443eaed5f4607e2ebc53\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP335DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP335DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 35.8 | 37.5 | 35.8 | 210 | 210 | 59/59（66/66） | 59/59（66/66） | 81/81 | 81/81 | 1240 | 765 | 1525 | 300 | 3 | 200 | 8.05×1 | 0.29×2 | 9.00 | 9.00 | 8.98 | 14.2 | 8.98 | 14.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8d69fa37d66f46cdae6c136bbea1e7bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP400DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP400DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 42.5 | 45.0 | 42.5 | 210 | 210 | 59/59（66/66） | 59/59（66/66） | 81/81 | 81/81 | 1240 | 765 | 1525 | 300 | 3 | 200 | 9.83×1 | 0.29×2 | 11.6 | 11.6 | 12.5 | 18.0 | 12.5 | 18.0 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\607ec91c554449268f6502c76abd03d9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP450DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP450DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 47.5 | 50.0 | 47.5 | 187＋187 | 187＋187 | 58/58（65/65） | 58/58（65/65） | 78/78 | 78/78 | 285+285 | 3 | 200 | 4.74×2 | （0.21×2）+（0.21×2） | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 16.5 | 11.4 | 16.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a4387556dfd2468db1c8a853255b6b03\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP500DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP500DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 53.7 | 56.0 | 53.7 | 187＋187 | 187＋187 | 58.5/58.5（66.5/66.5） | 58.5/58.5（66.5/66.5） | 79/79 | 79/79 | 295+285 | 3 | 200 | （7.10×1)+（4.58×1） | （0.22×2）+（0.21×2） | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 20.7 | 13.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\072bf94b9f1b4b44b7c0597ff3baa8a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP560DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP560DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 210+187 | 210+187 | 60/60（67/67） | 60/60（67/67） | 82/82 | 82/82 | 300+285 | 3 | 200 | （8.09×1)+（4.77×1） | （0.29×2）+（0.21×2） | 14.5 | 14.5 | 14.9 | 22.9 | 14.9 | 22.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f225445edc154c82b098b265345df1f7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP670DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP670DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 72.5 | 77.5 | 72.5 | 210+210 | 210+210 | 62/62（69/69） | 62/62（69/69） | 84/84 | 84/84 | 300+300 | 3 | 200 | 8.05×2 | （0.29×2）+（0.29×2） | 18.0 | 18.0 | 19.2 | 29.3 | 19.2 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\68b85ee2f2c54154bee1a90321597827\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP775DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP775DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 210+210 | 210+210 | 62/62（69/69） | 62/62（69/69） | 84/84 | 84/84 | 300+300 | 3 | 200 | 9.58×2 | （0.29×2）+（0.29×2） | 21.7 | 21.7 | 25.0 | 36.0 | 25.0 | 36.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f78c5ab932634cd2a59b1351f3ada5e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP850DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP850DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 187+187+187 | 187+187+187 | 60.5/60.5（69.5/69.5） | 60.5/60.5（69.5/69.5） | 82/82 | 82/82 | 295+295+295 | 3 | 200 | 7.30×3 | （0.22×2）+（0.22×2）+（0.22×2） | 26.2 | 26.2 | 25.0 | 37.2 | 25.0 | 37.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0d37c6d7167948eaab4caa53152268b5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP950DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP950DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 102 | 106 | 102 | 210+187+187 | 210+187+187 | 62/62（70/70） | 62/62（70/70） | 84/84 | 84/84 | 300+295+295 | 3 | 200 | （9.66×1)+（6.97×2） | （0.29×2）+（0.22×2）+（0.22×2） | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 42.6 | 28.0 | 42.6 | 価格は問合せ願います。
更新用高暖房VRV QHシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\f9f5bd64160347cab5d3f300e4514bac\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP224DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP224DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 23.7 | 25.0 | 23.7 | 187 | 187 | 55 | 55 | 75 | 75 | 1240 | 765 | 1525 | 315 | 3 | 200 | 4.3×1 | 0.21×2 | 5.43 | 5.43 | 5.68 | 8.21 | 5.68 | 8.21 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\27330635ffb34e24ae4bc9209099054d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP280DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP280DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 30.0 | 31.5 | 30.0 | 187 | 187 | 56 | 56 | 77 | 77 | 1240 | 765 | 1525 | 325 | 3 | 200 | 5.6×1 | 0.22×2 | 8.56 | 8.56 | 8.29 | 12.4 | 8.29 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\69d138ea95604c25b5880634154b9b54\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP335DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP335DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 35.8 | 37.5 | 35.8 | 210 | 210 | 59 | 59 | 81 | 81 | 1240 | 765 | 1525 | 330 | 3 | 200 | 6.8×1 | 0.29×2 | 9.05 | 9.05 | 9.01 | 14.2 | 9.01 | 14.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d150d05895b646a6bd914890cdd6e1a3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP400DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP400DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 42.5 | 45.0 | 42.5 | 210 | 210 | 59 | 59 | 81 | 81 | 1240 | 765 | 1525 | 330 | 3 | 200 | 8.3×1 | 0.29×2 | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 18.1 | 12.6 | 18.1 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\e4f7c2dae5ca4fc88c519feb6622844d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP450DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP450DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 47.5 | 50.0 | 47.5 | 187+187 | 187+187 | 58 | 58 | 78 | 78 | 315+315 | 3 | 200 | 4.3×2 | (0.21×2)+(0.21×2) | 11 | 11 | 11.5 | 16.6 | 11.5 | 16.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\70b3af5595d743bcac8c49a18587e9fc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP500DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP500DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 53.7 | 56.0 | 53.7 | 187+187 | 187+187 | 58.5 | 58.5 | 79 | 79 | 325+315 | 3 | 200 | (5.5×1)+(4.3×1) | (0.22×2)+(0.21×2) | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 20.7 | 13.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\99a72934fbf04d61815e0a5cfd251ff4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP560DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP560DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 210+187 | 210+187 | 60 | 60 | 82 | 82 | 330+315 | 3 | 200 | (6.8×1)+(4.4×1) | (0.29×2)+(0.21×2) | 14.6 | 14.6 | 15.0 | 23.0 | 15.0 | 23.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7905f02bd37241098855e1320d3fdd3f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP670DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP670DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 72.5 | 77.5 | 72.5 | 210+210 | 210+210 | 62 | 62 | 84 | 84 | 330+330 | 3 | 200 | 7.0×2 | (0.29×2)+(0.29×2) | 18.1 | 18.1 | 19.2 | 29.3 | 19.2 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\573fda47a2d246f6a753441cb879e7ff\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP775DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP775DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 210+210 | 210+210 | 62 | 62 | 84 | 84 | 330+330 | 3 | 200 | 8.3×2 | (0.29×2)+(0.29×2) | 21.8 | 21.8 | 25.1 | 36.1 | 25.1 | 36.1 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\e7779a550cbc4dd09e71b6fdfe638de2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP224DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP224DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 23.7 | 25.0 | 23.7 | 187 | 187 | 55/55（62/62） | 55/55（62/62） | 75/75 | 75/75 | 1240 | 765 | 1525 | 315 | 3 | 200 | 4.71×1 | 0.21×2 | 5.43 | 5.43 | 5.68 | 8.21 | 5.68 | 8.21 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c4222811898f44ee8b79ef01491f8a4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP280DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP280DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 30.0 | 31.5 | 30.0 | 187 | 187 | 56/56（65/65） | 56/56（65/65） | 77/77 | 77/77 | 1240 | 765 | 1525 | 325 | 3 | 200 | 7.16×1 | 0.22×2 | 8.56 | 8.56 | 8.29 | 12.4 | 8.29 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6d3860232a40474faaa3771acc4f8416\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP335DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP335DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 35.8 | 37.5 | 35.8 | 210 | 210 | 59/59（66/66） | 59/59（66/66） | 81/81 | 81/81 | 1240 | 765 | 1525 | 330 | 3 | 200 | 8.09×1 | 0.29×2 | 9.05 | 9.05 | 9.01 | 14.2 | 9.01 | 14.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c9815c493856494cbb2aacb1ce1e0d49\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP400DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP400DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 42.5 | 45.0 | 42.5 | 210 | 210 | 59/59（66/66） | 59/59（66/66） | 81/81 | 81/81 | 1240 | 765 | 1525 | 330 | 3 | 200 | 9.83×1 | 0.29×2 | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 18.1 | 12.6 | 18.1 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\c4f90e0c0a1349dda3bf784a08143b80\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP450DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP450DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 47.5 | 50.0 | 47.5 | 187＋187 | 187＋187 | 58/58（65/65） | 58/58（65/65） | 78/78 | 78/78 | 315+315 | 3 | 200 | 4.75×2 | （0.21×2）+（0.21×2） | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 16.6 | 11.5 | 16.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\bf4e07928e6b4d05895e7addf4d19e1a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP500DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP500DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 53.7 | 56.0 | 53.7 | 187＋187 | 187＋187 | 58.5/58.5（66.5/66.5） | 58.5/58.5（66.5/66.5） | 79/79 | 79/79 | 325+315 | 3 | 200 | （7.11×1)+（4.59×1） | （0.22×2）+（0.21×2） | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 20.7 | 13.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0d9d1e06b3774924b3d7029e6bc200ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP560DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP560DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 210+187 | 210+187 | 60/60（67/67） | 60/60（67/67） | 82/82 | 82/82 | 330+315 | 3 | 200 | （8.14×1)+（4.78×1） | （0.29×2）+（0.21×2） | 14.6 | 14.6 | 15.0 | 23.0 | 15.0 | 23.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\471286ad19fd47858d6eb52d0ea1b510\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP670DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP670DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 72.5 | 77.5 | 72.5 | 210+210 | 210+210 | 62/62（69/69） | 62/62（69/69） | 84/84 | 84/84 | 330+330 | 3 | 200 | 8.09×2 | （0.29×2）+（0.29×2） | 18.1 | 18.1 | 19.2 | 29.3 | 19.2 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e2ccdae9de5e4b7fb404d54e05a8e716\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP775DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP775DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 210+210 | 210+210 | 62/62（69/69） | 62/62（69/69） | 84/84 | 84/84 | 330+330 | 3 | 200 | 9.66×2 | （0.29×2）+（0.29×2） | 21.8 | 21.8 | 25.1 | 36.1 | 25.1 | 36.1 | 価格は問合せ願います。
冷暖フリーVRV RHシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\f0591637be594e68bd313c494d14c4df\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP224FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP224FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 21.2 | 25.0 | 21.2 | 243 | 243 | 59(63) | 59(63) | 82 | 82 | 1240 | 765 | 1660 | 285 | 3 | 200 | 5.08×1 | 0.36×2 | 6.19 | 6.19 | 6.83 | 6.83 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e0710759afb84201b3ee2bd5b016ef16\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP280FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 26.8 | 31.5 | 26.8 | 243 | 243 | 59(66) | 59(66) | 82 | 82 | 1240 | 765 | 1660 | 290 | 3 | 200 | 7.28×1 | 0.36×2 | 8.92 | 8.92 | 9.75 | 9.75 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\02d058bac6bd46ca993f61b78a569f14\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP335FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP335FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 31.9 | 37.5 | 31.9 | 385 | 385 | 63(66) | 63(66) | 86 | 86 | 1750 | 765 | 1660 | 415 | 3 | 200 | 5.30×1+2.71×1 | 0.72×2 | 11.1 | 11.1 | 11.8 | 11.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a01a50b4be55404dad1f4dbc2dbe7c7c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP400FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP400FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 38.2 | 45.0 | 38.2 | 385 | 385 | 63(66) | 63(66) | 86 | 86 | 1750 | 765 | 1660 | 415 | 3 | 200 | 6.44×1+3.18×1 | 0.72×2 | 13.0 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\50c006349b144fbbb4a472ab01b7e7b5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP450FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP450FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 42.4 | 50.0 | 42.4 | 243+243 | 243+243 | 62(66) | 62(66) | 86 | 86 | 285+285 | 3 | 200 | (5.10×1)×2 | (0.36×2)×2 | 12.5 | 12.5 | 13.7 | 13.7 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2c79dfe5894c4479addce65461638b48\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP500FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP500FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 48.0 | 56.0 | 48.0 | 243+243 | 243+243 | 62(68) | 62(68) | 86 | 86 | 290+285 | 3 | 200 | (7.15×1)+(5.00×1) | (0.36×2)×2 | 14.9 | 14.9 | 16.3 | 16.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b36e833228ee453382ceee0a1f1d3bbc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP560FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP560FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 53.6 | 63.0 | 53.6 | 243+243 | 243+243 | 62(69) | 62(69) | 86 | 86 | 290+290 | 3 | 200 | (7.28×1)×2 | (0.36×2)×2 | 17.9 | 17.9 | 19.5 | 19.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8187a6f27d5d42c68436ad98d696a275\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP615FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP615FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 58.7 | 69.0 | 58.7 | 385+243 | 385+243 | 64(69) | 64(69) | 89 | 89 | 415+290 | 3 | 200 | (5.31×1+2.72×1)+(7.29×1) | (0.72×2)+(0.36×2) | 20.1 | 20.1 | 21.6 | 21.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3809e9fad6c34250b6a7e653ea363a60\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP670FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP670FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 65.0 | 77.5 | 65.0 | 385+243 | 385+243 | 64(69) | 64(69) | 89 | 89 | 415+290 | 3 | 200 | (6.62×1+3.27×1)+(7.48×1) | (0.72×2)+(0.36×2) | 21.3 | 21.3 | 23.8 | 23.8 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9272bf1f52614008a4188a18f21cc49c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP730FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP730FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 69.2 | 82.5 | 69.2 | 243+243+243 | 243+243+243 | 64(69) | 64(69) | 89 | 89 | 290+285+285 | 3 | 200 | (7.46×1)+(5.21×1)×2 | (0.36×2)×3 | 21.5 | 21.5 | 24.0 | 24.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5948f691138e4fbba31626661b324fc9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP775FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP775FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 74.8 | 90.0 | 74.8 | 243+243+243 | 243+243+243 | 64(70) | 64(70) | 89 | 89 | 290+290+285 | 3 | 200 | (7.63×1)×2+(5.33×1) | (0.36×2)×3 | 23.5 | 23.5 | 27.6 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
店舗・オフィス用マルチエアコン
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\84ffabda89dc492a8b0f2664ff213876\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP80G | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP80G | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1（最大8.0） | 7.1（最大8.0） | 8.0（最大9.0） | 9.0 | 8.0（最大9.0） | 9.0 | 77 | 77 | 54 | 57 | 70 | 73 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 1.60×1 | 0.26×1 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 4.20 | 2.00 | 4.20 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8e5568a9cbe04cad89430786bada189c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP112G | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP112G | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 10.0（最大11.2） | 10.0（最大11.2） | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 77 | 77 | 54 | 57 | 70 | 73 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 2.74×1 | 0.26×1 | 3.20 | 3.20 | 2.86 | 4.48 | 2.86 | 4.48 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\570ac6ec77c343e8be3612a774b11515\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP140G | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP140G | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 12.5（最大14.0） | 12.5（最大14.0） | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 79 | 79 | 55 | 58 | 71 | 74 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 3.55×1 | 0.26×1 | 3.55 | 3.55 | 4.07 | 5.58 | 4.07 | 5.58 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3e5a9e22af2e4e9eae081d337043b8e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP160G | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP160G | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 14.0（最大16.0） | 14.0（最大16.0） | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 85 | 85 | 59 | 59 | 75 | 75 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 4.60×1 | 0.26×1 | 4.35 | 4.35 | 5.20 | 5.65 | 5.20 | 5.65 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\68524c315f6e4558a19a500175072074\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP224G | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP224G | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 20.0(最大22.4) | 20.0(最大22.4) | 22.4(暖房25.0) | 19.1 | 22.4(暖房25.0) | 19.1 | 160 | 160 | 63 | 63 | 83 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 125 | 3 | 200 | 5.56×1 | 0.23×2 | 6.29 | 6.29 | 5.21 | 6.53 | 5.21 | 6.53 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\161adc5d76dc4d43927217346769eba3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP280DC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP280DC | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 25.0（最大28.0） | 25.0（最大28.0） | 28.0（最大31.5） | 22.5 | 28.0（最大31.5） | 22.5 | 180 | 180 | 62 | 62 | 82 | 82 | 940 | 460 | 1615 | 170 | 3 | 200 | 6.78×1 | 0.22×2 | 8.12 | 8.12 | 7.27 | 8.96 | 7.27 | 8.96 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\130ccb74c8e54ab18336ca857c1e039d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP335DC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP335DC | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大37.5） | 22.8 | 31.5（最大37.5） | 22.8 | 180 | 180 | 63 | 63 | 83 | 83 | 940 | 460 | 1615 | 170 | 3 | 200 | 10.1×1 | 0.22×2 | 11.8 | 11.8 | 8.28 | 8.19 | 8.28 | 8.19 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\20da0e733e7e4846bf48fc61712eb401\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP112F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP112F | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0（最大11.2） | 10.0（最大11.2） | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 77 | 77 | 54 | 57 | 70 | 73 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 2.74×1 | 0.260×1 | 3.20 | 3.20 | 2.86 | 4.48 | 2.86 | 4.48 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\54c822986f9d4e77954e49e926ac3b58\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP140F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP140F | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5（最大14.0） | 12.5（最大14.0） | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 79 | 79 | 55 | 58 | 71 | 74 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 3.55×1 | 0.260×1 | 3.55 | 3.55 | 4.07 | 5.58 | 4.07 | 5.58 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ba2ef7815a6d4f54a22b6ab92416e3c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP160F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP160F | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0（最大16.0） | 14.0（最大16.0） | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 85 | 85 | 59 | 59 | 75 | 75 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 4.60×1 | 0.260×1 | 4.35 | 4.35 | 5.20 | 5.65 | 5.20 | 5.65 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\d5969ef39a53436b815fd589a0d7ead4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP224DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP224DA | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2018/7/1 | 室外機 | 20.0(最大22.4) | 20.0(最大22.4) | 22.4(最大25.0) | 16.8 | 22.4(最大25.0) | 16.8 | 140 | 140 | 60 | 60 | 80 | 80 | 940 | 320 | 1430 | 140 | 3 | 200 | 4.50×1 | 0.22×2 | 6.51 | 6.51 | 6.02 | 6.53 | 6.02 | 6.53 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9844d93f08d1441fb92e7fa2c3bc35aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP280DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP280DA | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2018/7/1 | 室外機 | 25.0(最大28.0) | 25.0(最大28.0) | 28.0(最大31.5) | 21.7 | 28.0(最大31.5) | 21.7 | 180 | 180 | 62 | 62 | 82 | 82 | 940 | 460 | 1615 | 170 | 3 | 200 | 6.36×1 | 0.22×2 | 8.45 | 8.45 | 7.68 | 8.96 | 7.68 | 8.96 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fb376ce032984b0b8a469ba18d49d43a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP335DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP335DA | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2018/7/1 | 室外機 | 31.5(最大33.5) | 31.5(最大33.5) | 31.5(最大37.5) | 22.0 | 31.5(最大37.5) | 22.0 | 180 | 180 | 63 | 63 | 83 | 83 | 940 | 460 | 1615 | 170 | 3 | 200 | 7.30×1 | 0.22×2 | 11.8 | 11.8 | 8.28 | 8.19 | 8.28 | 8.19 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\e3a4af572a8642e2b6c39a6df120b85e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP224DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP224DB | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0（最大22.4） | 20.0（最大22.4） | 22.4（最大25.0） | 16.8 | 22.4（最大25.0） | 16.8 | 140 | 140 | 60/60 | 60/60 | 80/80 | 80/80 | 940 | 320 | 1430 | 140 | 3 | 200 | 5.83×1 | 0.22×2 | 6.51 | 6.51 | 6.02 | 6.53 | 6.02 | 6.53 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3a0ca225fb1f4ec28c82023913dc9e00\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP280DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP280DB | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0（最大28.0） | 25.0（最大28.0） | 28.0（最大31.5） | 21.7 | 28.0（最大31.5） | 21.7 | 180 | 180 | 62/62 | 62/62 | 82/82 | 82/82 | 940 | 460 | 1615 | 170 | 3 | 200 | 7.06×1 | 0.22×2 | 8.45 | 8.45 | 7.68 | 8.96 | 7.68 | 8.96 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0c0e07bcbe254e7a9d196f7dfabc218e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP335DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP335DB | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大37.5） | 22.0 | 31.5（最大37.5） | 22.0 | 180 | 180 | 63/63 | 63/63 | 83/83 | 83/83 | 940 | 460 | 1615 | 170 | 3 | 200 | 10.1×1 | 0.22×2 | 11.8 | 11.8 | 8.28 | 8.19 | 8.28 | 8.19 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a46cf03a1d6a442fbc17b677576b0a2d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP112FA | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0（最大11.2） | 10.0（最大11.2） | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 77 | 77 | 54/57 | 54/57 | 70/73 | 70/73 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 2.74×1 | 0.26×1 | 3.20 | 3.20 | 2.86 | 4.48 | 2.86 | 4.48 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\708ca056c51b4d8f94581d6e0ec3823d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP140FA | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5（最大14.0） | 12.5（最大14.0） | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 79 | 79 | 55/58 | 55/58 | 71/74 | 71/74 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 3.55×1 | 0.26×1 | 3.55 | 3.55 | 4.07 | 5.58 | 4.07 | 5.58 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\09c3fa83b5e941cdb830de4447556731\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP160FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP160FA | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0（最大16.0） | 14.0（最大16.0） | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 85 | 85 | 59/59 | 59/59 | 75/75 | 75/75 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 4.60×1 | 0.26×1 | 4.35 | 4.35 | 5.20 | 5.65 | 5.20 | 5.65 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8a7812f5c40c46df95d73b9940ec4ea4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房店舗・オフィス用マルチ室外機 | RDTP112F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RDTP112F | 高暖房店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 14.9 | 12.5 | 14.9 | 103 | 103 | 冷：50 暖：52(64) | 冷：50 暖：52(64) | 冷：71 暖：73 | 冷：71 暖：73 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 3.51×1 | 0.23×2 | 3.72 | 3.72 | 3.92 | 7.35 | 3.92 | 7.35 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c82122fa46b841df8e69a7611fa66f16\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房店舗・オフィス用マルチ室外機 | RDTP160F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RDTP160F | 高暖房店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 18.1 | 132 | 132 | 冷：55 暖：59(64) | 冷：55 暖：59(64) | 冷：76 暖：80 | 冷：76 暖：80 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.72×1 | 0.23×2 | 5.32 | 5.32 | 4.97 | 7.92 | 4.97 | 7.92 | 価格は問合せ願います。
VRV 高COPシリーズ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\9d90f7b75d614c87901240b481d55638\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP224FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP224FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 63 | 63 | 80 | 80 | 1240 | 765 | 1660 | 253 | 3 | 200 | 4.64×1 | 0.27×2 | 5.42 | 5.42 | 5.41 | 9.61 | 5.41 | 9.61 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\49e43f3b4ea6451fb8fd7474ebc821dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP280FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 275 | 275 | 64 | 64 | 77 | 77 | 1750 | 765 | 1660 | 299 | 3 | 200 | 6.84×1 | 0.27×2 | 7.33 | 7.33 | 7.16 | 13.3 | 7.16 | 13.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e2bb4e463d224565930a795d215633b3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP335FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP335FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 306 | 306 | 65 | 65 | 80 | 80 | 1750 | 765 | 1660 | 299 | 3 | 200 | 7.92×1 | 0.37×2 | 8.35 | 8.35 | 8.39 | 12.1 | 8.39 | 12.1 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[7 empty] | GUID\12177b9240444998a3f319ced21dad52\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP400FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP400FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 220+172 | 220+172 | 64 | 64 | 81 | 81 | 253+202 | 3 | 200 | (5.47×1)+(3.61×1) | (0.27×2)+(0.46×1) | 9.70 | 9.70 | 10.1 | 15.6 | 10.1 | 15.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0a7e8f3ad2c242ce966096d279efc967\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP450FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP450FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 220+220 | 220+220 | 66 | 66 | 83 | 83 | 253+253 | 3 | 200 | (4.63×1)×2 | (0.27×2)×2 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 17.2 | 10.7 | 17.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6f33c180f395483582c7cec7647c3d92\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP500FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP500FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 275+220 | 275+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 299+253 | 3 | 200 | (6.75×1)+(4.58×1) | (0.27×2)+(0.27×2) | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 23.0 | 12.4 | 23.0 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\87bf97cf75a848928dce9e461d9e05af\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP560FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP560FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 47.6 | 63.0 | 47.6 | 275+275 | 275+275 | 68 | 68 | 82 | 82 | 299+299 | 3 | 200 | (6.88×1)×2 | (0.27×2)×2 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 26.6 | 14.4 | 26.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9c4c3676f68f44cf8d53ef63993d8e03\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP615FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP615FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 306+275 | 306+275 | 68 | 68 | 83 | 83 | 299+299 | 3 | 200 | (7.95×1)+(6.86×1) | (0.37×2)+(0.27×2) | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 25.4 | 15.6 | 25.4 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\79820d126d3a42c9b4d2ecf6d89caf96\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP670FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP670FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 306+306 | 306+306 | 69 | 69 | 85 | 85 | 299+299 | 3 | 200 | (8.45×1)×2 | (0.37×2)×2 | 16.7 | 16.7 | 17.9 | 24.2 | 17.9 | 24.2 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\680ce74bf2974bcbbd0c340b53f6408d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP730FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP730FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 59.8 | 82.5 | 59.8 | 275+220+220 | 275+220+220 | 69 | 69 | 86 | 86 | 299+253+253 | 3 | 200 | (7.04×1)+(4.78×1)×2 | (0.27×2)+(0.27×2)×2 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 32.6 | 18.5 | 32.6 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\405b14bc1607429690b338c3e87ec24e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP775FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP775FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 65.6 | 90.0 | 65.6 | 275+275+220 | 275+275+220 | 69 | 69 | 86 | 86 | 299+299+253 | 3 | 200 | (7.18×1)×2+(4.87×1) | (0.27×2)×2+(0.27×2) | 19.7 | 19.7 | 20.7 | 36.3 | 20.7 | 36.3 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2476b3e09bf04096aa9cf40dda6ede9c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP850FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP850FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 66.9 | 95.0 | 66.9 | 306+275+220 | 306+275+220 | 69 | 69 | 86 | 86 | 299+299+253 | 3 | 200 | (8.13×1)+(7.02×1)+(4.76×1) | (0.37×2)+(0.27×2)+(0.27×2) | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 35.1 | 21.5 | 35.1 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f40266a8cdfa4306b33b9195de8413c8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP900FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP900FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 68.2 | 100 | 68.2 | 306+306+220 | 306+306+220 | 70 | 70 | 87 | 87 | 299+299+253 | 3 | 200 | (7.92×1)×2+(4.64×1) | (0.37×2)×2+(0.27×2) | 22.5 | 22.5 | 22.2 | 33.9 | 22.2 | 33.9 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d806d44e2fbb41e1b0133a5b915022ca\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP950FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP950FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 306+306+275 | 306+306+275 | 70 | 70 | 87 | 87 | 299+299+299 | 3 | 200 | (7.87×1)×2+(6.80×1) | (0.37×2)×2+(0.27×2) | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 37.5 | 23.8 | 37.5 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7689bc94e857413ba695e697737aa133\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP1000FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP1000FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 306+306+306 | 306+306+306 | 70 | 70 | 87 | 87 | 299+299+299 | 3 | 200 | (7.87×1)×3 | (0.37×2)×3 | 24.9 | 24.9 | 25.0 | 36.3 | 25.0 | 36.3 | 価格は問合せ願います。
R410A室内ユニットシリーズ
天井埋込カセット形 全周吹出 S-ラウンドフロータイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\2b999d6fa1f24b1c90b561d86c8083cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP28EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP28EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7e571b9db7024e6aa8cdc037ff962800\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP36EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP36EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9aaed476d9e6452ab7d1f6a1524d3af4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP45EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 37 | 37 | 33 | 33 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\54945ef702ed440cbfd8dbeb015930ba\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP56EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ed48c97e04654b0f82402c51ab3f209c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP71EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP71EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 17.5 | 13.5 | 22 | 17.5 | 13.5 | 38 | 32 | 28 | 38 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\afe25da6763e4510971ffde57b259ade\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP80EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP80EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 40 | 33 | 28 | 40 | 33 | 28 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ee6e3f6ed1da4096b4d3667df0718997\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP90EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP90EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 42 | 37 | 32 | 42 | 37 | 32 | 54 | 54 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ce49f7bce6e2432bab081f9c604a4244\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP112EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP112EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 35.5 | 26 | 19 | 35.5 | 26 | 19 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 55 | 55 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\94508508ff784e9881e0fd20a11d58c6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP140EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP140EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 35.5 | 27.5 | 21 | 35.5 | 27.5 | 21 | 47 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\38cc8f94503846438c0c7f4a80c782f9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP160EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP160EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\69c63c8a1e7a4d43843338cdd009013d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP28EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP28EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\da6abc5e60be44f48c6b5ef9f68dfa61\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP36EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP36EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c772f40defb443c6a0ab20218dcbae3f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP45EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 37 | 37 | 33 | 33 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e6a27752b95e470ebc146d9e24059b91\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP56EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8f4a70e42b2440dcbe6a6e425f7788a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP71EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP71EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 17.5 | 13.5 | 22 | 17.5 | 13.5 | 38 | 32 | 28 | 38 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\563d87c33af44ad496c70221e9066b88\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP80EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP80EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 40 | 33 | 28 | 40 | 33 | 28 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\26cd79ac256848128ad01f058aebdd84\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP90EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP90EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 42 | 37 | 32 | 42 | 37 | 32 | 54 | 54 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c34ac0ab61ab401b9b79c021946d896a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP112EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP112EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 35.5 | 26 | 19 | 35.5 | 26 | 19 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 55 | 55 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\eeeac72f11ac44bd84f3c8ae785ea805\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP140EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP140EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 35.5 | 27.5 | 21 | 35.5 | 27.5 | 21 | 47 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1056f34a55ca47b0a6f6e8dc09e36f61\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP160EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP160EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 全周吹出 ラウンドフロータイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\c1adcbe66bf54e19937c8949255f0af9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP28NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP28NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\92588dc9a9b1440195d96d722176d72e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP36NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP36NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4bb976def5ad42bba647634ff8e2db26\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP45NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP45NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 47 | 47 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\eee73f65d2834e2593ea620f49e61336\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP56NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP56NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 52 | 52 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\486dd860dc37469d80ae42cd930e6fcd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP71NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP71NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | 16 | 12.5 | 37 | 32 | 28 | 37 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\58ffa41e68a44e0189eb1e1789993cd6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP80NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP80NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 40 | 34 | 28 | 40 | 34 | 28 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cd87d965d0ed440ab2d8b5156626cee8\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP90NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP90NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 24.5 | 20.5 | 16 | 24.5 | 20.5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 43 | 38 | 33 | 55 | 55 | 840 | 840 | 246 | 21 | 1 | 200 | 53×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\516613041a544ed793802b5cb710bac0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP112NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP112NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 23.5 | 16 | 31.5 | 23.5 | 16 | 46 | 40 | 34 | 46 | 40 | 34 | 57 | 57 | 840 | 840 | 246 | 22 | 1 | 200 | 106×1 | 187 | 187 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c6ae51d5188d4ed6ba63ae8c72943134\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP140NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP140NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 34.5 | 27.5 | 21 | 34.5 | 27.5 | 21 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 209 | 209 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\dde5eaf76da942458fcabb22ea3c7cf2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP160NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP160NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\709230bf51d941d4bc1a8ace3448b2df\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP28NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP28NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\257b3a723f4f423fb842cffc0e2c619a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP36NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP36NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9246fa6f68654a94bb52e7bfb9d5d688\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP45NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 47 | 47 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4d859c1e08104ad08ac8302bbe504758\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP56NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 52 | 52 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\091dd2acb1514d7db4df63863f4d19cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP71NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | 16 | 12.5 | 37 | 32 | 28 | 37 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\826ff28c35f8485aa1c8602d00829a98\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP80NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP80NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 40 | 34 | 28 | 40 | 34 | 28 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\21c9b4fbff61493f920248360de0a658\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP90NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP90NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 24.5 | 20.5 | 16 | 24.5 | 20.5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 43 | 38 | 33 | 55 | 55 | 840 | 840 | 246 | 21 | 1 | 200 | 53×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\70c5aa7ca94b4f66902ef96f2351ddab\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP112NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP112NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 23.5 | 16 | 31.5 | 23.5 | 16 | 46 | 40 | 34 | 46 | 40 | 34 | 57 | 57 | 840 | 840 | 246 | 22 | 1 | 200 | 106×1 | 187 | 187 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\89ffb896467e455e8eb13aec5e04f7c9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP140NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP140NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 34.5 | 27.5 | 21 | 34.5 | 27.5 | 21 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 209 | 209 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6f4be1608e8e4d3bbf8ee0ba51220bd9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP160NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP160NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
室内ﾕﾆｯﾄ天井埋込ｶｾｯﾄ形ｽｸｴｱｶｾｯﾄ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\9fb28b4edaa14e85a2757e20f3bbc6e6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP22EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP22EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 15.5 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a7bdecd611b548a3b11ac688c93d1dcf\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP28EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP28EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 15.5 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\40f9d806dfab4cd5af987d5c1508cb48\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP36EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP36EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 34 | 30 | 29 | 34 | 30 | 29 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 45 | 45 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4645fd211aa84e7fb65a96466d5d3940\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP45EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 37 | 32 | 30 | 37 | 32 | 30 | 50 | 50 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 59 | 59 | 53 | 53 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\588a7e97f5ec464eac3980ce38c1889b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP56EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 44 | 40 | 33 | 44 | 40 | 33 | 57 | 57 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 18.5 | 1 | 200 | 50×1 | 92 | 92 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\24ba1e098a91432f9d422f3071c67a15\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP22EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP22EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 15.5 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c867bca7c4704913b19de233fef14719\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP28EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP28EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 15.5 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a6e57ba775894345a6706b1fed33f01f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP36EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP36EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 34 | 30 | 29 | 34 | 30 | 29 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 45 | 45 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\10cfc5dd507245279f947c0620c37907\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP45EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 37 | 32 | 30 | 37 | 32 | 30 | 50 | 50 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 59 | 59 | 53 | 53 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ad50a3295aaa4aba8aba6fe2849ccaf6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP56EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 44 | 40 | 33 | 44 | 40 | 33 | 57 | 57 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 18.5 | 1 | 200 | 50×1 | 92 | 92 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 2方向吹出 エコ・ダブルフロータイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\cee37e40424f4df8939749c04f3f527f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP22EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP22EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 46 | 46 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 31 | 31 | 28 | 28 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\485ab88eca1d4c8a89247fc5b146fc26\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP28EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP28EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 31 | 29 | 34 | 31 | 29 | 47 | 47 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f55b6cb2b6954399a87c3cf43dd92323\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP36EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP36EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 48 | 48 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\78eabcf5b98e491f8af7b565b8cbceac\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP45EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 49 | 49 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 41 | 41 | 37 | 37 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\602f03e518114cbe8b5cd01f0463cc53\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP56EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 37 | 35 | 31 | 37 | 35 | 31 | 51 | 51 | 990 | 620 | 305 | 23 | 1 | 200 | 46×1 | 59 | 59 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5140cb3729194aa0a628748874194640\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP71EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP71EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 11.5 | 16 | 14 | 11.5 | 39 | 37 | 32 | 39 | 37 | 32 | 53 | 53 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 63 | 63 | 60 | 60 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c6cc6e2a6c864cf6a5945971abf5f44b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP80EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP80EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 43 | 38 | 34 | 43 | 38 | 34 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 74 | 74 | 73 | 73 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2c7e3446ba614e5286b189697656922b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP90EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP90EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 33 | 42 | 38 | 33 | 54 | 54 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 1 | 200 | 46×2 | 90 | 90 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f527f2cc1a3742ec83a0814f63b6502b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP112EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP112EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 55 | 55 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 1 | 200 | 106×2 | 97 | 97 | 93 | 93 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\28e9f8e1a73f45a69a2c5c501ea6677c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP140EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP140EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 32 | 27.5 | 22.5 | 32 | 27.5 | 22.5 | 46 | 42 | 38 | 46 | 42 | 38 | 58 | 58 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 149 | 149 | 146 | 146 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d61458b01c8649f79a857d5a9fb7fc93\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP160EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP160EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 36 | 31 | 25.5 | 36 | 31 | 25.5 | 49 | 45 | 41 | 49 | 45 | 41 | 61 | 61 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 200 | 200 | 197 | 197 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ae164343b09f47a1baac6fc1b654669d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP22EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP22EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 46 | 46 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 31 | 31 | 28 | 28 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b7fb0abcf6644b5aa8c09dc779722af3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP28EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP28EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 31 | 29 | 34 | 31 | 29 | 47 | 47 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ededa71eaaa842dd86204fec6a362888\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP36EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP36EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 48 | 48 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cc1b56d269184a3686c365e5b6b75f29\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP45EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 49 | 49 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 41 | 41 | 37 | 37 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e8d7f886e6e1467cae78863ee9badaae\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP56EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 37 | 35 | 31 | 37 | 35 | 31 | 51 | 51 | 990 | 620 | 305 | 23 | 1 | 200 | 46×1 | 59 | 59 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9285605552cb466ab2ecea749968b3c7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP71EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP71EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 11.5 | 16 | 14 | 11.5 | 39 | 37 | 32 | 39 | 37 | 32 | 53 | 53 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 63 | 63 | 60 | 60 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cabac0a8e28049db8bbbc71f91d492af\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP80EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP80EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 43 | 38 | 34 | 43 | 38 | 34 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 74 | 74 | 73 | 73 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\96ecd65489244bdcb3af91848fed7f31\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP90EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP90EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 33 | 42 | 38 | 33 | 54 | 54 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 1 | 200 | 46×2 | 90 | 90 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\42487a4b9d224611bc4c9e0039cb1f43\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP112EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP112EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 55 | 55 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 1 | 200 | 106×2 | 97 | 97 | 93 | 93 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\32548fd625684a4abac7718199745835\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP140EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP140EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 32 | 27.5 | 22.5 | 32 | 27.5 | 22.5 | 46 | 42 | 38 | 46 | 42 | 38 | 58 | 58 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 149 | 149 | 146 | 146 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1b4c37e34c4e410aa23d34436925c253\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP160EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP160EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 36 | 31 | 25.5 | 36 | 31 | 25.5 | 49 | 45 | 41 | 49 | 45 | 41 | 61 | 61 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 200 | 200 | 197 | 197 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\4a7c687049cc42efb0bc8362085884dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP22EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP22EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 49 | 49 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f7356836b2bd4e2cbe9ce8184c7e60e9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP28EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP28EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 38 | 35 | 30 | 38 | 35 | 30 | 51 | 51 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 51 | 51 | 51 | 51 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\120db3d684924f748069a0b43f806480\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP36EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP36EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 41 | 37 | 32 | 41 | 37 | 32 | 53 | 53 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 56 | 56 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0cd165ad0bdb4b8d818000449f1b14a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP45EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 54 | 54 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 75 | 75 | 69 | 69 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\231377b9d21a4308bea64f0a798fd1d4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP56EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 45 | 41 | 37 | 45 | 41 | 37 | 57 | 57 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 103 | 103 | 97 | 97 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6f1b5d61d65d401cb97127373abfec1e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP71EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP71EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 46 | 42 | 37 | 46 | 42 | 37 | 58 | 58 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 1 | 200 | 78×1 | 100 | 100 | 96 | 96 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3c62280278d046a69cf7f958b715468f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP16CS | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP16CS | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 49 | 49 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2b3a6d2015fa461da414c1fa4b420860\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP22EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP22EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 49 | 49 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\34a3feb5eae94282b29d7e911ceea1ed\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP28EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP28EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 38 | 35 | 30 | 38 | 35 | 30 | 51 | 51 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 51 | 51 | 51 | 51 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\646d2223e39046a0a35ad66e6adb9a1e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP36EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP36EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 41 | 37 | 32 | 41 | 37 | 32 | 53 | 53 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 56 | 56 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2d3bd9a2df5349b2a6e60915eced4407\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP45EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 54 | 54 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 75 | 75 | 69 | 69 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\19f12094e52e49ee9cf8f0ca8b7513c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP56EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 45 | 41 | 37 | 45 | 41 | 37 | 57 | 57 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 103 | 103 | 97 | 97 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\671f19f0fe9f4ac2ba2bd7f7ccf4e5fd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP71EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP71EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 46 | 42 | 37 | 46 | 42 | 37 | 58 | 58 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 1 | 200 | 78×1 | 100 | 100 | 96 | 96 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e14fefd5866d47319fc31351d2fe0d0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP16CAS | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP16CAS | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 49 | 49 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
天井ビルトイン形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\b998c0e8fcc7420c9b936c7ed391a813\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP22EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP22EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 37 | 33 | 30 | 37 | 33 | 30 | 53 | 53 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 47 | 47 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\22fd029fa4494765b3aceae40e59b74d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP28EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP28EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 37 | 33 | 30 | 37 | 33 | 30 | 53 | 53 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 47 | 47 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8dc1615206544bbe92714fcdea28806a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP36EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP36EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 55 | 55 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 26 | 1 | 200 | 78×1 | 61 | 61 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a9a13be4200b47cd9a5a4a3b0f33cf49\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP45EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 58 | 58 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 1 | 200 | 130×1 | 90 | 90 | 85 | 85 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\351dca951f454a80b867ee18dacdba0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP56EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 64 | 64 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 1 | 200 | 130×1 | 111 | 111 | 105 | 105 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d4f6d7d3ed454b98b7126cc7ff9209c2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP71EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP71EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 45 | 41 | 36 | 45 | 41 | 36 | 61 | 61 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 37 | 1 | 200 | 230×1 | 109 | 109 | 104 | 104 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\08d5987bccd641eda0e310c81864d018\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP90EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP90EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 39 | 1 | 200 | 230×1 | 130 | 130 | 125 | 125 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\890777cfc2db4b838c9f158772bf34e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP112EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP112EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 47 | 1 | 200 | 300×1 | 154 | 154 | 148 | 148 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\32bc1d8be1c143289fc5650a854612f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP140EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP140EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 37.0 | 31.5 | 26 | 37.0 | 31.5 | 26 | 49 | 46 | 42 | 49 | 46 | 42 | 66 | 66 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 49 | 1 | 200 | 300×1 | 216 | 216 | 211 | 211 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1ad699ca27684a4cb60ef8b43763be58\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP22EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP22EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 37 | 33 | 30 | 37 | 33 | 30 | 53 | 53 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 47 | 47 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\07292f7b23ab408ba64aae82942114bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP28EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP28EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 37 | 33 | 30 | 37 | 33 | 30 | 53 | 53 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 47 | 47 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9ca5d615b3274e30bfce1c66d20a690c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP36EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP36EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 55 | 55 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 26 | 1 | 200 | 78×1 | 61 | 61 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\59f11616966b4107ba7e2f2afec76fb9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP45EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 58 | 58 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 1 | 200 | 130×1 | 90 | 90 | 85 | 85 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8a064be1ece541cfb37758519955f662\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP56EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 64 | 64 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 1 | 200 | 130×1 | 111 | 111 | 105 | 105 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3526cc482c63453bbae3ebe5cf711a91\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP71EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP71EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 45 | 41 | 36 | 45 | 41 | 36 | 61 | 61 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 37 | 1 | 200 | 230×1 | 109 | 109 | 104 | 104 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d6131732f43b4a689ea4b8fa3358732b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP90EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP90EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 39 | 1 | 200 | 230×1 | 130 | 130 | 125 | 125 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\22e40a32052743c69522095819db4933\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP112EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP112EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 47 | 1 | 200 | 300×1 | 154 | 154 | 148 | 148 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\774252bb56354538aeb4fb8b3d9fa268\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP140EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP140EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 37.0 | 31.5 | 26 | 37.0 | 31.5 | 26 | 49 | 46 | 42 | 49 | 46 | 42 | 66 | 66 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 49 | 1 | 200 | 300×1 | 216 | 216 | 211 | 211 | 価格は問合せ願います。
薄型ダクトタイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\80e7139fee47481ebb6e97a831e68a0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ薄型ダクト | FXYDP22MB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYDP22MB | ビル用マルチ薄型ダクト | 2015/3/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | 30-10 | 30-10 | 33 | 29 | 33 | 29 | 61 | 61 | 700 | 620 | 200 | 23 | 1 | 200 | 62×1 | 67 | 70 | 58 | 63 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8255e510df464379b36e559c74d0cea5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ薄型ダクト | FXYDP28MB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYDP28MB | ビル用マルチ薄型ダクト | 2015/3/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.0 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | 30-10 | 30-10 | 33 | 29 | 33 | 29 | 61 | 61 | 700 | 620 | 200 | 23 | 1 | 200 | 62×1 | 67 | 70 | 58 | 63 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\19392bab435f47f689e2a60069b7656f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ薄型ダクト | FXYDP36MB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYDP36MB | ビル用マルチ薄型ダクト | 2015/3/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | 30-10 | 30-10 | 33 | 29 | 33 | 29 | 61 | 61 | 700 | 620 | 200 | 23 | 1 | 200 | 62×1 | 67 | 70 | 58 | 63 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f0c0e9eea6a346578658e20c905766a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ薄型ダクト | FXYDP45MB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYDP45MB | ビル用マルチ薄型ダクト | 2015/3/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 30-10 | 30-10 | 34 | 30 | 34 | 30 | 62 | 62 | 900 | 620 | 200 | 27 | 1 | 200 | 62×1 | 74 | 78 | 66 | 72 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6b31efb4ba664303b5551b1a59d4e272\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ薄型ダクト | FXYDP56MB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYDP56MB | ビル用マルチ薄型ダクト | 2015/3/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 10.0 | 12.5 | 10.0 | 30-10 | 30-10 | 35 | 31 | 35 | 31 | 63 | 63 | 900 | 620 | 200 | 28 | 1 | 200 | 130×1 | 82 | 94 | 75 | 87 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3e37bb0565e344e49dc2a61669dec5c6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ薄型ダクト | FXYDP71MB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYDP71MB | ビル用マルチ薄型ダクト | 2015/3/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16.5 | 13.0 | 16.5 | 13.0 | 30-10 | 30-10 | 36 | 32 | 36 | 32 | 64 | 64 | 1100 | 620 | 200 | 31 | 1 | 200 | 130×1 | 99 | 113 | 90 | 106 | 価格は問合せ願います。
天井埋込ダクト形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\f88f1cf1ecff481aaac0e997037b0aa0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP45EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4f0a4beba0fe4093856c25f45f8f2f97\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP56EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a3d8c301324742aeb2203b013cbe0fd7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP71EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP71EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19.5 | 17.5 | 16 | 19.5 | 17.5 | 16 | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 | 38 | 68 | 68 | 1000 | 700 | 300 | 35 | 1 | 200 | 300×1 | 137 | 136 | 125 | 125 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\214acf4c2e1c45459c67cb1b6da503a5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP90EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP90EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29 | 25 | 22 | 29 | 25 | 22 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 44 | 1 | 200 | 350×1 | 186 | 186 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\895d97c72cc440fb9aa1719e7b4a5a9d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP112EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP112EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 212 | 212 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\631928b40b1e4bd38e6ac50b8fb81be0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP140EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP140EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 70 | 70 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 281 | 281 | 269 | 269 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\63de81904f544b25940fa18c2b839955\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP160EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP160EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 46 | 39 | 32 | 46 | 39 | 32 | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | 43 | 73 | 73 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 1 | 200 | 350×1 | 401 | 401 | 375 | 375 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\26e1bc4f6c1a4a63a7e50593b165277e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP224MG | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP224MG | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 75 | 65 | 69 | 59 | 48 | 44 | 48 | 44 | 76 | 76 | 1380 | 1100 | 470 | 142 | 1 | 200 | 440×2 | 1340 | 1410 | 1340 | 1410 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4fbd83e65fd548089eb548d06a43e8b1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP280MG | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP280MG | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 70 | 80 | 65 | 50 | 47 | 50 | 47 | 78 | 78 | 1380 | 1100 | 470 | 143 | 1 | 200 | 450×2 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\28db276860d14cd2933a496d68800c5e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP45EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\91ea6d5c0855400a8f8fe495f9d5a1a8\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP56EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fe290aefa6a943e1bfee22decbb2080d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP71EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP71EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19.5 | 17.5 | 16 | 19.5 | 17.5 | 16 | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 | 38 | 68 | 68 | 1000 | 700 | 300 | 35 | 1 | 200 | 300×1 | 137 | 136 | 125 | 125 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6d66ee6dae2a40b483d643df871e1829\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP90EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP90EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29 | 25 | 22 | 29 | 25 | 22 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 44 | 1 | 200 | 350×1 | 186 | 186 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ad018e4a0631487ab06b2c339cc11dbf\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP112EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP112EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 212 | 212 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9ac4bdadd31746ddbb51f9e5bf410ace\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP140EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP140EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 70 | 70 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 281 | 281 | 269 | 269 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\75a26bfd0956457191474053f4c5ac08\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP160EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP160EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 46 | 39 | 32 | 46 | 39 | 32 | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | 43 | 73 | 73 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 1 | 200 | 350×1 | 401 | 401 | 375 | 375 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\c927d6c95b6e4f9daf4a383ddd9137cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP224MJ | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP224MJ | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 75 | 65 | 69 | 59 | 48 | 44 | 48 | 44 | 76 | 76 | 1380 | 1100 | 470 | 142 | 1 | 200 | 440×2 | 1340 | 1410 | 1340 | 1410 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b7a999bbdc6849079f2846bfa8ca8e48\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP280MJ | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP280MJ | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 70 | 80 | 65 | 50 | 47 | 50 | 47 | 78 | 78 | 1380 | 1100 | 470 | 143 | 1 | 200 | 450×2 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 価格は問合せ願います。
天井埋込ﾀﾞｸﾄ形ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\314cce908fbb4dfd8459cddc45da9a5a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP22ER | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP22ER | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\48f338a268df4d6ba4d21c2607754f95\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP28ER | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP28ER | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\412d98aafa9143e0a1bf6eb2015e3140\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP36ER | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP36ER | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 32 | 25 | 22 | 32 | 25 | 22 | 47 | 47 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\37c068b2ba95455ba0ea33cce886179c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP22EL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP22EL | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b672a81250944e23ae910e3e6bb37fd5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP28EL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP28EL | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\60f4843a7254432c96737549dcc2a5b2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP36EL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP36EL | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 32 | 25 | 22 | 32 | 25 | 22 | 47 | 47 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 24 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\53b95c65343148ae9ee702bd3a813431\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP22EAR | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP22EAR | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1a9abd04ba9d49f6bc7f050a778bf034\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP28EAR | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP28EAR | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\91be41a8eedf47e899f6627c0f208c96\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP36EAR | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP36EAR | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 32 | 25 | 22 | 32 | 25 | 22 | 47 | 47 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\835f190578aa4783a6fe796d311ebc2b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP22EAL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP22EAL | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\57254d0d3bfb453b835d1e7a49413d66\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP28EAL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP28EAL | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ffbf9d00be174aba9be912a1540c998a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP36EAL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP36EAL | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 32 | 25 | 22 | 32 | 25 | 22 | 47 | 47 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 24 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 価格は問合せ願います。
天井吊形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\065e2fd931fc4e89bd640a5da69d916e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP36NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP36NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 26 | 1 | 200 | 60×1 | 107 | 107 | 107 | 107 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fff835b72a7345a391cdf9072c2a9d72\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP45NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP45NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 26 | 1 | 200 | 60×1 | 107 | 107 | 107 | 107 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\19bcd41f317c4014ae0ede1e9eb82f1d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP56NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP56NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12 | 10 | 14.5 | 12 | 10 | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 53 | 53 | 960 | 690 | 235 | 26 | 1 | 200 | 60×1 | 108 | 108 | 109 | 109 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4aa4fca8deb147489417a0cea72db649\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP71NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP71NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 38 | 35 | 34 | 38 | 35 | 34 | 53 | 53 | 1270 | 690 | 235 | 34 | 1 | 200 | 91×1 | 112 | 112 | 112 | 112 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\33452edce99c489c95af5e9d9efbace8\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP80NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP80NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 38 | 35 | 34 | 38 | 35 | 34 | 53 | 53 | 1270 | 690 | 235 | 34 | 1 | 200 | 91×1 | 113 | 113 | 113 | 113 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\15fd3cb595084e34b2e614a978160375\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP90NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP90NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 27.5 | 23 | 19 | 27.5 | 23 | 19 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 38 | 1 | 200 | 150×1 | 219 | 219 | 219 | 219 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\efe1c69db6194a00ad9e1aab46d89e22\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP112NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP112NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 29.5 | 24 | 19 | 29.5 | 24 | 19 | 44 | 37 | 34 | 44 | 37 | 34 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 1 | 200 | 150×1 | 238 | 238 | 238 | 238 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2b5e5e020fee45fc8d090da1ed92b371\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP140NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP140NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 28.5 | 21 | 36 | 28.5 | 21 | 50 | 44 | 37 | 50 | 44 | 37 | 62 | 62 | 1590 | 690 | 235 | 43 | 1 | 200 | 300×1 | 127 | 127 | 182 | 182 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\6307f8dadaa94cae99a5a9c6f7251736\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP160NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP160NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 40.5 | 31 | 21.5 | 40.5 | 31 | 21.5 | 53 | 46 | 38 | 53 | 46 | 38 | 64 | 64 | 1590 | 690 | 235 | 43 | 1 | 200 | 300×1 | 242 | 242 | 287 | 287 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cff4c0e60c9345a8a843df5cbaad463d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP36NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP36NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 26 | 1 | 200 | 60×1 | 107 | 107 | 107 | 107 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0afb115bb69f4032a7841f71eed39e0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP45NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 26 | 1 | 200 | 60×1 | 107 | 107 | 107 | 107 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5320d5692ec94f949d6408bdfa1c85b1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP56NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12 | 10 | 14.5 | 12 | 10 | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 53 | 53 | 960 | 690 | 235 | 26 | 1 | 200 | 60×1 | 108 | 108 | 109 | 109 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a92d8570e7894b94ba3c981b68b599bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP71NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 38 | 35 | 34 | 38 | 35 | 34 | 53 | 53 | 1270 | 690 | 235 | 34 | 1 | 200 | 91×1 | 112 | 112 | 112 | 112 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8225abf6ce2b4b85a0fb8e20a7056346\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP80NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP80NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 38 | 35 | 34 | 38 | 35 | 34 | 53 | 53 | 1270 | 690 | 235 | 34 | 1 | 200 | 91×1 | 113 | 113 | 113 | 113 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9ffc85bb08af423398c45d0ed407a17c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP90NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP90NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 27.5 | 23 | 19 | 27.5 | 23 | 19 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 38 | 1 | 200 | 150×1 | 219 | 219 | 219 | 219 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\29f0b649ff454b569fb6d80b4621b4b7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP112NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP112NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 29.5 | 24 | 19 | 29.5 | 24 | 19 | 44 | 37 | 34 | 44 | 37 | 34 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 1 | 200 | 150×1 | 238 | 238 | 238 | 238 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\fc292c98db6a46fcbb32302e5a82b404\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP140NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP140NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 28.5 | 21 | 36 | 28.5 | 21 | 50 | 44 | 37 | 50 | 44 | 37 | 62 | 62 | 1590 | 690 | 235 | 43 | 1 | 200 | 300×1 | 127 | 127 | 182 | 182 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f1919ac8e13a4fedadeede476360c488\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP160NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP160NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 40.5 | 31 | 21.5 | 40.5 | 31 | 21.5 | 53 | 46 | 38 | 53 | 46 | 38 | 64 | 64 | 1590 | 690 | 235 | 43 | 1 | 200 | 300×1 | 242 | 242 | 287 | 287 | 価格は問合せ願います。
壁掛形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\f7e85e52a9a348e88de2610a0f97a9bb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP28EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP28EA | ビル用マルチ 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 37 | 32 | 37 | 32 | 55 | 55 | 795 | 240 | 290 | 12 | 1 | 200 | 30×1 | 28 | 28 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f194138e12a74e14adabc75b5a74e0da\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP36EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP36EA | ビル用マルチ 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 9 | 12 | 9 | 40 | 36 | 40 | 36 | 58 | 58 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 1 | 200 | 48×1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b05efb6260d8493a883fa20fa5fdaf0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP45EA | ビル用マルチ 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 43 | 38 | 43 | 38 | 61 | 61 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 1 | 200 | 48×1 | 36 | 36 | 43 | 43 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a5021967890b4b8b8383f1e8149342f3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP56EA | ビル用マルチ 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 14 | 19 | 14 | 47 | 41 | 47 | 41 | 65 | 65 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 1 | 200 | 48×1 | 55 | 55 | 66 | 66 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\55938c5fb8274429ab2a88887eb31cb8\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP28EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP28EB | ビル用マルチ 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 37 | 32 | 37 | 32 | 55 | 55 | 795 | 240 | 290 | 12 | 1 | 200 | 30×1 | 28 | 28 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\f2ff56bc48d442f287e68dd386e98fb9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP36EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP36EB | ビル用マルチ 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 9 | 12 | 9 | 40 | 36 | 40 | 36 | 58 | 58 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 1 | 200 | 48×1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3020a9f9378b4231a49954d1f8810ae6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP45EB | ビル用マルチ 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 43 | 38 | 43 | 38 | 61 | 61 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 1 | 200 | 48×1 | 36 | 36 | 43 | 43 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8515c17494b24fc9badf79c20cbdfb7a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP56EB | ビル用マルチ 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 14 | 19 | 14 | 47 | 41 | 47 | 41 | 65 | 65 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 1 | 200 | 48×1 | 55 | 55 | 66 | 66 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e6069e682eb842b6bc7a6ecc3cf2ca5f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP16DAS | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP16DAS | ビル用マルチ 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 | 36 | 32 | 36 | 32 | 54 | 54 | 795 | 240 | 290 | 12 | 1 | 200 | 30×1 | 26 | 26 | 32 | 32 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e46341e3e7374c35b11fc8be933ee4b4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP22DAS | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP22DAS | ビル用マルチ 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 37 | 32 | 37 | 32 | 55 | 55 | 795 | 240 | 290 | 12 | 1 | 200 | 30×1 | 28 | 28 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
天吊自在形 ワンダ風流
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\a5293eb7153d4edcac6896a6acad8c3c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷冷専） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ天吊自在形ワンダ風流 | FXYUP80BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYUP80BC | ビル用マルチ天吊自在形ワンダ風流 | 2018/7/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 22.5 | 19.5 | 16 | 22.5 | 19.5 | 16 | 40 | 38 | 36 | 40 | 38 | 36 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 26 | 1 | 200 | 46×1 | 90 | 90 | 73 | 73 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a67c036b037b423989b9a2857fec4bbd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷冷専） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ天吊自在形ワンダ風流 | FXYUP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYUP112BC | ビル用マルチ天吊自在形ワンダ風流 | 2018/7/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 62 | 62 | 950 | 950 | 198 | 27 | 1 | 200 | 106×1 | 200 | 200 | 179 | 179 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\c3943731e1844f2ea9158eff889e028b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷冷専） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | FXYUP80EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYUP80EB | ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 22.5 | 19.5 | 16 | 22.5 | 19.5 | 16 | 40 | 38 | 36 | 40 | 38 | 36 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 27 | 1 | 200 | 46×1 | 90 | 90 | 73 | 73 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\85b4c4a8698e4f5eb7d81ca23a8b9d38\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷冷専） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | FXYUP112EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYUP112EB | ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 62 | 62 | 950 | 950 | 198 | 27 | 1 | 200 | 106×1 | 200 | 200 | 179 | 179 | 価格は問合せ願います。
壁ビルトイン形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\9087ee1ca7d0434e9916299f57b08097\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | FXYWP140MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWP140MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 42 | 42 | 80 | 79 | 47 | 47 | 67 | 67 | 750 | 500 | 2000 | 133 | 3 | 200 | 750×1 | 460 | 460 | 460 | 460 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1754b3e95cfb474eb160e77597c42a3e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | FXYWP224MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWP224MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 63 | 63 | 47 | 64 | 50 | 50 | 70 | 70 | 950 | 500 | 2000 | 153 | 3 | 200 | 1500×1 | 850 | 870 | 850 | 870 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\969a5a682be34aa1848688e2b45bd458\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | FXYWP280MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWP280MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 80 | 98 | 123 | 51 | 51 | 71 | 71 | 1170 | 500 | 2000 | 176 | 3 | 200 | 1500×1 | 860 | 940 | 860 | 940 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\154ffbe5807f4c0387dd54b0ae9b29d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | FXYWP140MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWP140MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 42 | 42 | 80 | 79 | 47 | 47 | 67 | 67 | 750 | 500 | 2000 | 133 | 3 | 200 | 750×1 | 460 | 460 | 460 | 460 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d15e33780d9c448e97d3e1971f3818c5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | FXYWP224MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWP224MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 63 | 63 | 47 | 64 | 50 | 50 | 70 | 70 | 950 | 500 | 2000 | 153 | 3 | 200 | 1500×1 | 850 | 870 | 850 | 870 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\39de4ab81c214198a78b63a0f4ac12dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | FXYWP280MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWP280MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 80 | 98 | 123 | 51 | 51 | 71 | 71 | 1170 | 500 | 2000 | 176 | 3 | 200 | 1500×1 | 860 | 940 | 860 | 940 | 価格は問合せ願います。
壁ビルトイン形下吹出タイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\10e05a2eba3d47688f9d7d3f4663673e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUP140MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUP140MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2018/7/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 40 | 29.5 | 40 | 28 | 100 | 100 | 47 | 38 | 47 | 38 | 67 | 67 | 980 | 500 | 2000 | 135 | 1 | 200 | 380×1 | 822 | 973 | 822 | 973 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\49e813f8f76e43909a4bb0e3b90254fb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUP224MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUP224MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2018/7/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 70 | 54 | 70 | 52 | 125 | 125 | 48 | 41 | 48 | 41 | 68 | 68 | 1515 | 500 | 2000 | 223 | 1 | 200 | 380×2 | 1500 | 1790 | 1500 | 1790 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1f1b4caad8b042a594bd7af901c3d50d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUP280MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUP280MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2018/7/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 61 | 80 | 58 | 100 | 100 | 49 | 43 | 49 | 43 | 69 | 69 | 1515 | 500 | 2000 | 223 | 1 | 200 | 380×2 | 1490 | 1850 | 1490 | 1850 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ff53a4cfae0641b4a7ab0bef419df9a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUP140MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUP140MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2018/7/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 40 | 29.5 | 40 | 28 | 100 | 100 | 47 | 38 | 47 | 38 | 67 | 67 | 980 | 500 | 2000 | 135 | 1 | 200 | 380×1 | 822 | 973 | 822 | 973 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\1d1aa0d4e51346bc8b50ba60675abe27\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUP224MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUP224MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2018/7/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 70 | 54 | 70 | 52 | 125 | 125 | 48 | 41 | 48 | 41 | 68 | 68 | 1515 | 500 | 2000 | 223 | 1 | 200 | 380×2 | 1500 | 1790 | 1500 | 1790 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8f141fae252847049e6a71a26c3ae3a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUP280MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUP280MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2018/7/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 61 | 80 | 58 | 100 | 100 | 49 | 43 | 49 | 43 | 69 | 69 | 1515 | 500 | 2000 | 223 | 1 | 200 | 380×2 | 1490 | 1850 | 1490 | 1850 | 価格は問合せ願います。
床置ローボーイ形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\ad1ef56b288a48f68ccbecaa20d3fbf5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP28NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP28NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 | 32 | 35 | 32 | 55 | 55 | 1000 | 222 | 600 | 26 | 1 | 200 | 15×1 | 39/44 | 39/44 | 39/44 | 39/44 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c6fffad2ca104a6091143dc75bff088f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP36NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP36NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 1 | 200 | 25×1 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2f53deca5b2e4a1b8fad8fbb7b192fdc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP45NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP45NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 1 | 200 | 25×1 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b7447dd9e6674291877bc51d063af25b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP56NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP56NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 39 | 34 | 39 | 34 | 59 | 59 | 1420 | 222 | 600 | 36 | 1 | 200 | 35×1 | 86/93 | 86/93 | 86/93 | 86/93 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\62aa39e1272b4a1b927a3a856d0c5761\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP71NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP71NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 48 | 39 | 48 | 39 | 68 | 68 | 1420 | 222 | 600 | 39 | 1 | 200 | 85×1 | 133 | 163 | 133 | 163 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\84ab0b94525e471c8c11ab8565bb3c39\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP28NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP28NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 | 32 | 35 | 32 | 55 | 55 | 1000 | 222 | 600 | 26 | 1 | 200 | 15×1 | 39 | 44 | 39 | 44 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\7f99733c41e642d8b080f1ff23013178\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP36NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP36NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 1 | 200 | 25×1 | 69 | 75 | 69 | 75 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\922be1b51d674a64b27bb80827ad765e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP45NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 1 | 200 | 25×1 | 69 | 75 | 69 | 75 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8b6a7368685645b3a93d1d5268d156ed\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP56NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 39 | 34 | 39 | 34 | 59 | 59 | 1420 | 222 | 600 | 36 | 1 | 200 | 35×1 | 86 | 93 | 86 | 93 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\3fc5c14f80de4ffa9a0edcd90bf8b597\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP71NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 48 | 39 | 48 | 39 | 68 | 68 | 1420 | 222 | 600 | 39 | 1 | 200 | 85×1 | 133 | 163 | 133 | 163 | 価格は問合せ願います。
床置ローボーイ形埋込タイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\f3a9032200c4458ea30d3edc4cd51b71\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP28NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP28NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 | 32 | 35 | 32 | 55 | 55 | 930 | 220 | 610 | 20 | 1 | 200 | 15×1 | 39/44 | 39/44 | 39/44 | 39/44 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\de637f97e5d14cf0b89067fe8813afd1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP36NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP36NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1070 | 220 | 610 | 24 | 1 | 200 | 25×1 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\799e6d5d84a44b748456368e6e28d8e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP45NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP45NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1070 | 220 | 610 | 24 | 1 | 200 | 25×1 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b37e48757bb84956ae666928378f9fb4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP56NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP56NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 39 | 34 | 39 | 34 | 59 | 59 | 1350 | 220 | 610 | 31 | 1 | 200 | 35×1 | 86/93 | 86/93 | 86/93 | 86/93 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\00665c7700c248cc8288c5ee3695272b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP71NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP71NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 48 | 39 | 48 | 39 | 68 | 68 | 1350 | 220 | 610 | 34 | 1 | 200 | 85×1 | 133 | 163 | 133 | 163 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\65b43a4aa0c449108209a3c8d0248b4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP28NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP28NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 | 32 | 35 | 32 | 55 | 55 | 930 | 220 | 610 | 20 | 1 | 200 | 15×1 | 39 | 44 | 39 | 44 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\cd7e036678414ffbb85f5df9436acfe3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP36NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP36NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1070 | 220 | 610 | 24 | 1 | 200 | 25×1 | 69 | 75 | 69 | 75 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2213cef4795443a995920e15feea47e3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP45NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1070 | 220 | 610 | 24 | 1 | 200 | 25×1 | 69 | 75 | 69 | 75 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8ab7551ecf6f45b8be8dba2b4dc0b032\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP56NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 39 | 34 | 39 | 34 | 59 | 59 | 1350 | 220 | 610 | 31 | 1 | 200 | 35×1 | 86 | 93 | 86 | 93 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\65b4f484876e4ed19b37283d06944330\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP71NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 48 | 39 | 48 | 39 | 68 | 68 | 1350 | 220 | 610 | 34 | 1 | 200 | 85×1 | 133 | 163 | 133 | 163 | 価格は問合せ願います。
床置ダクト形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,強)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\d4619360344745008b5eb3dcb3897807\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP140MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP140MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 42 | 20 | 110 | 52 | 52 | 69 | 69 | 750 | 510 | 1670 | 113 | 3 | 200 | 0.75 | 340 | 410 | 340 | 410 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d95cd55666004504953fc653fda90eeb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP224MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP224MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 63 | 64 | 135 | 52 | 52 | 68 | 68 | 950 | 510 | 1670 | 138 | 3 | 200 | 0.75 | 490 | 650 | 490 | 650 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b30a4cdb5bb84bc2b7be09622aafe42f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP280MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP280MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 27 | 100 | 55 | 55 | 72 | 72 | 1170 | 510 | 1670 | 159 | 3 | 200 | 1.5 | 640 | 830 | 640 | 830 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e3802b30ae004bea830c1e18a2a3f185\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP450MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP450MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 120 | 55 | 210 | 62 | 62 | 79 | 79 | 1170 | 720 | 1900 | 221 | 3 | 200 | 2.2 | 2020 | 2620 | 2020 | 2620 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\51681605a99a48feae9582c822e0fd4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP560MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP560MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 165 | 42 | 188 | 62 | 62 | 79 | 79 | 1470 | 720 | 1900 | 281 | 3 | 200 | 3.7 | 2180 | 2960 | 2180 | 2960 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\bcb04de5b5454f1b80966e40eee74262\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP140MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP140MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 42 | 20 | 110 | 52 | 52 | 69 | 69 | 750 | 510 | 1670 | 113 | 3 | 200 | 0.75 | 340 | 410 | 340 | 410 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4c5a4833ea04425d9716d54d23a64c9f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP224MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP224MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 63 | 64 | 135 | 52 | 52 | 68 | 68 | 950 | 510 | 1670 | 138 | 3 | 200 | 0.75 | 490 | 650 | 490 | 650 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\747b6b1a724c483c8db8bba2943d33e0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP280MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP280MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 27 | 100 | 55 | 55 | 72 | 72 | 1170 | 510 | 1670 | 159 | 3 | 200 | 1.5 | 640 | 830 | 640 | 830 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e7ba94d6dd174f2ba51e75c0383c9b3f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP450MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP450MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 120 | 55 | 210 | 62 | 62 | 79 | 79 | 1170 | 720 | 1900 | 221 | 3 | 200 | 2.2 | 2020 | 2620 | 2020 | 2620 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9a7b8124da87406180666df747e9632b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP560MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP560MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 165 | 42 | 188 | 62 | 62 | 79 | 79 | 1470 | 720 | 1900 | 281 | 3 | 200 | 3.7 | 2180 | 2960 | 2180 | 2960 | 価格は問合せ願います。
厨房用エアコン
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\624e0bf1195842ab917f05395b269825\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 厨房用エアコン | FXYTP80NA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FXYTP80NA | ビル用マルチ 厨房用エアコン | 2021/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 8.0(9.0) | 8.0(9.0) | 19 | 16 | 19 | 16 | 40 | 36 | 40 | 36 | 58 | 58 | 1100 | 695 | 295 | 45 | 1 | 200 | 60×1 | 127 | 130 | 117 | 123 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\2a31ff41fb0f43ef8f2a10f1d072d151\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 厨房用エアコン | FXYTP140NA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FXYTP140NA | ビル用マルチ 厨房用エアコン | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 14.0(16.0) | 14.0(16.0) | 37.5 | 25 | 37.5 | 25 | 52 | 45 | 52 | 45 | 70 | 70 | 1400 | 695 | 295 | 57 | 1 | 200 | 130×1 | 231 | 286 | 230 | 285 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8936163bede44650952f380b488af992\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 厨房用エアコン | FXYTP80NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FXYTP80NB | ビル用マルチ 厨房用エアコン | 2022/10/3 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 8.0(9.0) | 8.0(9.0) | 19 | 16 | 19 | 16 | 40 | 36 | 40 | 36 | 58 | 58 | 1100 | 695 | 295 | 45 | 1 | 200 | 60×1 | 127 | 130 | 117 | 123 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\41a68701789246d5b294ca669614344a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 厨房用エアコン | FXYTP140NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FXYTP140NB | ビル用マルチ 厨房用エアコン | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 14.0(16.0) | 14.0(16.0) | 37.5 | 25 | 37.5 | 25 | 52 | 45 | 52 | 45 | 70 | 70 | 1400 | 695 | 295 | 57 | 1 | 200 | 130×1 | 231 | 286 | 230 | 285 | 価格は問合せ願います。
クリーンエアコン 吹出口ユニット一体型
天井吸込タイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\69917f43cf274616a838f6961a37d70b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP45MC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP45MC | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c3d90a6e5e964bae9be01c7e4485f96a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP56MC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP56MC | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\98366d1a6e2549c28262226862ca7a4f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP71MC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71MC | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1788 | 485 | 170 | 1 | 200 | 165×1 | 330 | 350 | 330 | 350 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\bb47524108c544db8087c1fe38e693e4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP45NB | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\38db05a24ae44a38bae3dc6aec5eb923\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP56NB | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\d9ec542b03e34454a29f5c63b24a4473\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71NB | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1788 | 485 | 170 | 1 | 200 | 165×1 | 330 | 350 | 330 | 350 | 価格は問合せ願います。
壁下吸込みタイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\a2b3bba4fa934474be247e9e52f6aa71\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP45MC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP45MC | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a2130d2762994161845ba42f8c37e14f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP56MC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP56MC | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a21eb340a1fa4ad89443d04f49a610fd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP71MC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71MC | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1788 | 485 | 170 | 1 | 200 | 165×1 | 330 | 350 | 330 | 350 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\3afd992fd7cb477783ea08330b5ec597\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP45NB | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\36a4cac082c74b1fbb8b62129e4cf084\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP56NB | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\ec604a89f8ec40568f4eaf21473481c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71NB | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1788 | 485 | 170 | 1 | 200 | 165×1 | 330 | 350 | 330 | 350 | 価格は問合せ願います。
クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型
天井吸込タイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\54d2ac8090aa4a5180ab0b50b6ce8e81\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP71MCP | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71MCP | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1078 | 485 | 120 | 1 | 200 | 165×1 | 423 | 479 | 423 | 479 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9dfc6a245b8c4f81ba96a758d141c886\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | その他 | 業務用マルチエアコン | 室内ユニットシリーズ | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | BAFJ82B80
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\66d5a5647e164aeb86283b6708333ff0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP71NBP | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71NBP | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1078 | 485 | 120 | 1 | 200 | 165×1 | 423 | 479 | 423 | 479 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8e381c27e54a4ff69ecda606421e56dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | その他 | 業務用マルチエアコン | 室内ユニットシリーズ | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | BAFJ82B80
壁下吸込みタイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\6b5881a4891d45dda37f49b22edcdefe\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP71MCP | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71MCP | ビル用マルチ病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1078 | 485 | 120 | 1 | 200 | 165×1 | 423 | 479 | 423 | 479 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\32f88cdd30e0470f8ca11b87e17f8c03\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | その他 | 業務用マルチエアコン | 室内ユニットシリーズ | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | BAFJ82B80
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\fa37e83a2d3e4160abcab5114d9e0a9d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP71NBP | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71NBP | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1078 | 485 | 120 | 1 | 200 | 165×1 | 423 | 479 | 423 | 479 | 価格は問合せ願います。
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d9c9dd3b7de34dbfb0d1d77d72550a5e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | その他 | 業務用マルチエアコン | 室内ユニットシリーズ | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | BAFJ82B80
大風量外気処理エアコン
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\9257ddc9d4b643cea80b34a867aeb4f4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | FKVP500AF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FKVP500AF | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | 2018/7/1 | 室内機 | 50 | 50 | 45 | 45 | 3600 | 3200 | 3600 | 3200 | 300 | 300 | 94 | 94 | 2090 | 660 | 1581 | 410 | 3 | 200 | 1500×1 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9100d3d25491467e90f29453dfc15a53\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | FKVP670AF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FKVP670AF | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | 2018/7/1 | 室内機 | 67 | 67 | 60 | 60 | 4800 | 4200 | 4800 | 4200 | 300 | 300 | 92 | 92 | 2090 | 660 | 1581 | 420 | 3 | 200 | 2200×1 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\87eaf216b6f94e5b86e07cf713b58517\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | FKVP850AF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FKVP850AF | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | 2018/7/1 | 室内機 | 85 | 85 | 73 | 73 | 6000 | 5400 | 6000 | 5400 | 300 | 300 | 93 | 93 | 2380 | 660 | 1981 | 500 | 3 | 200 | 3700×1 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\58295042a7504bea87524a7f82bd6140\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | FKVP500AF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FKVP500AF | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | 2018/7/1 | 室内機 | 50 | 50 | 45 | 45 | 3600 | 3200 | 3600 | 3200 | 300 | 300 | 94 | 94 | 2090 | 660 | 1581 | 410 | 3 | 200 | 1500×1 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e3e527f5a338412599bd2e6c2f8e0c28\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | FKVP670AF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FKVP670AF | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | 2018/7/1 | 室内機 | 67 | 67 | 60 | 60 | 4800 | 4200 | 4800 | 4200 | 300 | 300 | 92 | 92 | 2090 | 660 | 1581 | 420 | 3 | 200 | 2200×1 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\58570638b1f94cc98c860b8db7d525ce\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | FKVP850AF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FKVP850AF | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | 2018/7/1 | 室内機 | 85 | 85 | 73 | 73 | 6000 | 5400 | 6000 | 5400 | 300 | 300 | 93 | 93 | 2380 | 660 | 1981 | 500 | 3 | 200 | 3700×1 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 価格は問合せ願います。
外気処理エアコン 壁ビルトイン形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\d28d3974acaa49d8927b921625ad5158\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWP140MDF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWP140MDF | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 10.7(8.0) | 10.7(8.0) | 18 | 18 | 146 | 157 | 42 | 42 | 62 | 62 | 750(830) | 500 | 2000 | 146 | 3 | 200 | 750×1 | 280 | 300 | 290 | 310 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\066b60c16ebc42a889148f11c4437805\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWP224MDF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWP224MDF | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 17.1(12.4) | 17.1(12.4) | 28 | 28 | 201 | 227 | 48 | 48 | 68 | 68 | 950(1030) | 500 | 2000 | 169 | 3 | 200 | 1500×1 | 470 | 460 | 480 | 470 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a88c0a334b814898a8be43570c600dfb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWP280MDF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWP280MDF | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 20.9(15.5) | 20.9(15.5) | 35 | 35 | 232 | 262 | 50 | 50 | 70 | 70 | 1170(1250) | 500 | 2000 | 194 | 3 | 200 | 1500×1 | 610 | 590 | 620 | 600 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\0b9168ec2a6b49eaa241d787c7df2f02\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWP140MDF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWP140MDF | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 10.7(8.0) | 10.7(8.0) | 18 | 18 | 146 | 157 | 42 | 42 | 62 | 62 | 750(830) | 500 | 2000 | 146 | 3 | 200 | 750×1 | 280 | 300 | 290 | 310 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4e8a36d6082248999ab389e8b6ee2aaa\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWP224MDF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWP224MDF | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 17.1(12.4) | 17.1(12.4) | 28 | 28 | 201 | 227 | 48 | 48 | 68 | 68 | 950(1030) | 500 | 2000 | 169 | 3 | 200 | 1500×1 | 470 | 460 | 480 | 470 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\82f62fbcd83b4ed5a8f125b3f992fc92\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWP280MDF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWP280MDF | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 20.9(15.5) | 20.9(15.5) | 35 | 35 | 232 | 262 | 50 | 50 | 70 | 70 | 1170(1250) | 500 | 2000 | 194 | 3 | 200 | 1500×1 | 610 | 590 | 620 | 600 | 価格は問合せ願います。
外気処理エアコン 天井埋込ダクト形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\93e313b0b5e140ecb84306d8b8e8a4d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMP140MGF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMP140MGF | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 12.0(8.0) | 12.0(8.0) | 18 | 18 | 44 | 44 | 72 | 72 | 744 | 1400 | 470 | 120 | 1 | 200 | 270×1 | 406 | 546 | 406 | 546 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\32d2d4a3d03742ab8dab7bc657511331\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMP224MGF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMP224MGF | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 18.7(12.4) | 18.7(12.4) | 28 | 28 | 46 | 46 | 74 | 74 | 1380 | 1400 | 470 | 175 | 1 | 200 | 360×1 | 619 | 778 | 619 | 778 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\4aa8cb4978be4d669c943f16aba9f474\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMP280MGF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMP280MGF | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 23.3(15.5) | 23.3(15.5) | 35 | 35 | 48 | 48 | 76 | 76 | 1380 | 1400 | 470 | 175 | 1 | 200 | 530×1 | 724 | 946 | 724 | 946 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\aa89e7b90af8447fb39f8885108ebec9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMP140MGF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMP140MGF | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 12.0(8.0) | 12.0(8.0) | 18 | 18 | 44 | 44 | 72 | 72 | 744 | 1400 | 470 | 120 | 1 | 200 | 270×1 | 406 | 546 | 406 | 546 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\56c25ba0f9f84397a127d000862f7616\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMP224MGF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMP224MGF | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 18.7(12.4) | 18.7(12.4) | 28 | 28 | 46 | 46 | 74 | 74 | 1380 | 1400 | 470 | 175 | 1 | 200 | 360×1 | 619 | 778 | 619 | 778 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\9ba653918f1b499a9e8921180170657e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMP280MGF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMP280MGF | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 23.3(15.5) | 23.3(15.5) | 35 | 35 | 48 | 48 | 76 | 76 | 1380 | 1400 | 470 | 175 | 1 | 200 | 530×1 | 724 | 946 | 724 | 946 | 価格は問合せ願います。
外気処理タイプ室内ユニット 天井埋込ダクト形
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 加湿能力(50ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 加湿能力(60ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 備 考
[7 empty] | GUID\35acc4e62132439caacf5af01662f6bc\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | VKMP50HAM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP50HAM | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | 2021/10/29 | 室内機 | 4.83(2.03)≪2.8≫ | 4.83(2.03)≪2.8≫ | 5.76(2.56)≪3.2≫ | 5.76(2.56)≪3.2≫ | 2.9<4.2> | 2.9<4.2> | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 | 210 | 125 | 85 | 210 | 125 | 85 | 38.5 | 36 | 32 | 38.5 | 36 | 32 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77 | 1764 | 832 | 387 | 101 | （104） | 1 | 200 | 0.210×2 | 260 | 205 | 125 | 260 | 205 | 125 | 1.81 | 1.47 | 0.94 | 1.81 | 1.47 | 0.94 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\8c108f4d687d4c738f800b75393c6703\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | VKMP80HAM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP80HAM | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | 2021/10/29 | 室内機 | 7.53(3.03)≪4.5≫ | 7.53(3.03)≪4.5≫ | 8.87(3.87)≪5.0≫ | 8.87(3.87)≪5.0≫ | 4.5<6.3> | 4.5<6.3> | 750 | 750 | 640 | 750 | 750 | 640 | 170 | 100 | 60 | 170 | 100 | 60 | 38.5 | 36 | 32.5 | 38.5 | 36 | 32.5 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79 | 1764 | 1214 | 387 | 128 | (132) | 1 | 200 | 0.210×2 | 335 | 246 | 156 | 335 | 246 | 156 | 2.29 | 1.70 | 1.08 | 2.29 | 1.70 | 1.08 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5b098aaf81ce4ccc85b445b001b06d7b\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | VKMP100HAM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP100HAM | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | 2021/10/29 | 室内機 | 9.29(3.69)≪5.6≫ | 9.29(3.69)≪5.6≫ | 11.03(4.73)≪6.3≫ | 11.03(4.73)≪6.3≫ | 5.6<7.9> | 5.6<7.9> | 950 | 950 | 820 | 950 | 950 | 820 | 150 | 65 | 65 | 150 | 65 | 65 | 39.5 | 37 | 35 | 39.5 | 37 | 35 | 74 | 74 | 76.5 | 74 | 74 | 76.5 | 1764 | 1214 | 387 | 129 | (133) | 1 | 200 | 0.210×2 | 410 | 330 | 240 | 410 | 330 | 240 | 2.76 | 2.27 | 1.70 | 2.76 | 2.27 | 1.70 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\60fe682f506c42f08d491dfecdf238a0\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VKMP50HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP50HM | ベンティエール天埋ダクト形 | 2014/4/1 | 室内機 | 4.83(2.03)≪2.8≫ | 4.83(2.03)≪2.8≫ | 5.76(2.56)≪3.2≫ | 5.76(2.56)≪3.2≫ | 2.9<4.2> | 2.9<4.2> | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 390 | 225 | 170 | 125 | 225 | 140 | 85 | 37.5 | 36 | 33 | 37.5 | 33 | 29 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77.5 | 1764 | 832 | 387 | 102 | (105) | 1 | 200 | 0.280×2 | 560 | 505 | 415 | 655 | 570 | 440 | 3.35 | 2.90 | 2.35 | 3.55 | 3.15 | 2.45 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\18d81087f15f4be18ab1928f91778dd8\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VKMP80HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP80HM | ベンティエール天埋ダクト形 | 2014/4/1 | 室内機 | 7.53(3.03)≪4.5≫ | 7.53(3.03)≪4.5≫ | 8.87(3.87)≪5.0≫ | 8.87(3.87)≪5.0≫ | 4.3<6.1> | 4.3<6.1> | 750 | 750 | 640 | 750 | 750 | 580 | 180 | 100 | 80 | 170 | 70 | 40 | 37 | 35 | 32 | 36.5 | 33.5 | 30 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79.5 | 1764 | 1214 | 387 | 125 | (129) | 1 | 200 | 0.280×2 | 605 | 560 | 450 | 710 | 605 | 460 | 3.35 | 3.05 | 2.50 | 3.75 | 3.25 | 2.50 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\e6eaab65c5ff42079204f62567e89c6e\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VKMP100HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP100HM | ベンティエール天埋ダクト形 | 2014/4/1 | 室内機 | 9.29(3.69)≪5.6≫ | 9.29(3.69)≪5.6≫ | 11.03(4.73)≪6.3≫ | 11.03(4.73)≪6.3≫ | 5.8<8.1> | 5.8<8.1> | 950 | 950 | 820 | 950 | 950 | 770 | 150 | 75 | 70 | 150 | 75 | 50 | 39.5 | 37.5 | 35 | 39 | 37 | 34 | 74 | 74 | 76.5 | 74 | 74 | 77 | 1764 | 1214 | 387 | 129 | (133) | 1 | 200 | 0.280×2 | 635 | 580 | 465 | 775 | 650 | 490 | 3.35 | 3.05 | 2.50 | 3.90 | 3.35 | 2.55 | 価格は問合せ願います。
マルチキューブエアコン
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[7 empty] | GUID\9e94bab629c140caa17347022ef35528\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ マルチキューブ | FSXYP28BA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FSXYP28BA | ビル用マルチ マルチキューブ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 55 | 55 | 555 | 470 | 455 | 28 | 3 | 200 | 79×1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\14c53f32d4e8413e808c73fbaace4010\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ マルチキューブ | FSXYP28BB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FSXYP28BB | ビル用マルチ マルチキューブ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 55 | 55 | 555 | 470 | 455 | 28 | 1 | 200 | 0.079×1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 価格は問合せ願います。
BSユニット（冷暖フリー）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 備 考
[7 empty] | GUID\b37e6db4bdb842979d2885ddcc3810e4\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BSVP112D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSVP112D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(セレクター) | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\54a628847b1643f4ab933ad25f193ae8\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BSVP180D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSVP180D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(セレクター) | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\a71835bbeda24517beef89a84fa096a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BSVP280D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSVP280D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(セレクター) | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\aec5476319f544baa42e44c7dfdaad50\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS4P160D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS4P160D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(ヘッダー) | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\127642f0789d490ca7407c6b8c6e2588\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS6P160D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS6P160D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(ヘッダー) | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\b8ac88fbb9e94a839461039b6fd3a4a5\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS8P160D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS8P160D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(ヘッダー) | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\5e98f1f9ae2d44d99819702314c5798e\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS10P160D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS10P160D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(ヘッダー) | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\c3c61da2232e4524abed9ee2d1a746bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS12P160D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS12P160D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(ヘッダー) | 価格は問合せ願います。
[7 empty] | GUID\83901f69a22b4158b6937be4d503b6b3\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BSV16P160D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSV16P160D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(ヘッダー) | 価格は問合せ願います。
DK-CONNECT edge
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 備 考
[7 empty] | GUID\ab36ff4ccd7e43fb8ba2e54f51917969\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージエアコン関連[共通関連部品] | その他パッケージエアコン用関連部品 | ＤＫ－ＣＯＮＮＥＣＴ | DGE601B1 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他パッケージエアコン用関連部品 | DGE601B1 | ＤＫ－ＣＯＮＮＥＣＴ | 2024/11/1 | 価格は問合せ願います。
店舗・オフィスエアコン スカイエア
ECO ZEASシリーズ
天井吊形 スタイリッシュフロー
SSRHU40BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\eeeaed98edaf410ab1f511d5012ad0ee\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\45c0862156ca4e91941103cd8bed38ac\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 90.2 | 475000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e3922fb2172e4d40b35c8acb8bf10b69\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c353eb3f5bb54d6eb97577c1c2d15fef\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP40BCV(メンテスペース）
SSRHU40BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\960fa85bb5ac43c48398f7f7f6830ec7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7cb3d9832c374f76b31bb8cf6c29dea5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RSRP40BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 91.6 | 91.6 | 92.0 | 92.0 | 475000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a0697bf3c6a74509bd1965c323685e76\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\554e081b9cc040e78a97f1ac980c078c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP40BCT(メンテスペース）
SSRHU50BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\19e5ef883a77421f9738e040449a17cf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\17676df6dd0d408287b71b66d7b94a69\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RSRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 94.2 | 94.2 | 94.7 | 94.7 | 557000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\613c29af82ff486583887db4f162a9f4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7dfc6c086a6142aa9829ead6d2db3934\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP50BCV(メンテスペース）
SSRHU50BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\82cb495aef4f4556b90c0033340f3a8b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7f3d2047e7cc45d9b6800353ab65143b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RSRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 92.9 | 92.9 | 92.6 | 92.6 | 557000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\202550e0d27140ab9e432367cc51f8a7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a84d71b4068f404a8019d681040139f8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP50BCT(メンテスペース）
SSRHU63BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\be1e7f52a47d4449adc36bb92290bd08\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 332000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d1f565956556448c8ca10f2c191faa53\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RSRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 43 | 1 | 200 | 1.10 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.0 | 9.9 | 8.5 | 8.4 | 94.5 | 94.4 | 94.7 | 95.2 | 644000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\19efee4c41df471ca3380a29cd61b825\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\29979b056c434014b937816d8475d9f1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP63BCV(メンテスペース）
SSRHU63BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6c56d4eff95d497caf32e32010621713\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 332000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\58baf8c245dd41bc8ba8639472060aef\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RSRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 43 | 3 | 200 | 1.10 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 97.4 | 97.9 | 97.0 | 96.4 | 644000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\171803fe8abe4428a79321a91ec6b7ff\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9de8304e2eb041f2959bb1add99b8d0d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP63BCT(メンテスペース）
SSRHU80BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5209ec2e83fe41539543812fa501f046\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7e4e8af725074753b163c204cd70f09e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RSRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f167f0e4d01b42e086a44fc52b1c4eb6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\65862652c7544b5daa303666059ff490\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRHU80BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\096946e2a5aa48c7a2c66c86e91ec732\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\723f63b23f834f77b6151911d8217e4d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RSRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f07149b7aa4d45fc9f9b3004cc2b5875\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\44edb9bedd5645df97588199e5c27917\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRHU80BCVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8735340c9adc4af8888c928638777d6f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f1ed88f981c54f29a1f0c8716191e128\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RSRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\080766dfcedb4359bfe2d79c673cf1b5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d2d3fbd411d34c489f0cb2194d589749\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRHU80BCTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\361f6664d9a14f90b963440767c22a60\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1468dc225add4848bc1022c020164da0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RSRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\cfa948d769864618a5fa8f9d32c82890\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\dde3e7ad35a0443fa0368a4f12633033\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRHU112BCD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a49fb47e88654599ac9447f90964ba65\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 332000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9efc8cfe8a744b258755cd388ae16666\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RSRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 103 | 103 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 824000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\85951549ad5d458abcb63dbdd0c475fb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\fa5c717aa7784a0fbbc63af116f42866\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP112BC(メンテスペース）
SSRHU140BCD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d2279216cd034653a43a1ac83073bd0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\91c727d0b5bd43e39e81ac5da4c70da0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RSRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 103 | 103 | 5.01 | 4.98 | 4.32 | 4.30 | 15.6 | 15.5 | 13.5 | 13.4 | 92.8 | 92.7 | 92.3 | 92.7 | 999000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ea9949c61f3e48fbae8d6bcc0d2986bc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b66bbc2e22e94895b6a547ba8d41dcbf\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP140BC(メンテスペース）
SSRHU160BCD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\44c7bf3b9b0a4f96b3377c24a81c1b0c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a403246ff2244edb9f5dd3a29973fa44\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RSRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 103 | 103 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1097000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8a8664fee05948ba8fe234fff14b3c87\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\90b18fb7e2db4bc9a04c09068246c7f9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRHU160BCM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f05b90a39ed74d4bb61c5130ec8fd985\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0e34d83df00f4d788de098e1722462c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RSRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 103 | 103 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1097000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\023937f30c094ec8b8af1076c1fb5d19\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\fdb6ecf852f94aa292343a637e599103\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP160BC(メンテスペース）
SZZHU224CJM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b0197fd68a38481bb2776bf3c02c779a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\83f0a5d6279f464e8329927ecc7ee091\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ECO ZEASシリーズ | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\88bc1ff256d94011b76362b2f001ede4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7a5a67bf687c4a36af6da221e618406b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRHU40BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\417de8a0088c406b8129ae1a161493df\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b33038377aa847cc9582f18e02cacd5a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 90.7 | 465000 | （税無し）
SZRHU40BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\26c7336e4b3544ab9409b8373d42365a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e314280bf7384fd7816e60f2e489c86b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 465000 | （税無し）
SZRHU50BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\918033a82dc5421b8208a8a31c72baf0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\92a73d9e27f6444191c322cdf2078563\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 93.4 | 93.4 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRHU50BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e25b2f97602e4017a26433dda8f4767a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\20a25cf310084264be938833795bf7eb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 93.9 | 93.9 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRHU63BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\12a91c52e9bf4b119e65e636ecb28fec\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 332000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\67766431d67f482a86104e808f6732e8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 631000 | （税無し）
SZRHU63BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3a070be69b124e08b9e4c3cbff3cb764\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 332000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\572b2e07cd2d41d3a102980861efcba8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 631000 | （税無し）
SZRHU80BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ef9acacad4d245fb9a6714fa334b4afe\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dc071410b7e545edb6fdc452e0be4e15\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRHU80BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6cf5bf40066948719bdc36e41fc665db\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3415ccb7ed7443a9a52e7d29b034c09b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRHU80BJVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1b48f8319b5c4887a78b4d63c3db4b94\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ab042a92ed174c03a038e663f27bee6a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRHU80BJTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\14a12cfc455d4daf9d7940ccb289d04c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f4035ea1d93341dfa97a17a76c45fcce\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRHU112BJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b1a1a4dc16aa469bb52265f9639ec2d3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 332000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\408df550d6174db880f4b6f7dc3775a8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRHU140BJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f469b9927c794e44a13350b5d09658c9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ab70ef41b1044d4ba4d0673b7793f544\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRHU160BJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4f327520cdff4d4ca7d393cc47afbff0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bfe0cba562cc48ceb881f71340883e88\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRHU160BJM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c5f4d74c61844800a166ca96addca60e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f72167e8d2424c10ab0e0add75ba7fec\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRHU224BM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3812795d85b24e3aa44fbd5984b69f6b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0d4deebce69c44b19058d6b38bc08034\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRHU40BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0f79c77f99744adc85e034d074a613de\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6fa1edb3694e4c518a2c02514e3b73b7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 89.5 | 89.3 | 87.5 | 87.5 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\727cc30d0bc8461183cf2a8c987e67e9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a508600f4b8540f9b9d87ec62fbbb8c2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP40BCV(メンテスペース）
SZRHU40BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1e2dba1fac3840d5877cb12f32395abb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cf35d0d3fac2424f96e74088fb1a1033\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\dcbb09b58d994316b5f4942e5f880ba5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ad948a12f7734e18ba4db0461060017c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP40BCT(メンテスペース）
SZRHU50BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7f18d0ec5f2e46018ec6625f01c0685b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 397000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\11004ebcbd8a4bc49f6ac67d597626c2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\bb50519d88144020ac2ea57aaa9668ca\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\914520e4fefa42e48fb2e13f543a41d0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP50BCV(メンテスペース）
SZRHU50BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f50ddf5b53fe4cf08821f46bfd2d687f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 397000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7bea8b61f56a4474987573ec2266661f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\12cecfca231843a1b4a281c694d13c7b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c853e131b0cb4f78a184ea1b5d80b204\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP50BCT(メンテスペース）
SZRHU63BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bcca40e4ea1c4038bea5a4c5ff80a3fb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 419000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\729d805f9dd246a4826a1e9e3e4253fa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e0e31cedac3d4df8bc4e18d773793e5e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8a72271a0551413e8342419e8f8545c4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP63BCV(メンテスペース）
SZRHU63BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8af044654e4042e688a6897da081f7b6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 419000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0b905b3622164d63a84e9d5fecaddc83\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d95dd11499a34fe3b58f9b8b27eb2406\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\40ad6b0efef14412a392ee9694109c28\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP63BCT(メンテスペース）
SZRHU80BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4c5780513dda41e28cc26c7ffbe51286\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\443b5b1c77df4ebba10f45a580a66268\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\df4f95b3efd34ac597f6d53411f54ba2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c193d1e99809405aa59cf276f1465263\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCV(メンテスペース）
SZRHU80BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6987ed937be7428f8e82bc2b7e3ff984\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1653a0dc5c1f4276aaf841630a37afff\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e4898939494140fa96841dfbacde7c30\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ebe929c015b84ec9aa064cd4a4cbe969\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCT(メンテスペース）
SZRHU80BYVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3aca6f122c5e4236b524c12d5110e843\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\99b0fa0fe8204da5863cbc9f0ac64966\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e32f9850d4d044dbb860654f1c0716a8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\043dc49fa81c4a0fa54c2d7144e7f3f9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCV(メンテスペース）
SZRHU80BYTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2de8a0c30a43422b88142ce416177dfa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a7e7d34158c447129a97346d12c89e6a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e8d7b7dae38f43d1956f06eed03766d5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\86f4eabd63474a859d9fcd4613aa91b0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCT(メンテスペース）
SZRHU112BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a92099a409074fd381ec190fda01e4ba\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 419000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6426dec2fc80496387ba9201b1eec722\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\00b3784420734f1b8832ef1545a8761a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\bff4145e635047229b2bc3111c3343a2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP112BC(メンテスペース）
SZRHU140BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1d8ca161fbbd4ef9bd6c27fc21cfa349\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\16e487e0031e45a68a0a33b9c4fb69dd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\158b38c6037a4a9a97e28ed9083dbe05\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a561bd4bdbe64d75b53d0d9547049158\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP140BC(メンテスペース）
SZRHU160BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b7627dfb755349fe81f496b648ffcf8c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\19ab42b5924c4c079bc8540318bc40a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e6d624fcc20444c39b2dc67ef062708b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d86e2a8debe847c6ba5596511df51bf8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP160BC(メンテスペース）
SZRHU160BYM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2d0eec21f97241ba899408041999edea\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 397000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c003d4d3bb9a4ea4a3d003b750053d66\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\970338dbc2d74bd3abe4ace41e88262a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1bc20c75f4534f359460af803c6e1587\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP160BC(メンテスペース）
SZRHU224BBM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\77174e5662734fb0b844352c3d1ccfda\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\78b9691f8c634092a5ee3255ed82fd67\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9eb1636cb8384e719b7c6e2ac00969a7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ed45eb6c9ce040b5a1d944964597832d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RZZP224CJ(メンテスペース）
天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ
SZRC40BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6183d074ea2340249a6703daf7010496\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP40EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 243000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7c017064ddd0487c8e290369f9bd4cdb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0a298578c2544e3aabe000c2b5ce361a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3f2c101a45f548f6862706e7f6043f31\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRC40BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ac20ce957c2e41afa840ebe79bac61df\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP40EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 243000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\428fb1b7c359414a921cc4405a29f0c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 88.3 | 88.3 | 91.6 | 91.6 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2a7f486fc73a4dc49c2225a4cedc47f4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\144803132f5a409abb82b3163748a625\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRC45BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7f006f06b1cd47cf93d38883143505ba\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP45EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 255000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f1da9258fbfb4bb789fc4189ee162169\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 91.5 | 91.5 | 91.7 | 91.7 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d5a61f95f9b74fef9d7f880c23545bc9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP45EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e24651cd81774047a67f24fdaeb443d3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRC45BC(N)T
[16 empty] | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7bb8880741bb488b93a887b40bff1d4c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP45EG | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 4.0 | 室内機 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 255000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\63d32e14598749f9b35279f8a6039c3e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 90.2 | 90.2 | 94.5 | 94.5 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9e737e88ec3f4f41a2031ceb337298aa\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP45EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\203423ce8a674ebebe5e45f3672ce0b2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRC50BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d5dce7c8c7a94af7802fbf3a9a1fcc08\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP50EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 263000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c830233cc39a41b0b8c1be15d1537467\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 94.1 | 94.1 | 93.7 | 93.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d74a274583184301902b55217e512aae\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP50EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e4644b91bf764eebabf2340e7dbb5645\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRC50BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\480b86e0ec6743c5bcf541716fe78d4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP50EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 263000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fa39cc50f5a04e3dbbe0606ed3c2c37d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\cb2466ad20124e8c81db240d36d1b4b0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP50EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\44b600fc287b40d4949ed32654b8bb12\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRC56BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c17aa2db57b64badbb0f5b2fe6ee5cbf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP56EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 272000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f8de677a8e7c49d8879019e61df918ca\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b97e50e7fb0847e1be2aeacca8e9dd30\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4c43f31bb7974b0fbf7b44aa1752fbf2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRC56BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\652baf755890477aa54f2a97c96ef5c2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP56EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 272000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5a270689d9b140ca997855fc94f585c5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b9bdd4cf77074067adaf606ecf88ae42\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\acc4ee1f6cc74c179ac9843a48c5f912\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRC63BC(N)V
[16 empty] | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3ed4e0f202e9446281fdf131651c9c51\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP63EJ | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63EJ | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 5.6 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0718 | 0.0718 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 280000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d3ebe2a3d062400a9865c71aaacdc9bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a6e0089e8f404f099aba1244bbe5e175\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP63EJ(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\cbfa1a2053f64a708b1f42a524b638d9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRC63BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4646fe7d96084c16ae13c9a04a4c1bb1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP63EJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63EJ | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0718 | 0.0718 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 280000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\32aafe8e311c43888917a8bfdb452331\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3badc4dfa2114176b1bb80dfa95cf980\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP63EJ(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d2e069afd3384aaea8c1259c9a841894\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRC80BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d0b588589c7a4782ac371bff64faffb4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP80EJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80EJ | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 298000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5eb84bb80e534b3ba9727f6b22843352\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ec61087751d34e21894644790dd8fbea\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP80EJ(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f102797d903d4a8fbbd31fcce65f8de4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRC80BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\667ce93da15c4965a2f327eccc51a822\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP80EJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80EJ | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 298000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\98c1188abc754a32a4846b0c8ec5c910\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\cc06c4a24ebf4e0f91c02efef284915e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP80EJ(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\046c65710dee4ced939abe36a3911e00\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRC112BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\549a5590e68b474799a18b4c1bb6e972\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP112EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 334000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8ac493a12be84a4298b14b8fc1e2d055\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\46664ec145e74b50983a7763f7b960aa\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP112EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\851c77e42ba040a285c8dc14dc3976b5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRC140BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\59db8a1c2abb44898cf32ae0d17b7b07\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP140EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 379000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\96050bdf0c5c447cbcd63a41fac5acc0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\461351f38db4401980cd0a835ab8dbd8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP140EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\af2e309f83ac457db7e3685491bdf43e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRC160BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1cb624ae0c364e21b6aa7879c169a1f3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP160EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP160EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 408000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f76c6571c9d2476585ca723a89e9b98b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\924c998de2354d85b52779adb0ae4bcf\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP160EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\655e6275ad0746fe866f0dc6205f861f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRC80BC(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ef86d2c3cebd482b97bcac7aab1b265b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP40EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 243000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\37cbd4bd95ce4345ac07d49634b31652\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\293e07f491974c9197d6951ee1b6a895\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\83ec90a7ea1b4bf38b28e84e3c7239d0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRC80BC(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3bf0ea10cde44146844db4637d015513\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP40EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 243000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\038a35ded230473b83e96306f21bd090\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\05e29d3be76e42769a583e555935c7ca\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\97e9aa52196d4527a1d50ded077f2c7e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRC112BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\829dfc7b9125432293c3d92047851914\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP56EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 272000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bab47749d6b9458d8ddd9d3b245d2b49\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f10fe6ab5c1b46e597eea54d0874c5d8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c1aea6ae94f544d395b640a836f6df79\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRC140BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\67e5a3254a374e2abca5e75ff9516075\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP71EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 286000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8312659980c741a980204a87557c304d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9d2f9ebabd88495e80c6d5609e614cdb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP71EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\368f212a8cbb4f009519040a20fbe0f7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRC160BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\31c334d1f06641159131bec5532c3581\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP80EJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80EJ | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 298000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0261c638d9314264950f7f593421bccb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\01b61de1ad4140b4b332acc289e1fbe1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP80EJ(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4c19334cdea3426186daf32b5db0c4d0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZC224CJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9d33fa5fc35c4caab0efaba05a146883\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP112EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 334000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\969f682785fc409793483a85f0adaaef\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\4ef6a7006c8f4906a7c4205bd0b73655\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP112EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\000f29b4d45744c7b47fe006b0978628\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZC280CJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f75cc4d71dae439daa19e6253885954f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP140EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 379000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\671860ca19fd48e686cafd0568bcdb3a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7ef0a5a06a01432bbcd382558abb19a9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP140EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3f906547caf34fab94c982c17ba6e355\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRC160BC(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\70a8cc09e0f046248259e0d79b41c732\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP50EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 263000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a62d6a17ef034acf9869bd8250c32f9e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d5a69ee1e5eb4fc1a64c2837fdf33a83\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP50EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e37788d1e82d48cb8bc331e870e558fe\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZC224CJ(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0a09282bd2ba43538f58002208bc9a85\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP80EJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80EJ | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 298000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1ae16c94a0634d4c8f8506ca162a0daf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\cc9a797c29a44df8910052e5b89d48c2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP80EJ(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8eb090911f9844d3b44909b7343a83fd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZC224CJ(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3527f3bf7304473fb241978fcbc1ffb2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP56EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 272000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ced2c14f19e74509863072dc9e9fc9ab\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\72f70faaa9cb49fa9a4dbc82fe47c15f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\5e717b062be84eaebdc4c680b32515e0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZC280CJ(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e9eff10cf7574297a70cf5a7ffcc8418\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP71EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 286000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2f29504454524e658ad8629ba16da840\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\fb9fb7ed1b764107a49f661d3dd82ce8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP71EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\cbbda3dba81044548970e14eafca1eda\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRC40BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 空調機器種別(DK-BIM) | 製品リリース年月日 | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6f01952befea42fa900bb2845fe03cb0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 室内機 | 2021/10/1 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 282000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bf23fcf150134a488a228e49f244ba7a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 90.7 | 465000 | （税無し）
SZRC40BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\17fd59de8ae3433d90c96710e40108f6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 282000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2623e0a5bc814742b6609e29b731693e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 465000 | （税無し）
SZRC45BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0e2a8224229e4f61a3a4ffe0be8bcb6e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 296000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\de2378443949419b93bae7c2490af57b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 92.9 | 92.8 | 91.7 | 91.7 | 505000 | （税無し）
SZRC45BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4f20acb7cca944d5b7458ca9a604504b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 296000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c683e396cbd5420897a9bddce6d36393\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 93.5 | 92.1 | 94.5 | 94.5 | 505000 | （税無し）
SZRC50BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f2210efb59c94eca98e15f5ec0ebb704\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6e85d634d8e748399a472ad58ea9ad19\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 93.4 | 93.4 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRC50BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fc599ce8254a48459a8aa7de983bd162\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6f48812cf62a4780868c253e18636707\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 93.9 | 93.9 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRC56BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\48c8dd6211cf4f4d8274bbe6fa7a5e99\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d88256565dec4db99b7669d9048cd286\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 590000 | （税無し）
SZRC56BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\74cbba0735ae4aa0a5315a006d47b3bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\24489651ebb449f0ae54f720ff9199f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 590000 | （税無し）
SZRC63BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\93df2bf9ded741f6906d6662574574cc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FB | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0718 | 0.0718 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 325000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0b1a39377b3b45dcbdd05b3b26b30136\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 631000 | （税無し）
SZRC63BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\97a34d2603a045d588e50dce5b0b87d0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FB | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0718 | 0.0718 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 325000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\19864b53791e4f4e908d10a66426953b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 631000 | （税無し）
SZRC80BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c5adbc590d7742de8ddb6f1e66209baa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a6a1396a232a409a85f85c6d6f0fadce\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRC80BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e5f60cb0e7e4eceac50450c49226110\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2f0d294ebbc646028ab2916369348c0f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRC112BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ddd007f3192944ed83f23d7d68e76bf6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 387000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\655db42e02154814bb201322feda1c80\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRC140BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\576690b58dce40c4aaed36fd7cc9aadd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 439000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1678a583f7e34a2b814251aa8909eec5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRC160BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\49fc404c874b4050a618249ae8c818e1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP160FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP160FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 473000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6bb05af492d948b4b2d2f47fe4dfcd4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRC80BJ(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\51b7ae48cd0c458b945609dc58a6b4f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 282000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4fe85b74f4274858b8ef5595965be61c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRC80BJ(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e4a037231dae4042b3c8256eb2a23a27\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 282000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9ef77f744ba644a68a9a091422a514b9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRC112BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d70028c37c464c979bb3773a953996aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ffc369eaf53b4467a4671b791732110f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRC140BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\952e534604b14b78b80912ac3e41725e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 331000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ede877e3c35841de8537bdeb4e914118\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRC160BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\78ff0cd174b1426b8b6f0b4e373419b3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\076a0770e6054648b24b273d5b2d9a86\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRC224B(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\199cfdc9b00844069471c40be9746600\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 387000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\78279d7196f649fdbbc15082f34cfcdc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRC280B(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8c1f39c655b3432b8448d176494e96ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 439000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bab52dc2f7204390ab10d4ade1dc063b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRC160BJ(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\80b18a772f9e47efbea5e6d5eafa41aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0a13ef2995764d79a2584dda910b6f53\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRC224B(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a010f165cdfc4917adcaba4f94c2c6fb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a7de1c5ce2094e59836c99e67ee9eb2b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRC224B(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\51dbeb8f790a48aa8a55c107b70f3641\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6c13c2a80992431e8eed6187de3b90cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRC280B(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1deb07375a754d81a67128cbd982a6f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 331000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\29ac1bf2d46745f5b3953ad5d9a63971\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRC224AD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\34b0e6bef7df461f8c512d0ba478cc6f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP112EM | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112EM | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2020/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 352000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b0cccc217af74c8893001b78fedfab33\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224A | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224A | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2020/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1381000 | （税無し）
SZRC280AW
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\deaeecb629bb4ed19dd3d445060b3d1c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP71EM | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71EM | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2020/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 301000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\be2a02d626f547ceb5c251c5e4d548a0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRC63BDV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\38d4277ac5f94118ad518ba4be83953e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | FHCP63EN | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63EN | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜標準＞ | 2020/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0718 | 0.0718 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\36c10282c18e4524bc6861e070464e85\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BDV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BDV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2020/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 43 | 1 | 200 | 1.10 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.0 | 9.9 | 8.5 | 8.4 | 94.5 | 94.4 | 94.7 | 95.2 | 679000 | （税無し）
SZRC80BFNV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c8b8811c21e647e99191a198f9941e85\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BDV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BDV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2020/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 641000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e116743d5c3a4a898d312c2437795812\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー（デザイナーズパネル） | FHCP80EM | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80EM | スカイエアＳ－ラウンドフロー（デザイナーズパネル） | 2020/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 314000 | （税無し）
SZRC50BFNV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9a6060801fb24a9ab23edc40d0fb8141\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BDV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BDV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2020/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 93.4 | 93.4 | 92.8 | 92.8 | 506000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a94f05e66f5c481eb69629a283c9f35b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー（デザイナーズパネル） | FHCP50EM | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50EM | スカイエアＳ－ラウンドフロー（デザイナーズパネル） | 2020/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 277000 | （税無し）
SZRC40BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5f64d73fd294401d9a7103b1125c39a3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\928890f221f34e389857541cfad14bff\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 89.5 | 89.3 | 87.5 | 87.5 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6c451b92699d40aeb5513d64b71d5101\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP40BCV(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8926aca0768146f9ab5bb209bbcbe785\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース）
SZRC40BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bbed0b92d95f4f6db583797b4f8e8acf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b7005ca5e66b40598541be26f1de160b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c8cd295a62fc42cb99e3ffa00a56c943\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3320afc540d34642a219829f1f303030\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRC45BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0972920456dc440eb6cc36a44071ca4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP45FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 326000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6918f4ee48cc4583967cd80c5dfbf460\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 92.9 | 92.8 | 87.7 | 87.7 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\50ea99a068d74b7ab6ca3b55fcba2721\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP45EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\fbe68c429826405db3be93cc85871bf5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRC45BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1fcbf5858c8e470b8692939e6a68541b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP45FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 326000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cbccca85c0864eb696d77c493b253c7a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 93.5 | 92.1 | 89.6 | 89.6 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a307679e2b394aef9454fc9f6629df65\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP45EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\db020d0521924c8d99b234e233c158ef\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRC50BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4429ca90e0ff4949bad4275e701cc388\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a86156b25ad843cc9fe97e8e6e941039\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\92a2ff8655324445b2c56a7d66f40342\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP50EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\60babdbb10b24d028c890e61e65e0773\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRC50BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fdf6a6dfcfb9410f8459f7be8c7e1c35\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1db80055df334c5d869cea0a9762d052\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f6e70285b5ae485fbfce78024a4bd571\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP50EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b5a20dca34e945a892a184a51213b39c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRC56BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c9e7a21b71ed4018b5d3c6ad774ecfb7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7a65806ef05d44f0812dd4ea351dbc76\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 91.2 | 91.2 | 90.1 | 90.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b438b6a864b34c1bba921d93deb828a2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0cee57097c4f49b680e7e484076d1094\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRC56BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\13cdfa6f9d0c4dcba8b64151fbd0f9bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5b5c6acf9178473485acc1663dd914db\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 89.6 | 89.6 | 89.1 | 89.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d19cf0a0482040a0a734ebcebcfb22b0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f421ee0811dc4055922046a4387fdd06\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRC63BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c3cca1b498e941048c6c298c90eb0fa3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP63FD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FD | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0718 | 0.0718 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 358000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a6b403edba2f4442a541ae3f015d2f00\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e414d223bc8b4d14a03afe17c3e6fe69\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP63EJ(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7a5a875a30944d1b99e26cf562b532b1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRC63BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a7de112000994fe9b17ee98d79faf398\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP63FD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FD | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0718 | 0.0718 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 358000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\98bbc7d8974847548f72262fd2916730\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\34c4de68bc364209a231b1d6d819f394\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP63EJ(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\058cfd2d56424aaab5f88bb074cc7a70\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRC80BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\05aca4258fe24656bc5477fce90d77cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP80FD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FD | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8d614d24d7ff450a987a0754506f32aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\52ad7f02d52d4f1ca015cf64050cd829\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP80EJ(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\19d3d75929554f4792e1ad2d7f8d0a97\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRC80BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f43d06031cb840fc8fff721434b8188a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP80FD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FD | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ecd21f6bb3cc47dea529228f56882e3b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\438ec75d94894e00b2e3385e4d803a4f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP80EJ(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b894705b575c4c739bd658ff9f252170\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRC112BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\668d38c2936243909ffdedde089feabd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP112FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 426000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a6dc9fa2d0ba43fd80cc3a848edbed1e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\29959b5c6a7145eb8e50158ad674907b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP112EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\5663b4b39ec8487ebc66dab7b3754356\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRC140BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b8c60ea79c5c4e10a2d8515fdae6f53a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 483000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d2faaab5553540b8aaeae9ed59bcbb76\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b063204861e74e6f96547e9b7dc4ac54\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP140EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2a2b096502ca47a297b710073aa72d07\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRC160BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\edfcbdc8239d4d3a98045183255a97ef\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP160FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP160FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 520000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9eaf493460e946008484af8d9e403ddf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2165825271904236a45a34cb75c48ef6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP160EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ac292860634941758dbdb17ed4df349d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRC80BY(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\05ed406a3aad422896003fa1978302eb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\48c3ec52c85342e78aec3f9b694bf04e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\cfadeec514664ca3b25ca18fc87386da\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\806781786f944170a1fd2ee061d6663a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRC80BY(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fa277cd0fc4a4d4187753815376d700b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2b215f8775024efca39dac895efaeb36\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d5a6cebb8a06455c99478f7a37602fef\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8effd67e0c7548cbabc1b93edc2f9e53\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRC112BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b2c0c15a686f42afbffc71b7ee1c7601\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f3aabf30622d4628b072c250810f4de4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d3fdc64a8be04720aae8b540fddc3b30\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\77ce4679a8a04c81a45276b6e2468eaf\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRC140BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\50eeb6b4a0cd4eb3b5dadec600866e58\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP71FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\07cebe91eff74a23823c7aea70a7bb32\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\497306fb9a1b4ae7a621765dd5eab9e4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP71EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1ca80dedb068460a9a3ba70afc586db2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRC160BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4943c469631b45d6aceeed65b677be9e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP80FD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FD | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\65817fcdb83146a7a311f44a745d83c2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3ea3b18a0b174e77a08981f54b5022cd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP80EJ(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\62d15c966dfc4e0d9aca086de6baa903\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRC224BA(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fae4619f5f0f4a96b3956af2c6850f4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP112FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 426000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f667a4dd83eb400cb7115ebbdd7def79\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8683d39f559747b5899017be7cbac5fc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9c1fabd66c6b4419a2bf67f7a3a2e047\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP112EG(メンテスペース）
SZRC280BA(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\87fb5fa5079f418597f3100a580f93ae\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 483000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\81685be2f98b49769a6d1781ecc10bc5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\94342ec46a3346a8b17e379958537889\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP140EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9c46f29ca5f842fab62053583f34b822\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRC160BY(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cde365d654fb474097566644540d878d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e37f2a704c4741818ef8d7b4383cdae7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a68ca74d71f94753b2346aba47e764b9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP50EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c1329269eec54b53a25c9738ef6523fa\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRC224BA(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4876492686bb48fc9b127c08196a87eb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP80FD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FD | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\82c4531d1e8647d9b0df7acda476b729\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9ab6973fbaec46e5bb2de43b5c6587ba\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP80EJ(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a3fa3691c19a465ca1d7986c6cb38128\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRC224BA(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d7cb7326a5944e6ca504e21e12c9e6fd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d89a9d1ff32048e7b32ddf1cf370112f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\16a7ba6156d14acfaf13795b7795f8d6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1543d2b111234bfdae6d00bf217376da\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRC280BA(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\67695181e69046e48a536f19a0e005d8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP71FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8d4fcafb5b1549c288a9047b2660081c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\775de923d1e345659441871c66eaa9c9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | FHCP71EG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f8b23878243345569093d394e88a98c8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRUC40BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f047b33c995c442186615ad9aed5ab93\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\78967ba2689e48b3b3ee580f17b9bb49\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 512000 | （税無し）
SZRUC40BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8b93d8d1b33049a492437b10fb627b1f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\831e7153a0b542858be0016f5352ccad\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 89.5 | 89.3 | 87.5 | 87.5 | 512000 | （税無し）
SZRUC45BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ecd91ad9f8a94bf084300ca2c02bf4d8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP45FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 326000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0092b93fb1e841c7ba78a3c54087ffa6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 93.5 | 92.1 | 89.6 | 89.6 | 556000 | （税無し）
SZRUC45BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\678af273d18e43999afa0dcb1e92615e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP45FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 326000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5751327b279f445ea431bc4f2720d042\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 92.9 | 92.8 | 87.7 | 87.7 | 556000 | （税無し）
SZRUC50BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7bb0d94a12ce4c5888b3a387008ebc56\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\74155bf4f5c349a0b50c03da9c36efe7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
SZRUC50BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\35b5c17951fb4f11ae50a3969178925b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e6948f36513741eeae46fb819669ab1c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
SZRUC56BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\efb6244aebd84fd7a88367c53fd93c0c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\14e96ccd30424f85817dfc12b930f82e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 89.6 | 89.6 | 89.1 | 89.1 | 649000 | （税無し）
SZRUC56BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\813dad9bc52441a6a75ecccc0c78d5cf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c1d162593cd54a3cbf1c690cbfc6c7b8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 91.2 | 91.2 | 90.1 | 90.1 | 649000 | （税無し）
SZRUC63BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6655b9a4e83446928a598b7759cba66d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP63FD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FD | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0718 | 0.0718 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 358000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\523bdf36311043dc8b8eaf8b94e374f7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
SZRUC63BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b9b00d6e0b554022ac1822aec98405d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP63FD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FD | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0718 | 0.0718 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 358000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6c635f0d04df4152b97617f57622ed42\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
SZRUC80BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\21484bf397b54dc1ac0e8a7d9a77491e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP80FD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FD | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3732d49706d048d3946ee1f0f38f81e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
SZRUC80BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\da2e06e6fa004473b1a99b78fb655330\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP80FD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FD | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\85f1b802608d4c559b9c55b06ffcf44c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
SZRUC80BYTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\23e912e478ef4ece9cd7a5cdc5fafacf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f20b27d5725b46938088b3677fb97555\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
SZRUC80BYVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6417fc82b81247e3a91970c05aabf2d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ac4d47ba6b0f42889936a4d6d27fc0e5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
SZRUC112BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cc45f2009f4d4a46ba379f5968f609b1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP112FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 426000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9c4ddf19eed34f3baf7c14adaee3d819\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
SZRUC112BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c2eed20353a344c5a913b590017181c2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8290f2dfb7c547e6a5adae51d6b0f0d2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
SZRUC140BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1d0a188c54d34b8a90d8e863d8b885c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 483000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\92339ad319994b06a54e305e4483839e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
SZRUC140BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f1261e1600544d0291467bc6e8d580f4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP71FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\be3b9e587a04423a89a7ce0202deb981\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
SZRUC160BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c3973809383648f98dafbd9816feab88\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP160FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP160FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 520000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4d87e2391cd44a8d87aed89984b376a4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
SZRUC160BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3bdf7d55d6074d8185b339ba9ec9c1ca\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP80FD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FD | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8ffb1f0807d441069dadf76cca892098\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
SZRUC160BYM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\182221014b234953b91ca6c577392902\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6e262ce87fa44d7f920f3ba64136522a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
SZRUC224BAD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\10885fbf67cc420b927cbc1ca7d4771f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP112FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 426000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4044098489d846ec8ef2dfdaf246d511\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
SZRUC224BAM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\273aff670b204b4e9556f32347e10ccf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP80FD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FD | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29 | 52 | 52 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bdc35ddec55548deb40a015f15144228\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
SZRUC224BAW
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9900aebbcacd4067b8af13403dec0913\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bb5587b981774a69a85767756afd5650\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
SZRUC280BAD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\52c9e7f105414eb7a19cb99ccb7e786d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 483000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\753f15cb42084e7c966999a0c7c91012\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
SZRUC280BAW
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b8ccfe790b334844a21be94da18a904f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FHCP71FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c48953d7ff74485c86b5bf2bd3fee1e0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ
SZRG40BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ec845ca77dcf413a80c05f60c4a7279c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 283000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\77cb0a4e219d4f7db66b4a0836e640e5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a1d08bfbd8974fa1854e9d5062da24de\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f2a3c219a9f94eb485b35f7c2234ebe4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRG40BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d9bda93eec5f41e5a4577c436b68a70c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 283000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3f36e96f449a489ea42b05cf5438925b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 88.3 | 88.3 | 91.6 | 91.6 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ebd5631f47e04435bb73d105ba180f5e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3c110f9497994599a7fa3b04ecc4b16e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRG45BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5f352af6e54a46188e0c3ec623f6bcb4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP45DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP45DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 290000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6ba6a27aa763439f8c5b0ba4ad2a2531\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 91.5 | 91.5 | 91.7 | 91.7 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e3457f5488ed4c5cafef9f20e261ed0b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\41e13014728b486789c66a0a23687370\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRG45BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\09129387037f461ab53e493c3b099c49\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP45DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP45DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 290000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c962a146bf94485cad5161e622cfbf93\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 90.2 | 90.2 | 94.5 | 94.5 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a1b884efa9154878895882e29d340254\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0e82d4d02456420f89ed4c76e26da55d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRG50BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b28ce2bc9cd34a1da867366e75836601\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\39c1a7b3cedd4caca2e0024facb8c8bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 94.1 | 94.1 | 93.7 | 93.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c2523c00941b4b51986fe46e12e95f37\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\48cbb84b4e6c4c359bf6823907fb5d20\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRG50BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5dc5ad61642d42cf8d3bf9dd3c49ea58\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8686073caef541b88042462372e9b80f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\855891d2965d43cbaf03e965f663aeed\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d333eaab42b54aab827bdbb9cbc07464\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRG56BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d90db9492988497e878d15a75e7a700a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 308000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a6dd5da70d71407ea03c841bbd270fc7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3bae8954985b41febf556257311be2b5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8933cbf86166428c931f4bd6ef3392ed\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRG56BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\99edfffb4e4f4e4f92072695943d4d63\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 308000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e8564a08dc8845618fe9c3c0fa5ab75a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\46112b5540914d81a81a5ee06537c035\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6dcaf36d89504cea80c4debeb0da1867\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRG63BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\463c8b08de3d42c59ddb604c8ac82ed6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP63DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 22 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7c32d937b5b34141bef12ab546e15ebd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0e8b20c7cff54987bee2f6f4b7ff1d6d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\18a0c5fb402d4ef8ba3cf235d7ead441\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRG63BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\269d6ad3135040e89de988946ee53e4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP63DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 22 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3624bab2e99f4c3ebd7e1e163a570661\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\308bff894ddc4841a9634a0c6ee86748\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\09b17ed0bd604aaaaac6832a949bad48\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRG80BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\38c13b6f8f2e452ebf4928b8f0fd8892\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 22 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 328000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b0cf38a9b3d64e3ebad8d703136f956c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\35105c1727fb4004bcd4a9dd864fa8b9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2537c21644a44b078b1bc488ffa662bf\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRG80BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\76fb09fe88ef46b8b4a8cedc1ab586ed\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 22 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 328000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\93d4401c3a404794844086a919a64e88\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a1feb5a4ec8a4f7b8f26d73b1dd518b1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1e2e2ba69c894fffae41fdb09ee2e819\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRG112BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8dc9d449c47b4c4e90fd0900b5071562\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP112DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 58 | 58 | 1445 | 620 | 305 | 32 | 46 | 46 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0860 | 0.0860 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 88.7 | 88.7 | 88.3 | 88.3 | 363000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e8f36a1359a142f99af5362a03eab523\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\11db339e3c824a348991d0fbcfaf61d3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\727655910fab40c7ab63c84bcd2e0be9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRG140BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\557ef102255f4367b19c4e7a58207f37\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP140DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP140DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 27.5 | 23 | 32 | 27.5 | 23 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 62 | 62 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 106 | 106 | 0.130 | 0.130 | 0.126 | 0.126 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 87.9 | 87.9 | 87.6 | 87.6 | 403000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1b9979567f264095b0332a01d0f78761\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\dfa63e5ef64849c383028e47cb7a5682\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ded595f379ba48e586e110625f6457d2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRG160BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\804671f4e76c4843b59f47580cde5e1d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP160DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP160DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 33 | 28 | 23.5 | 33 | 28 | 23.5 | 47 | 43 | 39 | 47 | 43 | 39 | 47 | 43 | 39 | 47 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 106 | 106 | 0.139 | 0.139 | 0.135 | 0.135 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 89.1 | 89.1 | 88.8 | 88.8 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ada26c5057cb46138e68c88c441e41e4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9457c06fd9164e0bb38cc8cb0bebde36\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP160DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\fd014171c97045b38267f923f06f7be5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRG80BC(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\31042b0683364c3aaef80c20a04455f1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 283000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\537d7bbf882a41f1b2f351eb25c0579a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ee659d06960e4791b4faac08a0be7e5d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a50afaf2fed342158dbf38bbab5a43b3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRG80BC(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\109fedbdeba64036aa5cd49cf92eecd3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 283000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6ee00c4344124bcbabcede51e8735bec\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\880ae0ae2d6945379a46171efd59af11\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\dd7182e58d6d4bdba14de25b861ee85a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRG112BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5706ce17108642bea2d36015607a622e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 308000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2f00a5eedd874850aa57843039ef9ffd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1cd302f1c73c4b54a02587bc5e048a6c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\697c9545cbbe46adbc10174185bd4760\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRG140BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7d3585be39594d2e85540a9816cd060c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP71DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP71DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 22 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 318000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e14089dc4334fa8badbf3f3788be858\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d3e05a4c4d454a1cb78e28c2be8f26f7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8290d80347124e7ead1f5bdd76d2aa0c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRG160BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\59df2669b59d4bf29353a57af5d45eb7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 22 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 328000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\161da1b560534c75900939d8775e8f3d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e5fdd5a6498f4822a024df9847175558\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e074fe4a4f394d5db5bb35a5855298f9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZG224CJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\95ba1c0de8904b969839c8ada7016104\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP112DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 58 | 58 | 1445 | 620 | 305 | 32 | 46 | 46 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0860 | 0.0860 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 88.7 | 88.7 | 88.3 | 88.3 | 363000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e15a4b1a157b46d3a48559bf83b045bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3a91609e7def4aefb862fe736159a92b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8276e2dd5e1a4487a2c776f7b51ad909\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZG280CJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5e4ce232305b46769aa30ac939135913\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP140DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP140DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 27.5 | 23 | 32 | 27.5 | 23 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 62 | 62 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 106 | 106 | 0.130 | 0.130 | 0.126 | 0.126 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 87.9 | 87.9 | 87.6 | 87.6 | 403000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7979a8a62cb8438aba4612985eae9695\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ec95cecd9a3a4a42b9e4c6db33866f71\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e550e01b7752446b89d634956965f830\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRG160BC(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\100cb8e407764a99896c2484d237b81b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\177a6747a8974236a2d89b87464463fa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1dbe47941a8046d2a3383a5baf3bf263\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\147d5bdbe0a14d049748c7b0317526eb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZG224CJ(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\94b2de00152445c5bb772feccdcb0b71\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 22 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 328000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3efd07fc0325437b8c55cf7928fa8285\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\38ccc323ea704ca595a95733befa6fd3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ece205b9db8c4690a2c8dab55cb1a545\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZG224CJ(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\812b2a14c48c4a8cb29cf6d3f9aac004\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 308000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dc592c275c5641b28700c4c2421e8e67\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6f88c7329dfe43018cc3e26b52ff7266\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7e90d663d367478a9691318db0bed39b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZG280CJ(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b0e5b9d658674865867d43e315c2fc45\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー | FHGP71DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP71DG | スカイエア天カセエコダブルフロー | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 22 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 318000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b004211504124db6a1b9fe63cd40ffb7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\01438c4c6c4c47328fe37fa80aae7624\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\50ec8398819b4c9084276394767ec564\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRG40BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\221655a254e04691851787f517aff49b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 321000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ec309de98be14390bf436903c41f831c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 90.7 | 465000 | （税無し）
SZRG40BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0ed350c50bd64ebea1c7412dd50c80e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 321000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1d05e78a62374250b70ea9fcccf0e1e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 465000 | （税無し）
SZRG45BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ee6429f228474b7aa617f0b890fa3e10\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP45FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 330000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1729a4d163d5432aaf37cea3df926dc5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 92.9 | 92.8 | 91.7 | 91.7 | 505000 | （税無し）
SZRG45BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\17acc8bdb9ea463abdb558112346120d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP45FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 330000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\746d3796a54e411ba8b4f17f052a6b3b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 93.5 | 92.1 | 94.5 | 94.5 | 505000 | （税無し）
SZRG50BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2e51df76c3514a639fcdcd453476cd51\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8c7b2cd258e44207aa141ffb606996a0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 93.4 | 93.4 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRG50BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fa207d3272d847719997587165b22156\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4de370d99e43474691ee4209457457dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 93.9 | 93.9 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRG56BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\af670be67566479182ec9bc9a6e8300a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\90c4d2ebb8964d71b7ed79ffb6f6dec9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 590000 | （税無し）
SZRG56BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d436750176704a55a4395384be2c09d7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\13d89b7a111c4063aca0421c9737f8c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 590000 | （税無し）
SZRG63BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\40b13d0205a14f88b465f67bc3c196c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP63FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 23 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 353000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\973612e1349349c39a03315bf7eb2226\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 631000 | （税無し）
SZRG63BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7e2189cd83cd4e999c4a816fdf6e6c6d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP63FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 23 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 353000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0286d59bc44b48ff8c70af09278eb9cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 631000 | （税無し）
SZRG80BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f089c8bf5342492bb4b8b663440c9785\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 23 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c3c7b7e2f3e64cdab4d7e23a2adb24a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRG80BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f455ca17f9a441b88d7d60c6fb21a0ad\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 23 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\369e79a381ea44f59f18981b216aaf13\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRG112BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\de60c7b471684d99992936c40213d8e3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP112FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 58 | 58 | 1445 | 620 | 305 | 33 | 46 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0860 | 0.0860 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 88.7 | 88.7 | 88.3 | 88.3 | 413000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\24b9a10c1d6e4a328b969dbbe86d920a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRG140BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e97a1f5d3bb4403c84e5215040c308d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP140FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 27.5 | 23 | 32 | 27.5 | 23 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 62 | 62 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 106 | 0.130 | 0.130 | 0.126 | 0.126 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 87.9 | 87.9 | 87.6 | 87.6 | 459000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e34e227ec87445febd4c119c4bd14e7b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRG160BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9d240b4686b94949bbb8ae44fd041731\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP160FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP160FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 33 | 28 | 23.5 | 33 | 28 | 23.5 | 47 | 43 | 39 | 47 | 43 | 39 | 47 | 43 | 39 | 47 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 106 | 0.139 | 0.139 | 0.135 | 0.135 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 89.1 | 89.1 | 88.8 | 88.8 | 505000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cdfb8d9bdacc47c2869c2d7db54362f0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRG80BJ(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\821ba8970ef741f79ba2b6dd26283b84\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 321000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e3a2efc508fd42598801dd44c46dc226\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRG80BJ(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c5776270040e400a86f10ae35f1e6bc3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 321000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1ebd9b86490148c0bc6fce0929d56aa6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRG112BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\408805ab7df24f07910361dcf2e09f71\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\46796044a4ff4733944e92928cf860c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRG140BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ddc7ec0a72154dffaca9c23cbda15136\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP71FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 23 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 362000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5818b8aac7c74635bd3cc7113822badc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRG160BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\473a8b65a49a48f6a7002ed5619628ba\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 23 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9800be372e1843739aefea223b29c658\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRG224B(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\78c68fae32ea48f5a04d9cf72c34c79f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP112FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 58 | 58 | 1445 | 620 | 305 | 33 | 46 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0860 | 0.0860 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 88.7 | 88.7 | 88.3 | 88.3 | 413000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\56f9ef75d7394408bc08ae7e3eeea562\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRG280B(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\39e1da3ee334452dafc5a55935382e67\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP140FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 27.5 | 23 | 32 | 27.5 | 23 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 62 | 62 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 106 | 0.130 | 0.130 | 0.126 | 0.126 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 87.9 | 87.9 | 87.6 | 87.6 | 459000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7d0c85079bf746e5b468d91e1c459974\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRG160BJ(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\956043bfcd3e41eaace2c0c9429c03cf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9ac8679a8e554ebf8733974a2776ccdc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRG224B(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2e308bf270324758afc3415c490f7d34\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 23 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\33dafa276e274aec930388b55dc72ae5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRG224B(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\42e28fe1b96d45f5a035226d551eb455\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1b32c22faa4a4af9a5f3eb83fc843e7e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRG280B(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\59d08c6766ac40d7aa9a6520bc0d9903\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP71FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 23 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 362000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\db3fb4be43eb4c1d8f2e9e8b64ef6824\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRG112BF
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\759e22e840ad49b68eb8566183502b13\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BD | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2020/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 748000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1f615646c8154ba39595320d12b510d4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（オートグリル） | FHGP112DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP112DJ | スカイエア天カセエコダブルフロー（オートグリル） | 2020/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 58 | 58 | 1445 | 620 | 305 | 32 | 46 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0860 | 0.0860 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 88.7 | 88.7 | 88.3 | 88.3 | 375000 | （税無し）
SZRG40BFV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b3590cf72f7744cbbae4ee9c7507d94f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（オートグリル） | FHGP40DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40DJ | スカイエア天カセエコダブルフロー（オートグリル） | 2020/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 292000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\04d38d5e36bb4419afa7170151457ab8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BDV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BDV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2020/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 90.7 | 431000 | （税無し）
SZRG40BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\663d1c10d356485a8c9a151432a578cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 353000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\00d822da82ca4476ad39601cf5261951\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 89.5 | 89.3 | 87.5 | 87.5 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\19ab755388df4e31bb7223a3f5268f93\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c2e008194b3c4c238756c13fac9a2069\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRG40BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4301374c68f148c5ab8f8a61f35351a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 353000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a45d4f410eea4192a67974ca12331188\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\66186df537d746c7aa250849cfb8e914\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4d4edb0de8d14e4abe332cd718286f35\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRG45BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9ccf86cec7cb4d268a2373cf0602a65f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP45FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 363000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ff6a13c676264144a12c47471003ce7c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 92.9 | 92.8 | 87.7 | 87.7 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\96945026ad6b4127b0041d6e1d7eb79b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f08f25ad64b2487a81519093eb6d01bf\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRG45BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\66d51a4fe3e84f8383f1e9db186010f8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP45FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 363000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2d62b7ddf43945e989fce6ac3e59abaf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 93.5 | 92.1 | 89.6 | 89.6 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9c885c641b174ca9a4380fa7d86347db\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2c65e1275e454d44873bdcfc93b847f4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRG50BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\08b8cdb469c64fcab59311c5a0e213bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 382000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1465ab96db1d45738549580e7bbd31f6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3d6de210fe624142a1d898350a2298c0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ada99b5d659a482daab333faa6e5b538\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRG50BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\771859f4ee684fe59fa4909bbdb63b3b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 382000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\74e80d0599434386ab4e6ce765966bce\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\38ec302599dd47bbaba9c99e30f30428\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d8b4dad02d24434ab5753e974660204f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRG56BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\61c4ea611d724cf4b64e5315e3157278\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 385000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dfc77f1ca73b4cb0abbc309d1985061f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 91.2 | 91.2 | 90.1 | 90.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9faf4630c6ab45bcac4480d7a643c273\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0374613b7b924385b2c57c0ebac86b68\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRG56BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3b0074af4e554599bda61d0afc9178c8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 385000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c02fadf5eb3a4c0ca4e75bbf36d9d2da\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 89.6 | 89.6 | 89.1 | 89.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8c9a92dad77648119baac742462a8ba3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\49b0ce06bafd406aa63621bdfcccc0fa\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRG63BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ffa158df70f448c7b90b9f2a0887b99c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP63FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 23 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 388000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\92121a4f640b4dfcbfaf7a833de02b35\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\5840fd02365048ae80df7ad8bba4afb8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\cb4f71713f8148b2ad0d5b4dc2db1c33\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRG63BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5e390bcf622f4a00aad9e0a114743ea3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP63FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 23 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 388000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c574d13f48e14efabb27a16bec6d3c48\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\629a91ac24764efe85c1556dccbe8eaf\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6610adc49a9a421eaa156c71da779c85\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRG80BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6d71eca71fdc4ec3b8743f941f4cc0d2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 23 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 410000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a9c6a2134b2c413f8c716a3887c4ab24\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d29e2df7d93b43dfb59d30d7e28ec376\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4ce989edf45747a1a90dbf941ecb23a5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRG80BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3eaef78069f349d4965797ab4c6b8c0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 23 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 410000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\55b3d4a0a26046ab8cb25adb90081376\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\74637921d3a94ac98fd51b1703988abd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8e015977ac4c48c38f391aeecd3e1990\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRG112BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cdbccdee66324ad2a1b33c0f1ca205ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP112FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 58 | 58 | 1445 | 620 | 305 | 33 | 46 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0860 | 0.0860 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 88.7 | 88.7 | 88.3 | 88.3 | 454000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8617ab9122594528aa3d47241a13de3b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7b0833d4b051405bb70b0178118e3ba3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0e8a06b27c134deaa20eb6b86abebfb2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRG140BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5625f93a2a50471c8cf3610ea0ea0535\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP140FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 27.5 | 23 | 32 | 27.5 | 23 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 62 | 62 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 106 | 0.130 | 0.130 | 0.126 | 0.126 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 87.9 | 87.9 | 87.6 | 87.6 | 505000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9e4b9e8cbb034134946b996b65bf080b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\54a722900e8342f181628328e482b5d0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1d4db6872a9e43e2b0e17ade683452c8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRG160BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f42481d7666746fe884f719d292ddaf9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP160FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP160FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 33 | 28 | 23.5 | 33 | 28 | 23.5 | 47 | 43 | 39 | 47 | 43 | 39 | 47 | 43 | 39 | 47 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 106 | 0.139 | 0.139 | 0.135 | 0.135 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 89.1 | 89.1 | 88.8 | 88.8 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8255c769b97342819bfefcb36be52faf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\fee172857391465c84d4ba7b62a7de18\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP160DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3718e8d044b842f18dcab756e41c2b8c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRG80BY(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5c20c7c6535c42a58451659cb5e85db9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 353000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\72e5485a2a67468fa202d2d83c4b0a32\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8b8ea1be3b424cb2ab3b69b552b1a5ac\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d552882de3144e8185ef85433004b701\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRG80BY(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4ca403e36dab4f76b754c16051215c77\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 353000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6657bdf2567f449d875b70356c158474\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\039cc9e7c05a482da167d58048938b91\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\731ca5f63a6a45fdb32885074f21e6f0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRG112BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fa116d4663eb4d919f8c26d72b852319\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 385000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9143400eba2946fab0936300affd9135\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2b49099e05b84e8aa3ab23fd8530fff7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\37252b7b88e84e8a9c646bdddb9eaa28\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRG140BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\554f149f23a9449c9e5587db40110768\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP71FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP71FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 23 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 398000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5f01c9b7ea64463ab160f523c72dabbf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\099e4e90d8a2407fb5f862684816a08a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\82c204a4df934d71bd6f47555fdff423\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRG160BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2e58dce143944455b6359261834643ec\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 23 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 410000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\40a049bd541e43339c519b00ef8442f8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\4c15c3412be442b8a7e8901e8c5b6015\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ecd7299b24674db595f70be26bb3ac99\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRG224BA(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\41a42a68220d406bb5d28fa985bc02a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP112FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 58 | 58 | 1445 | 620 | 305 | 33 | 46 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0860 | 0.0860 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 88.7 | 88.7 | 88.3 | 88.3 | 454000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\961f22f11a714907b7f4520fed04a752\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\97b02817a72d4015be99929e6bbd07ab\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d29d9df4fc1240629b255299ea91d3f6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRG280BA(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\19089c09eced4ee4a802f8113a70b6da\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP140FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 27.5 | 23 | 32 | 27.5 | 23 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 62 | 62 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 106 | 0.130 | 0.130 | 0.126 | 0.126 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 87.9 | 87.9 | 87.6 | 87.6 | 505000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7fc383ba87ee49c9b5e67200d838482c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\83b4fbb81b914643832c0e86cf8108e7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\645889bd5fc34ccdaf479596e331c2cd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRG160BY(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bf8411490b0340afb7480ad3d0f276ff\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 382000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5f91ba0ae4a94d9d91e5801458caec4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\611640c23dcf40a3af6142c1abe7a79e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\232c540b84f9404997f70c1d9d648ad7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRG224BA(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\59c7679227274f4991d195e8a7097299\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 23 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 410000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e1dfa41e590946719596149dc71bcf04\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\028d29b88259413cbbce2f5a0d7df381\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\89ea235ed56349ce8a187f22fc7b8235\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRG224BA(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ecc1359ca6864e0c9dee3ad92ddcfc13\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 385000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e75d413ed00d41d1b998df9287d9091c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a3027d1bf1204da2b489785ca9b742c1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0ba837c2d9dc4b948d058fa9c941db9e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRG280BA(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d4c825a7eadd4fbaaa12be7072e32742\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP71FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP71FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 23 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 398000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3387edcc54e64577a41996e38184f617\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\951826d861bc4c0c9816e2a4db3a3b16\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | FHGP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\fd505005391d40a88b2bd4cdf3e69549\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SSRG45BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f43927f27a42488aa9eca6fd5494b00f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FHGP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP45FA | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 330000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\65cd584672b643b5b45516492aa2c09e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 92.9 | 92.8 | 91.7 | 91.7 | 505000 | （税無し）
天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ
SZRU40BCNV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f55552d1ec724c6aaffde8edcbbcc3ef\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP40DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0559 | 0.0559 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 86.7 | 86.7 | 304000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d489698360eb4f549997896f41db16b7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\bd68fdfbcde74903bd0f871a2797f0fe\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c455767cfc884eadbbaf8342dc6b03d3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRU40BCNT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\122f9e5ace5f404885edd826dd501349\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP40DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0559 | 0.0559 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 86.7 | 86.7 | 304000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\035235ac1e3b4ca096d6382d892738e9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 88.3 | 88.3 | 91.6 | 91.6 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6c81f4080bdc404e9946bddce999a688\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d1fbb794bb5244e882fadd2c05295c38\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRU50BCNV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\07a057f45f3f4c0eaef5e4120972b17e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP50DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0604 | 0.0604 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.0 | 91.0 | 86.7 | 86.7 | 334000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\aa4547ee09294a8ab27223211a9d0e20\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 94.1 | 94.1 | 93.7 | 93.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\91975df1343442b39d692041062a2f80\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ad4aefdedd3640e3a03de253e5315a32\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRU50BCNT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b97a06b3a85a47e2947cab5438ba4fed\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP50DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0604 | 0.0604 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.0 | 91.0 | 86.7 | 86.7 | 334000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\93379360f8834ef4b0c752f25dfff521\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\51c0fbfa740f40c4b50d6693c6ca082c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\03a31c742a7142a3a6cc45ae283d4289\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRU63BCNV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\aa59fcc2a01f43a38d0a7a01ee61b4da\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP63DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16.5 | 14 | 19 | 16.5 | 14 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0694 | 0.0694 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.4 | 90.4 | 86.7 | 86.7 | 352000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\72a69ad5e1d440249e09623303bb505a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7e86290538bc45689c7a4d6ce52c6b24\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\fd6d4c76ef0f478ea4b495a9aa4c9895\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRU63BCNT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f666fc7cdb954678aafff48177feb93b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP63DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16.5 | 14 | 19 | 16.5 | 14 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0694 | 0.0694 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.4 | 90.4 | 86.7 | 86.7 | 352000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\86cdbf41ebdc40dcaba2820cc8359091\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f878be1556484c7dacb946d62fa7ecea\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ce26fd465f8344518ac1a861d6c59cad\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRU80BCNV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\556658f26e4248d3a3d1ebc7901f6669\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 377000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\77b4396b735848a0b0014a7907ded4c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e0d835c7f1da4bf1add49700088f5a06\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\bae227f7feb843c49d8189ba2c1b2ff3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRU80BCNT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3435847b7e1e4e26be5630d8dcd85432\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 377000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6eaf15cb45f14d33acac661bd4d478da\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d485f0d1b81c4bab9f1ba422196c7316\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\cff65e84b1d046a79d0d0969d77dd28e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRU112BCN
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9d2146fd51db49049f391d6ef2805063\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP112DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 31 | 25.5 | 20 | 31 | 25.5 | 20 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 64 | 64 | 950 | 950 | 198 | 26 | 106 | 0.163 | 0.163 | 0.158 | 0.158 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 88.5 | 88.5 | 87.5 | 87.5 | 425000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\03ec58a3de9f4ff58eda755ddf7ebdad\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f03b49622d2e405fb6b09be35607a7dd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\cd558bbe59f34c80856f7af65bffa096\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRU140BCN
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\48cc064c4f8045e9bdea782e61c68985\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP140DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP140DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32.5 | 26.5 | 20.5 | 32.5 | 26.5 | 20.5 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 65 | 65 | 950 | 950 | 198 | 26 | 106 | 0.185 | 0.185 | 0.180 | 0.180 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 88.4 | 88.4 | 87.5 | 87.5 | 473000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5748ec58c882415891b280f11cb5f2c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3b40ecf35c674aa4af3335ea60f709d8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ac0c8c76de154247a7e7430a875a452e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRU80BCNVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\554deedb9d78469fa70977650ac8308d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP40DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0559 | 0.0559 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 86.7 | 86.7 | 304000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f97f6057afff4ef3b92fa086923324ae\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\52b19f68b7394160bd9a3981b38b90c5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\13f26d0b0d52449cb72e07668df0d770\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRU80BCNTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6fd267b8e7804ad594c21c6ae90f5724\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP40DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0559 | 0.0559 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 86.7 | 86.7 | 304000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dd2d51c836714cc9a7a353e33aaec11d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1f6bb31c62554bfe8afed97f86c4b7c0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8ed4d990c8684fec825fa53a71ba2f59\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRU112BCND
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ffbb5e8bac4e4cb690454337de8d0fd1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP63DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16.5 | 14 | 19 | 16.5 | 14 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0694 | 0.0694 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.4 | 90.4 | 86.7 | 86.7 | 352000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\92cd65dfdadd488ab149ae33ffa25a08\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\21199eccd72a4ba3a3f5c4dc65ce078c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1adf178577824df480710d21a11c0e1b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRU140BCND
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f71f4fb4ff78476faea14610230a1e58\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 377000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\62ceccbd84084d7fa52ebd0b001035a1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0152d002e2744c4488e2eb8ee993371f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\14de86c4bee944379b37df3075de0976\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRU160BCND
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\017ae82ea9d3414abeef5f4d0fa2278c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 377000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e7c8fada361417ab7aea0e7d788a401\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\967c7ad10009497d94fd17419f1fbfa1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\465efd0c6d614e108629532e18fa4eeb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZU224CJND
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3d238a360ebb47179adaecca400bc80e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP112DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 31 | 25.5 | 20 | 31 | 25.5 | 20 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 64 | 64 | 950 | 950 | 198 | 26 | 106 | 0.163 | 0.163 | 0.158 | 0.158 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 88.5 | 88.5 | 87.5 | 87.5 | 425000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5e66b1ff367247099304ce344209930e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3c639bc8509b4683b87c137e2aa31e9d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\98fb9da8fded431a928a8e8753ee4ce2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZU280CJND
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8fe236fc581b4a31a07194d5a328c0d7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP140DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP140DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32.5 | 26.5 | 20.5 | 32.5 | 26.5 | 20.5 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 65 | 65 | 950 | 950 | 198 | 26 | 106 | 0.185 | 0.185 | 0.180 | 0.180 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 88.4 | 88.4 | 87.5 | 87.5 | 473000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bd0bad39bfa54fc09b46b36b1ddeebec\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\cec50eaba8f34129bc332252bcda0223\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\27b1e307be614f0185310713c416841a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRU160BCNM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\006c1ff5ed794a028dca4f04e3f414e3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP50DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0604 | 0.0604 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.0 | 91.0 | 86.7 | 86.7 | 334000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\76cd96f61d98430db9d019559ae96801\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\611f4c6a40d244029ac03c5095192f22\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b81bb0a668404c9c94177a13697ef21e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZU224CJNM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\24f806d6e2e9419ea8298615efa3eef0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | FUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80DG | スカイエア天吊自在形ワンダ風流 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 377000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\385f8419767f4d00ac82a8fda4b36afe\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ae77cb7fb0c94f0f8b99ccbd0b03a847\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9c82b9d31aa341d48abf759b1569aa3f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRU40BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\905969e4a4504e8789de9ac5aa919a47\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP40FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0559 | 0.0559 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 86.7 | 86.7 | 352000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\80316cbb49ca48cca1bc707ffbaa11f0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 90.7 | 465000 | （税無し）
SZRU40BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d00844a0ffb64a669096ccdc41be5e91\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP40FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0559 | 0.0559 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 86.7 | 86.7 | 352000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c5b87367b81944e78b25ee97f3d0078c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 465000 | （税無し）
SZRU50BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8e3783475f094d55bb2877bff89b05bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP50FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0604 | 0.0604 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.0 | 91.0 | 86.7 | 86.7 | 387000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a1350cfac9ab42519cbeb7dafdfda4dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 93.4 | 93.4 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRU50BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1b62abefcdd641bdbea19d04e1377c07\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP50FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0604 | 0.0604 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.0 | 91.0 | 86.7 | 86.7 | 387000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c82fea0b8ebc48a9ab01cd946481d3bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 93.9 | 93.9 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRU63BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3fe65496b35349e9803f504b599bf5dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP63FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16.5 | 14 | 19 | 16.5 | 14 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0694 | 0.0694 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.4 | 90.4 | 86.7 | 86.7 | 408000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ea0339e1c2264c5eb220e17bc08a03cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 631000 | （税無し）
SZRU63BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e8e79e73d8324920a474aaf9e449fc41\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP63FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16.5 | 14 | 19 | 16.5 | 14 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0694 | 0.0694 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.4 | 90.4 | 86.7 | 86.7 | 408000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b4b0419b9dbb4491b31f25160f7eeb67\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 631000 | （税無し）
SZRU80BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3ddf50c3049e46e39077bb393baf695b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 437000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7165cd7d20424d7cb5c5c2e3d4ef9857\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRU80BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\22c6cb14d3224c3bab5be62527484fe5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 437000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ad716c826ee9497fba5ddf5bcdf854ae\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRU112BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e95fd8a306014b328b81152e5b8fe775\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP112FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 31 | 25.5 | 20 | 31 | 25.5 | 20 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 64 | 64 | 950 | 950 | 198 | 27 | 106 | 0.163 | 0.163 | 0.158 | 0.158 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 88.5 | 88.5 | 87.5 | 87.5 | 493000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f324920f729743a1af9700b8784a6cf2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRU140BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2eb1ebc7877543a3b5412f99c7346b77\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP140FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32.5 | 26.5 | 20.5 | 32.5 | 26.5 | 20.5 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 65 | 65 | 950 | 950 | 198 | 27 | 106 | 0.185 | 0.185 | 0.180 | 0.180 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 88.4 | 88.4 | 87.5 | 87.5 | 549000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3c8d51cf38d94ca58fdccb85fdfa6af3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRU80BJ(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e58cc2549b80483ea5da1de0166e7041\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP40FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0559 | 0.0559 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 86.7 | 86.7 | 352000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e93b03e71654485848e4acbb97b007c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRU80BJ(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e37ca5355f19483586915f0eb6215730\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP40FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0559 | 0.0559 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 86.7 | 86.7 | 352000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0a252f54d3104696bea74e7bc7a31325\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRU112BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d6dd4f84a0de4cfbb164fc8c4da91fe4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP63FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16.5 | 14 | 19 | 16.5 | 14 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0694 | 0.0694 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.4 | 90.4 | 86.7 | 86.7 | 408000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\96a66c6c5a674886b1964f9868c37220\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRU140BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6f0b335c107a42a29031cdaf14a785c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 437000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\edfe417736d141fa8c9cc65be7a4df2d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRU160BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9566922792f64a00bd4786cab7f12e2c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 437000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9a8fdb5ac3284385855dd103481bd478\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRU224B(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9bbd9bd9d9f347649a633f9bd4e3c947\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP112FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 31 | 25.5 | 20 | 31 | 25.5 | 20 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 64 | 64 | 950 | 950 | 198 | 27 | 106 | 0.163 | 0.163 | 0.158 | 0.158 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 88.5 | 88.5 | 87.5 | 87.5 | 493000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\db13045b0197424c83cebeb00efe427a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRU280B(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\315420392eb740649b752b55d91ec3fe\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP140FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32.5 | 26.5 | 20.5 | 32.5 | 26.5 | 20.5 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 65 | 65 | 950 | 950 | 198 | 27 | 106 | 0.185 | 0.185 | 0.180 | 0.180 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 88.4 | 88.4 | 87.5 | 87.5 | 549000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5519973e90fe46e1bd9022244e2d2155\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRU160BJ(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\899fc89426e545eaae021a83692dc663\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP50FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0604 | 0.0604 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.0 | 91.0 | 86.7 | 86.7 | 387000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4cb08e5f996e4e9c9a928a93acb71b2f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRU224B(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\653e648eff43457da11743f870b3ccf3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80FA | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 437000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\932bf68bbffe49d0971805836c338e94\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRU40BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3a18ee89af994b21848f0eea234d145d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP40FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0559 | 0.0559 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 86.7 | 86.7 | 405000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\00fb7ad033864d779eaad4b4e4c0cb40\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 89.5 | 89.3 | 87.5 | 87.5 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7ec5c0e2b06642a09aa1fda7930c0586\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6876f5e66b8a49ebaec8b2945d8c0159\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRU40BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b4b58a5145e74a8997178a426b6b86c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP40FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0559 | 0.0559 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 86.7 | 86.7 | 405000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\681d60dc7d5f41fc941dfed0a41abea6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\78d4d35dda1d46f2ab42cd589547fcb9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\cad4ca70371d4407871bc0c49d83e1cb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRU50BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c4d86f4ffdc642aa9e5c253f1d7cf930\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP50FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0604 | 0.0604 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.0 | 91.0 | 86.7 | 86.7 | 445000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1fd430299d564d17b7044915189a9379\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\28f4c4fbc4884b048498e5ea2d101005\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b895f6f0b3ff4529986bbe6b00c6e6c3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRU50BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\419d09eff8df4d4c8c8f4562fb178206\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP50FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0604 | 0.0604 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.0 | 91.0 | 86.7 | 86.7 | 445000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c10bef0c226b49c88b515f2ebb0e70a8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0d79f2b1bee64676b1a879a2a40a4429\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9330b2604d984bf98bc4cfd2b5315e05\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRU63BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a1a53c77e1d446c3b27f10d5e5249187\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP63FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16.5 | 14 | 19 | 16.5 | 14 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0694 | 0.0694 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.4 | 90.4 | 86.7 | 86.7 | 469000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fbbf4fdf9549491591a827718d2a488c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\fb916e09f18b4de59c33c2f47b560720\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\94cb08401dbf4effab8dae7628ebe62a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRU63BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\05688e8046dc4f9a864c517bf25d2b05\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP63FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16.5 | 14 | 19 | 16.5 | 14 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0694 | 0.0694 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.4 | 90.4 | 86.7 | 86.7 | 469000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ae84dd50c2b34976870b63833715b8a3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\4e448f6eb4bd4002a64897a374ddadc2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\12062fad872c4bb0bbcd533cc6eaf8f0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRU80BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\aff5f0cecc824235beecf13e69d657a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 503000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\622570bc7cc44f308efb1c5e7d886050\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\24b5db096faf4a9499300fa1cc8a5d75\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f4e5236ec4ca48f4ac6d87310471beb1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRU80BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5631dc748670426ea6b62cf867941b5d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 503000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6bb1395e2b0444aa8cc54a08b52b1376\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c8934006efb0446996b5a7370feb97c5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\83e64dc4093241a4afbe409112523322\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRU112BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7fee37db16204bce80aa69fbe087664e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP112FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 31 | 25.5 | 20 | 31 | 25.5 | 20 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 64 | 64 | 950 | 950 | 198 | 27 | 106 | 0.163 | 0.163 | 0.158 | 0.158 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 88.5 | 88.5 | 87.5 | 87.5 | 567000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\52fd921695cc42f1b61ef376af9d5518\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b48cd8a85402484dbc0554af96b21907\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\07c1051bd8514eecb0ab6791d62712dc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRU140BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6752461296c94b469760e38fbf9816c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP140FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32.5 | 26.5 | 20.5 | 32.5 | 26.5 | 20.5 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 65 | 65 | 950 | 950 | 198 | 27 | 106 | 0.185 | 0.185 | 0.180 | 0.180 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 88.4 | 88.4 | 87.5 | 87.5 | 631000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0da40dfc841f4adbaf29625f51dbf066\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2b3fa4dfa03544eaba0c5a69a535d53a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\aba8b7b925914cdbb192db5cba1f44d5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRU80BY(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6da43c64065d490e88ce3207dbcfd001\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP40FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0559 | 0.0559 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 86.7 | 86.7 | 405000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b8e837fd335a4cc680d59d1d4e5d91de\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\517412138b374e64a326b87418b4ac3b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f9285a8e89fd417c82ef552efff48730\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRU80BY(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c3619e7e98974d4baa5a97626fe050fa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP40FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0559 | 0.0559 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 86.7 | 86.7 | 405000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f011e751d5a440baa12a5c1f3656b98d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b60fd39b822e4e8a8ed91b7a38fc0562\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\938db19b926e4f7c94257efae06bcb91\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRU112BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\79d6226cd6de4015b85d9379fd5c4cb4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP63FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16.5 | 14 | 19 | 16.5 | 14 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0694 | 0.0694 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.4 | 90.4 | 86.7 | 86.7 | 469000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f1f58f86eee445cb9d805b1661d06bf0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9207b9a89d5140f889822b83061abc1b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\85f1e27f3b144a71a3e04525448e28f1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRU140BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e5234982dd7842a4b2d75896bef5482b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 503000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a42b1673b64f49bc9d50b15793a9709a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\87372ed397384c37a47c988a7e9d498e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d7e3569b957f4b72b875af22fd0bd16e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRU160BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\508ac0ffe5654b6a825cc863a753a318\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 503000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e610c0aec314023b6bb53b59550d34f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\286210ee158148f8959ccee1c07f03c2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ffb10861b6924682bcf7dfce32c0ef8d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRU224BA(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d1b4765d40b147a68e13fb605c217a47\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP112FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 31 | 25.5 | 20 | 31 | 25.5 | 20 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 64 | 64 | 950 | 950 | 198 | 27 | 106 | 0.163 | 0.163 | 0.158 | 0.158 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 88.5 | 88.5 | 87.5 | 87.5 | 567000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b6e127f2df634755abfa678708407c4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\bc963ee8db7441168e242fdaa234e369\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f20f636c3660400494acda3f9fc2efef\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRU280BA(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b37ee9107fde42cd8280f64e2bea61cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP140FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32.5 | 26.5 | 20.5 | 32.5 | 26.5 | 20.5 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 40 | 65 | 65 | 950 | 950 | 198 | 27 | 106 | 0.185 | 0.185 | 0.180 | 0.180 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 88.4 | 88.4 | 87.5 | 87.5 | 631000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ecfdd50b41fd4e288bd951935677369e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\638ba86a46ff4fe8b163e3d69a86c328\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\de9e3a97a1d545f0bc090131f8e021a5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRU160BY(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\32228747952b44da905b60939052eb87\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP50FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 57 | 57 | 950 | 950 | 198 | 24 | 46 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0604 | 0.0604 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.0 | 91.0 | 86.7 | 86.7 | 445000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\91f53ac4b68b4e6a8a3d9681a55069b3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\26d04ba650c44f5897b3c4f6bf51c0c8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ffbc8ac698ef4b75b9a321a9eda22d1c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRU224BA(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a79242a47f2b412fa35d0de250cba4d6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | FUP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FUP80FB | スカイエア 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 23 | 19.5 | 16 | 23 | 19.5 | 16 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 950 | 950 | 198 | 25 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 88.0 | 88.0 | 85.7 | 85.7 | 503000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a66e9fe699ee46c1abda430f7ea70d2a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8baeae47205a409faaf07e657d3249bc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | FUP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\167315c6f71543c488ae82e1fec5d9f4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | 天吊自在形ワンダ風流＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ
SZRK40BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cc2ce79395324eaf9edea42468e4a683\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP40DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 254000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f6a71774b1894edaa2b02564c84c90cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9488e8fc2e5f4c038dfcd7abbca7b610\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\75f4608370544a59960f6eaa16cb6462\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRK40BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8420838d28cf4c249ba826a8d668447e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP40DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 254000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0186eff761734800aaba484088ca789e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 88.3 | 88.3 | 91.6 | 91.6 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a8091849e7d5479a9ab300ee07af6102\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\176e55180add4979818bc63fbd7b7d44\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRK45BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\80eaed2f78e84905b61a03dc29d1b31b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP45DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP45DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 262000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3103520900914408aa566393d177a809\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 91.5 | 91.5 | 91.7 | 91.7 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\789f2743bd144efa9168c30942c3e268\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2afe553efd6242cc9306b8ed2df383f4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRK45BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\33deed8308574cc2a34bb525f7af7a72\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP45DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP45DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 262000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8c609a31994a47a89af62816e609388f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 90.2 | 90.2 | 94.5 | 94.5 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\5a7e21c8dcf64fb188aeba9ce22298b0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f3c22dd9bccf4e0297661322a99d5a2b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRK50BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\10e7f102de3f474a998682254a60f4fa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP50DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 276000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e26f65f1484243a99a811daa951660ed\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 94.1 | 94.1 | 93.7 | 93.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\82104afc80394ba0827f131588040f2d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d920ff48f3c54e0a9668d472036ad7b1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRK50BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cf85c9c7f8a24237b4e5929b6c599b63\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP50DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 276000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f1ba8458a90c460988ff59d8ea9dc24b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0348952a36ed403791af0e35724cf89f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\27c920ea29734855994c192385583620\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRK56BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\38dd7cc9dbd5465790738afd4d3c3a28\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP56DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 59 | 59 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 280000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\78e8116c840c48d7b6e0e6a7ce23e522\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ee4bebe91cae4d3984d5e5bc38838e3e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\215003f13fa747c48fda3532bff0dced\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRK56BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2ef0980e6f3b425bbd4c892344cafd9d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP56DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 59 | 59 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 280000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\062367d7211c4bffa68c6efc8b29b9b2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\4d6e16191580463094056c02f32e50cd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d3ad7379e56f47948088927f1ab2e48c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRK63BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6296eedcd30c4347a9f5aeb9ac91a26c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP63DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 60 | 60 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0767 | 0.0767 | 0.0729 | 0.0729 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 290000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7c5c90a8d96147a29d097c8ec972f0bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d6516cbbadb44359b777cf97e70d67a0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\11131c5a2767429a9df359d5a832487d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRK63BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e5d1245665b44f6b9206cdb23b2a5130\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP63DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 60 | 60 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0767 | 0.0767 | 0.0729 | 0.0729 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 290000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d01118606e39440d96175cbd5fde4a2f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\448708051f7f4a2195a71a29b8fb05c4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c45ad3a6e668498e9da8626b0287c418\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRK80BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\88684f73ecd045ecaa4ee9783d600ec2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP80DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 62 | 62 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 312000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\116f39dfe7a84e179f16b249b9453671\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b5cbeb2d34c14fa0ab2fc07b0dc8aacf\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\bd186329d2db4879af433653ef4c9f41\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRK80BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f03761fe17e24479917d76b9f7cf65d9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP80DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 62 | 62 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 312000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ea65ff58b9ff486291dc65a53b6d2b5a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\4d7a2ce85e8d4e2cb1b19a10925c8a96\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\479af6db907f453b81c3d06d49ad0c97\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRK80BC(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e907a0abdaa249799a8b3afe61113f99\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP40DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 254000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4ceb7bf9adf3439386e6bfb217dd5119\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ecd8b7228afc470aa59d4df592562fc9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\5d07d17848484a178896c503e4bf515f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRK80BC(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\813dcb98795744c48550854ee755bcde\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP40DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 254000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\191e92b2d8514ba69f34495ced603f1d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ef7536da865b43c1bb0e25c9d2fae4c9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f70128a27d2546808ac07d64b455f880\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRK112BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0b26cf0584ab4dfd84ca5cca537ed81f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP56DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 59 | 59 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 280000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1ae1e14cfe664b949ee98b6c224b73cf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\728cd5b915ad4a6e9a7628fc9b6cabf5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ddcefd20a43c400e9672f576acc47098\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRK140BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9c62a6853bc34f45aba2612e114ee463\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP71DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP71DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 61 | 61 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 298000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\67cc07ca4a4345d29608f9cc34c3d45c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f86fea0c10574abd8adabe3422cb4e85\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\17b21bbd6fd0498b9fad7d42c497ea6b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRK160BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6ab9549d995a4ae3bd04bc03df6e15c7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP80DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 62 | 62 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 312000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6844de2454a54b25b4d84a55f6c2f22e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\967aa521a03c469193cd7a0e00ee1885\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\81bc5b6145b246e68c12252ae1eb7dc8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRK160BC(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8efd63d343bd4fbe9f4d3a7f8db12912\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP50DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 276000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\94e511bdf1ce45c48ae92a1e30bfdb66\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6a405e97fc4a4157a1783a1283c15929\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\fd29f33f63424fcdaf4d9043e1ea1852\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZK224CJ(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\431e4433116d49ea962e0ea295dad5e3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP80DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 62 | 62 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 312000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2f72cd5817f6416384b8be7720b6fa95\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\91de4e6425164af9beadd5eb90c6b181\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3a9a7141be7d4588b1ec3b8b89a07954\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZK224CJ(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\82d17dec192e4f1cab0509050604e9af\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP56DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 59 | 59 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 280000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fecbcfac19a24476b5e580eb848538a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e845967c9287489aae0db05336d762af\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7d081c12815f4a6495e4629a6d233530\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZK280CJ(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2943ca700de24a16a657c7dd192ca567\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | FHKP71DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP71DG | スカイエア天カセシングル（コーナー）タイプ | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 61 | 61 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 298000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2ea036d60e74460ea7752efb4007d806\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\61a41a6509014fd4884ac6bc9ddb87a7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b0d7c716d7384f8e8d89b5c807a477a7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRK40BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3f2edbc9c22242a7aece68db31807555\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 283000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5983a927bc3b4fdbb8ba4fda153b82c5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 90.7 | 465000 | （税無し）
SZRK40BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1baa11b9adb440d8aeae37928cca36f3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 283000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3acb1d61d6c3479299f69d8d1d0a1ef6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 465000 | （税無し）
SZRK45BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\41d9d3a584044c6cb7222558b4007ebc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP45FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 293000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d9662982eed045fdad66e2be4fc2c0c9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 92.9 | 92.8 | 91.7 | 91.7 | 505000 | （税無し）
SZRK45BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\44f7a6be58a24233aa8e72d44b6cd91a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP45FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 293000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8c16e05a4edf439f8218be3b4b09402f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 93.5 | 92.1 | 94.5 | 94.5 | 505000 | （税無し）
SZRK50BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\78361f3cf77f448b9d8d55e8f38b304c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 308000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\758ab1366b1f4b5988cd911e5afb8b41\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 93.4 | 93.4 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRK50BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8ee4a76f28834759aa918d1f662e9a4f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 308000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\acdaf3f9879547eea3f45175914a3601\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 93.9 | 93.9 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRK56BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\db0ae7a8d5bc4d6294ee76ccac122423\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 59 | 59 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 312000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4bf36fef96164b67a545b5a8c7b5b05a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 590000 | （税無し）
SZRK56BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\01c24a82186b43e7b0aeb11b3aa59293\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 59 | 59 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 312000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6ec8de2923ab43fc88912ebcafdff51e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 590000 | （税無し）
SZRK63BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\eb33a4409585412ba450c79e4fbaa872\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP63FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 60 | 60 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0767 | 0.0767 | 0.0729 | 0.0729 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 324000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c7ba4503f5a5453881f2a8481a450dc1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 631000 | （税無し）
SZRK63BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e3513c6a546643fa8c5cce9de6fddb28\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP63FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 60 | 60 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0767 | 0.0767 | 0.0729 | 0.0729 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 324000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\84a55c9613b24049b33d312b75df2b1f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 631000 | （税無し）
SZRK80BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0e424ebef698485886fa3d0876bfbab6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 62 | 62 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 348000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\94fa1c3c79e44e2fb7525deee88d001d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRK80BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7fcb2c6a1d82406bb0ab42db4e0db22e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 62 | 62 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 348000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0cb6e83c48394a5ba69637240aa3a735\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRK80BJ(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\38704e14de2e468ab6ba9c4d06935762\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 283000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a04c454818b8481d9da7b92f9149feef\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRK80BJ(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d2fced6a4f8749c7ab3c2ea58a8f31a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 283000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3c132a8e7bc94bcabdd9d4c0ad5a3c8d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRK112BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3841d97ca1414626ba8cc1c26457e6a3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 59 | 59 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 312000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\39f8fe5e42a947ab952ef7079fa8c937\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRK140BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d134c455601a40f99e03ac871377b7a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP71FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 61 | 61 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 333000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f41a5a0161fb4bc1a50dc90f2420884c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRK160BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f88b787b3deb48c3909a8b0592e54825\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 62 | 62 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 348000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\15a43a34e3724725acffd636048df260\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRK160BJ(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4ad02801ee40454abe1cdd26ef8d5873\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 308000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f6e285db86004dadb4c9b2d1df5d09be\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRK224B(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\07320eef7b4b40b29d7a3795f306b289\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 62 | 62 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 348000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\36c5dffc52d74e8b938a30cd08d7a756\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRK224B(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d1adc80799c44fa785fe0eaa263d1624\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 59 | 59 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 312000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b650d69ad1b14f62b26200b6d360de4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRK280B(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0f1abb75b34640a79fd8e097269cba14\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP71FA | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 61 | 61 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 333000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b9fe5778a7f54fa6a289b2e181e77023\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRK40BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b70262aaa04144f78e6fd4d9af262168\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 311000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ada5525ee4b54c5d8c5328165c7785ad\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 89.5 | 89.3 | 87.5 | 87.5 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6bcdb85eeb7a46e4bc8a6498fa3dbf0a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9f89f2dd49af46a3a64e486284677779\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRK40BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2140a123472941b4a892ebfba8ba6656\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 311000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e148efe7e88f4a06931453765985c3ce\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\853b38f7a06f4294b8b763a1e731bb29\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\32504f4223b342feb2348f8d6b3bacf2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRK45BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4bdfa3454743438f9b1b9e37a0171ef5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP45FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 322000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\19c6c2d95bb442d4b789f856a9199785\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 92.9 | 92.8 | 87.7 | 87.7 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\baa5a6fd29b049658622cfb1cbc04f1d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\194c88f888ab4acdb948ca7d7bf7ebe7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRK45BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5e5dd2b1811847d7bfd39d21643b8a34\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP45FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 322000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f2ff3598a3d34667b708d604b04ad2d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 93.5 | 92.1 | 89.6 | 89.6 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\817a2403780c48f794b47e24d9abf028\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\cbe76701a3ee4528b9103391238e1740\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRK50BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ef761f19adfa4effbc30da1a0b79199c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 339000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5294121703744f4ea78d31b2afa1d249\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\87a8b114da504452a0291d03de73f655\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\24353ed7b15c403fb0a4d15f876c6937\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRK50BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\69423b949b614cfcb4f08babc992fa65\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 339000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0acc119e2f5b4f9eb11a1cdea3639b25\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\31a1b5aefc4a444094c9ac6ca6b3f80f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\35a7ba94425f45348efa5d8d5c4ff82a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRK56BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0786aea8d44c4bad8d5e15aea944c03f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 59 | 59 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 343000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5b92b13ee161463b8ba6d25ddba82a9d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 91.2 | 91.2 | 90.1 | 90.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2fd42f385db6467083543cd25b811e08\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\80cb5c362c4e490d9810d80e381c5738\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRK56BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\18e25d1f723445ae974d48e2f9bb7490\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 59 | 59 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 343000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2b3fb372a5214bf28144adcfd0938aa4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 89.6 | 89.6 | 89.1 | 89.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\acaaaa5a40784a13814174b30cf6f937\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\20b720f023ee4714995a3b7f1b27401e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRK63BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e1e1efc3edb641228f55653bccce8f96\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP63FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 60 | 60 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0767 | 0.0767 | 0.0729 | 0.0729 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 356000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0d009b1e86e0404bb3e198f5e068a6fa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6f97b0e42c6a4cf6ab2b69330774d42f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\288fc54ba0b74795a0ab7ddce9dd97d6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRK63BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d049071919fc47edb5acd94a45f68f9c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP63FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 44 | 41 | 37 | 60 | 60 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0767 | 0.0767 | 0.0729 | 0.0729 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 356000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\607edc6a90da49eeb149b096f228dc7d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f5da0d07bfd841a38e6765964c2722ce\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\290d1b23350d466db602c83246c52a80\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRK80BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f80d17d6dce946e48e82b1f48ddd9b0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 62 | 62 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 383000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c0ebaecd1e5b40cea027e0ace4c0a1ff\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3863dfaa8fda47e0a4140156d8f5d928\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d8024d0a1dbf4d1580a49c16be2014ed\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRK80BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\587989bda8e44beb875b52c2096feeaa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 62 | 62 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 383000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fb2be49fefae446d875d64d5306b0cd0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\54d7470601ef46329c3d88632bda2c87\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2e0f80f9460448e282b4e8ea007883b5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRK80BY(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6261a027d26f40c189afeb4ecb4e43a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 311000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c4814a302de24187b86128fdf0040e15\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\779345a67dce4926a87506946934cfe4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9fadc57559244fa988a10e36460793ad\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRK80BY(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a690d2d248284ffbbfdcef221b5e1ae1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 9.5 | 13 | 11 | 9.5 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0780 | 0.0780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | 91.5 | 311000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1f513725c31c490cab6f1a22c4d1acf3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0f21dd79eb864b01bb3ed6efe476bff6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a043b39042bb4a7b8a87ff781d140fa6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRK112BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dcd1693ffb024600980c648e95c93e7f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 59 | 59 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 343000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4238894bbaa148d6967c166d89eb4fb3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e04445da93dc4d69a688b8b764ed824c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\de3970afc8da45fa9d2f85c2947647dc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRK140BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b8080387cb38496082b3de507a6bbdef\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP71FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP71FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 61 | 61 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 366000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bf911bb451434f38aace9c1182734ad8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\42d10c73f3334eb89aed240a3ded48e3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\468ea0cc431447f1a45f2f733720f3d0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRK160BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6257f420e68b433896dd4cedc4dfdb31\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 62 | 62 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 383000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\60a48da9acd04a9fbf73840e47eda6af\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\97073036c00b4eab80317c723a7f4ab5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d12bc5a36e3544b8b7d725931186e2ae\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRK160BY(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ceeb7410b97d4abb981f99b84ecd1668\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 42 | 39 | 37 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 339000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9ccad7eb7cfa4e17b11e66acaa286e08\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2735e900bb084fb1b54ebe257a9f5b90\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c064c4e7a10743f1bb398de360c10b56\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRK224BA(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\641947d99a1143e5be944451e99198e8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 62 | 62 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 383000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9e684854b4fd4e0694ab668f8e8bf554\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2c9f5dc936214f36aa863c24bfc78092\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\09c85af42f574e188955d9f6d78ce34f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRK224BA(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3b965882f3b542249453b1379614b7ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13.5 | 12 | 10 | 13.5 | 12 | 10 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 59 | 59 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 78 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0853 | 0.0853 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.7 | 93.7 | 91.9 | 91.9 | 343000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6e34b82ba94b4a4eae0db65a0dcfc388\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\95824dbf28f9455891f6dc0af4a7bfa1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a4f32e7ed942422988bb452b67e47c22\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRK280BA(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\676a45e6618e4032927d4a66d2a2c84a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FHKP71FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）１方向カセット形 | FHKP71FB | スカイエア 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 17.5 | 15.5 | 13 | 17.5 | 15.5 | 13 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 61 | 61 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 78 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0802 | 0.0802 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 366000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\21f46ba7bfbb48e88aa52708f03e7b51\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\61341518ce0a45dbb1d7644c7317b64c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | FHKP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b92f37cbecef4b69becbf82f12714196\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | 天井埋込カセット形 シングルフロー ＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
天井吊形＜標準＞タイプ
SZRH40BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a15a7f51a260422289e92b41aa9b157c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP40DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 25 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 226000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\90ee4ec9d7f642dda58c934a5be99b9a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1e2750ae48a147c09342b2a2886bd0d3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c43bfbe5b5604e358b4d9345bd8c960a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRH40BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b1b488e7b6f141cd91c9837f8b5065ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP40DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 25 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 226000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\11293d58fd944fb38e0c8e1252b1fa47\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 88.3 | 88.3 | 91.6 | 91.6 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\03acb97495ec4d0885f667ea1599e9c1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0f5fa05a96b3402fbaa374e6ea83dee5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRH45BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\968c9664162042cb88cc410d99a1c4c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP45DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP45DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 25 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 232000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6466f34c13874250a0c6b4d3dcc46b21\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 91.5 | 91.5 | 91.7 | 91.7 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\11ed4ec78cbf41a0a59862711d82c7e7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1afec859570a44689375a36a6d8531a6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRH45BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\38ac1372a86f465cbc5d847baf8825fd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP45DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP45DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 25 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 232000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f5d3dd981f604367a264b9bf01fe9997\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 90.2 | 90.2 | 94.5 | 94.5 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0283f33768384432bc7d89ae602f1ab7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1e83191f2a1a491d8fdfdfc6f28a428b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRH50BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e46da05dea249af8541d68239811b8f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP50DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 25 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 246000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ada6483b729c4d40a1f96290252bc9aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 94.1 | 94.1 | 93.7 | 93.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\08bd403db5df4a76b3572404d260b0fa\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8e25eec053b64873a15d0201cbe49a10\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRH50BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\489dd094f4e14da6855759648122ec32\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP50DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 25 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 246000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\79138e853a33443393ab0a3d41cd1aae\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\bc97f683faff4b929ef975139eea255f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ad916d903893459196a7c4771101f61d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRH56BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9a39939d5c694eb6911d1633e2b7d7c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP56DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 25 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 255000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bbbe539642844f4fb14bb89d56fe7b5b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\dcdb5829687b4cc99fc5283656be4681\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c61c29d6416e4f1eb8689c36804241f6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRH56BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dc24600cf92a46bfb99abfcafda52c34\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP56DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 25 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 255000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b3c6ba524403496f8c84a099232c2fff\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\07c56ae86ea946a5a78c234da499908d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d0b5ff35f2654d7fb228cce2e83bc52b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRH63BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f961755c0c524c8288c5a7f72c4598ff\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP63DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19.5 | 15 | 11.5 | 19.5 | 15 | 11.5 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 55 | 55 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.0910 | 0.0910 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 261000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\be1d97b62c84410c937c1211edbe3059\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a5a2bb3e05ad453d88caecc40c43e502\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4ab21a4b492441c7bba89db90532c65e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRH63BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3fafcf0352e54c27a1ab033c1846e193\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP63DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19.5 | 15 | 11.5 | 19.5 | 15 | 11.5 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 55 | 55 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.0910 | 0.0910 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 261000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4a7ad0a459cc47b0b1adb4a7899eae67\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ccd87c1d3afe430b8a9d343d6ea4a061\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1986d50be67640d4844771712bd0c54b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRH80BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a78c994ed1494ad196c8d14460b8c6d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 32 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 276000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f9dcd25d358344a0993a3a36577cb781\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b041b54638ca4d908e1932661af398cf\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a8ca16d9844a4c78abe1d1741dad2e40\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRH80BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\19598794c34d4faeb7e90f205e38f334\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 32 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 276000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\21bf84b87b23447d81702df84230756f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\de2e323bc9004b79a27a55534991a116\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\929a3086c3e54479920cb1a76c7a6e76\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRH112BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\65af428230224124bbe24313520f06d2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP112DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 61 | 61 | 1590 | 690 | 235 | 39 | 150 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 308000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c80e3b67b8e34cba989fe0b9036ec04b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f319b711fbba4d02aa95eef9d9dda097\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ead25965cfa34aad9a47ebd49717d4f2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRH140BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f1ffaa7d3bde4482ad7a0087b591e5b6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP140DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP140DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 33 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 65 | 65 | 1590 | 690 | 235 | 39 | 150 | 0.264 | 0.264 | 0.246 | 0.246 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 88.0 | 88.0 | 87.9 | 87.9 | 348000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\478eb0c83ee44146a23b8ba5868e3899\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\867ce3e0e9c5466e8dcf8ab049a557e6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\5438f5fbd2ed4d2c92c2e3e4091f4a27\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRH160BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2f020d6840d64ce1a973e652bbf57622\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP160DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP160DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 | 48 | 44 | 39 | 48 | 44 | 39 | 48 | 44 | 39 | 48 | 44 | 39 | 66 | 66 | 1590 | 690 | 235 | 39 | 150 | 0.299 | 0.299 | 0.282 | 0.282 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 87.9 | 87.9 | 88.1 | 88.1 | 365000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\53300bfdf9764259ac033b212c9bb051\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\840809844e0746358c0e090cb7c5da6e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP160DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\fe983a936e5d457d9eaf223ed158504c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZH224CJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a421d280b0034a398b653bb2b200d98c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形 | FHP224CC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP224CC | スカイエア天井吊形 | 2018/4/1 | 室内機 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 56 | 49 | 43 | 56 | 49 | 43 | 52 | 50 | 47 | 52 | 50 | 47 | 52 | 50 | 47 | 52 | 50 | 47 | 70 | 70 | 1800 | 800 | 280 | 80 | 135 | 135 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 591000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bd62e123f19143c0b0a45f7f447ed924\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a9b6bc62c76148aca5f986b9f35a8f94\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP224CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2065f88d92ad4dbdae6dc25fda53a974\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZH280CJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6ebac110eb9a4a489ff44efbeada54bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形 | FHP280CC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP280CC | スカイエア天井吊形 | 2018/4/1 | 室内機 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 70 | 60 | 50 | 70 | 60 | 50 | 54 | 51 | 48 | 54 | 51 | 48 | 54 | 51 | 48 | 54 | 51 | 48 | 72 | 72 | 2000 | 800 | 320 | 95 | 195 | 195 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 729000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0fd320461eab482cb340903e522a8962\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ab67842d1a9e452d88f9e6842b4337ee\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP280CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\55b8c3a0420744cc931f7f0c6766d9e8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRH80BC(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\aa41edf2c3204e5ab37ce09c021b5c59\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP40DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 25 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 226000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\94067890eb72450cb5ade2eeb48eeeda\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\eee4f939273e41818245887441820c88\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0b102c90c32f4754b28bcbb5d519fe6f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRH80BC(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cc9b9ada3be745ac80dbc645613a428c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP40DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 25 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 226000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f751f63ad4ca4d8c8f0eecc107fb9eaf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\21a6d2a8ef494bd2afeccc83c407712a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\29344867d95b4811b166e4c4af70a718\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRH112BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f3210895d71d44f8a671e1b5180f03a0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP56DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 25 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 255000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\31f231d181b7460c86278bbeb327f53e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2fa25d8a391842aeb7ee305065880d80\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d6669bb4156d45a7a73b8db7156c62fe\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRH140BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0749c28c6f534187bb84d815461e6eb5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP71DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP71DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 17 | 14 | 20.5 | 17 | 14 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 32 | 91 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 264000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d4da5757afda44b2bcf7b737b2abca00\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8eb36392863b48679af75b863234d484\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\19d57030d0284cf29e68537edef56c19\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRH160BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0567d15df14643d2ac492ad94850b064\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 32 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 276000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7bf132878eab492ebce26e4dcc3d636b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\39e1c5225871488cb24af69994fd32c3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8151a9ad287e4add9e389657d7f1e9b7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZH224CJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\28bebd0f092b4301a6a4b21f20237097\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP112DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 61 | 61 | 1590 | 690 | 235 | 39 | 150 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 308000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2e6b02d361904145bb9030322d3cf236\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a3fa4c76d4f04957bbe54a366f282b73\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\11930884e9e94510aea9a93e6232f880\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZH280CJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6a275c305ccf4aa3b7676e74d754e5af\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP140DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP140DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 33 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 65 | 65 | 1590 | 690 | 235 | 39 | 150 | 0.264 | 0.264 | 0.246 | 0.246 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 88.0 | 88.0 | 87.9 | 87.9 | 348000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ecb52003693f4d2e9fdf9502e312e329\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7213f7a5af8944ecb4cc30da73c23933\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6044b2445b3c4f90bc78176be6c54afa\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRH160BC(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\90721643b6ca4918b1e7a1c91207c838\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP50DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 25 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 246000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\80461548711d4600bc2a1cf375a60b4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1ae392c8d9e64245909d8dbaf4208bc7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8d51db006f134634adecddfe67e7fa9d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZH224CJ(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3d48bb5ebdf2491d93a977656aa53c9c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形（センシング） | FHP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80DG | スカイエア天井吊形（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 32 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 276000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1445ec7d76124d719d97ab19a20930fa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d56d8ac680694ca0a64431b78ada9fcc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1da75acd9e1a451bb4788b117814d68a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRH40BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d07046a525c544308081e924a0c65ac1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP40FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 256000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\516145b202364307b66c257114207dc5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 90.7 | 465000 | （税無し）
SZRH40BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\98f2b58b9c9e43cc8f33f353181f05e6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP40FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 256000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d33b8c6cecac455c8446a595b5032a54\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 465000 | （税無し）
SZRH45BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1c679a5d23584d399f7f4ec966c90e4f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP45FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 264000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2a59ecbb067b424597ae855dbb0ecae0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 92.9 | 92.8 | 91.7 | 91.7 | 505000 | （税無し）
SZRH45BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6705f95295c045789453201bf5ffea28\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP45FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 264000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\20b972e6c4e74521886e7dc5df624a9e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 93.5 | 92.1 | 94.5 | 94.5 | 505000 | （税無し）
SZRH50BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\acd46a5eaf2e4ee8adff8231bf97e165\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP50FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 279000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\401bf3a81a1c4e288375de44c60743e0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 93.4 | 93.4 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRH50BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5a2734f3425447a0837eb7cc455ece8d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP50FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 279000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0549d3c6a2644cbca7b3dd21d39cdd46\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 93.9 | 93.9 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRH56BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8bbb1b4092db458385ed84805be570ba\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP56FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 289000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9385540ed1394ba9844b131561d8f279\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 590000 | （税無し）
SZRH56BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ecb03d8df5da4eeebce9806504546efd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP56FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 289000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\382d036bbdf44958bfcab77cdd8e503e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 590000 | （税無し）
SZRH63BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\03213f6d2226478eb1f0c3bf1285a5bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP63FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19.5 | 15 | 11.5 | 19.5 | 15 | 11.5 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 55 | 55 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.0910 | 0.0910 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 297000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8d25ff1496b841a0bdd7334699f84bb1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 631000 | （税無し）
SZRH63BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\55fdb19978234df0aec1f4dbb3d5c10f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP63FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19.5 | 15 | 11.5 | 19.5 | 15 | 11.5 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 55 | 55 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.0910 | 0.0910 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 297000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2db5f5c0510148058126face9dbf1f24\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 631000 | （税無し）
SZRH80BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f333423146e14dc2b7490db7e32c444e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 314000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\22aee00a73ff4073aeb111c051931d47\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRH80BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\397854dc90014be785a5c89edb32d1c7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 314000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\68f594a45cfd42499059824c0fce802b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRH112BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c5494c22f6cc4d3f8b82704f608df4dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP112FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 61 | 61 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1cb7595bc1bb4f87a6cccabfc4e34652\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRH140BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f9894f4e741045619d8df963f6864d14\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP140FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 33 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 65 | 65 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.264 | 0.264 | 0.246 | 0.246 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 88.0 | 88.0 | 87.9 | 87.9 | 396000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0cbe5922eca4471681f4df01b733314e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRH160BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e3f4e961b52047368da4724c25838149\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP160FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP160FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 | 48 | 44 | 39 | 48 | 44 | 39 | 48 | 44 | 39 | 48 | 44 | 39 | 66 | 66 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.299 | 0.299 | 0.282 | 0.282 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 87.9 | 87.9 | 88.1 | 88.1 | 415000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8af617ce6bc14df187a704c24189b043\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRH224B
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7555fb5cdffd4138ac3b58b3f66e941b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP224DA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP224DA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 56 | 49 | 43 | 56 | 49 | 43 | 52 | 50 | 47 | 52 | 50 | 47 | 52 | 50 | 47 | 52 | 50 | 47 | 70 | 70 | 1800 | 800 | 280 | 80 | 130 | 0.431 | 0.550 | 0.431 | 0.55 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 666000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f6bfc1b19a444cfaaa835d3af0bf90f7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRH280B
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\356c76804b514e2f9b7ea0c488afb2da\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP280DA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP280DA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 70 | 60 | 50 | 70 | 60 | 50 | 54 | 51 | 48 | 54 | 51 | 48 | 54 | 51 | 48 | 54 | 51 | 48 | 72 | 72 | 2000 | 800 | 320 | 95 | 190 | 0.640 | 0.750 | 0.64 | 0.75 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 822000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\940e8384c6a64be99996d27185b1f7c4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRH80BJ(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b124ed1dd1414548a6f85e8ab1995e10\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP40FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 256000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e19394db46a241d5a50ad206a0b894b7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRH80BJ(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d0ee6307703b4aaeb710507962206f8f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP40FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 256000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a8e2ecbef7904fcea17cf63feece6591\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRH112BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a860484733384053a01c436f6513cb80\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP56FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 289000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1442b06c04ad4cca954637c93f5872b9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRH140BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d1d4cc993e604a909d10160014664b37\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP71FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 17 | 14 | 20.5 | 17 | 14 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 300000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a60936dcfa6142bfb4babb990c8f1b79\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRH160BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d4c7bef866504b7681eabdd90c6e3385\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 314000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bd66836d8545465096e5968d7abcb95d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRH224B(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8ac57c007d4b4391800488e87191012e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP112FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 61 | 61 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\74a013340bd64789b5676e57d4a5779c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRH280B(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d7623e4396954903ae9d264a15647a78\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP140FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 33 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 65 | 65 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.264 | 0.264 | 0.246 | 0.246 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 88.0 | 88.0 | 87.9 | 87.9 | 396000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b8e1f7616a3342a79f499c2019070444\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRH160BJ(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dcd053b31a2b49bf8aa63b7a7bdce076\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP50FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 279000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a2fdcd290a1646e99ca792ee3dae8cf8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRH224B(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dc71edb51c6048eb9c9bdaf3ce6a9057\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80FA | スカイエア 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 314000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\576e0367942f42128ec933505c572369\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRH40BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3ceb7779c5f743d48e53c81f29312b39\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP40FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 282000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\854f6ed11d8643c0a80ccd9334bf3ca0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 89.5 | 89.3 | 87.5 | 87.5 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9b52388ac418473a90751e6f9565b7a8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2e9a501d91314f479a14f4ca2cf60f39\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRH40BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\07be56df553e401d88295c0c5c6d3df8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP40FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 282000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8e7595d481174fb69abde063412532ab\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\730ce717fd3a42e6a049400c243334b7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9e5fb5401d3b498bb92afa15defcca70\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRH45BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f1d7d6c36b014639a117c56df7d47543\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP45FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 290000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0d232b40aff84f95b973a916f2a04d3d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 92.9 | 92.8 | 87.7 | 87.7 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\460b49e2c8a149b4b36750cacb9eb5ee\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4955dd3b2ec5478b8528282ec60a8b5a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRH45BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4577f6311a1c42eb90de72c98322c28c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP45FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 290000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\02bf468f2138476ea19d042e2d9c990d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 93.5 | 92.1 | 89.6 | 89.6 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\4574d29694a64c5ca6004c3292759341\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b6ab27f414d24b3bb7a5947e239827b9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRH50BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f4459b049c0547f8a596deef34eb5eb4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP50FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 307000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\82ad071a98434e8b889f643295c1bdc0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e4859853e6524a3d919d610c98e18777\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\20ed5f23080947c7bf5b3d796a7ec051\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRH50BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5d9eb414153f46499a4c948a354636d8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP50FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 307000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a0f7ae557b2a4bb8a1268cc2c3687cb1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\68c723b6ccb645ce849b7098ebc70f31\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d8f1ef1f99fc4983a3ce738c88bef3a8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRH56BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d761af0614b0495a8d3010f451bbe71f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP56FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 318000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\72a02da7c90946cd8cb41b773cd61808\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 91.2 | 91.2 | 90.1 | 90.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\46675b80c9eb4f95832106dca174f7cd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d1dad1f98912421797b6ff67c4adc2c7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRH56BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c8cb0bc1871345e7a17ed07a162b0aac\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP56FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 318000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2ecf6ca3cee643f7945a558ff2d75f04\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 89.6 | 89.6 | 89.1 | 89.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\858f0069e7a24046acb415fee73f992b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ad6f4322a62f4b6e9aa4c0353a0b7ab0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRH63BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a915d0b54450412c958052bab7168c34\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP63FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19.5 | 15 | 11.5 | 19.5 | 15 | 11.5 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 55 | 55 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.0910 | 0.0910 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 327000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4c06661cc5ca488c82caf6dcdd700aa3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\17c8e35ccae747f29d0b33f5f89a15c5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\29220d862f5d4f6582d59f2c40167c72\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRH63BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ad54716f046e49478b11dbf05625243c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP63FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19.5 | 15 | 11.5 | 19.5 | 15 | 11.5 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 55 | 55 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.0910 | 0.0910 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 327000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\413639b33c1345bb989cc8f9003bc57f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\bb103831a6eb4ac2884f84aae82d958b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\49d53d14bb0b487eb8f1677d31bd1ce1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRH80BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a0695007a53940deac58d080da18b072\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2bb1fd49f77540caafa01ac382dbd53e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6e74dfc06c3240dc85510e83c4fd2ebd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8b9657d91bbf481f9f6b47c89dee880b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRH80BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0fd10a603b084a9ea3e0d2bc7a098f35\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\137dc5784ba34f82b7401b2adc028581\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8026718e1feb4279b5479e2795be6e9d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3c64295e5515432c9eb5681572e3f9c5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRH112BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e5bd43593e50486a8b7db61b32cf3cbd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP112FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 61 | 61 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 385000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1502f4e211b64c9fadb384669cf1dab8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9abad4dc723e45ca8256440a3968aec1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8b5c8460cbf64ea985e1500ac3650060\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRH140BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\743ed9b8f88842c8b4ff7d68997f5a0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP140FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 33 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 65 | 65 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.264 | 0.264 | 0.246 | 0.246 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 88.0 | 88.0 | 87.9 | 87.9 | 436000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ab8a3526eb8c44d18a42c4ea51e1a31e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f25d1a707754497aa8568d66e8f2b417\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1f484b14ccb14092b790f6d82b61e2c5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRH160BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d6331617c16a49c281734c5006b1cf2e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP160FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP160FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 | 48 | 44 | 39 | 48 | 44 | 39 | 48 | 44 | 39 | 48 | 44 | 39 | 66 | 66 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.299 | 0.299 | 0.282 | 0.282 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 87.9 | 87.9 | 88.1 | 88.1 | 457000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b17ad1c9ec264df88a4039f966f094b6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d02dbdad88f24f57a65ce6650561cde7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP160DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\465fc737c48f4b29850cc3b705bfcd4f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRH224BA
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\32a65bd88a314da1b56544e3d2a42f04\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP224DB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP224DB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 56 | 49 | 43 | 56 | 49 | 43 | 52 | 50 | 47 | 52 | 50 | 47 | 52 | 50 | 47 | 52 | 50 | 47 | 70 | 70 | 1800 | 800 | 280 | 80 | 130 | 0.431 | 0.550 | 0.431/0.550 | 0.431/0.550 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 746000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\084d3c3ad481467f85118d02058cc0c8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\636c707597a5474b9b572ca950fc1621\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP224CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a1603af33ac94834b7dacc19fad6df52\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRH280BA
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ddb8ed2703ac44a9a8b1beb1622e1cca\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP280DB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP280DB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 70 | 60 | 50 | 70 | 60 | 50 | 54 | 51 | 48 | 54 | 51 | 48 | 54 | 51 | 48 | 54 | 51 | 48 | 72 | 72 | 2000 | 800 | 320 | 95 | 190 | 0.640 | 0.750 | 0.640/0.750 | 0.640/0.750 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 921000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0788494bec1841caae1031915a5d893c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\66a8f2532c4a4f2a81b905431a7242f7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP280CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1d8fe3aeccf64615bda686c841c2606e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRH80BY(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\aba1a4a7aabe479d8e5c122c416ac18b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP40FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 282000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2435f36853eb49a1899657fbbf40e7fe\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\431b3a5e7237455d8d0c818d4902d9bd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\be814c69a602430fb57fdc44cf536148\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRH80BY(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2a479af489524c3c8349edbe695f11b7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP40FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 11.5 | 10 | 14 | 11.5 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 282000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2bdc9479f1f249f3ad85d2ab48204f63\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6026186ff689477d9f6dd2f3848c2595\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e5db7ec85d8c4a9fbd3ad4cbc14a49a5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRH112BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\50441c8452934a5ba71b45a1626097bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP56FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 318000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9a97ec95c5984107a5057dd2dd257f80\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d354cbeb2ed2477cb912af68f9e28a52\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\49ea90b9172f492d88b9fdfadaf9f4db\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRH140BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9cc088d036274e019949c0a4a86ca4fc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP71FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP71FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 17 | 14 | 20.5 | 17 | 14 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 330000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\19095cabd1d7442e8ce1195e575913c7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\24ae32ca877a4c3a9c8870dd28e3423e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0fadaa747524417c9fc3c8edd8d05dbb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRH160BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6c56b514aa77457a9072c4e0e671c20c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a07f2b10290b4cba8b21b5c9ddc109f5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\068145efcdb74ce8b5b5f12548928632\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\249bb130f0f3463b99ef815fe9d38a8d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRH224BA(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\92989c94e7e24ddd8af0b0bce68ee976\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP112FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 61 | 61 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 385000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\356dd707647947b8b2544891d32c2647\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3cf1abd583fb476c9d08c8aa20717920\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\5d4a97b2b4e04bdcb1bd103434bd6577\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRH280BA(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e98e8b0800046ff9bb2ec1aab8c48e1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP140FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 33 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 65 | 65 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.264 | 0.264 | 0.246 | 0.246 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 88.0 | 88.0 | 87.9 | 87.9 | 436000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bf60bbd3be664a0092544eaad7ec9503\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\5d56c2bcf3914b848665773e9b3ef985\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b6aaec38d223470fa8cd8c7b6c6343e0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRH160BY(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\64abeb94c1494e878383bd7eeb613da7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP50FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 38 | 35 | 32 | 56 | 56 | 960 | 690 | 235 | 26 | 60 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 307000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\054a6bf0b21646cb9caabd81fea10266\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\5a586478958f4d25be9928a427f7d6e2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\fccc69beea814e0f817b97420be989ef\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRH224BA(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c28e03bda6c84e079a9286e03a81eed3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\98e8c5de224144c0a00781e943d0e71a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6fc1a6f2f4b542ddb26f71da4025a6cc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | FHP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\784c126a2aa146a992597e3d5fa2a878\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井吊形＜標準＞タイプ | 天井吊形＜標準＞タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRJH63BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8565ac8126704790bc78bb8c2a1a8cda\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP63FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19.5 | 15 | 11.5 | 19.5 | 15 | 11.5 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 55 | 55 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.0910 | 0.0910 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 327000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d6675cc2164d4656b5b3a4a7649606be\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
SZRJH63BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2101deb941ea41798251cd79bba1d3ae\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP63FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19.5 | 15 | 11.5 | 19.5 | 15 | 11.5 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 55 | 55 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.0910 | 0.0910 | 0.0900 | 0.0900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 327000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\080708baf18d413d957f2d787246bcaa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
SZRJH80BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e030c54a0e0640cc9396087cd27ca18a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\89820b3ac4ff412fb6c52855b9ca1d59\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
SZRJH80BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6248df4550594b6d9a942fa38bce5dfb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8518e079cf93465cb8e406fe3815d6fb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
SZRJH160BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d731ea5f4cc7435e80ac7c4313e3f2a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2085ff68002c4b40ba1e29c9f6fe5f77\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
SZRJH224BAM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fb7ffda208744f40a5488c823f8daee1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP80FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.5 | 18 | 14 | 21.5 | 18 | 14 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.128 | 0.128 | 0.108 | 0.108 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 91.4 | 91.4 | 90.0 | 90.0 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9b0e55e99843461b9b122026013d16a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
SZRJH112BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7d4101896a134562b5da192f410738ab\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP112FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 61 | 61 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 385000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b4626f349417465f9b866e7d7c14b1c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
SZRJH224BAD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\305d82a9eff645f182a7363564239526\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP112FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 43 | 38 | 35 | 61 | 61 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 385000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7d19741aec624062b03bbdc85666f397\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
SZRJH140BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4739cb8adfc2435dbe51e12467b80675\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP140FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 33 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 65 | 65 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.264 | 0.264 | 0.246 | 0.246 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 88.0 | 88.0 | 87.9 | 87.9 | 436000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c7e189b862664c608f72b328596359df\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
SZRJH280BAD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a839d5769bc74c4a9ece19f36ec7f21d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP140FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 33 | 28 | 23 | 33 | 28 | 23 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 65 | 65 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.264 | 0.264 | 0.246 | 0.246 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 88.0 | 88.0 | 87.9 | 87.9 | 436000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\53faf2f0977946f78185b450cdc7198b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
SZRJH140BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0a297ae83a10423a9067dbe0d4a9f5ba\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP71FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP71FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 17 | 14 | 20.5 | 17 | 14 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 58 | 58 | 1270 | 690 | 235 | 31 | 91 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 330000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\51b3a06d314b4b439b242a287de4bb77\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
SZRJH160BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\32cd1758458b4058ba24b9eb97bd1daa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形 | FHP160FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHP160FB | スカイエア 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 | 48 | 44 | 39 | 48 | 44 | 39 | 48 | 44 | 39 | 48 | 44 | 39 | 66 | 66 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 150 | 0.299 | 0.299 | 0.282 | 0.282 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 87.9 | 87.9 | 88.1 | 88.1 | 457000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4ce22cffb0b3421e863afd6f940cbb7e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
壁掛形
SZRA40BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3aa7569a3fd94a95b55497b161061fb0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP40DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 27 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 197000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5ca904b577074f70bc00ccb97f1e5ae7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\319142eaa76b47ec8b3cc9a1374e034d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\136b98ac4d37476994a6f8b7a0010943\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRA40BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fceb8efc765e47dd8a862c077a735248\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP40DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 27 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 197000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a83cdea8253845bb8d26e85bd84a8f57\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 88.3 | 88.3 | 91.6 | 91.6 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c28440bb9ffc43468ac909117aeea5ee\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d0f595f39aa743c8aafaa8affdab141a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRA45BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6965aaf3b8484de69bbf58dec9319600\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP45DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP45DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 27 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 208000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5b13d621c5144c6db8feb1093d916f6a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 91.5 | 91.5 | 91.7 | 91.7 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\cf1bced6cb5a46aeafc493d0fb6d9b12\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ec0a55c8247d4d86915eac9fc443c791\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRA45BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b3ae1d6a32654eaa95cb09c306d1756b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP45DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP45DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 27 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 208000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2a65981733214737b112db877eaf5785\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 90.2 | 90.2 | 94.5 | 94.5 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\481440e43fb24e12b14790488d3d131f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\30eec815f57a4664a8e235797c99341e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRA50BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\69be15dee73c4f07b33a1e3d202eb5da\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP50DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 795 | 238 | 290 | 10 | 27 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0280 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 223000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9d3b280abd044ad8b108008f8a3dfd83\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 94.1 | 94.1 | 93.7 | 93.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\cb76a90af1ab4fa0b6b5f4bbc8b7cd53\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3fa58f925e6b4f96be0f0eb9b0a3d3bb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRA50BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8ac8b14d6cae4eb288ee5c6ff36ba20c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP50DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 795 | 238 | 290 | 10 | 27 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0280 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 223000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2153c6887bd0480f85b36e54ac58d608\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\036923e1d5304238a3b3daa94a641f36\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\048bab4e46bb4973b02052c62623de20\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRA56BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d3be30226bab412b8f2401111274457f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP56DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 795 | 238 | 290 | 10 | 27 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0340 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 228000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\273ab61236b649e3a12ceab0f4721c6d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7b7d837e20df4bb988a7684f03d9571b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2f60b910746044d0a8f0a90f42019c4d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRA56BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1a4a16ffe2a145bd87e2e442ddb59132\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP56DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 795 | 238 | 290 | 10 | 27 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0340 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 228000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\29f26c6180c241a8b57bd6c6e6e827fa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d9f8e0578ac94043a6d523c01fbe5c33\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6ae09e23205147a7aa20c0dc171549c8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRA63BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bb2f742ec7f640449262752a08315c2b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP63DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 60 | 60 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0540 | 0.0540 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 234000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2b13cb87aa0349caa1f74dc6b7439347\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\be4c528a7cb046e8900596eeb7a2f563\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\077ed567db78453ebd13f76b7dd0e465\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRA63BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c3616ad3b53d48e99cfe9491cec1ba2b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP63DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 60 | 60 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0540 | 0.0540 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 234000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dcb4da5318d547a3b34231145e78e312\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\750e0dbfd15940eabd20ad354d16197a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7c35a965c91648d3b0c0135e2445a2af\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRA80BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5674e9a5fe004278a2b3c57e86e4501b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP80DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 251000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c197bee5316149eaaf497e34d55e3425\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0f9adc14d37e430bbb098cddb4c72602\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\78d23028947849c6a56d797614774c3c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRA80BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5fd00a13ea1a4835a3fc920b520e8aff\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP80DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 251000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b26c6e4c3a384991969338beedd47d8f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7bdb8ebe144040d991208771b3c4f1c3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\631f199541cf4a619c104c2229148304\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRA112BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3836671c41ef4c729a5d4636d44d0ee2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP112DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 23 | 19 | 26 | 23 | 19 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 66 | 66 | 1200 | 240 | 340 | 17 | 64 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 281000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3f19ccbc0f0b4ab888140a27cc002b53\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f3dc835290ce46e88aa3fe3a2fcae0b7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c2b2cebfacd5495d94e017b19f07e973\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRA80BC(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b01e264a12454dbbaea231a2515d645f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP40DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 27 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 197000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5d4a30a07a2f4a48ad1ba3ebcb14440d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\928fbb7be87741c0bf5ff1f4ce8b05e5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d568c60a4bfd49f3be23484ba7d6d6c2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRA80BC(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d5c388b618714cb3bbc64a189b7a6857\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP40DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 27 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 197000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\63bb09702519447a8de9652e6663f7d7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\013af3caffbc404da864e7fb113aaaae\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6f07414902c94964baa7e3186b1c985a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRA112BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\86d73fdf01424302a722e73eb5ada1aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP56DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 795 | 238 | 290 | 10 | 27 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0340 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 228000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8d47cfd13cde4fc7aaf088e0919b1e46\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\740a541bcd0c47f58139bde27b153d86\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f602a3744d304906aa588ec9b422892d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRA140BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\66fe8216e94c44fda3b9dc04fbd8ee2f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP71DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP71DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 240000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e7fc7dca1d0c40b3beaf0cdc79b266b9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\775f22c2930642d49a078fa68c45a7a2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3853be6fc36246729b1b41be3dce9478\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRA160BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c65fa4da4b894e8fb5b8e24d342aaa15\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP80DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 251000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\720eab78f9dd4053ad7628329f09d339\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1d263de3de0f4463909afa2dfb4357f2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\472212f60aff463d8a91e6819f3508ca\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZA224CJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9368b10c62734342aab7e4d4ca985e4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP112DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 23 | 19 | 26 | 23 | 19 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 66 | 66 | 1200 | 240 | 340 | 17 | 64 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 281000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b27fd6fba26d4556af10ed4c2b07e85b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3a8d7e4422b54cbc99c552341ff7f03e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ad2b928482804074af84e147377979e2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRA160BC(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\375106c36e9e4838b996b56d3382cdd6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP50DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 795 | 238 | 290 | 10 | 27 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0280 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 223000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c552d8929f6f4498941b95102f354857\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a3439dd2576747cf8898e731bce65ef6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d252c019b0f6478db1810320cd464ab9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZA224CJ(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\61857d34ff35492bb7e84552aa906061\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP80DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 251000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\580c0d931b6c450592ce5569785fd976\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ba93b5679c1c4cef9561b776da9548d1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0018530dd15d48eea8d7feec72910cc0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZA224CJ(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bd167b21e9d34083b4a6c1eb83db5557\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP56DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 795 | 238 | 290 | 10 | 27 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0340 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 228000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cf6d388165df4736981d249939a5bc94\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1ed36e9b63504a92be1cbb7876556236\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\026dc3d7c3d04ddea1be6e64d44b7cff\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZA280CJ(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b164902b10e9464096c61ece5224baa9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP71DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP71DG | スカイエア壁掛形 | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 240000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d574974adde04ad2b3ec47697fc9a87a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0c72ea1c43e6442691ed74869d8f3853\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7eb4558dc8a84ba0869d789ffa64be38\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRA40BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0b4edebe3479412da0c34d7a3d6d3a9f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP40FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 217000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\de3b8df4044a488b9f03ef986e162216\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 90.7 | 465000 | （税無し）
SZRA40BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fa66001894ca49a1aeaf7202625b4c32\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP40FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 217000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1680a5de47fa4bcabd2ea71d9293b2ae\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 465000 | （税無し）
SZRA45BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3ec4b6d8d2ca46f79bf89a6beb149c3e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP45FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 230000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\25c78a6893db4fdc958ed5bd08af6646\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 92.9 | 92.8 | 91.7 | 91.7 | 505000 | （税無し）
SZRA45BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a0ad0742435541c1890facf10110d06b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP45FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 230000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\160a112b9a2342a5a9bcba9ac4a77259\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 93.5 | 92.1 | 94.5 | 94.5 | 505000 | （税無し）
SZRA50BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\38ff6e8a563c4bb7b55fb158325ee133\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP50FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0280 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 246000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a5080022230e48028e442ca690407cac\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 93.4 | 93.4 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRA50BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4ec7f13948e9414eb6e76d583d7eb647\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP50FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0280 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 246000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ec911f40988040cc9e3c457183b9cdb9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 93.9 | 93.9 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRA56BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c3e52c74ac3d40488e98fcb53d1df4fb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP56FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0340 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 251000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\26b16e8099b549da9e71bed3b120e133\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 590000 | （税無し）
SZRA56BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cee012e303df492b8adab7682cbe1eef\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP56FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0340 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 251000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7b50f47794674701bf116dc615f04266\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 590000 | （税無し）
SZRA63BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3bdeb21be3344fd78344e5e73b37f56f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP63FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 60 | 60 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0540 | 0.0540 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 259000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b00b86e41e2e41e5b8ba19ff5112abae\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 631000 | （税無し）
SZRA63BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\61a65f8a00d140729701739489b4e232\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP63FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 60 | 60 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0540 | 0.0540 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 259000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7bc0701b7c71478ebcf413f9d2a4d4bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 631000 | （税無し）
SZRA80BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0f07f14361764a43be7d4a48c376a9d7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP80FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 277000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c7875845028b4c43a5a1eeaf2ef001e9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRA80BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\90c6580651bf49319cce8b336612732e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP80FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 277000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f14624f7303f42c0bf3faea50e607c16\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRA112BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\33ad4607830548ae95eb9c2a1622b301\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP112FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 23 | 19 | 26 | 23 | 19 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 66 | 66 | 1200 | 240 | 340 | 17 | 63 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2061eff0d57c4c2eb5ecaaef34218777\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRA80BJ(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7db94fa05c414cc8bf0bde73c8f42b1d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP40FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 217000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1bb11180e005404683138da546f1fb14\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRA80BJ(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cb204829917849f0bc55e1fde8e84fe0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP40FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 217000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b48a1e40978341e5b1fc2b29b5699a35\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRA112BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5fd495afb9ea4033b92942beaba90ed1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP56FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0340 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 251000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dd8e771927d24b4b83d872131fc1ea23\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRA140BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1e5bcdf925f744608fa5606332c78665\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP71FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 265000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3cc8f9ce769f4531bee3a8eecc055127\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRA160BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9c1e129f258c4a918e0c9fdf3800b334\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP80FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 277000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5488be47acd24bb08a64eb7916a95959\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRA224B(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\be0432ac3ae2483793bb5d0bcceff73b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP112FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 23 | 19 | 26 | 23 | 19 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 66 | 66 | 1200 | 240 | 340 | 17 | 63 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cef6d9631ea24eed87d839ba8a33184a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRA160BJ(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b3b0359523b64e359a62c0fd8ae594e4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP50FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0280 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 246000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f5e15e09b0454b59b8f4eef830c091b6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRA224B(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\49479394a5e6489ab2567c6401280e21\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP80FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 277000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8c77ede6760e48268201e784d313fdc6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRA224B(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\23f656fee4e14b3fa703a87400ba84bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP56FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0340 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 251000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9e8ba34061714542a77007e0524f35e5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRA280B(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\02d87f8f3edb4a3da5d1c13984ae5cdc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP71FA | スカイエア 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 265000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1c23b2c9b6ee4e9ba584135067a854bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRA40BFV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\321591d75bcd4c94a5fe0649435106c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BDV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BDV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2020/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 90.7 | 431000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c341413260b14df3b6f750c2acf00134\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア壁掛形 | FAP40DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP40DJ | スカイエア壁掛形 | 2020/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 203000 | （税無し）
SZRA40BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ab457929aea240e9ad3a5bb29fc95c27\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP40FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 239000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\647bd0f4184b4d099fa6a076c2c8e4e3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 512000 | （税無し）
SZRA40BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ef3f6e38f99343d59d545a67f831c96d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP40FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 239000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ce13acb7d1134a00ba3ef525af3c5eb4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 89.5 | 89.3 | 87.5 | 87.5 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\12cfb02bf97f459ab78b723ee2212cda\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2f7baa4495d24eb5a7fcdf4e143d0b6e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRA45BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\eb9d409e800e467781df57a41e782472\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP45FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 253000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\010a5f0bc742477b89fa1c1d25138d3c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 92.9 | 92.8 | 87.7 | 87.7 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d1d1d723fcd14320b1aaa7384f68f791\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e4fa898fb0134fd7b036e520c8578fc9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRA45BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e7ecc8e6abd44c55a90a4702c6945955\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP45FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 253000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\42db7352b408482cbbf0395df1eaf72e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 93.5 | 92.1 | 89.6 | 89.6 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ee17b21e6a884e729282f9d1144f00d0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8f9fc69b505e460388be20b767bdc964\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRA50BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4f044b3c00fb44e7bad10d8738ea0697\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP50FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0280 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 271000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a6422cbb75b54061847e9bb7bd050e40\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\67c6d7adc8244fd9a695d1c5a1002dde\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\583c6311a588464ea06a3b74d1f1f945\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRA50BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\de9933a0d6a940da9bba5d4b1ce41dc9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP50FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0280 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 271000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\24338dc132fa4a278a4a6b1f859ecc11\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\86b60de153c04048950c6a4bd2e4cb61\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3f4a3e587d18480ba9df6b0d3822f177\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRA56BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b39a1b43793247a190a0733b5a90e8cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP56FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0340 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 276000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\58ec46a3b50b42f085fd46e7be7b7f60\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 91.2 | 91.2 | 90.1 | 90.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\bdf67445e673437bb608d61354b00650\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d22f69deaf544df389665c79f769fd28\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRA56BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\85c1d20094f843478a2abc808e5d9866\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP56FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0340 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 276000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\067006edc3ba4fc6b4b57003931bbda0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 89.6 | 89.6 | 89.1 | 89.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\045510e2a8874051b2188966fd9a5fde\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\937b977f8086463ea26e588c742e2da1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRA63BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\271e940bba3d430b94ec290520405f05\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP63FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 60 | 60 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0540 | 0.0540 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 285000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bae9191416644043bf8ae50034a7a1d9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a1a1f58fa0e940329c8bf9c80fac8ee8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\74a8ec37e444441b877dd8c7969a99f3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRA63BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\10b662dcff174b2d8d80b2fc95000ee3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP63FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 42 | 39 | 36 | 60 | 60 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0540 | 0.0540 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 285000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b4f65c7be9c74b9ab11589f287794e1c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7b99f72022a54b9db88b8f99b2ad3650\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9a7f3eece3584120ac734d12ffaa8f5d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRA80BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\89fe85ec5e134cb4b5e2180ac25194df\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP80FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\69ffdb0471f84d39b3af2b736deb3571\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d2d263bb7e98411a855015b8deb8ed1b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4be645abb7754ab18eaee36c6e297328\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRA80BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\915f57138ad34278ad45cdedbce1a87e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP80FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b81211129d58433e82db8805445fa935\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2a72037b45c6449ca33c9194f2ace2a6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a08b535bcb73435a8fef0d35a2909c8c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRA112BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4ba1b67b9ce74f319dd8a2fba459772c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP112FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 23 | 19 | 26 | 23 | 19 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 66 | 66 | 1200 | 240 | 340 | 17 | 63 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 341000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7eff31110b424f08ae29e38f241ea9bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c3d21cb4230844bfa9c5e08728b7e61e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2b0c87c2c72049a081d1101a74d66b93\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRA80BY(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\482e84d523874ab08c8d0fcfbec98f7d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP40FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 239000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6d76dfe9e4da4c43b1d4fa661c639441\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2bc5b7c955234d25a808f2fdf49c8a5d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a481f47de88c49eaa6b8e07ed0db989e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRA80BY(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8f6b9e98233a47b1812af336f466ce50\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP40FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 39 | 36 | 33 | 57 | 57 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 239000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5d4c6cdece904d269583c9d9a959850d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3e0070ba381b426a9b18039c2fef37f0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7ee003e36390429a853f77bf7ae35762\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRA112BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e8d605eddde14286a37d68fd9b7b1c7b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP56FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0340 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 276000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\491ba5ef3780469d9879dc23a85429df\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3f3e38b6364d4f93a13325ec120e8739\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\817596a570d74e398617502e2441cc26\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRA140BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cfdc9e722fcb48a29b49015dc28c1042\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP71FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP71FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 292000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\98c177e4867b4e168fdea146be31cfbd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\5bb85616a4934ad2bc87b045d1a995a4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\03ee0d7ab1a34450b12eed5844a0e9b1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRA160BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\12398ef2c2594b1aa27ac9fadcf7a845\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP80FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3bcae7c028724380b99ad1a959ad7f26\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ae7e8e522b1949fa9ae90ac6c66ad706\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1ff2bea9771c403f9b78730d5225a5a4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRA224BA(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bf7942f68ba44ab88a6b4d5221870292\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP112FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 23 | 19 | 26 | 23 | 19 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 42 | 66 | 66 | 1200 | 240 | 340 | 17 | 63 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 341000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f8905676d17f4f0d8b2080daf09a4f4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\772c746887ac481a8a2b36675969dd14\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\09fd69a6b664430eb2474868d067637d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRA160BY(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a68a60d76f88488ba7ed51a4c211cd60\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP50FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 40 | 37 | 34 | 58 | 58 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0280 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 271000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\73d3e27fbc124aa5b61e96e099ec9f61\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e5ae94d6c93745f8b37569a8bda0a4d9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\5d527d5971aa445198cd9d8ef2c576b1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRA224BA(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\53f8d0895268416f84a469e388b8cd02\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP80FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\08850e979305453d82467a8b88264f12\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a460ee006a9f4a8b8a3c8195a3401720\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2350269a266f4193b4d3e0cba2b1c55a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRA224BA(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\da5eeb0c4b964981810d878dc79f1e4c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP56FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 41 | 38 | 35 | 59 | 59 | 795 | 238 | 290 | 10 | 30 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0340 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 276000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4ed38f4e0a674085ba9f5daa1fde028a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b0c4a41d55e341688e00c044c801d613\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\059c92e03cfa49a28028687a043b8328\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRA280BA(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d4a73d7ab0c14b57a6b0a8943f3f3b9e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-110 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | スカイエア 壁掛形 | FAP71FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）壁掛形 | FAP71FB | スカイエア 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1050 | 238 | 290 | 13 | 48 | 0.0510 | 0.0510 | 0.0680 | 0.0680 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 292000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3ee1ccded0a04af09789a0a88e1a3d3e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7b5e65f166154a05a920ad4c55f02e83\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FAP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d34abf5095b84845ac9cd19d19358e1d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | RZZP280CJ(メンテスペース）
天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ
SZRB40BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7b0ddd28fd4a430a8f90a29c15de6ba8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP40DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 100 | 100 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 29 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6c53ce3ddf6a43f888a8ffce26d2e120\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\74bf36fae55f42ea9bd81f2e9eedbb79\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9a032ba8795a4551ac296caebf8f39a8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRB40BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0de6d4ecc91146659e1ecd9407dea9e1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP40DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 100 | 100 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 29 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\01d7540106bd40d4810c23d381e28681\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 88.3 | 88.3 | 91.6 | 91.6 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\068bcbcb843a49098ba7bf0e2d846079\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\602aa9077bef4645b16c4ea54e6033ec\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRB45BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\739a1649b0fb458f8b2117df3474293c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP45DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP45DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 100 | 100 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 29 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 323000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d351d4ed4a69408d897ff1f27c3be9fe\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 91.5 | 91.5 | 91.7 | 91.7 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\72d65c251273400482658dd21608b463\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\db8586a4b7c5480c9758f112b6601e02\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRB45BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0c43fd8595fd4c9bbe357c1d4f63f007\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP45DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP45DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 100 | 100 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 29 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 323000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cd7aa06a2ec3430ca14a2babb4dbb7eb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 90.2 | 90.2 | 94.5 | 94.5 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0d36d7c40062451787c99e7ebef42fc3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c99db4abdbe74b21bac6cf4de923cb7f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRB50BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\60fcc83dd6ec44af8725ef05d795fcf0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP50DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 29 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\99ebbfabc5dd4b5e8c335f59ef3db266\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 94.1 | 94.1 | 93.7 | 93.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f6f3ebfa56db48a4a02ad9fee739a182\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6ccfd866cc5c4a4687094ba03524424a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRB50BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9fafcf46765647e28aa31a1ba9a59838\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP50DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 29 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a815c3f8d1694848ac2eda10a6b27ec3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f12ee440d9ed4d4f89882fff658363c6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d88395530c1244f78300c32b56d38f18\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRB56BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2eb2ea38c3614144903b24154de37aad\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP56DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 29 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 340000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4a3db76a916647da9a1351e27cbfa308\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e22ed9bce9b24b13b4c497912c3c7231\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\5db86d9df0834fe6a4b29e935f1e9700\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRB56BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7c4e80efce80424a9b97dbb7a5f1c0ac\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP56DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 29 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 340000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8f3af271886d4df7b388c9b03682beb3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f8a0059b1c194377b0bdbcfbc57b5d38\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b5cbee1b15cd49bb914c4a113317e128\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRB63BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a480c508f1bb4133a534089dc1a9a2d4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP63DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 38 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 348000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7b1002ebaee54aaa8e0af8bed67e37da\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6bb1e02135f74aa69f634c1d69920906\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\194aaf8d1c0847f799a0f85ea001d2ba\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRB63BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e027b38b77784b82b154fd2ffec1cdd2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP63DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 38 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 348000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\39ad05c3804f45f18cb22685568f08bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\5e1d9c45ac1240ddacea3cc75ae738e9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0516aa6740c24f1c91714751518671b6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRB80BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\75a7b7857bed45a7a6bd8a5f4971fa35\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP80DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 38 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\aa8807ae9617447a8a8cf71fa1a3ef8e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e30bf86762c2443b986df1e2a5a193e9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\84aa6228d3314ce29b5789c1ca973278\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRB80BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b931737ae6964b1e99edb206f79a36b7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP80DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 38 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4d3840be1b954197891a34f766ab7252\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3603bb97f71348ce9d02b170376457b9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7e7b73e1198545f4ac98b3cc882f83fd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRB112BC
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e9648c932ade4e0f8b191ec6d8490115\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP112DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 30 | 25.5 | 21 | 30 | 25.5 | 21 | 100 | 100 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 64 | 64 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.141 | 0.141 | 0.137 | 0.137 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 86 | 86 | 85.6 | 85.6 | 400000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7e96027b5bb84d24806f55b7500b6ade\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\61152c96d91f4e9d94e589e76502ac1f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b5316a4648ff420b91fb8ac7d612acf7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRB140BC
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8c112726ac674334bdf7a3980c1090ad\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP140DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP140DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 100 | 100 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 68 | 68 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.211 | 0.211 | 0.208 | 0.208 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 85.1 | 85.1 | 85.2 | 85.2 | 460000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\04d316819a374c06b99a4abe92332a77\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d8bb75ca3d38440e8be811629126757f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\441def550a184661af64e3e34eaa6a17\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRB160BC
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f29129499b20458a8a31d89ed653890e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP160DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP160DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 100 | 100 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 68 | 68 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.211 | 0.211 | 0.208 | 0.208 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 85.1 | 85.1 | 85.2 | 85.2 | 490000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0fac9e556a8140c4bcd885db4bce2c78\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b08a60324f1e421d811417f9c6a236e0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP160DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a62fbc4e59294c02a1c5544b20cd0be7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRB80BCVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7ee3e04b1b53420c92259971de196877\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP40DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 100 | 100 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 29 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\768010f2f81645eabcc35377dc0dc1b8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\577943fd38d84f41b89ac7bb535ed7cf\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\60f02530bf38428b90a1e3da68e17ca0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRB80BCTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b42621ccdfb842bea4c2589ee6f2c90c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP40DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 100 | 100 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 29 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2b82f9ecc0014f9b804b7befeeb441df\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\856478d006c04d3bbfb494f72f43545f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\aac8a6e1d04149d18216dee414bdb83a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRB112BCD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bd85cceb1d6f445aa73c99162cb49fca\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP56DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 29 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 340000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9a74056f08704b5495268e52f57244db\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8a88ecf7c1184aed96b82e8955c895b3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b598470c5de94091a5a7f764d8670a23\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRB140BCD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\906cfdb12a4a4dc5a6230ce6c977905d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP71DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP71DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 38 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 355000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1333f59c1e204d228e07c58d97db748f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\427b89155b044e058d10c14ad2e014e3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ab6c50caec714cb0b9753afdd25fa96f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRB160BCD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5397708626234b94869d1834db1d8718\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP80DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 38 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\78df6079a0a8401aa8685b5362b96dcc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\454aac82ff554e1dbf02d666221fe4cc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4630e3b58dcc4200a13bb15707f81cee\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZB224CJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\462f57fd9a344ffe8e2b81923fd8be72\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP112DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 30 | 25.5 | 21 | 30 | 25.5 | 21 | 100 | 100 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 64 | 64 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.141 | 0.141 | 0.137 | 0.137 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 86 | 86 | 85.6 | 85.6 | 400000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f86008ef8d3241d59c2813417bc83b84\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\183267016beb42a998a3bf4ccf9bc9b4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\50d610dded2c46e597d2e2ba02c6ffb2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZB280CJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\10d87fd1d1f542bf921e74f53fd3c971\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP140DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP140DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 100 | 100 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 68 | 68 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.211 | 0.211 | 0.208 | 0.208 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 85.1 | 85.1 | 85.2 | 85.2 | 460000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5f479eeca2b8425fa5bd1813dbd1d58a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f45d565241cb43e19a986f5a63fa101a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9d9e77c88aa6479e81b852b449e84bcf\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRB160BCM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b483ff4f7c564672a28202c419d1aadb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP50DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 29 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\eb663c2057844ce3b6779811446e372f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ae9819c98add4df0af8ea887f0acfa7a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c5e9fd9a65ab47c8b152b33a7d19ece8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZB224CJM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\983c8db5855145cd8161b6fc930a6779\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP80DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 38 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fe87e154bd6a4cc0bf56a8bfb3c17015\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\47af5bbe12694d44823b99ba4a0910d3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7f259dfeca3b4e0cb70f09178fd41b52\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZB224CJW
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fcb6ce25757349cf81d37169ef248dc6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP56DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 29 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 340000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\461352fd7a1a4e89ab8604cca72b8fc5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6c61866c99aa4716a15c0a36695ef0f3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\76f5631848a44fa68190da2e0f33e08c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZB280CJW
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cda8eb114bef4c1c895f5768feef3e7c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | FHBP71DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP71DG | スカイエア天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 100 | 100 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 38 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 355000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fd2de9f3a5354d139d7477703cdb7381\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\89cda71607824b9b9229788f524a675e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\41ac0d8cadfa461a9a7df637aea0599f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRB40BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f2a06a700eb14a9daaa74686f8ab6912\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 352000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dfd99b07d9e74ce6936567dacaceb8e1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 90.7 | 465000 | （税無し）
SZRB40BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f0e1857961b440d4b335808b51ddf66a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 352000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0686b6de74eb44c7aaaee748683a446e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 465000 | （税無し）
SZRB45BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2dc89f24e37c402085b914182c164c9e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP45FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 361000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c59b1e635be74c95ad5820760d3332f7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 92.9 | 92.8 | 91.7 | 91.7 | 505000 | （税無し）
SZRB45BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fb64546c458f41cab0e251ce4db882ef\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP45FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 361000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6e4e3f6432db43e787d2a61ac16d57b1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 93.5 | 92.1 | 94.5 | 94.5 | 505000 | （税無し）
SZRB50BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e925aa6bb1004d208e3dc6919804c4d6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 375000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0fe96a17b67a4b28a216c6881fc8126d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 93.4 | 93.4 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRB50BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a3e36035c6bd423587f83b1e3fc5da69\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 375000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7b6dc9891fbc4f66bd937a01e519f913\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 93.9 | 93.9 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRB56BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e61a2a4f690e4dff826238e8572077aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 379000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4d37b9d40d734b348d390a9c350e9e59\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 590000 | （税無し）
SZRB56BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e651fe5e55fd402e8cd704a6e958501f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 379000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\94481ee4e54648da8a40da31ad9f8eb8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 590000 | （税無し）
SZRB63BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\abaa476d26ae4dabaf06385432f3da71\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP63FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 389000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8b9a7b02c0c44544bb1954aafe9c0e40\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 631000 | （税無し）
SZRB63BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f98283160b1a41f78a2e0042f3579f9c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP63FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 389000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\21c408faa603410e96de31bab437eb73\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 631000 | （税無し）
SZRB80BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d44f4a4a83ea4388bc4158236129650d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 406000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\af0d4de961354fd9806ff2c47bebabc6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRB80BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0903f5ce5d7e49de8a1096708fcef75c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 406000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cc837a58c9a745258d0dea704ab1b435\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRB112BJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6a5c019e8c434a6495c582d782686b69\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP112FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 30 | 25.5 | 21 | 30 | 25.5 | 21 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 64 | 64 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.141 | 0.141 | 0.137 | 0.137 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 86 | 86 | 85.6 | 85.6 | 446000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\404e7f1de2934ff2bc881e36ce8efb66\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRB140BJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f6f05229c0e746068b94e8c2ecd63e35\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP140FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 68 | 68 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.211 | 0.211 | 0.208 | 0.208 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 85.1 | 85.1 | 85.2 | 85.2 | 514000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\607c770b8536415a958f5723085f79df\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRB160BJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e1e0180bce714649bdd5fe8db7092f12\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP160FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP160FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 68 | 68 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.211 | 0.211 | 0.208 | 0.208 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 85.1 | 85.1 | 85.2 | 85.2 | 548000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cfe99904f596451abfc679a86ac7e8f0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRB80BJVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a8cac73cc7fe45f6bbb947b99d25e0f4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 352000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1b3f3d27bad24f5e83dfcc16f2b62411\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRB80BJTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4c0db85e94324274a6e929b73c97f6bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 352000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5554b02d972b4ae191e3f80921aae527\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRB112BJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5f2680e5e00e4b95826bf10110e2ae24\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 379000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\37e73c6f7c144a16a498c0efdc3480c8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRB140BJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8ad1f0a06a71429daf70bc6818bed5d3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP71FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 396000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\648409b18a2c4db2b01334d5681b94e8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRB160BJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a44e17434a1645968db40054af83d0ce\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 406000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2200b94428b9467b863133a2464987aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRB224BD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\10837c4df9f84e36b5ce5356be5171a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP112FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 30 | 25.5 | 21 | 30 | 25.5 | 21 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 64 | 64 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.141 | 0.141 | 0.137 | 0.137 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 86 | 86 | 85.6 | 85.6 | 446000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\16ceed260b3e4d0da5947f6e86fad8a0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRB280BD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2c9ca0108d54476dbe9834ea44011b90\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP140FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 68 | 68 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.211 | 0.211 | 0.208 | 0.208 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 85.1 | 85.1 | 85.2 | 85.2 | 514000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fc6f24e62fa0440bb13786d603e59482\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRB160BJM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e72ebec747a04b22ad69eed62a8ae1a1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 375000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bfdc8f2a99d54e00a78cc8bb51483230\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRB224BM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b78b0b28f7714387aa526c85ae707511\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 406000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\db9e3bd1f53443b8908d81555b54d9a5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRB224BW
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2d2f828d77de4e4cb19ff2fe9f7eb0ba\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 379000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\57334fe877494ec49dc7757c8509d678\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRB280BW
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1a92353c87494a3faa59bf533e21c1e3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP71FA | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 396000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b1acc6cb0e4c4306b0fe716602d292b6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRB40BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\13d43b41793c4a84a126c265e7590459\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 387000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\46c12e9489ad42eea939863716b7d26f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 89.5 | 89.3 | 87.5 | 87.5 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0a54e71940f74580882fca975651c4c3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4fa06854a81d4feeb0a4e03deb526f79\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRB40BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\de381ee5f04845889a0b8ab243ea599c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 387000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ebf549d7323249138ea5f95f79814f26\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a50fb773f7b14fabae5da1793392e816\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b73e7b5105bc47138b2b5240512915b3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRB45BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e7d1b0849f7a4da0a203d6b62539125b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP45FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 397000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e8ee9d4f7d72496a95b62299c47558e9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 92.9 | 92.8 | 87.7 | 87.7 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\5a87266254224993909f360399a4289d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\824cabf211a84b49b6cb12565dd37576\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRB45BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\61ec57ec0e584a8ca874f4b703abc7a4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP45FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 397000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3562f13167524231843c3f5223ad27a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 93.5 | 92.1 | 89.6 | 89.6 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f422e0231c4944c58410ca73d7d8e7dc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7f578e6d8c9341999f8de006c8d50654\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRB50BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a23ffbdfd577410893ad726005bcdc34\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 413000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f6b5f2fffed14021b09095a1bafd5caa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\cc096068a60a41869066c734d58f6d27\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\13f935b725bd44bca8c5e8be807ed95b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRB50BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b2d2f3ed7d3b4c768e0f5700153e4641\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 413000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f3187da4fdf14c7a92fcd919598848b4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3878bd1269a74da48ef28876477dffe6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c48cfbb654774ff49e4fceab0b606293\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRB56BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\84a858fab4e44c2bbcab0473ecd6f5d8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 417000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f35c8e87f95c46b398a1debeac89593f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 91.2 | 91.2 | 90.1 | 90.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\882b4f044dc745edba691c3810e8add2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d07e3c803a0d4154891e5720640ad380\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRB56BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c729e8b9f62a4975ab2ecb24620bb0c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 417000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\09b8a00a89ed41d9a9dbb3c0ca25d55d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 89.6 | 89.6 | 89.1 | 89.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f3a3cc2efd994229ba8e6b958d47a6c6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9896c84d6bcb445b93cbc9bb45a37e44\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRB63BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1ac9364e2d7343abb704e3ce15cf227c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP63FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 428000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d88f57760e7146f8ae33a1c7dc271426\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9744a0eaa46544fbb30d4b173d80c23e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ed2f207703764effa9bdc99bb53106f9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRB63BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b03e9baa5be147a49644c8f07ba4c827\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP63FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 428000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\21e71ec54ec54b74ba8aded05bfccf2b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1afb0a3302f1453da40973820128f40c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\98447bdaa1ac421088d71d0d30e68f8b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRB80BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d115194a9dc74c9097278be0ec115e1f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 447000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f9dd933c48fc4cccbe975d92c75cc9e4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\107447cc7eb44e51a6ce4423fb185a0d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\868d7e0829dc4d6c84bc009cc573ac90\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRB80BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\671957ca518846ca9c0fc5e339720cd0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 447000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0be69d1102ca4d33a0c10545952f089e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\61b9efcb3dde4e3db7de454f3b7bbe7f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\40fc54f5756b40ba9f548d8f9a0a42bd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRB112BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\277f7fab93234f14bba0b31714d35795\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP112FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 30 | 25.5 | 21 | 30 | 25.5 | 21 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 64 | 64 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.141 | 0.141 | 0.137 | 0.137 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 86 | 86 | 85.6 | 85.6 | 491000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\30d09b011fbf430da5e2332c359e266d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\fa168b3de3d7451bb7da4bee227f0449\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d270784a59c8457b85f72e47d259862e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRB140BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a519d8c2e5c048c98b3ae910e99cbbb5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP140FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 68 | 68 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.211 | 0.211 | 0.208 | 0.208 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 85.1 | 85.1 | 85.2 | 85.2 | 565000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3924df1a15bb4f1480598697b39a3f1f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2623201057a34586ba470fdbaf01ee65\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b0116437aa9241b6a5436dd4283bc7d5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRB160BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8aab36429486496e9a33623a4eccb947\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP160FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP160FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 68 | 68 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.211 | 0.211 | 0.208 | 0.208 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 85.1 | 85.1 | 85.2 | 85.2 | 603000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ae89370c373e42909a13aacc5303cc1b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\62ae1f39ecbf47689bffeaa5207eb753\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP160DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a7a258f845ed466eb6d5ddf08816ab6e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRB80BYVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9544967f91864e15abbd2e2170491aad\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 387000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\03ca3c7e04574082a3a2d22fdbbdd4d8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8eac2a51f0b5444b98cbf24238d1c92b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4da510647ce643aba3175df81fe325b8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRB80BYTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\41bb74e4e9f44358bf05af354f7147c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 60 | 60 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.061 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.1 | 87.1 | 86.4 | 86.4 | 387000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\580a6cc28cff43d198d17fe17d4fbf73\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8afc59db772344c2974ad1e317bcdca3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\895a77c329dc436bbf7db0610894d79a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRB112BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6815d4411f4e47af891d5d5f83edb927\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 417000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\604ae080697242fd98fded564d825f90\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\829be28cf10c4bc584cd32af541f150b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\831439502acd4d18b7a43bbb319f03f7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRB140BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4b6b9d5970844d40a2464bede1f235ff\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP71FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP71FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 436000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e4b10a85071e469cb40b8bf1841d66ad\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\142bd8ab0c8b4927916e70a6f19535fd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\96eaea8d181a4343b6ce7e9dafed7bc2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRB160BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1d98703f8c1e4eecb95708c81b79184a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 447000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bd958bbbec924311b3ce80cbbeaa4e2f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0ebca97560264ee48a579f3a4e1caaad\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\44aa7d464b6f42338582d0dbcf605d74\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRB224BAD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\98a85471b3754a2f9712eebc043d731e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP112FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 30 | 25.5 | 21 | 30 | 25.5 | 21 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | 64 | 64 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.141 | 0.141 | 0.137 | 0.137 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 86 | 86 | 85.6 | 85.6 | 491000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\074e5a6235624b99b6249db2378593b8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d02117dc72f240ed9801f363474147c2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3778826e6045461ab7ef7dbe38bd85fa\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRB280BAD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bab58a0a57904b609599045f864b3901\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP140FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 68 | 68 | 1400 | 800 | 272 | 50 | 300 | 0.211 | 0.211 | 0.208 | 0.208 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 85.1 | 85.1 | 85.2 | 85.2 | 565000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\625d8286262f41adb41206f0285239f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b14be6f8294c4c04ab299631ae7e8426\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\61bd0376c8284feb86ac3c6a90f057df\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRB160BYM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3dbce424f3b04af0bedaa7b0cbf4ffaf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 413000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d6434e6c9b9f4c01a49e3ce28a0b0ddd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\4b15f021ad244d41954ec2e5ddea4617\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0e9520df947446c3a08c84406c55b986\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRB224BAM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5df2b2afe94a47eeb341c779e1e78024\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 447000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\604d08ab3ac6444d96606a40c8d0490f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\dc5bd5007e3f4f83bc2634d08672130d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4bc00aac39264c6b803ed0f21ff0ccc5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRB224BAW
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bae8c01898df4b5aa619983d417f3784\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 700 | 800 | 272 | 30 | 130 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 85.6 | 85.6 | 86.9 | 86.9 | 417000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0e721f89487a4866b014c00bb0dd8312\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\4412d1607f3e4068a2a9f3b08a66a21b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b804195667964d41b398532ee3b35f26\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRB280BAW
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9db8e64fafe746599d9cdaea1a210d60\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | FHBP71FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井ビルトイン形 | FHBP71FB | スカイエア 天井埋込カセット形ビルトインＨｉタイプ／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 272 | 39 | 230 | 0.1 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 436000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\35037a87e8244104b55a03a49aac5ca0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0ef1547b769e4f7b9c5126a737b72143\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | FHBP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\67d5da31ea934c56804b731e9230a916\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | 天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
天井埋込ダクト形 標準タイプ
SZRMM50BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\09f51da380124d0494274ca2707e2a4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | FHMMP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP50DG | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 150 | 150 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 66 | 66 | 700 | 800 | 245 | 27 | 130 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 85 | 85 | 85.8 | 85.8 | 304000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1119576e692845bfb7cd8079c9c7f8f7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 94.1 | 94.1 | 93.7 | 93.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\89c99d3c319448dc81c7055578c2c070\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4b960fe61bf94662826acd830e08587d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRMM50BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c2cc01b5bd8d4b37b25db38aca0225b8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | FHMMP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP50DG | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 150 | 150 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 66 | 66 | 700 | 800 | 245 | 27 | 130 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 85 | 85 | 85.8 | 85.8 | 304000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b83242456ebf471b9eafc0e8873d1dd0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8af9a84e9dee47289bd44d66ce7f9b14\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f252a6e4a6e94b05bfcd38ae77561f3c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRMM63BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4b9339860c7e459f9a4eb7877477e8a8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | FHMMP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP63DG | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 150 | 150 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 66 | 66 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.124 | 0.124 | 0.123 | 0.123 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 86.1 | 86.1 | 85.4 | 85.4 | 316000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f6148949fd2c4f8bad59ba1889e88d2a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\143b75a76c194547b326f22bfc484aa2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a4a9c1392adc4e9ab61daeaffafc1965\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRMM63BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\527acd30e29a410e82b7a51d49a9e185\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | FHMMP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP63DG | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 150 | 150 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 66 | 66 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.124 | 0.124 | 0.123 | 0.123 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 86.1 | 86.1 | 85.4 | 85.4 | 316000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7c7860d6f62840688b785a6c846d9b60\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\4314db720e86416488b34d5f59509d20\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\16ac4703a42d4f1094efa3240b6356e8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRMM80BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f29e1b0ac1f44deb9ea2c66b1ae63130\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | FHMMP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP80DG | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18.5 | 15.5 | 22 | 18.5 | 15.5 | 150 | 150 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 68 | 68 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | 0.168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.2 | 85.2 | 85.7 | 85.7 | 337000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8da4bb86ceb049519bdeb1f81b5ad777\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\32a8a1899aee49e187dec0b4e2757f64\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\356a75ae3c424101a48f140e0c58296e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRMM80BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ed794a558ece4d96b4bab27c4253e0de\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | FHMMP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP80DG | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18.5 | 15.5 | 22 | 18.5 | 15.5 | 150 | 150 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 68 | 68 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | 0.168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.2 | 85.2 | 85.7 | 85.7 | 337000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e85aa24ab71a4f5e936fde0912fac4df\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e6a3e5f70aee4331b1e26b498dd7ee8a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c8a8989552534efdb399e5cb414870c4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRMM112BC
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\93d96a1e7b4f4696be2e12cbc5744301\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | FHMMP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP112DG | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 32 | 27 | 22.5 | 32 | 27 | 22.5 | 150 | 150 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 70 | 70 | 1400 | 800 | 245 | 47 | 300 | 0.241 | 0.241 | 0.236 | 0.236 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 379000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\16ceb3f9086546b79f530dc9656455ca\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\04b70045e9ef41839fe466806a157434\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\87695827fd684f12bfc4ec20195f0944\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRMM140BC
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\37e24c2970b648589f14899e60ee382d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | FHMMP140DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP140DG | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 150 | 150 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 72 | 72 | 1400 | 800 | 245 | 47 | 300 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.29 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 413000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a50a16239a044712be8d75eac0b703a0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3c1ada47d03449a5967cbb0546854ea8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\31974863b0dd477bb6c9e5c3bb3563c2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRMM160BC
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\39ca25cd8e704e008d256ffa849e5da7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | FHMMP160DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP160DG | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | 2018/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 150 | 150 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 72 | 72 | 1400 | 800 | 245 | 47 | 300 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.29 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 464000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\02db0c84476f4856aa6f42c95bd9052a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6d2bf195e86849b18da261a60c189fb3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP160DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\94ff91d2a68841be8d86a0903827d159\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZM224CJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相(室内)[φ] | 電 圧(室内)[V] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\06779a998bff413a9af88bab0bf02efa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | FHMP224CC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP224CC | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | 2018/4/1 | 室内機 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 64 | 64 | 81 | 93 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 1 | 200 | 180 | 180 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 675000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1d7a455642354ea495ef12f07f873317\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e68102ce76154495aa967b489c10f881\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMP224CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0e0421381f584fa39c3c68e706b30b63\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZM280CJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相(室内)[φ] | 電 圧(室内)[V] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6f5efddf19a346e7895ba5a72df87999\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | FHMP280CC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP280CC | スカイエア天埋ダクト形（標準タイプ） | 2018/4/1 | 室内機 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 80 | 80 | 98 | 98 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 1 | 200 | 230 | 230 | 0.611 | 0.611 | 0.722 | 0.722 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 825000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cc65ba607ebc46069ca094aca2bde344\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\bbec65ed7cfa416dae8f4ff92d8807d3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMP280CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\143a93c744d840429e50a3bc16ee1536\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRMM50BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\94b2145fe24945f68eef303d928b3332\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP50FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 66 | 66 | 700 | 800 | 245 | 28 | 130 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 85 | 85 | 85.8 | 85.8 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1ca6c3bd21044920afa4ffccc145ce2c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 93.4 | 93.4 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRMM50BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bb4ae790a7bb43be80f2e0e892e9da99\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP50FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 66 | 66 | 700 | 800 | 245 | 28 | 130 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 85 | 85 | 85.8 | 85.8 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5dfebc78caad4525aa9f7c0e4e968638\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 93.9 | 93.9 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRMM63BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\abdd211d7228475a89a341b2f3e24f2f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP63FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 66 | 66 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.124 | 0.124 | 0.123 | 0.123 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 86.1 | 86.1 | 85.4 | 85.4 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dea877f985dc4b2fbd99f1aebcd15c38\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 631000 | （税無し）
SZRMM63BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fac7e261295249ab80dea2e2389780d6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP63FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 66 | 66 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.124 | 0.124 | 0.123 | 0.123 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 86.1 | 86.1 | 85.4 | 85.4 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\46644803577947ffbbe93ff640e7fff2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 631000 | （税無し）
SZRMM80BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a4449545bdad4d63ab52bf5a351c85d6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP80FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18.5 | 15.5 | 22 | 18.5 | 15.5 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 68 | 68 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | 0.168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.2 | 85.2 | 85.7 | 85.7 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\748bd3e2189f4e24898e3b86907130ec\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRMM80BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2bc0d61e0e0f47749708af6c2d2c9625\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP80FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18.5 | 15.5 | 22 | 18.5 | 15.5 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 68 | 68 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | 0.168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.2 | 85.2 | 85.7 | 85.7 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\469d1a24e8524b91a54634010482dcba\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRMM112BJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ce2f49e37f00451aa6dcc618bcdee442\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP112FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 32 | 27 | 22.5 | 32 | 27 | 22.5 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 70 | 70 | 1400 | 800 | 245 | 47 | 300 | 0.241 | 0.241 | 0.236 | 0.236 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 419000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\13dbe0105a71469383e001d2699f5c95\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRMM140BJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b77e692bdd884e759164f9d6e085f312\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP140FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 72 | 72 | 1400 | 800 | 245 | 47 | 300 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.29 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 457000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\240cec381a1940feb352827466e828b8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRMM160BJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d913ea5a5e654a90b7b59d41b84cc4f1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP160FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP160FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 72 | 72 | 1400 | 800 | 245 | 47 | 300 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.29 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 514000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7336c250794a414e82a6ecd537a215fd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRM224B
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f43d8a308b174af6899be198c4e1dbe3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMP224DA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP224DA | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 180 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 747000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3010256d1db346db873e61e00b77aeba\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRM280B
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0d445f92382545a48833522c13cc6db0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMP280DA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP280DA | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 80 | 80 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 230 | 0.611 | 0.611 | 0.722 | 0.722 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 913000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1c9f8965b28242f9be9b45d0d1e21d8d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRMM50BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c0edc077fb91433e913bde06718a9e2b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP50FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 66 | 66 | 700 | 800 | 245 | 28 | 130 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 85 | 85 | 85.8 | 85.8 | 376000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\344cc15c3d2440eabe124dab0fd40062\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1b90bba7ba084e5bb7c25f262f888869\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ccfce1454a664e25a01815c7404b1fa2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRMM50BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0b91ea535d1e4c8e8962c49ac2212f7d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP50FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 66 | 66 | 700 | 800 | 245 | 28 | 130 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 85 | 85 | 85.8 | 85.8 | 376000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1bf42fd5adbc43c8b304876820da7ccf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d1824404b1324816861bf83adc97dc9f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b85a6b0eb0c1473983689a56b233d025\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRMM63BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a9cdcff3f1244a949f264166fd606640\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP63FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 66 | 66 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.124 | 0.124 | 0.123 | 0.123 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 86.1 | 86.1 | 85.4 | 85.4 | 392000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\09db88e5309e490fbd48b1acdaba1972\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a8e4b21a8f824200bc250b06d813c808\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\301c0e33c11f4ac794cffdbfd6af4afb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRMM63BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3658930dd595452c8f6ac9ab3dc0581e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP63FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 66 | 66 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.124 | 0.124 | 0.123 | 0.123 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 86.1 | 86.1 | 85.4 | 85.4 | 392000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9ce0747757c945b3ba69f20461fdb0bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\934ed50b9763462cb6b878fbba42d33d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c39d93d22dde4542aaae6cbb7f6f11bb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRMM80BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cfdd7c31262544e09aa801e1cb769091\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP80FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18.5 | 15.5 | 22 | 18.5 | 15.5 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 68 | 68 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | 0.168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.2 | 85.2 | 85.7 | 85.7 | 417000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4639aa5d858d4e8897cadb2491021b06\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7a47fda0999747b5be736e14bbb0c8de\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e8e992a746bf4afc8139b53cf74188b6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRMM80BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\31081e3a552a47518e600411bec58daf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP80FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18.5 | 15.5 | 22 | 18.5 | 15.5 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 68 | 68 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | 0.168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.2 | 85.2 | 85.7 | 85.7 | 417000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d5849b0c39ad4f689b57d62212729206\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\85895aa43b66438581ed68dc66179f91\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\bd813378a5a148958e450d9376d4db6d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRMM112BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\96c86b750a24440caab55748283fc9a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP112FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 32 | 27 | 22.5 | 32 | 27 | 22.5 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 70 | 70 | 1400 | 800 | 245 | 47 | 300 | 0.241 | 0.241 | 0.236 | 0.236 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 469000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\986297b1810347c3a3ab418eb4de59f9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f5a8fb5f9b6b46409eb3b892bb624ae1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\295c5ba1429846df95370f53f543617e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRMM140BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b7f79bc1c065432eae5ff69e9cbc6bd8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP140FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 72 | 72 | 1400 | 800 | 245 | 47 | 300 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.29 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d555ca4b37084c05b569e44e2580f0d3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\da9f6546bf3d44d7b917511b24313e17\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\64c51b25c6bb43719175d439970e81eb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRMM160BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2271eec485ce4e2a80a81779929c0fbc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP160FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP160FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 72 | 72 | 1400 | 800 | 245 | 47 | 300 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.29 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 576000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\53ebc5b6a5e249589ef20098114d8a89\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a68c5f18ad7a482f89c154db33301d70\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMMP160DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a9c507142b61492b955fdc71c54b02a8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRM224BA
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\726b1b0c3dc549f7a0d05f36e77b5e7b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMP224DB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP224DB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 180 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\488fab14a432445a92e709e7eb2e2435\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\740753f4e32e43b9b70e413fff42d3ec\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMP224CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\08e7246db19f450b9156c9e61df6fcb6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRM280BA
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2fc6e507b53b4f1fb02fe6d57628cdf5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMP280DB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP280DB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 80 | 80 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 230 | 0.611 | 0.611 | 0.722 | 0.722 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 1050000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3b8f70d5259640a5ba6dad683eb73156\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c5251801b9844753a908e7fed9c9556c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | FHMP280CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8c644c92729442fd999e485ef75cac33\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | 天井埋込ダクト形 標準タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRJMM50BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7e92622d2da647549912a940c89ef110\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP50FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 66 | 66 | 700 | 800 | 245 | 28 | 130 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 85 | 85 | 85.8 | 85.8 | 376000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cefb1f86e66741d1ba07ee2d871b1503\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
SZRJMM50BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\feeed3febe8a4a6d8899d0d11d572aaa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP50FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 39 | 36 | 32 | 66 | 66 | 700 | 800 | 245 | 28 | 130 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 85 | 85 | 85.8 | 85.8 | 376000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\39b299edecff42c4a11a4d477c55c11b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
SZRJMM63BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1f7648856a0b41999328c0ef42587c48\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP63FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 66 | 66 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.124 | 0.124 | 0.123 | 0.123 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 86.1 | 86.1 | 85.4 | 85.4 | 392000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5c7718b7114e44ff93d7cb2d71406825\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
SZRJMM63BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\13b64f22cb354e3089b015c8b863ae9c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP63FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 66 | 66 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.124 | 0.124 | 0.123 | 0.123 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 86.1 | 86.1 | 85.4 | 85.4 | 392000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\10d738a261384b529016b94489e1bb48\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
SZRJMM80BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cb09f72de90446c9b39f66175ce60604\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP80FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18.5 | 15.5 | 22 | 18.5 | 15.5 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 68 | 68 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | 0.168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.2 | 85.2 | 85.7 | 85.7 | 417000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dcfa593db2104923a32a746b91e37cf9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
SZRJMM80BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a02f4804c30b437b917932e349b89331\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP80FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18.5 | 15.5 | 22 | 18.5 | 15.5 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 68 | 68 | 1000 | 800 | 245 | 37 | 230 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | 0.168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.2 | 85.2 | 85.7 | 85.7 | 417000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ce0f1c8d3fe54b33a7269b4a557a6d5e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
SZRJMM112BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e6412308b844f7d80e87f3d8735bddb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP112FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 32 | 27 | 22.5 | 32 | 27 | 22.5 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 43 | 40 | 37 | 70 | 70 | 1400 | 800 | 245 | 47 | 300 | 0.241 | 0.241 | 0.236 | 0.236 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 469000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7ded6103041141449a97d2befac5607e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
SZRJMM140BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9366331e1f5546a5b602ca0079ee1ec3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP140FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 72 | 72 | 1400 | 800 | 245 | 47 | 300 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.29 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b27cd90d2cde4be4a5239abf11da7c02\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
SZRJMM160BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\85842e3753cc44578afdb14242df8249\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 | FHMMP160FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMMP160FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 30.5 | 25 | 36 | 30.5 | 25 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 44 | 41 | 38 | 72 | 72 | 1400 | 800 | 245 | 47 | 300 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.29 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 576000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\72c3c4b0b79f4e119b12ee2c7e6dc3cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
天井埋込ダクト形 高静圧タイプ
SZRM50BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b1bce1ac7f08421d9dc61837d028eb83\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形 | FHMP50DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP50DD | スカイエア天埋ダクト形 | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 160 | 160 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 67 | 67 | 700 | 700 | 300 | 28 | 140 | 0.148 | 0.147 | 0.136 | 0.136 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 82.1 | 81.6 | 84.9 | 84.9 | 321000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0de7a7004a40446a84eb9b586b0c45dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 94.1 | 94.1 | 93.7 | 93.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\dd2240690c384883aba08e6491f8b743\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP50DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\fefd754830494bbebf413d69a4637b8c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRM50BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c6b4c9e8b255414e8a4034733691b33e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形 | FHMP50DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP50DD | スカイエア天埋ダクト形 | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 160 | 160 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 67 | 67 | 700 | 700 | 300 | 28 | 140 | 0.148 | 0.147 | 0.136 | 0.136 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 82.1 | 81.6 | 84.9 | 84.9 | 321000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7d1538c45ca54f7eb4cc5cde92771805\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\827d230ffc1b4ba6b4411806a3b862f3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP50DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4f49737950f8414f958fd6037cd97ec1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRM63BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b10bfb77a6dd4392a32ed1792502397f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形 | FHMP63DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP63DD | スカイエア天埋ダクト形 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 200 | 200 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4969701f005f4d23ab56a9b9058499e5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\4527d47d5d3b4d92bb815c70b04ae460\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP63DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\769d7efdac184ad780cf636c2eecc7ca\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRM63BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4ec75d6f35834a628392eee3facd6b9a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形 | FHMP63DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP63DD | スカイエア天埋ダクト形 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 200 | 200 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1f8dbf4f4b3b4b819b2564745df62972\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\fec339f3ffda416bbd723ab970e3c93a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP63DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d5092b86778042fdb7ac0a6417cffa0c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRM80BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\17b47cb66649438085271677ad23802e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形 | FHMP80DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP80DD | スカイエア天埋ダクト形 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 200 | 200 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 357000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d3eda474c2dc431bb232173a2004acb0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b5ecd2de18da4778bff7a3a99e5a7464\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP80DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f1de0eab73e541ee84bc66faec14f021\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRM80BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d523e79c3cbb4126b2aeb3c44bdf663e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形 | FHMP80DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP80DD | スカイエア天埋ダクト形 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 200 | 200 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 357000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8d9851558d6a421cb1893beb5fece8c9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f18913874cf84a568ef023bbe2e3790b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP80DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\25b3250ec22f490ba1cf111fb202fdca\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRM112BC
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6ed1b4873108411d917cdd826724f47a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形 | FHMP112DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP112DD | スカイエア天埋ダクト形 | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 200 | 200 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 71 | 71 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.212 | 0.211 | 0.200 | 0.200 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 75.6 | 75.3 | 76.8 | 76.8 | 401000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d960049076b548039d54e6cd3a954ea0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1cfc511a9b804fefbbd44f2c45ff57a6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP112DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3a87f325f7d94a998e92efc0a7f39648\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRM140BC
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fc3ba9f58c014b08a8d6440dd109cbdc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形 | FHMP140DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP140DD | スカイエア天埋ダクト形 | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 200 | 200 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 72 | 72 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.281 | 0.280 | 0.269 | 0.269 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 77.9 | 77.6 | 74.6 | 74.6 | 438000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\29d71f5f3bd84ae8a77132132c787571\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2a4d5c53e3e3475cb2a0ac2c4ead2ba6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP140DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8fcf34bd65914d7a8795e09e729fbeb8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRM160BC
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8798b09cb0b6491ea978b76a1ddcbbac\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形 | FHMP160DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP160DD | スカイエア天埋ダクト形 | 2018/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 200 | 200 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 72 | 72 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.281 | 0.280 | 0.269 | 0.269 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 77.9 | 77.6 | 74.6 | 74.6 | 492000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2af10e9f5a064076bc04d526cdf5e1ec\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\68fb2dc8eaa9499a800ad26ce1063bcb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP160DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9ec87241e7e74b2c8a10f8498a657b8b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZMH224CJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相(室内)[φ] | 電 圧(室内)[V] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b180eaf5d6f9481a91557e94d22a887e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形 | FHMHP224CC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMHP224CC | スカイエア天埋ダクト形 | 2018/4/1 | 室内機 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 64 | 64 | 196 | 225 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 3 | 200 | 480 | 480 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 813000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3e7d9d45ae61451c826b8f8a736183c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3dec9c350b3842deb063750186dd3bea\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMHP224CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2df968103142452d91126a7cbb655040\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZMH280CJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相(室内)[φ] | 電 圧(室内)[V] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3453b794009343f9bc41ac63f60da040\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形 | FHMHP280CC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMHP280CC | スカイエア天埋ダクト形 | 2018/4/1 | 室内機 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 80 | 80 | 196 | 225 | 53 | 53 | 53 | 53 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 3 | 200 | 480 | 480 | 1.20 | 1.20 | 1.56 | 1.56 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 1035000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b248e2d3e0a34da4bceff3f04f5a078e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\57a2c2013a0a42d18a18d32008d71696\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMHP280CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\5458d01db0474ca8b95535363d0d5759\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZZM224CJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c884c0e481844b98841e86ad780b7ddf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形 | FHMP112DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP112DD | スカイエア天埋ダクト形 | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 200 | 200 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 71 | 71 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.212 | 0.211 | 0.200 | 0.200 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 75.6 | 75.3 | 76.8 | 76.8 | 401000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3f96d6d9acf14d06a728e7bd1218ceef\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\52b4967eb6c64593a8a45de65f84cb15\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP112DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0b30d361edcc4a0d99c4ef4392414a37\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZM280CJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3d4e0a4f607c4cf0bac174874cc70878\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア天埋ダクト形 | FHMP140DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP140DD | スカイエア天埋ダクト形 | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 200 | 200 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 72 | 72 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.281 | 0.280 | 0.269 | 0.269 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 77.9 | 77.6 | 74.6 | 74.6 | 438000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\464b47838f454e229af1a3ae429d4f52\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\dca6b67063c043439ac1e83ca733aa91\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP140DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9a925f66980b4a36beb9092140f668c9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRM50BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bf8e05e8f2ca4cebb44b9897478bd598\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP50FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 67 | 67 | 700 | 700 | 300 | 28 | 140 | 0.148 | 0.147 | 0.136 | 0.136 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 82.1 | 81.6 | 84.9 | 84.9 | 355000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\509deb33e1d148748fe6a032aea63fde\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 93.4 | 93.4 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRM50BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8c97e3673ab641649c0f557f29cbe37a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP50FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 67 | 67 | 700 | 700 | 300 | 28 | 140 | 0.148 | 0.147 | 0.136 | 0.136 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 82.1 | 81.6 | 84.9 | 84.9 | 355000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8d173b1de7cb4e799c581d74a1e4396c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 93.9 | 93.9 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRM63BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\aae5ea7fba9541c0958cf7f388dcb213\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP63FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 371000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ff4858402cd749c4a903210b2108a715\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 631000 | （税無し）
SZRM63BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fe4e07f171f5444cacc8da567a6cb570\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP63FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 371000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\469ca6bc1540464cb4ec84f9ab52d15f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 631000 | （税無し）
SZRM80BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\00f5860cb05649b4a0d932232f5ffd99\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP80FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 395000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\54ce4178c9244ba3b369243e44020dad\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRM80BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9cf90f28057946368e5c34ebdb1de278\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP80FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 395000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5459743d07ea454aaa10bfb2916992fb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRM112BJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\19de7da6c6364c778298b829c45645a1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP112FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 71 | 71 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.212 | 0.211 | 0.200 | 0.200 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 75.6 | 75.3 | 76.8 | 76.8 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dbe218fcc086499098eb7abbb7b24bd0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRM140BJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\425282fff4604262b157aa6a84115860\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP140FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 72 | 72 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.281 | 0.280 | 0.269 | 0.269 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 77.9 | 77.6 | 74.6 | 74.6 | 485000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a11634f9b0b84c978870a7f6acd93583\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRM160BJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\76dc5973783c4b018f42f321e5c0efb9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP160FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP160FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 72 | 72 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.281 | 0.280 | 0.269 | 0.269 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 77.9 | 77.6 | 74.6 | 74.6 | 545000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\76b707f4819c43379edad38f29d9246e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRMH224B
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\63c452097efd4e019e2e8bd32ad64506\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMHP224DA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMHP224DA | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 480 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 900000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1c4bef7bcb4f4b22826dbf346dc82520\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRMH280B
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0cc8f467cb794913b700c88c240ee95e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMHP280DA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMHP280DA | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 80 | 80 | 53 | 53 | 53 | 53 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 480 | 1.20 | 1.20 | 1.56 | 1.56 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 1145000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f309eb33dc484e75acd6d471d1a771a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRM224BD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f261b106a4144154bb0790a7a1bd214e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP112FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 71 | 71 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.212 | 0.211 | 0.200 | 0.200 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 75.6 | 75.3 | 76.8 | 76.8 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\688722c194df4e9abc99f0cef6fd9d7f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRM280BD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b6e7e77cbb28471eb6391776456b2058\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP140FA | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 72 | 72 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.281 | 0.280 | 0.269 | 0.269 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 77.9 | 77.6 | 74.6 | 74.6 | 485000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5d760c929b42438e9d16b0c7369ebbba\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRM50BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0f27791934d54ece86a0cc250701e981\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP50FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 67 | 67 | 700 | 700 | 300 | 28 | 140 | 0.148 | 0.147 | 0.136 | 0.136 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 82.1 | 81.6 | 84.9 | 84.9 | 398000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bf3876c4907141b697980b3fa03552e9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ede0849efe394407b708b1d5a405d229\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP50DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2192845105e645678d6678a2aee100a5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRM50BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fbff96dd914d431e8ef4884a35a2ad30\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP50FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 67 | 67 | 700 | 700 | 300 | 28 | 140 | 0.148 | 0.147 | 0.136 | 0.136 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 82.1 | 81.6 | 84.9 | 84.9 | 398000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a92bc923b1c74fdc9849436a16ac1e2f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\858e0531a9064a12a97c1bfbd1fc12ad\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP50DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a3d548c4b3e44f69bb9880606804a0ad\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRM63BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7016230a49004d369e9ba461e9638759\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP63FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 416000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c88d4fa8e8f843d28e5af4f9dd06c01d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\49327626382243bcaad964de741ef656\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP63DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7481120556d2496c8faebbf4289ec191\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRM63BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b22c539c8062425ab41273f8a463326e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP63FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 416000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f723c19025944c2eab3b6bfaa029cf02\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\fb0507c1a4ff4f73a527450427892610\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP63DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b9c0b457b8304ef8b2f7dd3488f52a65\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRM80BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fecba3e02d6f4247950e4812b9274b62\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP80FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5296ea2faf804994859f61af6015f1ff\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3f879232c4144a4ca86eb9899b91abf5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP80DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d746aec61e6f48c699631c859da4c7d6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRM80BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\01751633a2a047798ebc7cf77533abd8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP80FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6ad72012a667484285e0fb4bfda4adf4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\888fffde59ee474a8732009c74890df9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP80DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\66d51ec3244b4d5bbc3896aabf5f65e4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRM112BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dd82a631edc44d13a790c9def7ba0750\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP112FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 71 | 71 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.212 | 0.211 | 0.200 | 0.200 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 75.6 | 75.3 | 76.8 | 76.8 | 497000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e6fb4f14a86e49528cb5450301ebf353\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c3d05546d6974b57b4589752d47e657a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP112DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\823d21ce5e064837a8af2eb98c1efba3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRM140BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f53a41ddc9cf478a9b4686bf3de29302\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP140FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 72 | 72 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.281 | 0.280 | 0.269 | 0.269 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 77.9 | 77.6 | 74.6 | 74.6 | 543000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\df2ada62f7e6476381226a35470c6c98\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d53c67b7ccc24643a68b9b45566e09e9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP140DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\76962feb52cd4ce9b50c8da047bc0ae2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRM160BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7c4381001ab3437eaba5f6139a2c8dde\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP160FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP160FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 72 | 72 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.281 | 0.280 | 0.269 | 0.269 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 77.9 | 77.6 | 74.6 | 74.6 | 610000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\758ab53d9e3d4c50b6fcb9f31de66864\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\43ef1353277e43bc984711068df3c83a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP160DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7049db02e04148c6bdc4b39b1559ca56\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRMH224BA
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\03e84e2992964d04bc4bf553a6ef2c80\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMHP224DB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMHP224DB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 480 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 1035000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2b73c830c583494ea18b530a50425f60\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1986da8b629b4bbc9002340a563294dc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMHP224CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ad778860585d4614bc8a81249ce62f18\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRMH280BA
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d5dd9f09bf5e4099af5a1b04e9d8f4be\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMHP280DB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMHP280DB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 80 | 80 | 53 | 53 | 53 | 53 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 480 | 1.20 | 1.20 | 1.56 | 1.56 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 1317000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b0d061f022924a6caeed138b380d9843\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d11d1a816b024e4e92e68034c0588f23\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMHP280CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\cb69e84a8da64677b55929b19d527017\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRM224BAD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2c2571b309ea4369bb864c7b723fd4bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP112FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 71 | 71 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.212 | 0.211 | 0.200 | 0.200 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 75.6 | 75.3 | 76.8 | 76.8 | 497000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2e185818d2674a6f8b5b33e73a633c73\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f3c0741e4bab4b3ea2797c10c2061b02\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP112DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a0f7fd017a604fcdbd301a4a783c0ad1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRM280BAD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\54cd4b3df3ef4647bfbd61f0892759cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP140FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 72 | 72 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.281 | 0.280 | 0.269 | 0.269 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 77.9 | 77.6 | 74.6 | 74.6 | 543000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bd379343e44145a99ab0f5320e890505\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e474833e338546c8ae02ab7c5d838833\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP140DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e0c0bea0c34341e8b2be693dfc2bfd8a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRJM50BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4473548eba064b16ae302ecb7613fee0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP50FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 67 | 67 | 700 | 700 | 300 | 28 | 140 | 0.148 | 0.147 | 0.136 | 0.136 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 82.1 | 81.6 | 84.9 | 84.9 | 398000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b58c6c5e6496483294fc76b684e00b5e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
SZRJM50BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c1b9b08765d148e8bf642222f6dd7da6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP50FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 67 | 67 | 700 | 700 | 300 | 28 | 140 | 0.148 | 0.147 | 0.136 | 0.136 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 82.1 | 81.6 | 84.9 | 84.9 | 398000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\01eaf7c55a3c4e9aa2a642042f71bf08\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
SZRJM63BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1ae76dca6c3d49e88eae6581483d9b66\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP63FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 416000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\468e995749d64238ae137818dc4bd236\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
SZRJM63BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ca340b1cc51f4ee9abe524f61acbaa6c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP63FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 416000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6a8801e762034040b3bd009d27034964\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
SZRJM80BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3cbce59e1cea48a4b3d31cbd61f0df77\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP80FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d07dbc94e2cb470ca6324b93bb36f69e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
SZRJM80BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\99c3f60bb7ab47399dbb51f72b3619ec\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP80FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16.5 | 15 | 18 | 16.5 | 15 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 | 69 | 69 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 350 | 0.126 | 0.125 | 0.114 | 0.114 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 78.5 | 77.9 | 71.1 | 71.1 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7750c55f7ce14d6fafa8a78805d542f4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
SZRJM112BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ec9ef2edf9bb49819e875e448ed852dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP112FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 71 | 71 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.212 | 0.211 | 0.200 | 0.200 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 75.6 | 75.3 | 76.8 | 76.8 | 497000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\37d73a639ad245e9b3150bebb9d379dd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
SZRJM140BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\afc3ed262ed049c08e075ba78c1487b0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP140FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 72 | 72 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.281 | 0.280 | 0.269 | 0.269 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 77.9 | 77.6 | 74.6 | 74.6 | 543000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fb0961c215524680a65a07d6e1a18d7a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
SZRJM160BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d758a1c26f6547319aad31644da07ba2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP160FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP160FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 72 | 72 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.281 | 0.280 | 0.269 | 0.269 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 77.9 | 77.6 | 74.6 | 74.6 | 610000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f7d9e349c823442c967aced186f5ea0c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
SZRJM224BAD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\da804a29755a416d8cba062c84ac3341\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP112FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 71 | 71 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.212 | 0.211 | 0.200 | 0.200 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 75.6 | 75.3 | 76.8 | 76.8 | 497000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\20d1c0c3d86f4766b5effdd84ad9f5e9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
SZRJM280BAD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6e39480117354d648ae007c52b98c36b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMP140FB | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 72 | 72 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 350 | 0.281 | 0.280 | 0.269 | 0.269 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 77.9 | 77.6 | 74.6 | 74.6 | 543000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\767487cdfd384b15a291d978c2aadc69\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
SZRMH224BB
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bdb0779e98094ef896f3f00295338b99\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMHP224DC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMHP224DC | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2024/5/7 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 1100 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1035000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bbc560cb50404bc69d1001a3f6a308d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6a013092d30d41ad98ec50e896d416fb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMHP224CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d1b424f6061c4b21aa5854744a8ce601\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRMH280BB
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f4853c411e4441ae8c1196e2b29a8f42\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-070 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMHP280DC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天井埋込形 | FHMHP280DC | スカイエア 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 2024/5/7 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 80 | 80 | 53 | 53 | 53 | 53 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 1100 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1317000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7e0b05b9258d48748f9cfa065c1c0352\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0aef15895ed04ad38e2ea74acd02b609\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | FHMHP280CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0f34ad65a1e64f2eb9545fb0b6e3d4e9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | 天井埋込ダクト形 高静圧タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ)
SZRN40BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e84acafe227b4c6099b9856780ef06f7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP40DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP40DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 218000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\99cd2f85fa0d492b9f52eb5e2a804ca2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8608bb45819347768663124ecc69b054\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP40DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\dc83fb08146b4f4c8d62d3b9fe8f8dc9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRN40BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\954f3b0c2983432888131d0db4779cbb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP40DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP40DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 218000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\accef7707aeb4b6eb845c0c0b40095df\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 88.3 | 88.3 | 91.6 | 91.6 | 409000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\182c932db2144d6d8d7541439aaef61e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP40DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\65d9d6929ebf49baaa88466143b44a81\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRN45BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\79995fcf04e940e093311794b0188ddf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP45DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP45DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 226000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2c7027868f0a4f48b4fe88de3e518b31\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 91.5 | 91.5 | 91.7 | 91.7 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\06e3f8b7b9ac42f593a612db46903b54\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP45DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6b5cac278ddd428d81c9bbe4b863e556\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRN45BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\28c8e35a8d5e4118adc71c953613e2c6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP45DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP45DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 226000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a7d175f9badd448ca8c9df6b0210ced3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 90.2 | 90.2 | 94.5 | 94.5 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\518d8ff99062429db6afc9ca85db098b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP45DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\75ccf5a99e5e4242b541513d613eaa36\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRN50BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\02ca944fc90c45a2ad47fbc12654c503\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP50DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP50DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 55 | 55 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 234000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d8538f59316e42f882c190160c683b21\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 94.1 | 94.1 | 93.7 | 93.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\678c9ab494154cb1b8b98a46dd649b20\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP50DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\04104f649a704b2baf31385f31d2489c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRN50BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3c5e190a8cd64a2e9eaa63fd68cd0846\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP50DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP50DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 55 | 55 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 234000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\254ad1916bd84eeea15b180fcdd0cf91\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\904bdafbbf53486da90b027a52a59d96\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP50DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\cb4a3bcd634843a2b24b641b607ee750\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRN56BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\47e531e22bb241748352ba88bbad4ede\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP56DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP56DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 57 | 57 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 242000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f2af226fe26444afb16806159b4f1389\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9afb20faee1645e882b9d9ce41d5ae4d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP56DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\03f9324b63f8473eaff7059d64a6c330\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRN56BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\53b0327fd1b1483f926b04347c8e3433\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP56DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP56DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 57 | 57 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 242000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\12ee5bee5a1348d697cb03587230eeaf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f67b6cc345364cd496b8c1036b4c7304\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP56DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8d524c6a2d944204a60012e8e69ce3f5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRN63BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\89abf45b6c3541afb60950f7c0429388\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP63DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP63DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 58 | 58 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.161 | 0.181 | 0.128 | 0.148 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 91.5 | 91.4 | 92.5 | 249000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1ecd8f6193b04558b0d8c79324efab6e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ce9609144ee1401399aa990b2f7c4707\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP63DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\003844d5e71b4d7cbec35eaceeabc32c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRN63BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\736517c8fa744a47a0fd0071d29c8fc2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP63DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP63DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 58 | 58 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.161 | 0.181 | 0.128 | 0.148 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 91.5 | 91.4 | 92.5 | 249000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\74dc4d2e757141f19fdbb3a1e11f2382\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\4f7137fbce154b82840db192fb1599d2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP63DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c24db00814004f9b91fcaac05bedec19\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRN80BC(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\70489ca5899549f0bef34f6263d50729\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP40DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP40DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 218000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b8f38fb080f74cefbbaa80ee61d887c8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\5c8502d4b95949f6ada8f6c2cb5e683b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP40DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d315c07c1aee477d9165acd25c468d26\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRN80BC(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\73f50e4aa98f438d824fe83388de1569\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP40DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP40DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 218000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\19851b9259e34fdfa6400f241188a97f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f411a40eeeb64403983aef1397ea3ca1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP40DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b799d3e4a4ce4d24921de33c29af1247\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRN112BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9d3491126b234028be047258ca2a672c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP56DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP56DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 57 | 57 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 242000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2793420d3f06462481424e0d5da0402d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\702788c905a143158c632d7fe8044767\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP56DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\5826e9479b164f29b6f876402ebe4a20\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRN140BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d6b9a30de0234f6183abe6aa7e1a0293\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP71DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP71DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 59 | 59 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.161 | 0.181 | 0.128 | 0.148 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 91.5 | 91.4 | 92.5 | 255000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dbedee6027df489e81ba6aa4b8a3b505\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d5b0f86c5c804f0fbbcc9911cee67010\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP71DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d1b6d784a563404ea768a9e43c89836e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRN160BC(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0ff2d023e02b43fcb58986104771b398\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ショーカセ） | FHNP50DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP50DD | スカイエア（ショーカセ） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 55 | 55 | 650 | 650 | 250 | 19 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 234000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\16328beda44f4ef5b3d3cd7dfc51914b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6c529b1d38c446df986d6c9b17fd3a7a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP50DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\49f87febc31143f296a3d4841cfe517e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRN40BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8355a74e107c493d8e7aa4bed2edc551\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 233000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\64cb887075f04631b8edb4b708a8e186\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 92.7 | 92.6 | 90.7 | 90.7 | 465000 | （税無し）
SZRN40BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a9e48a6094f44f8b9af968fd531754c9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 233000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4c21098c678342439cbff07222a3f8ce\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.65 | 70 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 465000 | （税無し）
SZRN45BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a580c499941c4d01a512162d534b4e6e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP45FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 242000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3097f40a3da74b1d8473851d60265908\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 92.9 | 92.8 | 91.7 | 91.7 | 505000 | （税無し）
SZRN45BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b22405c99fc64644b3582775f2b2e529\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP45FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 242000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5fab73c0e7e84a8788bd913094fe72ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.78 | 70 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 93.5 | 92.1 | 94.5 | 94.5 | 505000 | （税無し）
SZRN50BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\40b9e84c38f448adb15576960590a42d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 55 | 55 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 250000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d4763260bc5c46769c48f7f39120a4ef\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 93.4 | 93.4 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRN50BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a93fd0d94cd04e63888ba694f2a910b1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 55 | 55 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 250000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8522a84d93ab4e2fa9fb938e10ed1710\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 93.9 | 93.9 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRN56BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\31a2b7de71da4f00b3085a509af9dcfa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 57 | 57 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 259000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a35d815061da43239cd5722a3fd92fd0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 590000 | （税無し）
SZRN56BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ee2731849fae4387a7b8269f02b3997a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 57 | 57 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 259000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\43fe3de8a39c456e93dfe00e605a9664\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 590000 | （税無し）
SZRN63BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9d820404fbba401bb58574f28be7b67a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP63FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 58 | 58 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.161 | 0.181 | 0.128 | 0.148 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 90.5 | 91.5 | 91.4 | 92.5 | 266000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\68de401031124fe4b2394ebce84e423f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 631000 | （税無し）
SZRN63BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6cb13465a8704420b41051f73438a4c8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP63FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 58 | 58 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.161 | 0.181 | 0.128 | 0.148 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 90.5 | 91.5 | 91.4 | 92.5 | 266000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ada663995a6b4cafa7af0f596e1367b3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 631000 | （税無し）
SZRN80BJ(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c75a330f0ccb4177b10a9f5b1fdfbbe3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 233000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d35f3a7cca4845269b3453d5d29b1f56\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRN80BJ(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f54067f59e244769a18371c1b89381ff\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 233000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4718ba04b54c45f0a412df40256721dd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRN112BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8cd6c362c36448dcb6154cc1563dfc43\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 57 | 57 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 259000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5f5a1749ec294b6795c1dafbc350ccf0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRN140BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6cf6184fc1854fb289dd49000bf039a4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP71FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 59 | 59 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.161 | 0.181 | 0.128 | 0.148 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 90.5 | 91.5 | 91.4 | 92.5 | 273000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\71e7b72289e24c37ba295b57813da300\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRN160BJ(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b56a6d94ed5642b78a4869a789f83efe\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 55 | 55 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 250000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\39fdc701d90442eba6dc4d2912bd3bc9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRN40BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\633e8484e74545afa6939d8f32671905\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 256000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f719f627be334a86b0cf56689af3df91\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 89.5 | 89.3 | 87.5 | 87.5 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6a67d2f390e54b59841ff71198dd2907\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP40DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2ca4288b78054a70a7be63e16fa268d2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP40BCV(メンテスペース）
SZRN40BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7a0bdefe3e1a48f3a38dba6ceb8b17dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 256000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8a1d92b8e61c4ad68a1403b933c37977\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP40BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.65 | 90 | 1.02 | 1.00 | 0.980 | 0.980 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 91.9 | 90.1 | 91.6 | 91.6 | 512000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\783432b10dd84b4bb9e238050d9ddf74\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP40DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1aafe9718759421e925db25ca0504f70\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP40BCT(メンテスペース）
SZRN45BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\63cb7c5904a44d78986b76b56ca750c2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP45FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 266000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0c61fbba6f89427d92f764b9e0fa0f9b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 92.9 | 92.8 | 87.7 | 87.7 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3c6689de10fe4debb9ddb8212f329f36\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP45DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ee2961da43a04af5b40866c05b0f568f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP45BCV(メンテスペース）
SZRN45BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\625462301d4c4a4da9b29dd76bea1534\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP45FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 266000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\29be05bc9c104121b3eb083d123af61c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP45BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP45BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.78 | 90 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | 1.21 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 93.5 | 92.1 | 89.6 | 89.6 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\24262b1de64a4edf880683b09f5cb44a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP45DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\be6aedc4433c446a8ca4f9fd71f9201a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP45BCT(メンテスペース）
SZRN50BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\397302fd54ce4b3d947027a133356f39\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 55 | 55 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 275000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5c59e937d79540bda1d64ad0c1406a2c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\40e55720f78647a8ac14fe930f628e48\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP50DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c6de2b367e0744d6a1e0fd7919d0b32c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRN50BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7ed2df5798d044e296e68229e02a9dce\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 55 | 55 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 275000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6ff217f9fc624e85ae680bf0ed0c16f9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\94899973b47d4c4f9ad9ba91f1b6a756\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP50DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\192c46cc4a5b41098718e8c69026c3de\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRN56BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\70040c40e1fd4321959463b802725f82\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 57 | 57 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 285000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6be1cb3ef7934e8aa2492b724e306d79\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 91.2 | 91.2 | 90.1 | 90.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e4ddc60ca01c40ea954b6a699cf31f16\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP56DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4e03d7dae76c41c99b18a09b0a6b20c8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRN56BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\46e245020b694d6fb335ee52c621c5a3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 57 | 57 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 285000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\039e8d03efa44cd8a6c82ce1bd7614c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 89.6 | 89.6 | 89.1 | 89.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a0522d74af934d5bbd49f295d83acdfa\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP56DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f917692b4a814f3fab6c0fb5566efc3f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRN63BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c655407a0feb4526941e2cd54dcae585\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP63FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 58 | 58 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.161 | 0.181 | 0.128 | 0.148 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 90.5 | 91.5 | 91.4 | 92.5 | 293000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b63e806d2941442593fa05b5c4e3373f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\777105043a0b445aae7b57059f46b656\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP63DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\19cd32c838844b5786cb2249787eb3eb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRN63BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\53065d1f42bd4ff3949abe9b832213d7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP63FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 38 | 36 | 33 | 58 | 58 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.161 | 0.181 | 0.128 | 0.148 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 90.5 | 91.5 | 91.4 | 92.5 | 293000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b145823ada7d4a67aaa0c416cd57f5c4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ee391ad9c9a04b26b792cd520269e850\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP63DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7c064861134d4dcd953133f3f9451c21\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRN80BY(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\220b0c4ebb0e4d00afca5d0f19a4a7f5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 256000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3a82db563d094c7e8257168b53fa485c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c89d63cf7a324f879242313a39c49512\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP40DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4d6421f1d48347b79e5d0b398c20fa1b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRN80BY(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\26707a0f33bd404d8f2de066701f17e3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 54 | 54 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 256000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\32b12ae229ec43648773519e55461992\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\04e7f3ec0d0e41db9d048afb6ff9dc90\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP40DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\bec365b6952940aaadec0ed8e75f6c84\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRN112BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8a56a3892ce34425980d341ae6efc8ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 32 | 57 | 57 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 285000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e18a7f515cf646c1b6cde6874be922da\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\20b43581b05a436a8ba42521bcc19cb9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP56DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\63a7e747fe394754bf53f357269f10eb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRN140BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0c8b3651d19141da84b40b26efba91eb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP71FA | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 39 | 37 | 34 | 59 | 59 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.161 | 0.181 | 0.128 | 0.148 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 90.5 | 91.5 | 91.4 | 92.5 | 273000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3c524c05595a4d418dc79ef3c58c47f1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d5cdbfe903c54b2ca329a02d2768b141\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP71DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\af548cd8f294418ba894b9868e04c90d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRN160BY(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a0c83894c5aa4706830b8ce8af71e474\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | FHNP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHNP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形ショーカセ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 55 | 55 | 650 | 650 | 250 | 20 | 45 | 0.140 | 0.161 | 0.107 | 0.128 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 88.6 | 90.5 | 89.2 | 91.4 | 275000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\276ae15cbdeb4720ada232b62a40e692\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\dbf3581f47574003a9a6133533cac325\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | FHNP50DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\203d582ccddb4373b653e5d217710531\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | ショーカセ (天井埋込カセット形 マルチフロータイプ) | RZRP160BC(メンテスペース）
大規模店舗用エアコン マルチフロータイプ
SZZC224CJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8bcea2bec0c24cf8b4d81d30591b0699\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ラウンドフロー） | FHCP224CC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP224CC | スカイエア（ラウンドフロー） | 2018/4/1 | 室内機 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 49 | 41 | 49 | 41 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 1230 | 840 | 365 | 47 | 300 | 0.330 | 0.429 | 0.297 | 0.397 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 98.0 | 99.6 | 100 | 97.0 | 725000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5a76a6bcbc804e14867b5ba3d611327e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\35315a32389a486faa68aa3d7a1c5541\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 大規模店舗用エアコン マルチフロータイプ | 大規模店舗用エアコン マルチフロータイプ | FHCP224CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\36c487ce3d7d4421b5233591894e7c0b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 大規模店舗用エアコン マルチフロータイプ | 大規模店舗用エアコン マルチフロータイプ | RZZP224CJ(メンテスペース）
大規模店舗用エアコン 大型4方吹出タイプ
SZZC280CJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\32835606bd5947e5ab76939dc39d8176\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア（ラウンドフロー） | FHCP280CC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP280CC | スカイエア（ラウンドフロー） | 2018/4/1 | 室内機 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 68 | 48 | 68 | 48 | 52 | 46 | 52 | 46 | 52 | 46 | 52 | 46 | 1490 | 1190 | 550 | 119 | 90 | 90 | 0.540 | 0.540 | 0.540 | 0.540 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1270000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a011f0bc56d9450197beab0bb21f1b45\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\93f043ec4566441385e90497e59af27a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 大規模店舗用エアコン 大型4方吹出タイプ | 大規模店舗用エアコン 大型4方吹出タイプ | FHCP280CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8a72d3d2b9c2455781194dd42af2ca80\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 大規模店舗用エアコン 大型4方吹出タイプ | 大規模店舗用エアコン 大型4方吹出タイプ | RZZP280CJ(メンテスペース）
床置形
SZRV50BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\16b11ab239ae4d8984fad68c27ab3e28\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP50DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 39 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\89de9544d7524f88afe6d8b65c15249f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 94.1 | 94.1 | 93.7 | 93.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d6e485227afe4aa4a4f29f89f863f7c7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f3370b6624e94fa6a26636b0212cb887\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRV50BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2c2be01c2770458384b3a53552f00065\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP50DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 39 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2ff262669a9b4377864332faaab86f99\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 480000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0c97214ed4fd433187a4a2ed809999a6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\bc33504ed33f47fe9b0e08c57a1acac4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRV56BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\de9c888729c64d2b847966c3c6892d1d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP56DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 39 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 319000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e3e66cbfbaa24124a82029962b01d155\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8d8cd3c2ea704d938300a996a1c571a3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\db9b05dce7b0447e8de67db175818e84\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRV56BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cb8f0abd322742c0a9e9edcbd6a8e436\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP56DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 39 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 319000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e07fa5f7d72f4a98a3d6060394dc704c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 518000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\238010a72e8a4aa0b7eba5f87481e228\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9aada3baa7e54011b9c1b6546dbe0413\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRV63BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\301eb3f2af0045e2b2af5ebe30b2997c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP63DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 39 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 321000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5b1dc0f02d7e4294910ae983970a90dd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\94a6ab4534bf4332b35b169ad705d3ca\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\dfa148a7aa1c4b30a673de78e7f6b707\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRV63BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5ccf2e435f4147a0961e508a15a084a1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP63DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 39 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 321000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ab153d550a7a4271b01c2fa02a9aac5a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 554000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8205f6c4d36041979e2ac648ec0717c5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\2535e9b1b177434cbfdd39ec07fb12f0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRV80BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4f31d18db0b340e1a8cce70785324cf7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 39 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 342000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\227d40bc9908407b81a7882da57720aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e3c6c5f912334a78b448d95662e40452\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\02de69db87354730925864dffdf48b42\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRV80BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\09bf62d86b7a489a9bc8816697e71fb4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 39 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 342000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\070e01b8345a4e1292a13da3e8895a5f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\373b776f479a47baaf70811470fd6d79\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6d0a1433c49346cc9661b18344f76ce2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRV112BC
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f39bd1edc63d4e1c8f22797f92f5b374\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP112DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 382000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\83b49a6462894d2ab07121591bba720c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\17983514dde64b3587424bed36607f72\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b7e65c65376e45998ec03bac17a20dd0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRV140BC
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3b1976f042894b06a7091da32814c86a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP140DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP140DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 421000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\736f793bd18143ea8f5b2b00ff1e3188\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b014f4e337a147e0be70adb4bfdbb8a5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\76d250bdcad84b6c837a508cb8514fe4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRV160BC
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c21716b4b99d4a9393ba0b7479b38a31\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP160DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP160DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 30 | 28 | 26 | 30 | 28 | 26 | 53 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 65 | 65 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 449000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2eb229e11d254a46925cd24fe6a75e63\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\772d738440a74b32a0742d3d5a5406b1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP160DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\dc641cc958144b0897ad4c77b2a61265\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZV224CJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7f4cf04e526e411692b7d777a662c59b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP224CC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP224CC | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 60 | 51 | 60 | 51 | 52 | 49 | 52 | 49 | 52 | 49 | 52 | 49 | 950 | 510 | 1870 | 112 | 230 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 626000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b1c0c079af6c41339e494f35caad9e9d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f9424739899e4052a30b8aad05b128c4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP224CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\29f1063e47274e2b8f8986da02e92671\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZV280CJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9b65ad4e95434f239815d4550298f608\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP280CC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP280CC | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 83 | 70 | 83 | 70 | 54 | 50 | 54 | 50 | 54 | 50 | 54 | 50 | 1170 | 510 | 1870 | 135 | 300 | 0.643 | 0.643 | 0.550 | 0.550 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 795000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0dd8b25fefca41ccaabc4d3d8fc4a6a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\668f51c1cf7b499fb99c09b8368ee8f5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP280CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6696133377df4d419980a7ed1d814863\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRV112BCD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f2a17fa39e704f16aa0f19922d026829\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP56DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 39 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 319000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7d8e0dc2b8cb43e8b8e35d2d72d5b457\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 211 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 710000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2f6622c13ac84214b73babeae41d6d7d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\864fc37847ab4d549e4d6f0b223d61d8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRV140BCD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c1c903df1b7e4339b34652980f7f43d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP71DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP71DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 39 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 331000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\25c160c8372f460d85077f887ded21d6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\23ddabe63bbb4fec9998fc21d77ed4c2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6bfc15f393d844e0a5c54f8a7f01a8d3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRV160BCD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0b5e3a7a46ca4f08af65fd412b83d8c9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 39 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 342000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9bde7390934449c98fc040171a42d0dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f39143e09a0440bbad19fe47c8ce1120\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3f2e9f4897f246f8a215efc3f4391f79\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZV224CJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f772ea3b90dc40e1b0712d6bc6ad2140\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP112DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 382000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a4681350a2794e00a61f628b33739bb2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e4e9e6dbffe944928ab665700b149a78\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\07845485b4e243219986e1a41e781c3e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZV280CJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\24ad804c5be94823bd55c89c27d71d23\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP140DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP140DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 421000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5f16b45df3844733a6ed399291ac2b6d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6394c404f2664025a318a320b7258126\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\902232f8ede746af99e3ed82bada9c97\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRV160BCM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e0ddae9a963f41c6b68073aadff40dcc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP50DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 39 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c4523503aa154689851e7f6c35fae815\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\dc991eb3e5e7462296ecce0e9372baa8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3287460cd6ef445e81c2592d370288cf\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZV224CJM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c63a435d7f0f4fd982462c93e273a8a8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア床置形 | FVP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80DG | スカイエア床置形 | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 39 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 342000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c6de5c43638c45d6a024872c5add404a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6722c2ebbec640afa37aafafa2340643\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9ee3c24c247749aa8b1608ea1ff69fae\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRV50BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6f8eb23eb3c64dc3b130c507d0892140\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP50FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 349000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9132e28080d6401999602c11db007d0a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 1 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 93.4 | 93.4 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRV50BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ac40808cf75646278ef5688f3167c5de\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP50FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 349000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\001f29434b0f45a0936042f9a158a310\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 38 | 3 | 200 | 0.92 | 70 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 93.9 | 93.9 | 92.8 | 92.8 | 546000 | （税無し）
SZRV56BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5ffb7f662e994a60bc6c190f613d30ca\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP56FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 353000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e084f21988914d1a842149cc929b4bc1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 94.5 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | 590000 | （税無し）
SZRV56BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\60bbca29136c405489af11fb1004e122\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP56FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 353000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d67803210af746199fe18ce451b5a94a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 96.5 | 590000 | （税無し）
SZRV63BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fc4e93eedf9d48a6ad559fa8eaa0e843\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP63FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 355000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\aa33319f1b494de4b073afa77dba04a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.6 | 631000 | （税無し）
SZRV63BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\01cdec7cc4624035947f197e4204bec5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP63FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 355000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\55d6257f44e64e60b965c26cd76a7781\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 1.18 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 97.4 | 97.9 | 96.7 | 96.7 | 631000 | （税無し）
SZRV80BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\187f319c97634bac96500c1cdce715b0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 378000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\66c086230fc843abbd7cc69120d512d7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRV80BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\937943dceefc49599df038017fee2d83\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 378000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\92a2dea8f21e47d18e97443e0896c0fc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRV112BJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b8549bf74c7d45f38dad6ae171ec980c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP112FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 423000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0fdfed142b504a6cae1207d04b67d62c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRV140BJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fb11211b20d14ebeb812661e16a825f9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP140FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 465000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1241c8aad2d245a09f6ed2528f50b4f8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRV160BJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c66d102e30ca431698f1adb041fa4fef\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP160FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP160FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 30 | 28 | 26 | 30 | 28 | 26 | 53 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 65 | 65 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 496000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b3c78e84b2b94dc1b407869f2f83c484\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRV224B
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ed04678bed074826bd450e0a9cacd55a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP224DA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP224DA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 60 | 51 | 60 | 51 | 52 | 49 | 52 | 49 | 52 | 49 | 52 | 49 | 950 | 510 | 1870 | 113 | 260 | 0.480 | 0.560 | 0.48 | 0.56 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 692000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7568104f1ded427d88ac22cec642537b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1491000 | （税無し）
SZRV280B
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ddd2aafe953a489d9adcecefdc285cdb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP280DA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP280DA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 72 | 60 | 72 | 60 | 53 | 49 | 53 | 49 | 53 | 49 | 53 | 49 | 1170 | 510 | 1870 | 135 | 220 | 0.643 | 0.643 | 0.550 | 0.550 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 880000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\87dd30a13b3749eabff4df28ec42edf8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRV112BJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\018ff835cdf44cc091e226cadaa95c79\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP56FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 353000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e84a62f996134cd6b4c679e5fc947173\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 808000 | （税無し）
SZRV140BJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ef5a3bd6dafd460eb90dee3aee718d5c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP71FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 366000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e97c216025ef4641b447a4744774fd64\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRV160BJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\018befa7b2ff49b5a8731df803e402a1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 378000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0d18dabb9ef241dd8a1215d8d273dd48\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZZV224CLD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\aec8cf89917f45ffa023473f34797509\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP112FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 423000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c6bd1d00bd6b45a5afcf634352ae9e97\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
SZZV280CLD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ce1f2365aeaa431ca66dceb6a53edc6a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP140FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 465000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c22a6e4848e04a97aa9acfe68e11fa54\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
SZRV160BJM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\53d412e835c7444188173c54b25fa0cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP50FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 349000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2c8e43407cf449e98971d2b1988f6112\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZZV224CLM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5f3aac357ba84aa4b12366c3632b95d6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80FA | スカイエア 床置形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 378000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\abe56412b4264d1d88afba5dcd97c9b0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
SZRV50BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d04272a52f82456bb3dee70816ccbca5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP50FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 391000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\94db8ff290bf4a78b3f9629701a58060\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\674f07eba0ca4a89b58dbcc83815c9b0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7b6457e19c2442bf915a62b2ec9ee3a0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRV50BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f44d62d1a1684f10ac940141bd9f19ac\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP50FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 391000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b7122d06ac6d4d69bb677b7023170410\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\5e96a0054686401b9348eef7e51d6d81\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f05de192d4b947968490226ab5739520\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRV56BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\955de30390b546cdb73b0dc03f9693cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP56FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 395000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\97fbc5f525c3439dbf50328b3fc1640b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 91.2 | 91.2 | 90.1 | 90.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\45e0c98fa1374566a76fa4620077449e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7b72539ef59141cba034d81281d28523\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRV56BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\86670a1b5eff4217a6fc31ad440daf38\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP56FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 395000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e8a5565a9cc94c28b847287f224758c5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 89.6 | 89.6 | 89.1 | 89.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\30888a646c2248e89e9c55ead67f01d2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e3948c1db2c3449bb329855fbfec3660\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRV63BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0c6786adca64461e909700315052075d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP63FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 398000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c71368e071774e48a8ad43329e0ab916\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\18c1c9336dcc418090f54694503dbd76\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c62d29f2040448a0887ffcbf5d399a9f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRV63BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\503f80de1ea845849041b6152197b80c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP63FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 398000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7ba221a2c4884ae48c74843d4b301266\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\49d5d4a14dbf4135aee330c3cc2fe883\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\15edd75bef424819a902a90906798d0a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRV80BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4b3d288c870d4148908f4e5101c07452\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 423000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\843120e8c106434d972f049474386452\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a35ec1566e02432ba20916606f84bd1c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f601ffc1c5b74aa7a2d2c6bb57e5e305\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRV80BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\44c3dcfecdb24e6eaf7fb89796652636\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 423000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e85d977e165c4fe5a2dddb693c067273\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ef0641ab36b6417c8edca5645e52e477\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8024b6f7ea9d40f0bdf9af6beada1af9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRV112BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c97e7e188b0542e7b568b46b2604dc7c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP112FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 474000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\198b26af6c4a4ec089a4baed21b85a49\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\197d035affb24967b52255e462880fa0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c2969281c08643eb927534807c25ec45\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRV140BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\be826b8f4958427c922d84469d593486\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP140FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 521000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\02fad94127784ea4b670092cab3933e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\78768459be564f51a5f3c029db6160f0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f3a43316b4324c76a98fd93cb6e83675\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRV160BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\73f97afae9df4f6f8d1fe3cd2635c3b4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP160FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP160FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 30 | 28 | 26 | 30 | 28 | 26 | 53 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 65 | 65 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 556000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7b5896b4cc0e44fba2174ad5ce750006\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b611f69bbd8c44bab4bd05522037490f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP160DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6aeb1e145e8a4d21924459c266fd6f14\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRV224BA
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8706897eea0e4889805994723d533c8f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP224DB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP224DB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 60 | 51 | 60 | 51 | 52 | 49 | 52 | 49 | 52 | 49 | 52 | 49 | 950 | 510 | 1870 | 113 | 260 | 0.480 | 0.560 | 0.480/0.560 | 0.480/0.560 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 830000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ad357aa45a554df1b91473ef9586201c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f9286533b9964a1d8719e54d8bafdfdb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP224CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\bc924deaa01c4dc181f495b473a4aa4b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRV280BA
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d06960982b5247c1a200dc8c232cb781\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP280DB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP280DB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 72 | 60 | 72 | 60 | 53 | 49 | 53 | 49 | 53 | 49 | 53 | 49 | 1170 | 510 | 1870 | 135 | 220 | 0.643 | 0.643 | 0.550 | 0.550 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 1056000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d86c1b507fcb4f909a85d82502577068\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ea96d938ede74914bb632fb164e6fe9f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP280CC(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\00bd262a01744ffbbfd41a8aec9eaf4e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRV112BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bc0c56dfb9fb40ee87325fd6c38d790a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP56FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 395000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fccd6a38b7d4423daf35b0e65d6c2423\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d8f612a505dc4cf286c03763954d6b28\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\73d6d2e582f14ed29e74c8632c82910c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRV140BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\da3f6d47a4d146cfab119bc2d55cff07\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP71FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP71FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 410000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fc6da1d2d43a4fcea5b4c3bc345ddb3a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c4c64fedca4844fb895118c84e4a03c5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3e46b0deafcc455d9e2ed9064b29939f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRV160BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cc7d58f253a0401499c3fbb980b489e4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 423000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2d45ce953210420d963166699f687d00\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\cafe7998e25b4fd29b85f1ceaaa359ce\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c88f55b602a2462b9cce137b4db4421f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZV224CYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bf529f746eb04a8f8f34670f52ff7ec2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP112FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP112FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 474000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7278b53a86834b818ffea433704b7426\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e9c0a9235d2e405b82a754ff509e89a2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a262056f087047df8a6667f5b4ef1e90\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZZV280CYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6d950836b1d3480480e7e104a30f3e73\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP140FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 521000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c1a1d9147a0f44628a89073d22484d8f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\371ddec0df00442881027dfacc71065d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\598ebc0703614888a1e3c70890721105\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRV160BYM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cb8bd08c03d64fb5b0dde072c5d4e56a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP50FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 391000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1b5629cc66e54c48a70bcae638effc8e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\bfb49d37b458456090f1a99941f86054\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\5557cadcf34b4b6e8724f9fb10f4381f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZV224CYM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\72cc2b914ea843c7a73e48293040c8e5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80FB | スカイエア 床置形 | 2022/12/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 423000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\80b0318a8e834e5bb4bd00a530ebb6f5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP224CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP224CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 160 | 160 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.61 | 292 | 292 | 8.32 | 8.32 | 7.65 | 7.65 | 26.5 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 90.9 | 1310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\719c977c07664d3b99136bd2d26d845f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9df3b005ec644e98ab05b9be37063ff7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRV50BZV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0fc28a1912094afda3f7cee5d2151a97\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP50FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 411000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1a6ac93ee6f14ea3a403a771bbc6e262\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 1 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 93.4 | 93.4 | 91.6 | 91.6 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\62cead6eff334ed2b8263d0cedd20596\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\992398f283434750ab378bad8dcab2ca\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP50BCV(メンテスペース）
SZRV50BZT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\690dc5a53080403197bb5e33e36726ee\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP50FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 411000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c1129ee3adc34a57bf0e25d15a05c358\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP50BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 41 | 41 | 45 | 47 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 37 | 3 | 200 | 0.92 | 90 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.41 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 93.9 | 93.9 | 90.4 | 90.4 | 601000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c611b23ab0d64d259fb62f8c9ff8f20d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d1047c2d74474d369695b9a40f398b4b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP50BCT(メンテスペース）
SZRV56BZV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\03b59fc635f04bcf871c5523abf9dba9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP56FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 415000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\391fed49df8d4659ab6c8360d9944534\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 91.2 | 91.2 | 90.1 | 90.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\605609de37654387a0c28343dca36140\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ab406550068544c0b44d43138c333c62\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP56BCV(メンテスペース）
SZRV56BZT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8300ecef5bc54ae7854be1344d027557\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP56FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 415000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d2a6d61863b14e018c8a8788d1d735d7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP56BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP56BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.55 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 89.6 | 89.6 | 89.1 | 89.1 | 649000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e79c5a3388c04b1bbe9d6d853c97177c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\3ed3fa0b9a69430e881dd232a90c5530\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP56BCT(メンテスペース）
SZRV63BZV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e6c36059da24b2fa7ef0119778172aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP63FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP63FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 418000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\be6fbbd8978c41db9512129b2c64c19e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 91.1 | 91.1 | 93.5 | 93.5 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\29b4fc2d1390488791a63ea53d2feb67\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0f4b79c48c0046ae8bd5a50008a8ecae\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP63BCV(メンテスペース）
SZRV63BZT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\261ee8cdfbd546579ac49f5ce21896c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP63FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP63FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 418000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e3d406c8e3bb44ffae430a94346d8aa6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP63BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 1.18 | 50 | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 1.74 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 90.7 | 90.7 | 93.0 | 93.0 | 694000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c0b705a57d7f46879f2996b00bbfaa75\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\cac9a843bf1b4d738d1ece22c63be99b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP63BCT(メンテスペース）
SZRV80BZV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b546d72e71f14736a67d303681c79f31\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8be164d1a0fe45949c52c4db25c89282\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a94ffdb3cca24011ba9be84793c5ad01\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\62de912b9de64101b0854fd3c39ca6a3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRV80BZT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\69146cac1fd047f1bd33036c3416367b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e087c09f76444142b2994ecf25d015e6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0a2f86b3a0dd44fda0f27ee40e742b06\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4a08301b17784424bac69a46c590024e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRV112BZ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6a4c2d90f76f41e1a2e1312e92fa2a8f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP112FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP112FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 498000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\392f4a1f0e7a4ecf813d77886bfac57b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f1a9f88b29d54470a3ac8a87be55288e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\25faa79bb8b849a1951dd0f78a351f0a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRV140BZ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\93b42ae481d14a26b6152cb1b23c2efc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP140FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 547000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e10c32426494437089191e74462039df\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\63068e7a5a2944368c1864150134d90f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8809b98a0c6543d796c2f3191bb46610\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRV160BZ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\771ae5f92bde42278790fd25f679d32a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP160FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP160FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 30 | 28 | 26 | 30 | 28 | 26 | 53 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49 | 65 | 65 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 584000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ceed8c3e4cba4072acfc42b43eb67752\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\fbb81db427164ccfb641f37c6370dc8f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP160DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e4a8644f613a42dfafb508e785f8d015\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRV112BZD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a9e18d8654bc4576a527c8f01cc079cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP56FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 415000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4023c1ea1b4343aebb862e01847bc537\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP112BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 80 | 80 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1080 | 70 | 3 | 200 | 1.95 | 186 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 95.7 | 95.7 | 94.2 | 94.2 | 889000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\15c01f60bed74a3ab81bf131d9c11d74\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\bd924bf8981f4a1bbed041fa0ad59d40\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP112BC(メンテスペース）
SZRV140BZD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\024528db2dd04f34bfaf4d27fbf28495\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP71FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP71FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 431000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0579a4f67adb4f17a9b871ac347605e0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3cc6acd8234e48dbb5484f10651131a7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\10e61552a0724df8accf0909f3f2d6aa\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRV160BZD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\434249347a4c486b84d270e6d8161acb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\38f9ec3715064881ab97b24f887c2240\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\989177767c9d4fe6aab854a5a254c8fa\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c2b1ec6b1d3e47f381f8b802a6d26370\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRV224BAD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cd40c01b56cf4b0bb4dea368d2529628\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP112FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP112FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 498000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fea77aa8c85b48c2abad1bf0659bb8ae\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9dd526eaa2b84db6bf40f455c7e1a5fb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\fe1ca6447bc84cc4b36f2daba5925d8f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
SZRV280BAD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4237d8ad9df64885ad70cb53afe2eb94\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP140FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 52 | 49 | 47 | 64 | 64 | 600 | 350 | 1850 | 47 | 152 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 547000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e0f4acd58c2149a587e8f452d4642021\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0d062e0149e641f687dc4a09eb1b777d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\80faac6034da4f7784f55c711e22b99d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRV160BZM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f89b003dd15b4e2da88d53e934240a9f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP50FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 56 | 56 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 411000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\189d38c5a5054dc2bd20c91288d16389\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9bac7f9ae6124339bc0e29de244d1ffb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8da336d9315b4c1291802517b35fc1bf\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRV224BAM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\39037bb6a8294bc19ebd4653102614ed\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-090 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | スカイエア 床置形 | FVP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置直吹形 | FVP80FC | スカイエア 床置形 | 2023/11/20 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 57 | 57 | 600 | 270 | 1850 | 40 | 64 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cde64c60def04edf8091e2704eda2bc9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP224BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP224BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 155 | 155 | 60 | 61 | 81 | 82 | 940 | 320 | 1430 | 109 | 3 | 200 | 4.61 | 227 | 7.99 | 7.99 | 7.65 | 7.65 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 23.4 | 94.6 | 94.6 | 94.1 | 94.1 | 1640000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8eabee4730be45a68ea609e9a1d76e6c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | FVP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\5187037bf6734e278582f02bf5bf9874\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 床置形 | 床置形 | RZZP224CJ(メンテスペース）
厨房用エアコン
SZRT80BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b102e49e323b4ad0b8b7376511ec103b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア厨房用エアコン | FHTP80DD | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP80DD | スカイエア厨房用エアコン | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1100 | 695 | 295 | 43 | 60 | 0.107 | 0.110 | 0.0970 | 0.0970 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 93.3 | 98.0 | 93.3 | 95.1 | 381000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a6ba58d6d1cc49f39b51df649f1efc54\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91 | 91 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e7e037f0296f4d759af2e77e53f64a28\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP80DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ffb375cda21445d4b8002f252f78a9aa\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRT80BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d71260cd0e4d41fba3bae26e7fcdc49d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア厨房用エアコン | FHTP80DD | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP80DD | スカイエア厨房用エアコン | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1100 | 695 | 295 | 43 | 60 | 0.107 | 0.110 | 0.0970 | 0.0970 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 93.3 | 98.0 | 93.3 | 95.1 | 381000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d28001844ebf48ada6d2d38e95321c4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BCT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 608000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c33cb16fc7f14b9fb08ee7d31d712b0e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP80DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\36a1b8249a334edabfbf401d34c0dd30\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRT140BC
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3a796f786bc746d1aa30ee39aad33a2c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア厨房用エアコン | FHTP140DD | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP140DD | スカイエア厨房用エアコン | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1400 | 695 | 295 | 56 | 130 | 0.194 | 0.218 | 0.180 | 0.204 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 97.8 | 99.0 | 97.8 | 99.0 | 487000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b2a237a0c7284efe9b3fe7b25d9c7536\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 88 | 88 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.41 | 211 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 4.45 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.2 | 93.6 | 92.7 | 93.1 | 859000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c6b05fdc7a25472f9f14b82ca1dd87b0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP140DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\111f959d51d441cdb40be0ba0ecb9f63\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRT160BCD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9e0c5056df084d0fafe1aad90d53bb70\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア厨房用エアコン | FHTP80DD | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP80DD | スカイエア厨房用エアコン | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1100 | 695 | 295 | 43 | 60 | 0.107 | 0.110 | 0.0970 | 0.0970 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 93.3 | 98.0 | 93.3 | 95.1 | 381000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\08ed612eb4f64e03919bb8faf11dd5ec\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BC | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 72 | 3 | 200 | 2.99 | 211 | 6.28 | 6.27 | 4.98 | 4.98 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 15.1 | 95.9 | 95.7 | 95.2 | 95.2 | 944000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\59bf320b940a4920ac946220d15863ad\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP80DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\89165225f8f94632944ead8f4372009e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZRP160BC(メンテスペース）
SZZT280CJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\60a2aeecfdb645afb8fe8e783fb1c7e3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア厨房用エアコン | FHTP140DD | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP140DD | スカイエア厨房用エアコン | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1400 | 695 | 295 | 56 | 130 | 0.194 | 0.218 | 0.180 | 0.204 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 97.8 | 99.0 | 97.8 | 99.0 | 487000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3484532e41b2435d89b220c11482ec85\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZZP280CJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZZP280CJ | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.6 | 28.0 | 22.6 | 175 | 175 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 133 | 3 | 200 | 5.70 | 292 | 292 | 11.7 | 11.7 | 9.07 | 9.07 | 36.4 | 36.2 | 28.3 | 28.3 | 92.9 | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 1623000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\670555524b034470bfeeeb0e780d0357\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP140DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f432c79fd62942908f05f661336c0b9b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRT80BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f2bb167bbe584063bb91cdf87c851ff5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用 | FHTP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP80FA | スカイエア 厨房用 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 16 | 14 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 1100 | 695 | 295 | 44 | 60 | 0.107 | 0.110 | 0.0970 | 0.0970 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 93.3 | 98.0 | 93.3 | 95.1 | 400000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1f267aba97774cc19cd816239b0ebcf0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 1 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 90.4 | 90.4 | 91.0 | 91.0 | 692000 | （税無し）
SZRT80BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c8d1d5f766ea4e2c8471e03afa2c47a3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用 | FHTP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP80FA | スカイエア 厨房用 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 16 | 14 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 1100 | 695 | 295 | 44 | 60 | 0.107 | 0.110 | 0.0970 | 0.0970 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 93.3 | 98.0 | 93.3 | 95.1 | 400000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d4cd3ae660cb459c878295c552856cfc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BFT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 595 | 44 | 3 | 200 | 1.70 | 70 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 93.8 | 93.8 | 93.1 | 93.1 | 692000 | （税無し）
SZRT140BJ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0a1e87e0aa464ad4a02536f2e69d4e4c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用 | FHTP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP140FA | スカイエア 厨房用 | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 25 | 32 | 25 | 48 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 1400 | 695 | 295 | 56 | 130 | 0.194 | 0.218 | 0.18 | 0.204 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 97.8 | 99.0 | 97.8 | 99.0 | 511000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\54860db9f4324859a6d13b1dac66f9a0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 977000 | （税無し）
SZRT160BJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1e82558a8f244f1a82e3d35bc06f6347\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用 | FHTP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP80FA | スカイエア 厨房用 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 16 | 14 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 1100 | 695 | 295 | 44 | 60 | 0.107 | 0.110 | 0.0970 | 0.0970 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 93.3 | 98.0 | 93.3 | 95.1 | 400000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\44b26284b8334f17843d16ce06b8da5d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BF | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1075000 | （税無し）
SZRT280BD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dc3852073c64441a88bfb62396a6eb45\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用 | FHTP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP140FA | スカイエア 厨房用 | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 25 | 32 | 25 | 48 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 1400 | 695 | 295 | 56 | 130 | 0.194 | 0.218 | 0.18 | 0.204 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 97.8 | 99.0 | 97.8 | 99.0 | 511000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\16e904aa62ba46cbaa7fcd08df0d205f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280B | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 1848000 | （税無し）
SZRT80BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b2b3da3b27af42eeb65361e9e7126370\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用 | FHTP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP80FB | スカイエア 厨房用 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 16 | 14 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 1100 | 695 | 295 | 44 | 60 | 0.107 | 0.110 | 0.0970 | 0.0970 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 93.3 | 98.0 | 93.3 | 95.1 | 440000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a4ecdd0e33ab47b1a8d363e23eae44cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7ead6b821c5b427cb58faafaab5908a1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP80DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\40241fe00ec0435a91387905212751ee\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRT80BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f4649c7e30c44f20bd50ade5efb573f5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用 | FHTP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP80FB | スカイエア 厨房用 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 16 | 14 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 1100 | 695 | 295 | 44 | 60 | 0.107 | 0.110 | 0.0970 | 0.0970 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 93.3 | 98.0 | 93.3 | 95.1 | 440000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6a79092c35864a25a14b33d9bb2d726b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3953be3087e744f49fd561a72c7aa4c1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP80DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\64d98ae19c2f45b7be981000506328f9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRT140BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\63621fe7874d4116965dc2fc0a510ba7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用 | FHTP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP140FB | スカイエア 厨房用 | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 25 | 32 | 25 | 48 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 1400 | 695 | 295 | 56 | 130 | 0.194 | 0.218 | 0.18 | 0.204 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 97.8 | 99.0 | 97.8 | 99.0 | 562000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3aadccc45ff040c792e45b8bcc84a9c8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0b4aaeefcd3c4dd590168a5e78f68019\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP140DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d805c0edd76243d69fad0b75baec36bd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRT160BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2e6cc5fbbb59491cb78aef7945b1fd9e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用 | FHTP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP80FB | スカイエア 厨房用 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 16 | 14 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 1100 | 695 | 295 | 44 | 60 | 0.107 | 0.110 | 0.0970 | 0.0970 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 93.3 | 98.0 | 93.3 | 95.1 | 440000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bd1b0a520bac43d5a75d83a98096dac3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1a7bb664bfe1440bb56493f0c1e5f68e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP80DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\508420fb89314aa393b17a035b831bc0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRT280BAD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\795d36bd558e4b0d92569971d71ce0eb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用 | FHTP140FB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP140FB | スカイエア 厨房用 | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 25 | 32 | 25 | 48 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 1400 | 695 | 295 | 56 | 130 | 0.194 | 0.218 | 0.18 | 0.204 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 97.8 | 99.0 | 97.8 | 99.0 | 562000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\70277174cbeb48579c36e776d6e90ed1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\04b10c4ec5954259aac047284e162db8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP140DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\09ad26e6c6444b22b343f4acf77592e7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZZP280CJ(メンテスペース）
SZRT80BZV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2d380da85d1c4d3bbc17f5b979500a36\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用エアコン | FHTP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP80FC | スカイエア 厨房用エアコン | 2023/12/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 19 | 16 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 36 | 1100 | 695 | 295 | 44 | 60 | 0.0930 | 0.101 | 0.083 | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 98.9 | 99.0 | 98.8 | 97.8 | 462000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0fa66405d98349528698290be7cb07b5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYV | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 1 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 90.6 | 90.1 | 90.3 | 90.3 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3bd3c0b2a71f40649c50f0006cd01538\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP80DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4e2ba1183ecf43fda0d5fdd6fa3875e5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZRP80BCV(メンテスペース）
SZRT80BZT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\43e92cbccf9d45178432c8695bb79393\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用エアコン | FHTP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP80FC | スカイエア 厨房用エアコン | 2023/12/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 19 | 16 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 36 | 1100 | 695 | 295 | 44 | 60 | 0.0930 | 0.101 | 0.083 | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 98.9 | 99.0 | 98.8 | 97.8 | 462000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2fdec9fa5274452d8cfe1378bcbf7ab2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP80BYT | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 45 | 45 | 48 | 51 | 68 | 69 | 795 | 300 | 610 | 43 | 3 | 200 | 1.70 | 90 | 2.99 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 92.9 | 92.9 | 94.0 | 94.0 | 761000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f06064d5138249799d4a68268cb78962\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP80DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\18a3428b9a0141738a033dade2a16301\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZRP80BCT(メンテスペース）
SZRT140BZ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\01bfd294394f40f2aa4434761d656fef\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用エアコン | FHTP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP140FC | スカイエア 厨房用エアコン | 2023/12/15 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 25 | 32 | 25 | 48 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 1400 | 695 | 295 | 56 | 130 | 0.194 | 0.218 | 0.18 | 0.204 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 97.8 | 99.0 | 97.8 | 99.0 | 590000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\536b5e43e9684b1e9f11d7d1f7513703\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP140BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.3 | 14.0 | 12.3 | 90 | 90 | 54 | 55 | 75 | 75 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 2.45 | 186 | 5.21 | 5.18 | 4.52 | 4.50 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 94.6 | 94 | 93.8 | 94.1 | 1075000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6567dbdf5b4c4fa1b4c15aa488fd89f2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP140DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\095b7f57cd6a4e5c871e890d34b31480\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZRP140BC(メンテスペース）
SZRT160BZD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\00237f2f138c422ba2297fc547b5fabc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用エアコン | FHTP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP80FC | スカイエア 厨房用エアコン | 2023/12/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 19 | 16 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 36 | 1100 | 695 | 295 | 44 | 60 | 0.0930 | 0.101 | 0.083 | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 98.9 | 99.0 | 98.8 | 97.8 | 462000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a769422a8ec54e15b2e56a7e42d1ddf0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP160BY | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 12.5 | 91 | 91 | 55 | 56 | 76 | 76 | 940 | 320 | 1080 | 71 | 3 | 200 | 3.08 | 186 | 6.28 | 6.27 | 5.30 | 5.30 | 18.8 | 18.8 | 15.9 | 15.9 | 96.5 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 1183000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\60729c3570364036b325db65296d63a2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP80DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6815f68ac6f849e9826549d106d2b4c3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZRP160BC(メンテスペース）
SZRT280BBD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\aa73c694f171404690691487acbf2768\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・特殊用途用 | その他特殊用途用ＰＡＣ | スカイエア 厨房用エアコン | FHTP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ | FHTP140FC | スカイエア 厨房用エアコン | 2023/12/15 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 25 | 32 | 25 | 48 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 1400 | 695 | 295 | 56 | 130 | 0.194 | 0.218 | 0.18 | 0.204 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 97.8 | 99.0 | 97.8 | 99.0 | 590000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\09c0906a295042c1b80e5a96f0f96ce9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | RZRP280BA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RZRP280BA | Ｅｃｏ－ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 61 | 62 | 82 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 120 | 3 | 200 | 5.95 | 227 | 11.7 | 11.7 | 9.16 | 9.11 | 36.3 | 36.2 | 28.6 | 28.5 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.0 | 2033000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\658bcc2356a04ac59f3216a233936240\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FHTP140DD(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1ed517ec14d446a5b379264eb3b8ce80\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | ECO ZEASシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | RZZP280CJ(メンテスペース）
FIVE STAR ZEASシリーズ
天井吊形 スタイリッシュフロー
SSRHU112BCD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7cc63359135640b5ac5322770dd5aa9b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 332000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f7e2cd8f9cdf48739ce2e1f0e4aad9c8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 103 | 103 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 824000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\06d58dd9a3d84f1e9d66189f79c483d3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\00a66f70e54444d69ad4fd4d2851635c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP112BC(メンテスペース）
SSRHU140BCD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f168b18ede1946aba59fc3c23372d8cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2f001a28030b4277bb187ac763b5b429\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 103 | 103 | 5.01 | 4.98 | 4.32 | 4.30 | 15.6 | 15.5 | 13.5 | 13.4 | 92.8 | 92.7 | 92.3 | 92.7 | 999000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\db5fe6890c35449a91dd6ec5ab624817\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d14f8540f1ee400aba800addc30a76b3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP140BC(メンテスペース）
SSRHU160BCD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\eaf2c8598f75452ea1717d0664e9edf7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0e96a5c698d84ec3aaefb44cd8b775b6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 103 | 103 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1097000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\910df51765814be89ccb9bc6f97a7e8e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\79142b6dda2b4520b140bb7bc93531b5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRHU160BCM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\18717cd9f41a466caa7f1e60db02acac\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\47cb5317f79345f689858c087cc801e1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 103 | 103 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1097000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7848d26080534f858d34e34f63aa48f4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9d3aced1d21d4a74ad5944f983ca1a9d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRHU40BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\68f3e1e08593412ca185cded1cd65bac\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\646f59399b4247538b796a56d179ed59\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 91.6 | 91.6 | 92.0 | 92.0 | 475000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2616524544ec40598982011684c4faa1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a2c6b52698fd415bb87aaf0365245126\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP40BCT(メンテスペース）
SSRHU40BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2c5ad38e6e2c4512814ae47ee7d05cfc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3a521be8cd974f5694be2b6f96e18f8e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 90.2 | 475000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\769930166bb94c4e9ccc583e2852a2ce\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\da5a73abb1cc47638f4c9b32f3ff1018\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP40BCV(メンテスペース）
SSRHU50BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d664056fcd4543ca8eef3f7190429821\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\70e319c8c17c4d5292ec3a6f8f7f0477\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 92.9 | 92.9 | 92.6 | 92.6 | 557000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\806aa1f57a814fe7a7d49b1b4e57cfcb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\6153680f11114d009aef0e611d8dd611\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP50BCT(メンテスペース）
SSRHU50BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0d6e70b6152448cd9699b75a57b6e16a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f87f95f562da48c1929240f3d91b9091\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 94.2 | 94.2 | 94.7 | 94.7 | 557000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\de10903d8bcd4809a5db74a65c386e06\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c135a1d237514906aef9337489555c88\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP50BCV(メンテスペース）
SSRHU63BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bb56a171a94f415e889b8c6c0edeccbf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 332000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2c401ec8c0a54433b1ad05b7d3fd0fec\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 43 | 3 | 200 | 1.10 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 97.4 | 97.9 | 97.0 | 96.4 | 644000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\782aee0e89ce4f6d9cb83f8fd450feee\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c4317b40d0454bf298e899d0f5575aa8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP63BCT(メンテスペース）
SSRHU63BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1db03ca833eb4eac97fad5b59d5b4ced\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 332000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ba0eb23523154cb28da0899f476f6355\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 43 | 1 | 200 | 1.10 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.0 | 9.9 | 8.5 | 8.4 | 94.5 | 94.4 | 94.7 | 95.2 | 644000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d66d1f5c7c5a463da36988532f311b92\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\cf2b36565c9d4ec1b4adab208dc025a9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP63BCV(メンテスペース）
SSRHU80BCT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\94d4e52f3db740d998a9ec28e51e2089\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1f6859a13ce34fa290b2980a3a1d6ff1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\826b084f7df248c4b30166a5375f50f1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\5b839b4255344dfeb5b63dad73b0c349\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRHU80BCTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\924c1ed220534f278295b9cf0809497c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\688d88ece9334bb59ae406844f044c72\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9c9206bffb8e407684cfe838050a2deb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\58f9f8229d664b6ab1216e22c5c2368d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRHU80BCV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\761c74dfa8f84305bd25632e43943b20\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\926e4bd6cf06476c8b34fdf543fe6de4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6b8c51366e8041d58a342ce015a72d7e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7c745d08cf8a436986c54dc4a6d16d4e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRHU80BCVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\06c0d9ee7cb9445daad74e7bc8b4f6b7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DG | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2019/4/18 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4116f12f0a80469ca55ebaab185e3db7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\343f35ce00854f66841af99cc13af912\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1061f1cd37644d22a5787ae21c1b72ec\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRHU40BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2c461d077e36498f925741565bef9b38\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f4a69efc162f4ead9ffc8b14650a31a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 91.6 | 91.6 | 92.0 | 92.0 | 595000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2d4b9255a29d4ad098bc12975bc0de63\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\191e5414b89443d69797692882383071\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP40BCT(メンテスペース）
SSRHU40BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f537e4544e574b1595c0dfb029c3a2d6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\325f26d9bff24172a1a4c4a57855193c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 90.2 | 595000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2dbe3e1b140d4132a4c6289f4f1407ed\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\62d1e6ce226840c4ab0bd4e73536d44c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP40BCV(メンテスペース）
SSRHU50BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7a6969db3cda48479032fbe319bc1a0d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 397000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d4f2b21c6fd04ef29da0a849318490f3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 92.9 | 92.9 | 89.9 | 89.9 | 697000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3747f3cee41d4bcfbb83fe54890ea1bc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e2a0b1277c1e406c8b9ea0dfdc770596\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP50BCT(メンテスペース）
SSRHU50BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\332fa684648a48538c4a8c838ac76b8f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 397000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\daa42c4d85da412895042533d0a62fdb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 94.2 | 94.2 | 90.6 | 90.6 | 697000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f3f5e093ac694467b3c706e17219c8b0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1f8e1940119f470e92e928ccd1793477\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP50BCV(メンテスペース）
SSRHU63BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4f2dfa41ab7c4d55825c94c226cfec25\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 419000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0b4a29f133d4441e94d51fdda2c39729\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 3 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 97.4 | 97.9 | 94.7 | 94.1 | 806000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9da21d71ec2942e78b19d9cc2b5d82a0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\88f6aa5b5a1b4d7b8c21fc2609a5e397\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP63BCT(メンテスペース）
SSRHU63BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8e1d574750174b1dad0ef1c3edc09d82\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 419000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cf8e44987cd5429c903c0482e608a900\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 1 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.0 | 9.9 | 8.8 | 8.7 | 94.5 | 94.4 | 91.5 | 92.0 | 806000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\cc941a03b2b74870905b0111d11f5e52\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\74b642bdbf6f4c6398b3f64f94fad2ef\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP63BCV(メンテスペース）
SSRHU80BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\15bf7af1e5854a11902a131f00854f9b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8c066d057af5404f80d4a0bbb903f9d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8f746dabf6a64b7dacb7975eb21b104c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\cc4caacfefee4e1f823b47be0bc5bd49\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRHU80BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dd596c2c305a4e9990e28b0c65de5ccc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\14d68382711641e38d08ee81079248cc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3911ab6a9e844b8c835f5ce5b06b079c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\74a008456c5a43a09acff2f724a25695\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRHU80BYTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6bf61d24f0664048a1912d7cc00312f1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\67602754278143e1afceb4b22c0bbcee\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\91d90e59c0c14f609b6ea44e62e04910\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\de913dbe8fc44502b0082159a3ce54b9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRHU80BYVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\81394658031b4d00b45805c885cf8580\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9492a1a9a70b47bebaad7088f8830094\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\490587ed819840ccbd6c3e4e5e12b490\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f942cf2e9c9d42d2ade876abd4448ece\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRHU112BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d921413dac1643628885f9fe9226b471\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 419000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\78b990c350b740a79932291b81366b2a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 110 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 1031000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\85f03d0134eb422a934862ede2e7ab00\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8bd4d45c41d048fb91f0b94902a0e0a4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP112BC(メンテスペース）
SSRHU140BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ac384df01ced49e8bca2acbefc62effa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4f3b0f24b4c3444a934fdba0c8dd7bf1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 110 | 4.81 | 4.78 | 4.27 | 4.25 | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.2 | 93.2 | 92.6 | 92.6 | 93.0 | 1251000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e01f080666a54c1b869201c6faffee63\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ad9f03fb0fae4f4e99dc1314184b1b6d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP140BC(メンテスペース）
SSRHU160BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bad2e34c68294998a6d091bf2f6ab7ac\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\23b6ba0058fb4c318af65bfea0322e29\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\96c5d76a51a3413cb3968b0fe29317f8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\84f8f802f13c458c99126ef611a38a66\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRHU160BYM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9b95e37f6f9c420dac82c5ce25176dbd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 397000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3ef33c5c02d84212beb0700127affdc3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2e73299e9015456f95c852003a1d7c8a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\237dc255c73a4824b78cb1929aca44b3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRHU40CT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fad354eaa94c43179ef55d3eea6082dd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cedf3abf29cb4d22809142f0108164b5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 88.4 | 88.4 | 91.6 | 91.6 | 595000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e225d90c6de948dabaaef115ae3d8fb6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\7a475983286247f69f13b3a9633cc43e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP40BCT(メンテスペース）
SSRHU40CV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cc1186fbc8e84281a3cd2d6abeb0e238\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\66295fd019b0486db1318cd804208c8f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 90.7 | 90.7 | 92.0 | 92.0 | 595000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d664b848140f4d3499047637bbf62bbb\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\066441b5f706464ca386b8773e947ea5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP40BCV(メンテスペース）
SSRHU50CT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5ec5eaaf42a94d458e99690ed1010671\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 397000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\92af227fe7e74b39b176f6747b9d5fae\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 95.4 | 95.4 | 89.9 | 89.9 | 697000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\afc1e7fb3e744110a4b68b93ffa7dc17\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e8719475d65a484d9ecdd45039ab56bc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP50BCT(メンテスペース）
SSRHU50CV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\971a1bf26ee54b0cbc5b7324692493c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 397000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\07e7ad9be5394f9c854bf27cb6a9720d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 94.2 | 94.2 | 90.6 | 90.6 | 697000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a56080aeb75b423e9559ac312a1b546f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\77b6a1af70774401bcaf7e25bde65433\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP50BCV(メンテスペース）
SSRHU63CT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7fafdc803d83425cad5512df75411ef9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 419000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c713744f50244568a0c98f369b03f868\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 3 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 94.0 | 94.9 | 94.7 | 94.1 | 806000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\5a154e0c0dec40dfab17420e0940e8c1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0a6ea4f0dc5b4bfaadade9caf8f19352\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP63BCT(メンテスペース）
SSRHU63CV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\97d82158e205401fb2b4c75a498a6320\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 419000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7e95e9d4703c4d7592476debc28fcd3f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 1 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.1 | 10.0 | 8.8 | 8.7 | 93.6 | 93.5 | 91.5 | 92.0 | 806000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f6db6141abc34e749abdaf81c475d36a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\85e1820308244561b29b09d7e4393857\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP63BCV(メンテスペース）
SSRHU80CT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fee53ad81e66457e9e666dfdfb24052a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fe76edee737d4ff5b05cc4d6c98b8ee3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c7372db63a60409a811ff1a7efaed85f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\91259d3303ce449fa62b7b5c274338f6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRHU80CV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\04b0da1e655d40bcaa4e0505d3f96d63\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b2957011e45e40e0828b22183cad7f98\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6efbe20796a74ac1a6d6819096b2e0dc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8a4109808dfb41fea646e9e3affcb8b7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRHU80CTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d80e996b192e4cb39b03483e714db533\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\79361efb92c24935918b40c50cd02e0c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1f30fda25ce4462095cd0f892f087bdf\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\9aa4f03220424d2eb38fdade507d7305\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRHU80CVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\73389cb58874477f93d5d18ae92960ee\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 372000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a814cb8f3f59407a8b85bbfcb73e61e3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\dec467d3028b40d3a8ad9e8214c8966c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP40DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\53e7ccd32e214ea58bb60b40e7f88e71\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRHU112CD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\80ade7d1b3a54b0a84868431005f7a29\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 419000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1261ef3187bb4114a92292ecc3f3f6ee\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 110 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 1031000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a45ea50f32244ebc9f939c74345a9f82\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\dfe1629f4911474d900ef61fa66d5010\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP112BC(メンテスペース）
SSRHU140CD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b9ecd4e5b96d463faa529c973d6f9455\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ad2000519fa04fc381ba237881a8f94d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 110 | 4.81 | 4.78 | 4.27 | 4.25 | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.2 | 93.2 | 92.6 | 92.6 | 93.0 | 1251000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d6ad9c3373a74ac3ae3e71cbaf2d0ed4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\1d2d84d21d3e4884adeb34aff6cc358c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP140BC(メンテスペース）
SSRHU160CD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ab99112f2f804275a2c589c8e599bdd2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0a06410a6f3b4edc9f57555310936d2c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.2 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2dfbf5c5b3b94ccd80e9a2760e0c495c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP80DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\b19c4ec7837246889ebd1459d2eb7628\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRHU160CM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\44c77659240441d3a6a96942c085f904\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 397000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ab5453e1d2364f0090cad03f0c2260d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.2 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9fb212ed92dc427e83e5be19d060650d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | FHUP50DG (メンテスペース）
[7 empty] | GUID\ac9a1003839b47378ae8b8e72ae94fd6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井吊形 スタイリッシュフロー | 天井吊形 スタイリッシュフロー | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRHU224CM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8dc5b4b0ece4471faa045680b14150b3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80FA | スカイエア 天井吊形スタイリッシュフロー | 2022/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 442000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\97e23f3263484cb1addf7ce7c12e8f5a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP224C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP224C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 163 | 163 | 62 | 62 | 83 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 123 | 3 | 200 | 4.52 | 227 | 227 | 7.28 | 7.28 | 7.48 | 7.48 | 22.0 | 22.0 | 22.8 | 22.8 | 95.5 | 95.5 | 94.7 | 94.7 | 1810000 | （税無し）
SSRHU112BJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bab560e731ed4df69d4e7c6619a4ecf2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 332000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\55211d0a686c479a9b3e52537cb6849b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BF | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 110 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 937000 | （税無し）
SSRHU140BJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3999ac07da41401fabdfb40c0c1e729c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\29e4f9466cd84ed99f2d28081fa2bf39\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BF | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 110 | 4.81 | 4.78 | 4.27 | 4.25 | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.2 | 93.2 | 92.6 | 92.6 | 93.0 | 1137000 | （税無し）
SSRHU160BJD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c65248a1d8684bd89bb3913758b39f27\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cdd2610a59654d3b9ed9801e036e1e2d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BF | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1248000 | （税無し）
SSRHU160BJM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9c21b6ebed8a488e8a6fc2c51d535c0c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\10942c1e5a724e3e847e71730fb45d05\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BF | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1248000 | （税無し）
SSRHU40BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e812a00e59e4d0aaead26062c68c4ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3f8da78a7eb54fb782eb4da095a37a07\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BFT | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 91.6 | 91.6 | 92.0 | 92.0 | 541000 | （税無し）
SSRHU40BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6bbdfff0f40b44acaad32ce8aa99693a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\920cba705c8b4772b211c469d52e6aa2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BFV | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 90.2 | 541000 | （税無し）
SSRHU50BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1d12eac4fc2f46049cb94ec091de7876\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9f76956c4df14f17af9060308d5012ec\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BFT | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 92.9 | 92.9 | 92.6 | 92.6 | 634000 | （税無し）
SSRHU50BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\da7050a2b4f743d6af1302892e8bb803\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP50DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP50DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ec4783da65214115970c5fa74537268e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BFV | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 94.2 | 94.2 | 94.7 | 94.7 | 634000 | （税無し）
SSRHU63BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7853e081f6674114bd2ff881e67c2f40\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 332000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e3c5fc012ac41c396340346e4584903\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BFT | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 43 | 3 | 200 | 1.10 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 97.4 | 97.9 | 97.0 | 96.4 | 733000 | （税無し）
SSRHU63BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8302a3ef725b4bfcb6e80772445c659b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP63DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP63DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 20 | 16.5 | 12.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 63 | 63 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.106 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 332000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e923399f538b4abf81cfb1d89977e2c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BFV | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 43 | 1 | 200 | 1.10 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.0 | 9.9 | 8.5 | 8.4 | 94.5 | 94.4 | 94.7 | 95.2 | 733000 | （税無し）
SSRHU80BJT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3edc0ef74a74414fbc2306a0198ae2df\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7544ab29824a4162a6468bc4c1931820\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BFT | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 804000 | （税無し）
SSRHU80BJTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dfb868ce8e51454f9707a04287c5ca43\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\25cf499813224ecf89a9ed042d8b6903\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BFT | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 804000 | （税無し）
SSRHU80BJV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\659e65ccafd645729ef3d316304fcc14\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP80DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP80DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 18 | 13 | 22 | 18 | 13 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 47 | 42 | 35 | 65 | 65 | 1380 | 630 | 210 | 31 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 350000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6e41e560b1594b6eb425f4257eb186ff\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BFV | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 804000 | （税無し）
SSRHU80BJVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\90fa8283da4c4c4daea51ecf9addd810\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | FHUP40DJ | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）天吊形 | FHUP40DJ | スカイエア天井吊形スタイリッシュフロー | 2020/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 45 | 39 | 34 | 63 | 63 | 1180 | 630 | 210 | 29 | 65 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 295000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6105512edf0b4009992b4c9e115286c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BFV | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 804000 | （税無し）
天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ
SSRC40BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e9b19dc8962e43058e8ea8468e13b5c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP40EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 243000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\58703cdcc2784b26bf54ab6d6558c49a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 90.2 | 475000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\5d0af5dc728940ea884efd07eb95a617\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\0f45fe75cc3f4bde86122122b4633765\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP40BCV(メンテスペース）
SSRC40BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2feaf14b2b6a4044b2bab6bdcae01dd9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP40EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 243000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3cc881c33cbf4fc0833c11ff7fc9d1f5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 91.6 | 91.6 | 92.0 | 92.0 | 475000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d3889a91043441f6812d74cc95feb1e4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\4c2cfb3e74c049f28c3ec65c73d5cea0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP40BCT(メンテスペース）
SSRC45BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\156962816fdc41e6833272c9e63836d6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP45EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 255000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3c773ae5d05e49f58f8dc8c158715377\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 93.0 | 93.0 | 91.7 | 91.7 | 516000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1b7a4a1a1bd34666abb24d65d34ac29f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP45EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\86c70d8d28d8484a856adea83af63b30\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP45BCV(メンテスペース）
SSRC45BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\111b3aea28524f30a67c0341e49ea38e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP45EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 255000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6b6f6a184d7b4e73a7233de5e4696e78\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 90.2 | 90.2 | 93.2 | 93.2 | 516000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0bb08c53f21a456abca1b4a4fb2120f0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP45EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\a2f7a3482f004388ade0cb9ef095ddbd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP45BCT(メンテスペース）
SSRC50BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\79a1e3ede9484339bfbde135e4afb528\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP50EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 263000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5078671da98a40c9ba627a2c852967c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 94.2 | 94.2 | 94.7 | 94.7 | 557000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7f9611b335f34cfb8d03d80d3624d702\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP50EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\be0ab80b33774129bdf031b674086b49\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP50BCV(メンテスペース）
SSRC50BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\78ddeb4828c64a1a868945bbf3804541\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP50EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 263000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9abca8887fc84618be6f550b285d9436\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 92.9 | 92.9 | 92.6 | 92.6 | 557000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ca3ee1c4e2ff4844b0cc9510107c5960\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP50EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\5f8f7ca187d74e3987b655a0345197a2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP50BCT(メンテスペース）
SSRC56BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2bc1d3f1a98049048d38f241fa168f48\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP56EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 272000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3e4c96b2a1fb4b0596937075a288b098\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 43 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 94.9 | 94.9 | 95.1 | 95.1 | 602000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f802d9e172a546c8ad4ddba4cfb9b96a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\e88656b935914a01a4fe5f0a47b7cd14\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP56BCV(メンテスペース）
SSRC56BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c6a3820262a24009a9a4ba4e9cab1381\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP56EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 272000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f08ea5337c884d27a18fc7262821b183\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 43 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 97.4 | 97.4 | 96.9 | 96.9 | 602000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c1b31e778a544d2fa2852af8f438f305\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\09ff8a1d1c844327bd0edfa1742340d3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP56BCT(メンテスペース）
SSRC63BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9a39e17cb7344640b0ee28dfc5335bf3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP63EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0706 | 0.0706 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 88.2 | 88.2 | 280000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2af1f2127b954e318204d70f93de4322\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 43 | 1 | 200 | 1.10 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.0 | 9.9 | 8.5 | 8.4 | 94.5 | 94.4 | 94.7 | 95.2 | 644000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a8c67468e87541bd82147d35b1d370fc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP63EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\7917c46ebd3d4604a7a44708b67d4956\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP63BCV(メンテスペース）
SSRC63BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0309487cea654dd29a5fbb888a764d29\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP63EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0706 | 0.0706 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 88.2 | 88.2 | 280000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3b3867deaa3a491784951f3abfa6d335\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 43 | 3 | 200 | 1.10 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 97.4 | 97.9 | 97.0 | 96.4 | 644000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\c260de6861f245bcb9d04c6de7a4d8c1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP63EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\2df6d584dabd4bbaa965982d55d97d33\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP63BCT(メンテスペース）
SSRC80BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\097e85f8eec14ea49d44bd14314d7dac\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP80EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 298000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\af83e62bdd314e6cabca8ae9b25f12de\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\915ec12cfb934573bc603ec2afa9ec05\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP80EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\288c4dc608af4c0fb90ad89a63ce7f4b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRC80BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b11850cebac84ba7834c0f11663b21b1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP80EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 298000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3359035e1b974916af7043d3425a6ad9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1864d7251cbb4c909a60b9311549dca0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP80EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\8722a6760a58428ebba1598219634096\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRC112BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3e36cf7c51fa4443b4917dcfe4336117\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP112EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 334000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1fffefc98c654321904be5ad88288288\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 103 | 103 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 824000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e21f7fdb3df04bcaabaccaa0711fee0f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP112EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\c5aae977d6e84fe68826cfe7f5084e5d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP112BC(メンテスペース）
SSRC140BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\89fab8c6a23c424e8f6dd9374db68177\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP140EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 379000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a81961d52bfc4c02bc150a4cc0ec1e7f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 103 | 103 | 5.01 | 4.98 | 4.32 | 4.30 | 15.6 | 15.5 | 13.5 | 13.4 | 92.8 | 92.7 | 92.3 | 92.7 | 999000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\88f63d23e3f24f588dac19d029ec7ca9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP140EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\a2a08db1b89d404882c6232f03c1f4c2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP140BC(メンテスペース）
SSRC160BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2fe6be18300942948fcdf62442a95a83\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP160EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP160EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 408000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ab71a3449e9e4612b0f02c975ec4dfde\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 103 | 103 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1097000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a3e9ff7d152c49d29f228a9cab52ddea\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP160EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\b97889b2abf34a25af4148dabb061b7a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRC80BC(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\76a67df4dcce4060a87bf2044f2ebb7c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP40EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 243000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\35238d3d21354304b57bc1ef685978fe\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\99a3d2cdc04a4af18d7364c8c75006de\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\a324c5346fde4a28aec21ac4d6b33704\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRC80BC(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\43a3fa127c3f4164b71066288abd3d80\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP40EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 243000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9685aa3939424094b599ff50c9f02e0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e6d598212b6745a8b2e0a3f500386a8d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\3cb8624f501646428692c6f3445fd33c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRC112BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9c3e9f6b6425407fabd50c37afe305f8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP56EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 272000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2addb1f0400e4fa3b45ce4a7af7ce4d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 103 | 103 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 824000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\cc6f20f916d944afac5c3f6a1352d407\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\08f7a2b6b1574b30a3d116d6d7e125a1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP112BC(メンテスペース）
SSRC140BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2f368f9038ac4f1fa7539120c8b71bce\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP71EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 286000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\da89750b144c4852ac24544a08621f0f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 103 | 103 | 5.01 | 4.98 | 4.32 | 4.30 | 15.6 | 15.5 | 13.5 | 13.4 | 92.8 | 92.7 | 92.3 | 92.7 | 999000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3a72c6eb59e642a4aadaef10df4fdb93\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP71EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\aff7498d28c744a883c30cf41e89e60d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP140BC(メンテスペース）
SSRC160BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\84f87ff9b3024e3791ba3bdf3a4ddd44\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP80EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 298000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6aae494803d34c1cb427e73135c9e34a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 103 | 103 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1097000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1f7cc785d0f64429b7bff642fc6679a3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP80EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\d8074f6c2c2d455a84775b8429603fe9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRC160BC(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a6bf6a8f86af4ad0a6db501ac841c47b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | FHCP50EG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50EG | スカイエアＳ－ラウンドフロー＜センシングタイプ＞ | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 263000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8bc068dcc15a4b05bdc48fd8612e283e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 103 | 103 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1097000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0176a06aca804eee877ea7e0a925ded0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP50EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\08502869908d4715b46fdf378317c54c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRC40BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\07315e5023034dbcb53a8411e6beee9f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3d4b7caeefa24c94a08997b399444d05\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 90.2 | 595000 | （税無し）
SSRC40BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0153bdb55cf1450bb3339343acd75836\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\978495ab3c17474c977ef31adcdc76bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 91.6 | 91.6 | 92.0 | 92.0 | 595000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\bd757584674249f4a493d749c5251876\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\2e1c96b328d3476da32cc28f0fc9be2b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP40BCT(メンテスペース）
SSRC45BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\38206869a35e4a28a5d314ba03a8d021\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP45FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 326000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\31c158344f76457e9e027f1cc3ee0470\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.71 | 50 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 93.0 | 93.0 | 90.2 | 90.2 | 647000 | （税無し）
SSRC45BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\acd5170db5ac4e1aa92459aaf7ef1d96\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP45FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 326000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a2127c0e9b73456ca399068885eca62a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.71 | 50 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 90.2 | 90.2 | 93.2 | 93.2 | 647000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d721e002c09d4354824435d4d6595508\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP45EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\6fc34f4669d04cf8b57f82717b113cb7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP45BCT(メンテスペース）
SSRC50BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\76b6b99ea0654bf5a34b9e6c5c86328c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\088dacb8329944c584dfc95e6d850cb5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 94.2 | 94.2 | 90.6 | 90.6 | 697000 | （税無し）
SSRC50BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\27edadef47344acdb330e2d1eb81126c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\807a8479250c4616a2f3253da8af5989\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 92.9 | 92.9 | 89.9 | 89.9 | 697000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\12975fa709af4b489d5879bbfbd0851e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP50EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\1c1f3f7926564586a033d0ce967e8ad1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP50BCT(メンテスペース）
SSRC56BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f4b45a1c4ebc4f07a6ab109368df00d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\138a39a3acbb43d69f1f7948f68ff0e2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 94.9 | 94.9 | 90.6 | 90.6 | 755000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f4a0f828408c4e23888e335c432cd32c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\97056003a54a48e3a1b1f9d2c9264575\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP56BCV(メンテスペース）
SSRC56BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0b8280af991f44b3a127f0dd0f6032a0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5c3070050c3c415cabe13883c0c3355e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 97.4 | 97.4 | 89.0 | 89.0 | 755000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\caa6087fa47041168d18d599807a5775\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\253409e4f01b4a7b9c46b4c6f9433576\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP56BCT(メンテスペース）
SSRC63BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bd7c38383c6743f6bbe4ee845860e05b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP63FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0706 | 0.0706 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 88.2 | 88.2 | 358000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\59bb4d2b3b54422cabd790c2eb4b8db9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 1 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.0 | 9.9 | 8.8 | 8.7 | 94.5 | 94.4 | 91.5 | 92.0 | 806000 | （税無し）
SSRC63BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\af98cef779614a14851e136309696d6c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP63FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0706 | 0.0706 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 88.2 | 88.2 | 358000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3e521fa9b80341b79efa6947ece42eb5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 3 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 97.4 | 97.9 | 94.7 | 94.1 | 806000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ee54af564ec8437e87f970632246dd7c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP63EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\3d0a2f442f8b4c1f83f4075ffe1025e3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP63BCT(メンテスペース）
SSRC80BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e15bd39a37f1419e9f8622ce0fb1606a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ee9a0011f6fe44148f7717193f4f2dbc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 884000 | （税無し）
SSRC80BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fe5780868edc4187a9f1a59fc4a0942a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d7b2c018459742068952e5ce94067689\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\5c7257b321a14745a9c6ecba25a3f887\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP80EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\5fd6c09774fc491b90f60756f40fa200\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRC112BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\129da6d8f1d74a858a5e2f7795758e3c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP112FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 426000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\154ee6355e004885849cae1cede41c7b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 110 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 1031000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\11234755240b4435985a7ffc72a67838\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP112EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\8517da93f978476091a9dd00d64aded2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP112BC(メンテスペース）
SSRC140BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9ba87092ed214f589b35d58651b0137d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 483000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cf2c76f66c71482886e3c838b0d67baf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 110 | 4.81 | 4.78 | 4.27 | 4.25 | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.2 | 93.2 | 92.6 | 92.6 | 93.0 | 1251000 | （税無し）
SSRC160BY(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9874f86fa4ac47e49164f5b454bb440f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP160FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP160FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 520000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2f2399f6950345fe997dbc879154bc26\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9ca0c2f8931240d283a615fd4dfd0f3c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP160EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\9d6efa5ae61a4d1188cb6640c6a94ab1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRC80BY(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0c5d7bc6276c4859872cd810c170d9ec\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a63dbc99383e4135983a5a51a0f7f751\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\cc9429ab4e1a4822b660f09f35287876\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\87b7250dbc65404ea35f1c0497a8f15e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRC80BY(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3f7c3085f3dc426f959bf0da921f2028\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\eff26626e2cb43418552a9e29e48f69e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d688f1edfb1049a9b5e70e9ac469197b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\ad5e6d56b4834b48b42a86852b887a84\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRC112BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\47c81b72c315495fba428ffa0828b251\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c6cd611ca6a24478840c7482fa26cc9d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 110 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 1031000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d3f303cf859045cca241e5c5eb6ed16f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\0a9ebb29f184421d913e531b69e4d22f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP112BC(メンテスペース）
SSRC140BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\088a8ce0383649d0b9f0ec3a8df1610c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP71FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\51892edab0d240e9bd270390e003bf07\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 110 | 4.81 | 4.78 | 4.27 | 4.25 | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.2 | 93.2 | 92.6 | 92.6 | 93.0 | 1251000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3227d1d8feba4f0b8229e6d545ababad\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP71EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\1bf637b3666447fd9ae8edf40c365e15\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP140BC(メンテスペース）
SSRC160BY(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\56dfcbec472f45a0b101113bc3d50eb0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\907510e173214c73863d023d8effdd15\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ec0f553d0c114b2389656ba6f8373296\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP80EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\852556c0c0de4f6d9fd18de17841f3f9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRC160BY(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c3d4d020ff3c4f77bb7258b801751192\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d9b10825838d42eea3166973a23b68ef\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b2e15ad860864e6cb576a1052a6da2d3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP50EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\a822ae3df9bc4870b534775728aa1dea\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRUC40BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\eb2f8bf40dcc4d7c8cbd18a0d4c87b28\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\38f4539713f44eca86e3febf7e80896f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 90.2 | 595000 | （税無し）
SSRUC40BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4ceac60f85644e54b331ce1ecf181366\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e56b0b8ad0de4fc6b02bfbea6fe6c11a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 91.6 | 91.6 | 92.0 | 92.0 | 595000 | （税無し）
SSRUC45BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\933dceb99dae407d8971213e73bb89eb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP45FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 326000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f273f97269eb4bce9666046fb85e592a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.71 | 50 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 90.2 | 90.2 | 93.2 | 93.2 | 647000 | （税無し）
SSRUC45BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\adfb01316f4a40c3b83be6cee5573bae\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP45FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 326000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\da327f04bbe04805be21bccf5ec054d3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.71 | 50 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 93.0 | 93.0 | 90.2 | 90.2 | 647000 | （税無し）
SSRUC50BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\59b749c0970e4787a9d8d3243581a7c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\815f8350da7d4459be224c7d7b3f8f1a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 92.9 | 92.9 | 89.9 | 89.9 | 697000 | （税無し）
SSRUC50BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4a34d145fe1f4bb285002769277b2460\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f547041b397a460a995dd87eaad1e867\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 94.2 | 94.2 | 90.6 | 90.6 | 697000 | （税無し）
SSRUC56BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b6773c5bcbac4334ac9a2e44ad2fa587\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2f2309cbebdb44659d0a7e5360fc437f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 97.4 | 97.4 | 89.0 | 89.0 | 755000 | （税無し）
SSRUC56BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\82ffed620bba4ed6b7dd57c735e7f26a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\08807f7036264d46b76797fc2d0ade49\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 94.9 | 94.9 | 90.6 | 90.6 | 755000 | （税無し）
SSRUC63BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e391cf209db44b28a1a2aca2ad2a38ad\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP63FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0706 | 0.0706 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 88.2 | 88.2 | 358000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\febd352f95b347b690e8e283ffc673c7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 3 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 97.4 | 97.9 | 94.7 | 94.1 | 806000 | （税無し）
SSRUC63BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\68383668bae74d829b5bddb2f2a07a11\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP63FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0706 | 0.0706 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 88.2 | 88.2 | 358000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1f36ca9e6afb4049b86c9962f0d99c89\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 1 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.0 | 9.9 | 8.8 | 8.7 | 94.5 | 94.4 | 91.5 | 92.0 | 806000 | （税無し）
SSRUC80BYT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\457db8faba9947b789bd9ac452368694\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\23fcec45d28c4427b9d236e5c037bc64\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 884000 | （税無し）
SSRUC80BYV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\72e530f1e87c4164a7d1defb2ced5932\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2658c6d2af4144288da6b62a3986db2f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 884000 | （税無し）
SSRUC112BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c1c5ad8d92b747d489afb81abe837d23\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP112FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 426000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5b4ce453adcd493396783c2e24b89c5a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 110 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 1031000 | （税無し）
SSRUC112BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3db299bc02e945009f5c69ad3c579465\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ca6983d09fee4e3ea114cf11ed1e864a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 110 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 1031000 | （税無し）
SSRUC80BYTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6d5a3e671f124b279ae71e88a3ea20f0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9a89d4584e294525abd71cf1c1b0a3f6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 884000 | （税無し）
SSRUC80BYVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bc917adbc79b43e49f7e1c2daca1887f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\63f6188648f3459d9d10d00267ef80c2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 884000 | （税無し）
SSRUC140BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1bb9b08803a64be590bbaae75d0bec53\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 483000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\42cd65cae68048b58f2279dfa0b5d08c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 110 | 4.81 | 4.78 | 4.27 | 4.25 | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.2 | 93.2 | 92.6 | 92.6 | 93.0 | 1251000 | （税無し）
SSRUC140BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\61e4e5c2d0134832b6cf8bf634dbba94\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP71FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2150ce3870824c1897dd563bb9051347\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 110 | 4.81 | 4.78 | 4.27 | 4.25 | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.2 | 93.2 | 92.6 | 92.6 | 93.0 | 1251000 | （税無し）
SSRUC160BY
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0159c81ef2d04c87800a5af8901c2408\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP160FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP160FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 520000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\819411611c6c48f989215b40261a9b25\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
SSRUC160BYD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\640dbf6a353b4863b97ae8e225e59e80\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e66d6902004148238a1be6ec5b2fa9fd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
SSRUC160BYM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f3086458e6a44873833b72e7ded2da2d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3844a9cde35f4d7a839f779fa0bca1af\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BY | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BY | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
SSRC40C(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a084eec9a1224b4ebc636591eccc5f64\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bc491a738fde4365869a8c56e6ddb49a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 90.7 | 90.7 | 92.0 | 92.0 | 595000 | （税無し）
SSRC40C(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\12e747c485e14430a52fbbfab5d15440\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ca51a03a542543bfb6d355aa7a5169da\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 88.4 | 88.4 | 91.6 | 91.6 | 595000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8ac3c54a448c44fe810c7dc77dc13ce1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\b3698de4e33c49738cbd75e013c5baa8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP40BCT(メンテスペース）
SSRC45C(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\49d54c7c228344f496cdcfd5702a68b2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP45FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 326000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7718478c04c9440496ee39589ba25429\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.71 | 50 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 91.5 | 91.5 | 90.2 | 90.2 | 647000 | （税無し）
SSRC45C(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\82f381a155824c4aa7c4379b0338e9d3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP45FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 326000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4d998e0e77f043eb8543894a06c4aa07\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.71 | 50 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 88.1 | 88.1 | 93.2 | 93.2 | 647000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\990a0c0e0e494fe088272b7111c07203\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP45EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\ba26ca83d0ad4505bcc590974386c882\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP45BCT(メンテスペース）
SSRC50C(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5da6d594bc0c46908e1e26904f9dbb04\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d5c5e0e460394fa39f7e607758dc8113\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 94.2 | 94.2 | 90.6 | 90.6 | 697000 | （税無し）
SSRC50C(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\559383f8aefa4dcaa82b3c4b36716500\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\895cf970c06a487cb3a4df8562b17ceb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 95.4 | 95.4 | 89.9 | 89.9 | 697000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f9a1623f6d0841609f20584d43f8b7ca\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP50EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\8daa9e98ef254409b2422bfd4f4469a2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP50BCT(メンテスペース）
SSRC56C(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0d74c58ae6c44c05b6603d42cd8a6d59\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ede01935a67d42de9acf117dd13f6887\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 93.7 | 93.7 | 90.6 | 90.6 | 755000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\513a503c157c4bea907f1121d820b44c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\128b64277b404809bec9c807160bf4dc\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP56BCV(メンテスペース）
SSRC56C(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\098224fe307347248b7cb3f32f25f2de\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1529f618b29c4ac0a30b35f3eddc82a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 93.1 | 93.1 | 89.0 | 89.0 | 755000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1e41eed87353452099a552b12a4e7157\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\3bb2bff874594be694d17ca11085707a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP56BCT(メンテスペース）
SSRC63C(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\042b258046af43a798f9e2facb3247dd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP63FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0706 | 0.0706 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 88.2 | 88.2 | 358000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\542e085ee68f416d868f3cdc14a92936\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 1 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.1 | 10.0 | 8.8 | 8.7 | 93.6 | 93.5 | 91.5 | 92.0 | 806000 | （税無し）
SSRC63C(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b171bd61caa240e88cd98e81bda36707\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP63FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0706 | 0.0706 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 88.2 | 88.2 | 358000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\479e74538eda48a7bf7a3f867f0e426b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 3 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 94.0 | 94.9 | 94.7 | 94.1 | 806000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\536276c365b5487985cb11c792db2b63\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP63EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\5ac1e670a6654e71ac87fe10a967dda4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP63BCT(メンテスペース）
SSRC80C(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2f2b8036c2a046449d32972cfcd2ea9d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7c04b550e62742f6acb4ad7ce6b52ad4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 884000 | （税無し）
SSRC80C(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fe6226b7b9514a11b2d57dbde429d791\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\660870c9b3a946f6935bd07cd0dea708\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\af601b4cd323466eabfa202f0c902247\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP80EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\8c593470f98545df8598a8bbc699ae19\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRC112C(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b3a237e73b234193beb3d3c34e991866\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP112FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 426000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\39a6e0777d6e489b9f4fcdc52aeab501\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 110 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 1031000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9174635146074879bc3d0e9bbdd3c4dd\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP112EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\a1baed8a7c8a4b1091e3a17bdd0d458e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP112BC(メンテスペース）
SSRC140C(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8e49d053f5044cc2af328b26babc5970\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 483000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\acb5a265852e4940b4358f6a96685174\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 110 | 4.81 | 4.78 | 4.27 | 4.25 | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.2 | 93.2 | 92.6 | 92.6 | 93.0 | 1251000 | （税無し）
SSRC160C(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7e52863582cf427e972be19377ff3688\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP160FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP160FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 520000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9ef0c2bbe6204be08ff223f03cffdb44\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.2 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\df2ac9c1cf984d91abdf76533cd098e3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP160EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\ef81314d1a264896a4a165856ad06f2c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRC80C(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\deafff389121434eae4dc6b9b955ace9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e4f5ab6279724908897330445be1a091\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a8a79d3ba0044ab3a4a13a24bc34d330\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\9334700edf934e28af0a5effc9d43b0b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRC80C(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\75b59e78066b4087aa36b791b762b612\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1509b1d431b947cd89e5895c3ebcc9d8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\9c5f73d255a645ca92c8cb555a8bdf99\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP40EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\7cf7381b22a143f4bd45b6d3bd7bc236\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRC112C(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fe2a6bbf8b494c6d92c45a77cf04ffb1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7ffa540726994cbeb5c7378f96bb76bb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 110 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 1031000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e2d3e0e03f3144c6aeed5b001d66cf25\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP56EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\1d05128f44b04a9793a9a74499dc8264\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP112BC(メンテスペース）
SSRC140C(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\575ad37a97d740d9a2699725aa2fb44a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP71FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\16c8c71fcd5a4b03949ed81305ed5338\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 110 | 4.81 | 4.78 | 4.27 | 4.25 | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.2 | 93.2 | 92.6 | 92.6 | 93.0 | 1251000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\56dfd9a321694bda909053b7f800ac57\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP71EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\9fd0326d929c4ed5882a88d36c0a7bc3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP140BC(メンテスペース）
SSRC160C(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\75ff04fe59fc42f0852b6d3dcc80ed79\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bc5b2f46fef546d5893c4d6c53d9c200\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.2 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7b8b4dfc34e0463daa7d972c621bc87f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP80EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\b3277f93b5ab44b2b44daccc230155b6\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRC160C(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a384583155e941ad92590a8833a3b3d0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\789985a1f2b54933a3b94b1b4f2b86d4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.2 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\6a3f8674176f45f4aaf32272706f3c29\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | FHCP50EG(メンテスペース)
[7 empty] | GUID\6d26587c743247bf8538e268649f0231\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRUC40CV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fd8cc0f327de4a3d87de6e6d2fa8ec27\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2dc523dc179f40fd84b63d42d4a1bbe1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 90.7 | 90.7 | 92.0 | 92.0 | 595000 | （税無し）
SSRUC40CT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cc394fc3ec1c40e6b7c62826c651d808\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\d161f2430685443db279b8b4029b2016\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 88.4 | 88.4 | 91.6 | 91.6 | 595000 | （税無し）
SSRUC45CT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\00ce7922e30a485d95c3409bfabd7f71\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP45FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 326000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\add4633450384d69816cd426cb3e13d8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.71 | 50 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 88.1 | 88.1 | 93.2 | 93.2 | 647000 | （税無し）
SSRUC45CV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\69ee2153cc5b498e82dfb48434122d61\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP45FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 326000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7b3aff03db6c4fd4ab3064e6e0c5b4fd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.71 | 50 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 91.5 | 91.5 | 90.2 | 90.2 | 647000 | （税無し）
SSRUC50CT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4fdcee9e143d46a8807ca2d00f64b72b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a63453427535478c89e721c4fdf6513c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 95.4 | 95.4 | 89.9 | 89.9 | 697000 | （税無し）
SSRUC50CV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e10f7d22e82f4b32810e8535fb9af3bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\456ca89c62044774bce461040eb60f2c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 94.2 | 94.2 | 90.6 | 90.6 | 697000 | （税無し）
SSRUC56CT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6dae94fc1f1a4009bfdfc2953417abbe\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\63f6b2373619495d92100fa91a733dc1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 93.1 | 93.1 | 89.0 | 89.0 | 755000 | （税無し）
SSRUC56CV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c8499946fdc14358a23146e89215c11c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e03e6a43b8474388b1236961944343bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 93.7 | 93.7 | 90.6 | 90.6 | 755000 | （税無し）
SSRUC63CT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6ee585bb15de4f56a0ca5cacc5737af6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP63FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0706 | 0.0706 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 88.2 | 88.2 | 358000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\20bd44dbb77540d199159f988399fe2d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 3 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 94.0 | 94.9 | 94.7 | 94.1 | 806000 | （税無し）
SSRUC63CV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9ec0f56e466b4c1c9747d53c7eeb2883\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP63FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0706 | 0.0706 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 88.2 | 88.2 | 358000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\be6518a391f04b14b9af772ecd1d2e2d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 1 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.1 | 10.0 | 8.8 | 8.7 | 93.6 | 93.5 | 91.5 | 92.0 | 806000 | （税無し）
SSRUC80CT
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\38778c880be04a7dac079ce1c3f7a8d4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f9b0774789c749839fae733711feb3fe\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 884000 | （税無し）
SSRUC80CV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\397f4d0ef7e149d6b82f71d1f387eebe\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ccd44b46bad64639ac8a3939514b4978\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 884000 | （税無し）
SSRUC112C
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ed58784b4c894311a6d698e33f348313\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP112FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 426000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\27041b26475849c3bf25dfb61c9bf5c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 110 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 1031000 | （税無し）
SSRUC140C
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\16349310ea2e49eb88f89c6664a10110\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 483000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c78b34203ca14bed8302a9b0fc9b5e20\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 110 | 4.81 | 4.78 | 4.27 | 4.25 | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.2 | 93.2 | 92.6 | 92.6 | 93.0 | 1251000 | （税無し）
SSRUC160C
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3dab5544e2e34994bf2278ddeb997f11\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP160FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP160FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 520000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f75a58479c924e2b9c2c90049690aebc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.2 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
SSRUC80CVD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7e8adc5ea12545f5b78959b66821077f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\92fb99f9209641d2b1386d6229f5c180\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80CV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80CV | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 884000 | （税無し）
SSRUC80CTD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9a9c5469b2394636bf22da0f60ed5ee5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4ead6945dfa44124b8a63853b2fde2f0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80CT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80CT | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 884000 | （税無し）
SSRUC112CD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3ccf7bdfc8f34783afcc6e7bd251417f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e26fd69d1a2451599e2145083d6c48c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 110 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 1031000 | （税無し）
SSRUC140CD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\60b469f42e694d298ff412dbed76afc8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP71FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c228e0e8c12d4700a61671a7418d0ddc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 110 | 4.81 | 4.78 | 4.27 | 4.25 | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.2 | 93.2 | 92.6 | 92.6 | 93.0 | 1251000 | （税無し）
SSRUC160CD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\335644aa5d4c4b51b5347ec4d67cf968\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e541a548c7a24b33ab5c28625f81a4a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.2 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
SSRUC160CM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2c99017cf856469381d2edba82cc337b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 336000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\94b6a627914c43dfbfd8f2e5f68c32b0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.2 | 95.0 | 95.0 | 1373000 | （税無し）
SSRC224C(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e9cc0e3c1ef54b068437ead32207caed\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP112FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 426000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0babfff8b72a4ccd8f76e00878cfe1ac\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP224C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP224C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 163 | 163 | 62 | 62 | 83 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 123 | 3 | 200 | 4.52 | 227 | 227 | 7.28 | 7.28 | 7.48 | 7.48 | 22.0 | 22.0 | 22.8 | 22.8 | 95.5 | 95.5 | 94.7 | 94.7 | 1810000 | （税無し）
SSRC280C(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9ce0d18267ec41b98bd1cfcbc504c7a3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 483000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\618c07d90f734ffc9e890f27971a3406\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP280C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP280C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 62 | 62 | 83 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 123 | 3 | 200 | 5.90 | 227 | 227 | 10.42 | 10.42 | 9.13 | 9.08 | 32.3 | 32.3 | 28.4 | 28.3 | 93.1 | 93.1 | 92.8 | 92.7 | 2236000 | （税無し）
SSRC224C(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fe0f410c04f64890b9564ceeb3c2efd9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\92cce67e15de4d86afc0bb0726b4ccff\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP224C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP224C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 163 | 163 | 62 | 62 | 83 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 123 | 3 | 200 | 4.52 | 227 | 227 | 7.28 | 7.28 | 7.48 | 7.48 | 22.0 | 22.0 | 22.8 | 22.8 | 95.5 | 95.5 | 94.7 | 94.7 | 1810000 | （税無し）
SSRC224C(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2f3d60bc573649ecb03ec04c0d799b17\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\10b50c68463e4501bba487c472a31a13\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP224C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP224C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 163 | 163 | 62 | 62 | 83 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 123 | 3 | 200 | 4.52 | 227 | 227 | 7.28 | 7.28 | 7.48 | 7.48 | 22.0 | 22.0 | 22.8 | 22.8 | 95.5 | 95.5 | 94.7 | 94.7 | 1810000 | （税無し）
SSRC280C(N)W
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0048bbc4a5e34aec853fb6b36fdc2a5e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP71FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\22309a97f79a49619668a76f79c3edda\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP280C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP280C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 62 | 62 | 83 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 123 | 3 | 200 | 5.90 | 227 | 227 | 10.42 | 10.42 | 9.13 | 9.08 | 32.3 | 32.3 | 28.4 | 28.3 | 93.1 | 93.1 | 92.8 | 92.7 | 2236000 | （税無し）
SSRUC224CD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b63338e92b8144c396a8a1ace9208b4c\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP112FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 426000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\04a103907fa3453b9566d983afebb8a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP224C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP224C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 163 | 163 | 62 | 62 | 83 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 123 | 3 | 200 | 4.52 | 227 | 227 | 7.28 | 7.28 | 7.48 | 7.48 | 22.0 | 22.0 | 22.8 | 22.8 | 95.5 | 95.5 | 94.7 | 94.7 | 1810000 | （税無し）
SSRUC280CD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\051e13c7c26f435ea10496688441ac3b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP140FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 483000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5a253e10612f4d1b9755c135d5f486ee\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP280C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP280C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 62 | 62 | 83 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 123 | 3 | 200 | 5.90 | 227 | 227 | 10.42 | 10.42 | 9.13 | 9.08 | 32.3 | 32.3 | 28.4 | 28.3 | 93.1 | 93.1 | 92.8 | 92.7 | 2236000 | （税無し）
SSRUC224CM
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\509ee1a36b594d53823a4ff3e3cd4380\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 380000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\31950a81a9884ebeb876607751fc1259\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP224C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP224C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 163 | 163 | 62 | 62 | 83 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 123 | 3 | 200 | 4.52 | 227 | 227 | 7.28 | 7.28 | 7.48 | 7.48 | 22.0 | 22.0 | 22.8 | 22.8 | 95.5 | 95.5 | 94.7 | 94.7 | 1810000 | （税無し）
SSRUC224CW
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6e26f80c88dd488a9e20139e82d9e703\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 347000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ccf0255780e744b59c456217b493647f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP224C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP224C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 18.5 | 22.4 | 18.5 | 163 | 163 | 62 | 62 | 83 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 123 | 3 | 200 | 4.52 | 227 | 227 | 7.28 | 7.28 | 7.48 | 7.48 | 22.0 | 22.0 | 22.8 | 22.8 | 95.5 | 95.5 | 94.7 | 94.7 | 1810000 | （税無し）
SSRUC280CW
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9e370e05aca34f58a8e42c8e3929c608\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP71FC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71FC | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 364000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c6a7b111d0b94dafb9beeca1fdb10d6e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP280C | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP280C | スカイエア ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 163 | 163 | 62 | 62 | 83 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 123 | 3 | 200 | 5.90 | 227 | 227 | 10.42 | 10.42 | 9.13 | 9.08 | 32.3 | 32.3 | 28.4 | 28.3 | 93.1 | 93.1 | 92.8 | 92.7 | 2236000 | （税無し）
SSRC40BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\daabed92e006447dac48b21290f85cc6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 282000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9040b44ff82e4cb2a2b7ded6c02fb567\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BFV | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 90.2 | 541000 | （税無し）
SSRC40BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6f8c8d25e845447fb533d0befcee8f6e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 282000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\925ba9a61fbd4acbb6e8e06c8ac7c0b8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BFT | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 91.6 | 91.6 | 92.0 | 92.0 | 541000 | （税無し）
SSRC45BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\059f6dec79404d7c86853e1d846c4faa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 296000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ecdf5a1833cc4d5b82967f36e9d676d7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP45BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45BFV | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 93.0 | 93.0 | 91.7 | 91.7 | 588000 | （税無し）
SSRC45BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ce56494bac0a411a83570703fbe2cc7e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP45FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP45FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 296000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2b467b544ea54bd290f4d6a0bcea6263\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP45BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45BFT | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 90.2 | 90.2 | 93.2 | 93.2 | 588000 | （税無し）
SSRC50BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\00135d3f50ca4eea93d33d3de649deeb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\17a4c77c425a4e07bed61b15c0c710fe\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BFV | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 94.2 | 94.2 | 94.7 | 94.7 | 634000 | （税無し）
SSRC50BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3f41ee42cc6d434081e183e1ac2ed2ff\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\771e7df0190c4da6bfbb623d8f386f80\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BFT | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 92.9 | 92.9 | 92.6 | 92.6 | 634000 | （税無し）
SSRC56BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\53f763b5e8cc45aa97f35d1fe528a8b0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\028825bb7fcc403d874837a58e8737e0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP56BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56BFV | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 43 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 94.9 | 94.9 | 95.1 | 95.1 | 686000 | （税無し）
SSRC56BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\177d787b3fca4a9fb3db362925edbd96\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8d735c44ac8348a59baf91445af1df4d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP56BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56BFT | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 43 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 97.4 | 97.4 | 96.9 | 96.9 | 686000 | （税無し）
SSRC63BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\86bcb1aa1f5d46aea5edc5f68d3e7409\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0706 | 0.0706 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 88.2 | 88.2 | 325000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\34f0e24fef7b4b1c9c9f3ade84036502\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BFV | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 43 | 1 | 200 | 1.10 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.0 | 9.9 | 8.5 | 8.4 | 94.5 | 94.4 | 94.7 | 95.2 | 733000 | （税無し）
SSRC63BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0936b05a1f9d4c4ca6b3ff73a22e955e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP63FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP63FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 18.5 | 15 | 11.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0706 | 0.0706 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 91.3 | 91.3 | 88.2 | 88.2 | 325000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\e68266ffcd2e4cf08c1453e7d17274e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BFT | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 43 | 3 | 200 | 1.10 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 97.4 | 97.9 | 97.0 | 96.4 | 733000 | （税無し）
SSRC80BJ(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c1d3077720f94053b80c14c9e0acae5f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b6ed604447d5444788624cb146a65e78\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BFV | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 804000 | （税無し）
SSRC80BJ(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\81adc780ce224343ad1ef1305f66b2ad\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\72be334eca4f48f4a01dc485c31290aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BFT | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 804000 | （税無し）
SSRC112BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6ef5a703683a4722b58321efd86bd60f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP112FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 34 | 26.5 | 19 | 34 | 26.5 | 19 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 45 | 39 | 33 | 61 | 61 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.193 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87.3 | 87.3 | 86.3 | 86.3 | 387000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5aafb1806f7948fc8921fe0030f648c5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BF | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 110 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 937000 | （税無し）
SSRC140BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8a58b23d773648339fe1649cfabab255\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP140FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 46 | 41 | 35 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 439000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4e0de370a1054c4099cbbb02b9a37633\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BF | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 110 | 4.81 | 4.78 | 4.27 | 4.25 | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.2 | 93.2 | 92.6 | 92.6 | 93.0 | 1137000 | （税無し）
SSRC160BJ(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1158f0023c5d4a1e9932a6c4af7e29d9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP160FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP160FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36.5 | 29 | 21 | 36.5 | 29 | 21 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 46 | 41 | 37 | 62 | 62 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.238 | 0.238 | 0.217 | 0.217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 91.3 | 91.3 | 90.4 | 90.4 | 473000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\45fbe4a0f18e432399c154d78ccbe9c5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BF | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1248000 | （税無し）
SSRC80BJ(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\98b3a58dfd5442488bc9c396d9c1f48e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 282000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5c0e7962e45b4c4d9383ad328d02a41f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BFV | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 804000 | （税無し）
SSRC80BJ(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c7170479f0a74cc7a00dc585380507c6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP40FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP40FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 282000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3852f27a3cc24d238737d43cb56109df\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BFT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BFT | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 804000 | （税無し）
SSRC112BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\37841665bedc47b28c4d747d382cf884\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP56FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP56FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 315000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\03bcd296a3254599bee4cf2d94203c70\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP112BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BF | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 110 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 937000 | （税無し）
SSRC140BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dbb5fc92c79e449a891e71d7d68161a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP71FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP71FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.5 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 35 | 32 | 29 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 22 | 53 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0880 | 0.0880 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 331000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\96543f70bb76448c9fe9411f9a418de0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP140BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BF | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 110 | 4.81 | 4.78 | 4.27 | 4.25 | 14.9 | 14.9 | 13.3 | 13.2 | 93.2 | 92.6 | 92.6 | 93.0 | 1137000 | （税無し）
SSRC160BJ(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ea36f70fef2d4954a2ad9b023ee87618\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP80FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP80FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 30 | 21 | 13.5 | 30 | 21 | 13.5 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 42 | 34 | 29 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 25 | 106 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 91.9 | 91.9 | 87.8 | 87.8 | 345000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ef38395cc8bf48e6ad9483c10229d904\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BF | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1248000 | （税無し）
SSRC160BJ(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6b3bbc8dabd64ca682a4f1256b6839dd\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | FHCP50FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）４方向カセット形 | FHCP50FA | スカイエア 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシングタイプ＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13.5 | 11 | 16 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 840 | 840 | 246 | 20 | 53 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0539 | 0.0539 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.9 | 93.9 | 89.7 | 89.7 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f66241c90b4b404a8cb0750073c4cec0\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BF | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BF | ＦＩＶＥＳＴＡＲＺＥＡＳ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 110 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1248000 | （税無し）
天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ
SSRG40BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7613175e0d6f4380a8382cb2f7f59097\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 283000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1181606507f243bdadb9ac73e6f03ee8\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.59 | 70 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 90.2 | 475000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f6b650ca4b7b4cf48d38bdaaeba37a1f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\757a2e5e8b6e49b2abe9593950718798\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP40BCV(メンテスペース）
SSRG40BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\865cb69179364efcbc4c60f46b85b97a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 283000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a1bf48269a2047bea89d604379d98354\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.59 | 70 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 91.6 | 91.6 | 92.0 | 92.0 | 475000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a457ded998724ac38da44346a5a7c43d\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\102a07d1ae514a1daf749f16fa63f548\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP40BCT(メンテスペース）
SSRG45BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7caab86d31f9462db3b364c801c57db9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP45DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP45DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 290000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\daeaeb91477d4a409dc9bea8047f9520\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 93.0 | 93.0 | 91.7 | 91.7 | 516000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\8a6e21bc44c34d6980bd67794d50fe30\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\96565cf87fa34f32a3054113f769b3d4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP45BCV(メンテスペース）
SSRG45BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\95228859155149949c9f641d61f087f7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP45DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP45DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 290000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b5598b0673d1461ba74034b06157c6e5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.71 | 70 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 90.2 | 90.2 | 93.2 | 93.2 | 516000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\db5b86ba59b544029ced9ef8b6a2fe5b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f1747bff5f5b4b0aaa556c0771a129df\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP45BCT(メンテスペース）
SSRG50BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\835e5743b68a4c918f7c3ffb59fc5b64\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1d474dcfa10f42ae84ed471ba2736d84\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 1 | 200 | 0.85 | 70 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 94.2 | 94.2 | 94.7 | 94.7 | 557000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\487d165826404d9d84416818d3a50a66\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0e167db81a3c472989af7a5937473512\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP50BCV(メンテスペース）
SSRG50BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bef7c18afd3c412da781c034581515a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cb4ecd85028c473d9670ad752ab8f2d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 595 | 42 | 3 | 200 | 0.85 | 70 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 92.9 | 92.9 | 92.6 | 92.6 | 557000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\7ffb0d125637447ca3caa3fd0cf567a9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c0fb7164d1f049ccbafa2189e7852d21\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP50BCT(メンテスペース）
SSRG56BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1a2985a9018f4d14819f89e5139f8218\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 308000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6ea3c556db054764b80ed1062e6feae7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 43 | 1 | 200 | 1.07 | 70 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 94.9 | 94.9 | 95.1 | 95.1 | 602000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e4e46757598448519eccf54b555efc28\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\98f035e46320490ca6fdbcc7b2f94c44\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP56BCV(メンテスペース）
SSRG56BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\380bf6b446e747958477f1fb888ff57d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 308000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\628164982ea84a3c88da53e775ad9be9\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 595 | 43 | 3 | 200 | 1.07 | 70 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 97.4 | 97.4 | 96.9 | 96.9 | 602000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1cc73ab5542043658520181915e21e7e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\da75e4a551544bf2a53d6088e41538ea\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP56BCT(メンテスペース）
SSRG63BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3f690573b3734755a575f974fef02f5b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP63DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 22 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4d3c3d017193479aaf39cddfcce5cab3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 43 | 1 | 200 | 1.10 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.0 | 9.9 | 8.5 | 8.4 | 94.5 | 94.4 | 94.7 | 95.2 | 644000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2c6f8f128a2944e2a30b998717df2cb7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\60bff667c865438e8860a73b9e522f08\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP63BCV(メンテスペース）
SSRG63BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4809ec2a420345a394854ff5d614a639\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP63DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP63DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 22 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 310000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\f27c1aad1a64421da6a171512610df48\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 595 | 43 | 3 | 200 | 1.10 | 70 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 97.4 | 97.9 | 97.0 | 96.4 | 644000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\2fe760e46ba6463687ab8c41e5d3aae4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\01ec0c1bc62445b78da6eada694437b5\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP63BCT(メンテスペース）
SSRG80BC(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8a490f82d62e4dbc8dc8c51b1988d75e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 22 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 328000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2bbd58065ec749f1a28437608ed8d32a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\e0bbc6514b854ee4908f0d1b53e32094\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\8eb13c2bf1894d27be5b6310fbc85ced\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRG80BC(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\7239767f65ea41edbcc5f6c9645cbb7e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 22 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 328000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\9ddec986db33471481915049b7e2a294\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d2a39497e7ed47dfa63c8599efe6ba8c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\21300d98608c43dc8b0764f936df9a67\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRG112BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\205113811b5547e9bd673668da1daf33\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP112DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP112DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 58 | 58 | 1445 | 620 | 305 | 32 | 46 | 46 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0860 | 0.0860 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 88.7 | 88.7 | 88.3 | 88.3 | 363000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cff4da9337654b90b261fcaaea1dea4f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 103 | 103 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 824000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3312c91a0ce040329782f1a97d96d336\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP112DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d49788df567448c7b7c1163442b2f8a4\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP112BC(メンテスペース）
SSRG140BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\83af9c14e84348f2b728fa7d094ff0a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP140DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP140DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 32 | 27.5 | 23 | 32 | 27.5 | 23 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 62 | 62 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 106 | 106 | 0.130 | 0.130 | 0.126 | 0.126 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 87.9 | 87.9 | 87.6 | 87.6 | 403000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8e921d19dedc4aac963cee4382783ee4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 103 | 103 | 5.01 | 4.98 | 4.32 | 4.30 | 15.6 | 15.5 | 13.5 | 13.4 | 92.8 | 92.7 | 92.3 | 92.7 | 999000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\404755bd65744c7dbab313c6e0fefe97\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP140DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e66aa5bc187347f1a903a4967a166ae2\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP140BC(メンテスペース）
SSRG160BC(N)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室内,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\385c98c0841047e38218c1980c103987\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP160DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP160DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 33 | 28 | 23.5 | 33 | 28 | 23.5 | 47 | 43 | 39 | 47 | 43 | 39 | 47 | 43 | 39 | 47 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 106 | 106 | 0.139 | 0.139 | 0.135 | 0.135 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 89.1 | 89.1 | 88.8 | 88.8 | 444000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\12dcfd728dfa4e13bb4e336d1e3f1999\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 103 | 103 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1097000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\d5f7d642e78947978a7de31326c22d21\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP160DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\93ce4d5f9d824433900b744c2d6a289f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRG80BC(N)VD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\c4008f6c73cf4093bac178398919cbca\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 283000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ee3c91a731a2457395081982acb9fa07\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BCV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\96080701c27b4f4fa53969643a605463\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\392a7ce593c54cdeb422ddad1762ca6f\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRG80BC(N)TD
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8b191194050a4a4cbeca223e5eea1098\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP40DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 283000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\07a53c42765a4cb598feb5684ba893a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BCT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BCT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 3 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 95.0 | 95.0 | 96.7 | 96.7 | 706000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a0e9315e4afc46b2ab42c2d7c5b36929\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\43df148b505e4857b4cb99e926658d86\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCT(メンテスペース）
SSRG112BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\4505cbb8717f46d79167924eb37ce9f5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP56DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 308000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\185323b350db4446ad9aa891a42d358d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP112BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 94 | 94 | 48 | 51 | 69 | 71 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 1.79 | 103 | 103 | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 3.39 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 90.1 | 89.7 | 90.6 | 90.6 | 824000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\a912f84c7879477d902f8e37cc9b0c69\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\4d7208c47abc4c7a8501bbe319e04de3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP112BC(メンテスペース）
SSRG140BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8ff6dc084b1b469689ef8af019f198df\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP71DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP71DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 22 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 318000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\54f565ac2c854f9db13f782657ffa072\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP140BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 98 | 98 | 51 | 52 | 72 | 72 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.36 | 103 | 103 | 5.01 | 4.98 | 4.32 | 4.30 | 15.6 | 15.5 | 13.5 | 13.4 | 92.8 | 92.7 | 92.3 | 92.7 | 999000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\477ecacf26784fc1a8be1e3a9320dd36\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP71DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\74f8fd428e7c48ddbc9fca323c03dad1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP140BC(メンテスペース）
SSRG160BC(N)D
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\77b6232550a54458b97f5541c16de4a4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP80DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 22 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 328000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\74452a6d2ad04ab0bd2b2ab9161937be\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 103 | 103 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1097000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\24f92fbf9af1456a9386a55e0041d7ad\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\378c08492c8748f4b0d8644ed4263f6b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRG160BC(N)M
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b0fd83b36bed4f0197398d719da99272\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | FHGP50DG | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50DG | スカイエア天カセエコダブルフロー（センシング） | 2018/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 305000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 電動機出力(室外,送風機,2番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6e5edf6a4c714b31b1242baf2b48cdf4\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP160BC | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP160BC | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2018/4/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.7 | 16.0 | 13.7 | 106 | 106 | 51 | 54 | 72 | 74 | 940 | 320 | 1430 | 90 | 3 | 200 | 2.83 | 103 | 103 | 5.59 | 5.58 | 4.77 | 4.77 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 14.5 | 94.4 | 94.3 | 95.0 | 95.0 | 1097000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b5d35c5bcf3f4ae5adedee2a2480f880\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\f3ca3207130a4ceaa4ce7d7ac8fec47b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP160BC(メンテスペース）
SSRG40BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6a67a78a784a45b4b0756bc9d980ff4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FHGP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 353000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\38073f773d3f4d8ba8bc01bd1b597f7a\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 90.2 | 595000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\b13905b2517040558ecc729806d157b3\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\62a8499fe06e4fc483af316ccb9ab756\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP40BCV(メンテスペース）
SSRG40BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\8e3b5bd9302d4acba18d87fc5a30b5ec\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FHGP40FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP40FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 353000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\12043d8877df46aba00165cf6a05cf4d\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP40BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP40BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.59 | 50 | 0.980 | 0.980 | 0.920 | 0.920 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 91.6 | 91.6 | 92.0 | 92.0 | 595000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\dcc1b85aca314c7380292f361a04e9f8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP40DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\d1e9019b413943d999514443f6dccd44\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP40BCT(メンテスペース）
SSRG45BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\717a584934ef4fbdaf6c5acf6545e37e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FHGP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP45FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 363000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\3013ef4c25f24357987c852635c2bf1e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.71 | 50 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 93.0 | 93.0 | 90.2 | 90.2 | 647000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\ce268dbe328949baaa3b43599272e83e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\248e0acf8080454ab8c5c45771fa5ed9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP45BCV(メンテスペース）
SSRG45BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\39e00e38676744b4b1662b142d92eaeb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FHGP45FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP45FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 363000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\981bd154c6254872a96ab694397b64a3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP45BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP45BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 37 | 37 | 42 | 45 | 63 | 66 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.71 | 50 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 90.2 | 90.2 | 93.2 | 93.2 | 647000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\3294d0eccdad4650a7b0efcffa8fcb8c\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP45DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\a9aa99783ce24a00a9aaedf93a5e39ec\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP45BCT(メンテスペース）
SSRG50BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b81befc6a5a44552a54ab139e0a1bf8e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FHGP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 382000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\b1c0b8aa25c04dfd973c0653f85cb86f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 1 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 94.2 | 94.2 | 90.6 | 90.6 | 697000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\f5fe9f26693f45c48f00a6990ade141a\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\09758cd39eb748fab41ba7beef84deb7\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP50BCV(メンテスペース）
SSRG50BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\db38180db60d41db815d3f09261f3912\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FHGP50FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP50FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 382000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\6768a76ee33144c1844f5b20732d9ddc\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP50BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP50BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 37 | 37 | 42 | 46 | 63 | 67 | 795 | 300 | 610 | 41 | 3 | 200 | 0.85 | 50 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 92.9 | 92.9 | 89.9 | 89.9 | 697000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\19409476d8b349b89f8c56f81843e6f0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP50DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\33704596b06045cf83992e66ad9cd54b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP50BCT(メンテスペース）
SSRG56BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\bcf9148591dd489686ef7ba9253d9fa7\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FHGP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 385000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\56f0272ab13743c3a11895cd27862124\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 42 | 1 | 200 | 1.07 | 50 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 94.9 | 94.9 | 90.6 | 90.6 | 755000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\39bc9cd46ecb432fa3c3fbaf992773da\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e480e043a59343c89d32efffd64aeb3b\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP56BCV(メンテスペース）
SSRG56BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ed2d360c355f441cbe50cccecdadff15\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FHGP56FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP56FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 52 | 52 | 775 | 620 | 305 | 19 | 46 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0370 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 90.6 | 90.6 | 89.8 | 89.8 | 385000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\34125930346047c0a3eaef0515a8430e\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP56BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP56BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 37 | 37 | 43 | 46 | 64 | 67 | 795 | 300 | 610 | 42 | 3 | 200 | 1.07 | 50 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 97.4 | 97.4 | 89.0 | 89.0 | 755000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\67542a958a4346328429bcfc164244ad\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP56DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\0ff55ca65bfe44d2b110d7e6e2c6f01e\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP56BCT(メンテスペース）
SSRG63BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\dade0ea7d0834a05890cc326d2cc14d3\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FHGP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP63FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 23 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 388000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\5288e92048ca41afa138750550f55f51\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 1 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 10.0 | 9.9 | 8.8 | 8.7 | 94.5 | 94.4 | 91.5 | 92.0 | 806000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\1856b1bcdea646bbbc5280defed9abc1\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\c878e6406e48413db6c33a10428cf840\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP63BCV(メンテスペース）
SSRG63BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1e1b1f42da6146e79d3ea8e9ea8c34b5\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FHGP63FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP63FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 38 | 35 | 31 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 23 | 46 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0555 | 0.0555 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 89.0 | 89.0 | 88.4 | 88.4 | 388000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\1d22857e77654bc19f15c67b4c1049d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP63BYT | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP63BYT | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 37 | 37 | 46 | 47 | 67 | 68 | 795 | 300 | 610 | 42 | 3 | 200 | 1.10 | 50 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 1.60 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 97.4 | 97.9 | 94.7 | 94.1 | 806000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0098e463f35849c48166d9793aec2a24\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP63DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e55803f29ee94bb6a07e048bde7ed5c9\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP63BCT(メンテスペース）
SSRG80BY(N)V
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\963a0f2386ac4584b47cf41d4cc487a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FHGP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 23 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 410000 | （税無し）
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室外,冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(室外,暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機,1番目)[kW] | 電動機出力(室外,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\517c705542ee48e0b80206671cc9171f\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-200 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | RSRP80BYV | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | RSRP80BYV | ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＺＥＡＳ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 66 | 66 | 46 | 47 | 67 | 68 | 940 | 320 | 990 | 66 | 1 | 200 | 1.29 | 84 | 2.47 | 2.47 | 2.34 | 2.34 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 93.6 | 93.6 | 92.1 | 92.1 | 884000 | （税無し）
[16 empty] | メーカー名 | 備考
[7 empty] | GUID\0a704e65260446cf8147ba64cf9d73c8\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | FHGP80DG(メンテスペース）
[7 empty] | GUID\e6a66439a0ee4be785925ad887335fc0\Folder\Item |  |  | その他 | 店舗・オフィスエアコン スカイエア | FIVE STAR ZEASシリーズ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー ＜センシング＞タイプ | RSRP80BCV(メンテスペース）
SSRG80BY(N)T
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,中)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,冷房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(室内,暖房,60ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 電動機出力(室内,送風機,1番目)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(暖房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(暖房,60ヘルツ電源)[%] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\0a1234b992cb424c98929cb34191dbdb\Folder\Item |  | 50-05-300-3120-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン店舗・オフィス用（空冷ＨＰ） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FHGP80FB | 504042 | ダイキン工業（株） | 店舗・オフィス用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）２方向カセット形 | FHGP80FB | スカイエア 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 17 | 14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 12 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 57 | 57 | 990 | 620 | 305 | 23 | 106 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0703 | 0.0703 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 89.3 | 89.3 | 88.8 | 88.8 | 410000 | （税無し）