## UserPartsInfo
階層 |  |  |  |  | 部材ID | 機器番号 | 機器分類コード | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番
ダイキン工業ユーザー部材
業務用マルチエアコン
R32室外機
VRV7 Xシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\e9e69bc99ed24865a9db77152e52ec9b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA224A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 61 | 61 | 77 | 77 | 258 | 3 | 200 | 4.96×1 | 0.27×2 | 5.29 | 5.29 | 5.73 | 8.10 | 5.73 | 8.10 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\758d221007da4f9f8d2b0e1d17f6e369\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 259 | 3 | 200 | 6.85×1 | 0.27×2 | 7.69 | 7.69 | 7.70 | 13.4 | 7.70 | 13.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1382fb75b2b643a39dacb9f57d338b42\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA335A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 259 | 3 | 200 | 8.69×1 | 0.27×2 | 8.80 | 8.80 | 9.63 | 12.6 | 9.63 | 12.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e1a88fa9ad4144a098a5d011b32ada0e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 306 | 306 | 65 | 65 | 82 | 82 | 333 | 3 | 200 | 9.43×1 | 0.37×2 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 16.0 | 10.6 | 16.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e4933093abb34b33a56dfac46d4291a5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 374 | 374 | 64 | 64 | 83 | 83 | 336 | 3 | 200 | 10.4×1 | 0.67×2 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 19.1 | 11.9 | 19.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6b76e804d24c4c98b83911b31d910a58\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 220+220 | 220+220 | 65.5 | 65.5 | 82 | 82 | 259+258 | 3 | 200 | （6.75×1）+（4.88×1） | （0.27×2）+（0.27×2） | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 21.5 | 13.2 | 21.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c6498b72372a48dab5f51f131cb0b637\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA560A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA560A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 43.1 | 63.0 | 43.1 | 220+220 | 220+220 | 65.5 | 65.5 | 83 | 83 | 259+258 | 3 | 200 | （8.88×1）+（5.07×1） | （0.27×2）+（0.27×2） | 14.2 | 14.2 | 15.7 | 20.7 | 15.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\73844770b2c4422e94b99b0137db8b89\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA615A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA615A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 220+220 | 220+220 | 66.5 | 66.5 | 83 | 83 | 259+259 | 3 | 200 | （8.73×1）+（6.88×1） | （0.27×2）+（0.27×2） | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 26.0 | 17.4 | 26.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\deb0104a283a4f3a8276943d5c673dfa\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA670A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA670A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 220+220 | 220+220 | 66.5 | 66.5 | 84 | 84 | 259+259 | 3 | 200 | 9.29×2 | （0.27×2）×2 | 17.6 | 17.6 | 20.6 | 25.2 | 20.6 | 25.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f4bd2cd332d24ba8a4542762004aa8df\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA730A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA730A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 55.1 | 82.5 | 55.1 | 306+220 | 306+220 | 67.5 | 67.5 | 85 | 85 | 333+259 | 3 | 200 | （9.46×1）+（8.72×1） | （0.37×2）+（0.27×2） | 18.8 | 18.8 | 20.3 | 28.6 | 20.3 | 28.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e19526647a0047dcbca331737acee0fb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA775A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA775A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 60.1 | 90.0 | 60.1 | 374+220 | 374+220 | 66.5 | 66.5 | 86 | 86 | 336+259 | 3 | 200 | （10.9×1）+（9.20×1） | （0.67×2）+（0.27×2） | 20.5 | 20.5 | 22.8 | 31.7 | 22.8 | 31.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\174ee4f03b33411e916ca6843d2be274\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA850A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA850A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 65.0 | 95.0 | 65.0 | 374+306 | 374+306 | 67.5 | 67.5 | 87 | 87 | 336+333 | 3 | 200 | （10.4×1）+（9.43×1） | （0.67×2）+（0.37×2） | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 35.1 | 22.5 | 35.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5c23a18b1b0443fd8a98d616f7685942\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA900A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA900A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 70.0 | 100 | 70.0 | 374+374 | 374+374 | 67 | 67 | 87 | 87 | 336+336 | 3 | 200 | 10.4×2 | （0.67×2）×2 | 24.4 | 24.4 | 23.8 | 38.2 | 23.8 | 38.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\af2a93e221d8438f9e8a956689178e65\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA950A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA950A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 259+259+259 | 3 | 200 | （8.64×2）+（6.84×1） | （0.27×2）×2+（0.27×2） | 25.3 | 25.3 | 26.8 | 38.6 | 26.8 | 38.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\afe4273b5cbd4e16a2d68d21749a8f45\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1000A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1000A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 87 | 87 | 259+259+259 | 3 | 200 | 8.63×3 | （0.27×2）×3 | 26.1 | 26.1 | 28.7 | 37.8 | 28.7 | 37.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ddcf2e63dd594d628268c88eab6e28d8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1060A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1060A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 80.2 | 118 | 80.2 | 306+220+220 | 306+220+220 | 69 | 69 | 87 | 87 | 333+259+259 | 3 | 200 | （9.13×1）+（8.41×2） | （0.37×2）+（0.27×2）×2 | 27.3 | 27.3 | 28.9 | 41.2 | 28.9 | 41.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\52a39274a82c431a87783d58f84b35b5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1120A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1120A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 85.2 | 125 | 85.2 | 374+220+220 | 374+220+220 | 68.5 | 68.5 | 88 | 88 | 336+259+259 | 3 | 200 | （10.4×1）+（8.70×2） | （0.67×2）+（0.27×2）×2 | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 44.3 | 31.2 | 44.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3d912ed1aea24c858250d52b71e0e579\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1180A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1180A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 90.1 | 132 | 90.1 | 374+306+220 | 374+306+220 | 69 | 69 | 89 | 89 | 336+333+259 | 3 | 200 | （10.3×1）+（9.36×1）+（8.63×1） | （0.67×2）+（0.37×2）+（0.27×2） | 30.9 | 30.9 | 31.9 | 47.7 | 31.9 | 47.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a6e0be07b3494b479180716cafd7ced9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1220A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1220A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 95.1 | 140 | 95.1 | 374+374+220 | 374+374+220 | 68.5 | 68.5 | 89 | 89 | 336+336+259 | 3 | 200 | （10.7×2）+（9.02×1） | （0.67×2）×2+（0.27×2） | 32.4 | 32.4 | 34.7 | 50.8 | 34.7 | 50.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\93bc08bd25ba4b66be9a25407659c74c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 100 | 145 | 100 | 374+374+306 | 374+374+306 | 69 | 69 | 90 | 90 | 336+336+333 | 3 | 200 | （10.3×2）+（9.43×1） | （0.67×2）×2+（0.37×2） | 33.6 | 33.6 | 34.4 | 54.2 | 34.4 | 54.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0ccb9e8d57cf431cb91e40f48f03ec8e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | RXGA1360A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXGA1360A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｘシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 103 | 150 | 103 | 374+374+374 | 374+374+374 | 68.5 | 68.5 | 90 | 90 | 336+336+336 | 3 | 200 | 10.6×3 | （0.67×2）×3 | 37.2 | 37.2 | 35.7 | 57.3 | 35.7 | 57.3 | 価格は問合せ願います。
VRV7 Aシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\572e2ba9895b480bb7e18cc9c843e59d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA224A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 15.8 | 25.0 | 15.8 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 215 | 3 | 200 | 5.77×1 | 0.46×1 | 6.05 | 6.05 | 6.50 | 7.24 | 6.50 | 7.24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\906b0e97e98d4f6e855424e1dea5825f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.9 | 31.5 | 20.9 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 222 | 3 | 200 | 8.24×1 | 0.61×1 | 8.77 | 8.77 | 9.23 | 12.4 | 9.23 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e9db0212160e487189352636215c9735\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA335A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.5 | 37.5 | 21.5 | 229 | 229 | 64 | 64 | 85 | 85 | 223 | 3 | 200 | 11.1×1 | 1.03×1 | 9.41 | 9.41 | 12.6 | 11.8 | 12.6 | 11.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b95798291cd243b6bbc1ed9936e19e68\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.1 | 45.0 | 28.1 | 259 | 259 | 66 | 66 | 84 | 84 | 271 | 3 | 200 | 12.1×1 | 0.42×2 | 11.0 | 11.0 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | 15.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d06a0ba011164114af4cadf7558fba65\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 31.2 | 50.0 | 31.2 | 307 | 307 | 66 | 66 | 86 | 86 | 272 | 3 | 200 | 13.3×1 | 0.66×2 | 12.9 | 12.9 | 15.1 | 17.5 | 15.1 | 17.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7bebeb3ede4d456da71b475c8acfad72\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 37.4 | 56.0 | 37.4 | 374 | 374 | 66 | 66 | 83 | 83 | 334 | 3 | 200 | 12.9×1 | 0.67×2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 21.2 | 14.6 | 21.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ab1dd80b79dd4589b43c45f4805af31a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA560A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA560A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 39.6 | 63.0 | 39.6 | 390 | 390 | 66 | 66 | 86 | 86 | 334 | 3 | 200 | 17.0×1 | 0.72×2 | 15.7 | 15.7 | 19.1 | 22.2 | 19.1 | 22.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b728fefa826343728d58f22ad86a55e6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA615A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA615A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 41.4 | 69.0 | 41.4 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 335 | 3 | 200 | 20.5×1 | 0.88×2 | 20.3 | 20.3 | 23.2 | 23.4 | 23.2 | 23.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\34131c928b3e4af7baf3b5af593f7771\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA670A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA670A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.0 | 77.5 | 43.0 | 229+229 | 229+229 | 67 | 67 | 89 | 89 | 223+223 | 3 | 200 | 11.8×2 | (1.03×1)×2 | 18.9 | 18.9 | 26.9 | 23.6 | 26.9 | 23.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f4a62bf35b824d21bdaaa37314fcf9e8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA730A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA730A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 52.1 | 82.5 | 52.1 | 307+190 | 307+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 272+222 | 3 | 200 | （13.7×1）+（8.47×1） | （0.66×2）+（0.61×1） | 21.7 | 21.7 | 25.0 | 29.9 | 25.0 | 29.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\18ab17f1b8b546b289bee5cdd90ddb60\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA775A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA775A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 52.7 | 90.0 | 52.7 | 307+229 | 307+229 | 68 | 68 | 89 | 89 | 272+223 | 3 | 200 | （14.1×1）+（11.7×1） | （0.66×2）+（1.03×1） | 21.8 | 21.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1f53a28d4e024bcb8e7e55741cb2f90f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA850A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA850A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 59.3 | 95.0 | 59.3 | 307+259 | 307+259 | 69 | 69 | 89 | 89 | 272+271 | 3 | 200 | （13.3×1）+（12.1×1） | （0.66×2）+（0.42×2） | 23.9 | 23.9 | 28.6 | 33.0 | 28.6 | 33.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3f80577dfd57408191fb5494b58d2cef\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA900A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA900A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 62.4 | 100 | 62.4 | 307+307 | 307+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 272+272 | 3 | 200 | 13.3×2 | （0.66×2）×2 | 25.8 | 25.8 | 30.2 | 35.0 | 30.2 | 35.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\02823faad5af48dbb64e8409dd7e1813\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA950A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA950A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 68.6 | 106 | 68.6 | 374+307 | 374+307 | 69 | 69 | 89 | 89 | 334+272 | 3 | 200 | （12.9×1）+（13.3×1） | （0.67×2）+（0.66×2） | 27.5 | 27.5 | 29.7 | 38.7 | 29.7 | 38.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\54e8994b81944d1d887de9aea539849a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1000A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1000A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 70.8 | 112 | 70.8 | 390+307 | 390+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 334+272 | 3 | 200 | （16.7×1）+（13.1×1） | （0.72×2）+（0.66×2） | 28.1 | 28.1 | 33.6 | 39.7 | 33.6 | 39.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\28d21883baad46db97f209958e53463f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1060A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1060A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 72.6 | 118 | 72.6 | 416+307 | 416+307 | 70 | 70 | 91 | 91 | 335+272 | 3 | 200 | （20.2×1）+（13.1×1） | （0.88×2）+（0.66×2） | 32.9 | 32.9 | 37.7 | 40.9 | 37.7 | 40.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\dc720fc66b2b4b03b227e7e702654b1b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1120A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1120A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 78.8 | 125 | 78.8 | 416+374 | 416+374 | 70 | 70 | 90 | 90 | 335+334 | 3 | 200 | （20.5×1）+（12.9×1） | （0.88×2）+（0.67×2） | 35.3 | 35.3 | 37.8 | 44.6 | 37.8 | 44.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fb3e38f413f74bbf8eb431f898b65682\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1180A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1180A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 81.0 | 132 | 81.0 | 416+390 | 416+390 | 70 | 70 | 91 | 91 | 335+334 | 3 | 200 | （20.5×1）+（17.0×1） | （0.88×2）+（0.72×2） | 36.4 | 36.4 | 42.3 | 45.6 | 42.3 | 45.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e8ae19402b7a4727b67c4635e617af4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1220A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1220A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 82.8 | 140 | 82.8 | 416+416 | 416+416 | 71 | 71 | 92 | 92 | 335+335 | 3 | 200 | 21.1×2 | （0.88×2）×2 | 40.0 | 40.0 | 47.8 | 46.8 | 47.8 | 46.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4e3d2954dec5404c88f7ff2b1b857f3f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 90.5 | 145 | 90.5 | 307+307+259 | 307+307+259 | 70.5 | 70.5 | 92 | 92 | 272+272+271 | 3 | 200 | （13.3×2）+（12.1×1） | （0.66×2）×2+（0.42×2） | 35.7 | 35.7 | 43.7 | 50.5 | 43.7 | 50.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a0770113820845da9272e8040d247970\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1360A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1360A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 93.6 | 150 | 93.6 | 307+307+307 | 307+307+307 | 70.5 | 70.5 | 93 | 93 | 272+272+272 | 3 | 200 | 13.3×3 | （0.66×2）×3 | 39.3 | 39.3 | 45.3 | 52.5 | 45.3 | 52.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d5d7068f3f914bf596e724290152a59f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 140 | 140 | 155 | 99.0 | 155 | 99.0 | 374+307+307 | 374+307+307 | 70.5 | 70.5 | 92 | 92 | 334+272+272 | 3 | 200 | （12.7×1）+（13.1×2） | （0.67×2）+（0.66×2）×2 | 40.4 | 40.4 | 44.2 | 56.2 | 44.2 | 56.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f2f93fcdb9c14a6ebcba682e7359f171\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 145 | 145 | 160 | 99.9 | 160 | 99.9 | 390+307+307 | 390+307+307 | 70.5 | 70.5 | 93 | 93 | 334+272+272 | 3 | 200 | （16.4×1）+（12.8×2） | （0.72×2）+（0.66×2）×2 | 41.0 | 41.0 | 47.5 | 57.2 | 47.5 | 57.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b3cdef5344f84736ac9897cd1472f864\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | RXYA1500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYA1500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ａシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 150 | 150 | 165 | 101 | 165 | 101 | 416+307+307 | 416+307+307 | 71.5 | 71.5 | 93 | 93 | 335+272+272 | 3 | 200 | （19.5×1）+（12.7×2） | (0.88×2)+(0.66×2)×2 | 45.2 | 45.2 | 50.9 | 58.4 | 50.9 | 58.4 | 価格は問合せ願います。
VRV7 高COPシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 備 考
[5 empty] | GUID\1f9fad5aec7748f685d0b873eaf23c57\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA160A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA160A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\6878b298b3c24222ab2104cad9685ea0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA224A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 63 | 63 | 80 | 80 | 269 | 3 | 200 | 4.70×1 | 0.27×2 | 5.46 | 5.46 | 5.09 | 8.78 | 5.09 | 8.78 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\896919133172462b9881aced28df96e1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 275 | 275 | 64 | 64 | 77 | 77 | 331 | 3 | 200 | 6.48×1 | 0.27×2 | 7.15 | 7.15 | 6.94 | 13.7 | 6.94 | 13.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e9bbb784640549579abbb6db8f528709\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA335A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 306 | 306 | 65 | 65 | 80 | 80 | 331 | 3 | 200 | 7.01×1 | 0.37×2 | 8.07 | 8.07 | 7.91 | 15.7 | 7.91 | 15.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b482a5e33d394bd8a32dd7064182bbe3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 220+172 | 220+172 | 64 | 64 | 82 | 82 | 269+222 | 3 | 200 | （4.74×1）+（3.93×1） | (0.27×2)+(0.46×1) | 9.27 | 9.27 | 9.92 | 15.8 | 9.92 | 15.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ce630d58b474438cb5f1a12af81bcf2e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 220+220 | 220+220 | 66 | 66 | 84 | 84 | 269+269 | 3 | 200 | 4.78×2 | (0.27×2)×2 | 11.1 | 11.1 | 10.2 | 17.6 | 10.2 | 17.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2f49b55236204dc087fbeab0bb7b5c8c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 275+220 | 275+220 | 66.5 | 66.5 | 83 | 83 | 331+269 | 3 | 200 | （6.46×1）+（4.66×1） | (0.27×2)+(0.27×2) | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 22.5 | 12.0 | 22.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d4823be0042b44e4a8acdfaf74bbf8e1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA560A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA560A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 43.1 | 63.0 | 43.1 | 306+220 | 306+220 | 67 | 67 | 84 | 84 | 331+269 | 3 | 200 | （7.05×1）+（4.77×1） | (0.37×2)+(0.27×2) | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 24.5 | 13.3 | 24.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\00bbca656ab74773aa6f84eb48123396\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA615A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA615A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 306+275 | 306+275 | 67.5 | 67.5 | 83 | 83 | 331+331 | 3 | 200 | （7.05×1）+（6.50×1） | (0.37×2)+(0.27×2) | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 29.4 | 14.9 | 29.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5458b4530012472dafa19163698950b6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA670A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA670A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 306+306 | 306+306 | 68 | 68 | 84 | 84 | 331+331 | 3 | 200 | 7.33×2 | (0.37×2)×2 | 16.2 | 16.2 | 16.9 | 31.4 | 16.9 | 31.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4dba11a30dfa49868e2067a4a74cf80e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA730A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA730A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 59.8 | 82.5 | 59.8 | 275+220+220 | 275+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 331+269+269 | 3 | 200 | （6.66×1）+（4.79×2） | (0.27×2)+(0.27×2)×2 | 18.2 | 18.2 | 17.6 | 31.3 | 17.6 | 31.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\903de99e080b4a24844fe9b9de76c949\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA775A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA775A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 61.1 | 90.0 | 61.1 | 306+220+220 | 306+220+220 | 68.5 | 68.5 | 87 | 87 | 331+269+269 | 3 | 200 | （7.28×1）+（4.95×2） | (0.37×2)+(0.27×2)×2 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 33.3 | 19.2 | 33.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\16e9d515adfd41d4be4151b733279f9f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA850A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA850A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 66.9 | 95.0 | 66.9 | 306+275+220 | 306+275+220 | 69 | 69 | 86 | 86 | 331+331+269 | 3 | 200 | （7.22×1）+（6.63×1）+（4.84×1） | (0.37×2)+(0.27×2)+(0.27×2) | 21.3 | 21.3 | 20.4 | 38.2 | 20.4 | 38.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ec61f5261f6f4ed697aa7558f3bb4d64\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA900A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA900A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 68.2 | 100 | 68.2 | 306+306+220 | 306+306+220 | 69 | 69 | 87 | 87 | 331+331+269 | 3 | 200 | （7.11×2）+（4.77×1） | (0.37×2)×2+(0.27×2) | 21.9 | 21.9 | 21.0 | 40.2 | 21.0 | 40.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e706220d77fc4e0eb11e9d4a45b47092\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA950A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA950A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 306+306+275 | 306+306+275 | 69.5 | 69.5 | 86 | 86 | 331+331+331 | 3 | 200 | （7.01×2）+（6.46×1） | (0.37×2)×2+(0.27×2) | 23.3 | 23.3 | 22.7 | 45.1 | 22.7 | 45.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\118e484399dc401ea64acf13281da376\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | RXHA1000A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHA1000A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 高ＣＯＰシリーズ | 2024/11/15 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 306+306+306 | 306+306+306 | 69.5 | 69.5 | 87 | 87 | 331+331+331 | 3 | 200 | 6.98×3 | (0.37×2)×3 | 24.1 | 24.1 | 23.7 | 47.1 | 23.7 | 47.1 | 価格は問合せ願います。
R32machiマルチ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\22f94b4dc2794649a2b381665f168698\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA80A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA80A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 7.1（最大8.0） | 7.1（最大8.0） | 8.0（最大9.0） | 9.3 | 8.0（最大9.0） | 9.3 | 71 | 71 | 52 | 52 | 54 | 54 | 68 | 68 | 70 | 70 | 80 | 3 | 200 | 1.53×1 | 0.26×1 | 1.79 | 1.79 | 1.93 | 4.45 | 1.93 | 4.45 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4c05e2f4596e4ee79bace21de938deac\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA112A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA112A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 10.0（最大11.2） | 10.0（最大11.2） | 11.2（最大12.5） | 11.4 | 11.2（最大12.5） | 11.4 | 71 | 71 | 54 | 54 | 57 | 57 | 70 | 70 | 73 | 73 | 80 | 3 | 200 | 2.73×1 | 0.26×1 | 3.20 | 3.20 | 2.86 | 4.50 | 2.86 | 4.50 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\08ca1c949c424bb6aa37b7e5bab5d9d7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA140A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA140A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 12.5（最大14.0） | 12.5（最大14.0） | 14.0（最大16.0） | 13.1 | 14.0（最大16.0） | 13.1 | 82 | 82 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 71 | 74 | 74 | 80 | 3 | 200 | 3.59×1 | 0.26×1 | 3.55 | 3.55 | 4.07 | 5.60 | 4.07 | 5.60 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a4af250a1bf84c8eb80ec701e3c2496a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA160A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA160A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 14.0（最大16.0） | 14.0（最大16.0） | 16.0（最大18.0） | 13.7 | 16.0（最大18.0） | 13.7 | 89 | 89 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 74 | 75 | 75 | 80 | 3 | 200 | 4.66×1 | 0.26×1 | 4.35 | 4.35 | 5.20 | 5.44 | 5.20 | 5.44 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0138335825fe4d8a824eae3dddb07e7a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA224A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 20.0(最大22.4) | 20.0(最大22.4) | 22.4(最大25.0) | 19.3 | 22.4(最大25.0) | 19.3 | 160 | 160 | 63 | 63 | 63 | 63 | 83 | 83 | 83 | 83 | 125 | 3 | 200 | 5.17×1 | 0.23×2 | 6.04 | 6.04 | 5.21 | 6.43 | 5.21 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2c7e0459af3148598be6d9d9f225c711\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA280A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 25.0（最大28.0） | 25.0（最大28.0） | 28.0（最大31.5） | 25.2 | 28.0（最大31.5） | 25.2 | 212 | 212 | 62 | 62 | 62 | 62 | 82 | 82 | 82 | 82 | 165 | 3 | 200 | 6.61×1 | 0.26×2 | 7.67 | 7.67 | 7.18 | 10.2 | 7.18 | 10.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d59f985651e44400b9d91e63fbe0ff8a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTA335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTA335A | （Ｒ３２）店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大37.5） | 25.9 | 31.5（最大37.5） | 25.9 | 218 | 218 | 63 | 63 | 63 | 63 | 83 | 83 | 83 | 83 | 165 | 3 | 200 | 9.87×1 | 0.26×2 | 11.0 | 11.0 | 8.21 | 9.40 | 8.21 | 9.40 | 価格は問合せ願います。
VRV7 冷暖フリーRXシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\d78308296e714e6eb027c233a80265a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.5 | 31.5 | 20.5 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 263 | 3 | 200 | 6.85×1 | 0.27×2 | 7.69 | 7.69 | 7.70 | 7.70 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4c2920e20afc448dad6ff4025934a64e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA335A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.7 | 37.5 | 21.7 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 263 | 3 | 200 | 8.69×1 | 0.27×2 | 8.80 | 8.80 | 9.63 | 9.63 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b71a94c5f0da4caeb65b02522c71b3ee\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 25.1 | 45.0 | 25.1 | 259 | 259 | 66 | 66 | 84 | 84 | 275 | 3 | 200 | 12.1×1 | 0.42×2 | 11.0 | 11.0 | 13.5 | 13.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ef3c84bb96c3433188720bc7a25c7dbe\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 32.5 | 50.0 | 32.5 | 374 | 374 | 64 | 64 | 83 | 83 | 340 | 3 | 200 | 10.4×1 | 0.67×2 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 11.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\391096469c944c1aaf3200355ab6851c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.2 | 56.0 | 35.2 | 220+172 | 220+172 | 65 | 65 | 82 | 82 | 263+218 | 3 | 200 | (6.77×1)+(5.69×1) | (0.27×2)+(0.46×1) | 13.6 | 13.6 | 14.0 | 14.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0212c9d9682b4601ad3fa3bde81d88be\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA560A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA560A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 41.0 | 63.0 | 41.0 | 220+220 | 220+220 | 66.5 | 66.5 | 82 | 82 | 263+263 | 3 | 200 | (6.85×1)×2 | (0.27×2)×2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\77df615e84cf4730969eb27d494bf5cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA615A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA615A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 42.2 | 69.0 | 42.2 | 220+220 | 220+220 | 66.5 | 66.5 | 83 | 83 | 263+263 | 3 | 200 | (8.73×1)+(6.88×1) | (0.27×2)+(0.27×2) | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 17.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\593c705ba9b44edfbc2f71536d00cad5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA670A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA670A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.4 | 77.5 | 43.4 | 220+220 | 220+220 | 66.5 | 66.5 | 84 | 84 | 263+263 | 3 | 200 | (9.29×1)×2 | (0.27×2)×2 | 17.6 | 17.6 | 20.6 | 20.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f82dae43aff14f969caee5e2c8a940ed\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA730A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA730A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 53.0 | 82.5 | 53.0 | 374+220 | 374+220 | 66.5 | 66.5 | 85 | 85 | 340+263 | 3 | 200 | (10.5×1)+(7.02×1) | (0.67×2)+(0.27×2) | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\661dbc97e40d437cab5fb35123a19643\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA775A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA775A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 54.1 | 90.0 | 54.1 | 374+220 | 374+220 | 66.5 | 66.5 | 86 | 86 | 340+263 | 3 | 200 | (10.9×1)+(9.20×1) | (0.67×2)+(0.27×2) | 20.5 | 20.5 | 22.8 | 22.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\33d28b4ef8184fefa8f10bc9c005c9ae\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA850A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA850A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 57.6 | 95.0 | 57.6 | 374+259 | 374+259 | 68 | 68 | 88 | 88 | 340+275 | 3 | 200 | (10.4×1)+(12.1×1) | (0.67×2)+(0.42×2) | 23.2 | 23.2 | 25.4 | 25.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8221c32582234a708b069cecacd8e88a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA900A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA900A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 64.9 | 100 | 64.9 | 374+374 | 374+374 | 67 | 67 | 87 | 87 | 340+340 | 3 | 200 | (10.4×1)×2 | (0.67×2)×2 | 24.4 | 24.4 | 23.8 | 23.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\78a946191f7340f2951712bfe1a29fee\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA950A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA950A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 63.9 | 106 | 63.9 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 263+263+263 | 3 | 200 | (8.64×1)×2+(6.84×1) | (0.27×2)×2+(0.27×2) | 25.3 | 25.3 | 26.8 | 26.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3457947f26e74c7ab93b00107c1599dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1000A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1000A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 65.1 | 112 | 65.1 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 87 | 87 | 263+263+263 | 3 | 200 | (8.63×1)×3 | (0.27×2)×3 | 26.1 | 26.1 | 28.7 | 28.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\240adf4d83504077844288afc9cef648\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1060A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1060A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 68.5 | 118 | 68.5 | 259+220+220 | 259+220+220 | 69 | 69 | 88 | 88 | 275+263+263 | 3 | 200 | (11.7×1)+(8.41×1)×2 | (0.42×2)+(0.27×2)×2 | 28.1 | 28.1 | 31.7 | 31.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a62cff2f0f4d413b8d83e4ea4eec204c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1120A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1120A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 75.8 | 125 | 75.8 | 374+220+220 | 374+220+220 | 68.5 | 68.5 | 88 | 88 | 340+263+263 | 3 | 200 | (10.4×1)+(8.70×1)×2 | (0.67×2)+(0.27×2)×2 | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 31.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\aeda8eba1cf04cce8d844e0b610f54a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1180A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1180A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 79.3 | 132 | 79.3 | 374+259+220 | 374+259+220 | 70 | 70 | 89 | 89 | 340+275+263 | 3 | 200 | (10.3×1)+(12.0×1)+(8.63×1) | (0.67×2)+(0.42×2)+(0.27×2) | 31.8 | 31.8 | 34.8 | 34.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\38a85dc1386c48fface8992289934146\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1220A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1220A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 82.7 | 140 | 82.7 | 374+374+220 | 374+374+220 | 68.5 | 68.5 | 89 | 89 | 340+340+263 | 3 | 200 | (10.7×1)×2+(9.02×1) | (0.67×2)×2+(0.27×2) | 32.4 | 32.4 | 34.7 | 34.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2f254cabb4e149e7847d259b08cf3ec9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 90.0 | 145 | 90.0 | 374+374+259 | 374+374+259 | 70 | 70 | 90 | 90 | 340+340+275 | 3 | 200 | (10.3×1)×2+(12.1×1) | (0.67×2)×2+(0.42×2) | 34.4 | 34.4 | 37.3 | 37.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3f87aeaa6eae4c03ac7a5cc0d181af4c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REGA1360A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REGA1360A | （Ｒ３２）ビル用マルチ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 93.6 | 150 | 93.6 | 374+374+374 | 374+374+374 | 68.5 | 68.5 | 90 | 90 | 340+340+340 | 3 | 200 | (10.6×1)×3 | (0.67×2)×3 | 37.2 | 37.2 | 35.7 | 35.7 | 価格は問合せ願います。
VRV7 冷暖フリーRシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\48c682061a3f4bb9b483cb54c7f6b2c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA224A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 14.6 | 25.0 | 14.6 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 218 | 3 | 200 | 5.77×1 | 0.46×1 | 6.05 | 6.05 | 6.50 | 6.50 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\19e752c32e054d80b6e8f100292b1854\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 18.3 | 31.5 | 18.3 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 225 | 3 | 200 | 8.24×1 | 0.61×1 | 8.77 | 8.77 | 9.23 | 9.23 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a6a6bf8aefbf4c609a5be265fec3a93a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA335A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 18.5 | 37.5 | 18.5 | 229 | 229 | 64 | 64 | 85 | 85 | 227 | 3 | 200 | 11.1×1 | 1.03×1 | 9.41 | 9.41 | 12.6 | 12.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\af082d16e84e483c8c290c55aa84c3e2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 24.9 | 45.0 | 24.9 | 259 | 259 | 66 | 66 | 84 | 84 | 275 | 3 | 200 | 12.4×1 | 0.42×2 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\895a6e1d49af4bca9db2544eba743964\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 28.9 | 50.0 | 28.9 | 307 | 307 | 66 | 66 | 86 | 86 | 275 | 3 | 200 | 13.3×1 | 0.66×2 | 12.9 | 12.9 | 15.1 | 15.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\eeb571a550b74183a3de308f255f2e2a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.0 | 56.0 | 35.0 | 374 | 374 | 66 | 66 | 83 | 83 | 338 | 3 | 200 | 12.9×1 | 0.67×2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\713332cf2e5a4d7ba4187e48b886ff85\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA560A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA560A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 36.5 | 63.0 | 36.5 | 390 | 390 | 66 | 66 | 86 | 86 | 338 | 3 | 200 | 17.0×1 | 0.72×2 | 15.7 | 15.7 | 19.1 | 19.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\298fefd98b94416c82847a420e2e58ac\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA615A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA615A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 39.6 | 69.0 | 39.6 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 338 | 3 | 200 | 20.5×1 | 0.88×2 | 20.3 | 20.3 | 23.2 | 23.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4507bd3438634c8ca7ca1411c1e5141f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA670A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA670A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 36.9 | 77.5 | 36.9 | 229+229 | 229+229 | 67 | 67 | 89 | 89 | 227+227 | 3 | 200 | (11.8×1)×2 | (1.03×1)×2 | 18.9 | 18.9 | 26.9 | 26.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\72b492a0a32749c8880415f3a70f3832\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA730A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA730A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 47.2 | 82.5 | 47.2 | 307+190 | 307+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 275+225 | 3 | 200 | (13.7×1)+(8.47×1) | (0.66×2)+(0.61×1) | 21.7 | 21.7 | 25.0 | 25.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\bf257f871bc044178ec6768ec89a1d04\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA775A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA775A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 47.3 | 90.0 | 47.3 | 307+229 | 307+229 | 68 | 68 | 89 | 89 | 275+227 | 3 | 200 | (14.1×1)+(11.7×1) | (0.66×2)+(1.03×1) | 21.8 | 21.8 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c4be67151ad3465896c8ca01c3064c5d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA850A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA850A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 53.8 | 95.0 | 53.8 | 307+259 | 307+259 | 69 | 69 | 89 | 89 | 275+275 | 3 | 200 | (13.3×1)+(12.4×1) | (0.66×2)+(0.42×2) | 24.2 | 24.2 | 28.9 | 28.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d2c2bc5d0cc9428e80bbfc5fc8ce9cbd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA900A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA900A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 57.8 | 100 | 57.8 | 307+307 | 307+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 275+275 | 3 | 200 | (13.3×1)×2 | (0.66×2)×2 | 25.8 | 25.8 | 30.2 | 30.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e6da163794dc44859d13dd5c9bb26b39\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA950A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA950A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 63.9 | 106 | 63.9 | 374+307 | 374+307 | 69 | 69 | 89 | 89 | 338+275 | 3 | 200 | (12.9×1)+(13.3×1) | (0.67×2)+(0.66×2) | 27.5 | 27.5 | 29.7 | 29.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1941303bd79241f0beb60f62e2bf7ac1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1000A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1000A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 65.4 | 112 | 65.4 | 390+307 | 390+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 338+275 | 3 | 200 | (16.7×1)+(13.1×1) | (0.72×2)+(0.66×2) | 28.1 | 28.1 | 33.6 | 33.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\385639a1c15345869cd1d0e76bab8b23\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1060A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1060A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 68.5 | 118 | 68.5 | 416+307 | 416+307 | 70 | 70 | 91 | 91 | 338+275 | 3 | 200 | (20.2×1)+(13.1×1) | (0.88×2)+(0.66×2) | 32.9 | 32.9 | 37.7 | 37.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\29558bbb71354bd4b5b44066c48206da\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1120A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1120A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 74.6 | 125 | 74.6 | 416+374 | 416+374 | 70 | 70 | 90 | 90 | 338+338 | 3 | 200 | (20.5×1)+(12.9×1) | (0.88×2)+(0.67×2) | 35.3 | 35.3 | 37.8 | 37.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\73d62a2731b74deeaa9e7e36df06a1e8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1180A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1180A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 76.1 | 132 | 76.1 | 416+390 | 416+390 | 70 | 70 | 91 | 91 | 338+338 | 3 | 200 | (20.5×1)+(17.0×1) | (0.88×2)+(0.72×2) | 36.4 | 36.4 | 42.3 | 42.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b815d27403b34d378892eed2ec3f1a74\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1220A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1220A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 79.2 | 140 | 79.2 | 416+416 | 416+416 | 71 | 71 | 92 | 92 | 338+338 | 3 | 200 | (21.1×1)×2 | (0.88×2)×2 | 40.0 | 40.0 | 47.8 | 47.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\22f8b49b472a4163a31b3cd429ca978b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 82.7 | 145 | 82.7 | 307+307+259 | 307+307+259 | 70.5 | 70.5 | 92 | 92 | 275+275+275 | 3 | 200 | (13.3×1)×2+(12.4×1) | (0.66×2)×2+(0.42×2) | 36.0 | 36.0 | 44.0 | 44.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2bb4ce8741da456f8276cdd24d31f158\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1360A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1360A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 86.7 | 150 | 86.7 | 307+307+307 | 307+307+307 | 70.5 | 70.5 | 93 | 93 | 275+275+275 | 3 | 200 | (13.3×1)×3 | (0.66×2)×3 | 39.3 | 39.3 | 45.3 | 45.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e2eeefb619eb48e1a1e002ca2f37eea8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1400A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1400A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 140 | 140 | 155 | 92.0 | 155 | 92.0 | 374+307+307 | 374+307+307 | 70.5 | 70.5 | 92 | 92 | 338+275+275 | 3 | 200 | (12.8×1)+(13.2×1)×2 | (0.67×2)+(0.66×2)×2 | 40.4 | 40.4 | 44.3 | 44.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\228e183e91044429b3d7537e58e3c801\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 145 | 145 | 160 | 92.3 | 160 | 92.3 | 390+307+307 | 390+307+307 | 70.5 | 70.5 | 93 | 93 | 338+275+275 | 3 | 200 | (16.4×1)+(12.8×1)×2 | (0.72×2)+(0.66×2)×2 | 41.0 | 41.0 | 47.5 | 47.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4429af7fc53f4b8e86fc4b7e209e9a34\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYA1500A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYA1500A | （Ｒ３２）ビル用マルチ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2025/2/17 | 室外機 | 150 | 150 | 165 | 95.4 | 165 | 95.4 | 416+307+307 | 416+307+307 | 71.5 | 71.5 | 93 | 93 | 338+275+275 | 3 | 200 | (19.5×1)+(12.7×1)×2 | (0.88×2)+(0.66×2)×2 | 45.2 | 45.2 | 50.9 | 50.9 | 価格は問合せ願います。
R32室内ユニットシリーズ
天井埋込カセット形 全周吹出 S-ラウンドフロータイプ
エコパネル・センシング
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\df3c4398c2ca4042983fdb6addef177d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7b0a1b51c8ab4935aafe178f1415d62f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2d53c0de0d8f4f1786dcfaa77752587d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 37 | 37 | 33 | 33 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\34908afd0b5e4b6d8e962d88a477db67\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d8f611f30e3f4cc6bc10951dfb5c7262\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 17.5 | 13.5 | 22 | 17.5 | 13.5 | 38 | 32 | 28 | 38 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fdaec2797f1940f2971bc5bd9b889a75\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 40 | 33 | 28 | 40 | 33 | 28 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\876c15c4211143709d810f1742cd51f9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 42 | 37 | 32 | 42 | 37 | 32 | 54 | 54 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e1e06b289c9a48cab4444621d6fa6f35\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 35.5 | 26 | 19 | 35.5 | 26 | 19 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 55 | 55 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\eae15c4ef5394605b31a1530ea2db4ca\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 35.5 | 27.5 | 21 | 35.5 | 27.5 | 21 | 47 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\799d4744f3334bb8ad3b4be6a9947c56\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYFA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
エコオートクリーンパネル・センシング
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\53a902b418f845f9b9f4e5b57deffbca\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\26a4f381db51453cafaed73e33669235\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\afd05a20547442e2a06cef38ade3912a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 37 | 37 | 33 | 33 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f4ea288f38164b639add5f516c49ce09\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b0567a2fc1cc4847a4a39611eaa03d94\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 17.5 | 13.5 | 22 | 17.5 | 13.5 | 38 | 32 | 28 | 38 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cc10fbad388542c3aae54b9e74494d1f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 40 | 33 | 28 | 40 | 33 | 28 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\89a7d37b3a274c0fac6914846c0a85ff\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 42 | 37 | 32 | 42 | 37 | 32 | 54 | 54 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3d46cb7df8234ac383f92f11d242c108\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 35.5 | 26 | 19 | 35.5 | 26 | 19 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 55 | 55 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3854896f15d2437aa1246cfc03042f52\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 35.5 | 27.5 | 21 | 35.5 | 27.5 | 21 | 47 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\db88585867294abf8c394cc4d2e01787\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートクリーンパネル）＜センシング＞ | FXYFA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
エコオートグリルパネル・センシング
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\4f9105c0df194a2898d407d2f31db8e6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e686855ec5d94e778d0a21293d739371\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\91fa0978aa364c52b1835e59c5218889\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 37 | 37 | 33 | 33 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\97e8da728c5745598ed091d77c8867db\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\94dbde98370f46f092f4b7ca324a583b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 17.5 | 13.5 | 22 | 17.5 | 13.5 | 38 | 32 | 28 | 38 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ebeef01040d0489ab053e5adf1129637\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 40 | 33 | 28 | 40 | 33 | 28 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f7d4ed1f3da84ca69ee4e7b5c4111490\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 42 | 37 | 32 | 42 | 37 | 32 | 54 | 54 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4b742bb975254326a01b180428cab1b2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 35.5 | 26 | 19 | 35.5 | 26 | 19 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 55 | 55 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7e3a15b4c2ef4fbca1b449816ee24107\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 35.5 | 27.5 | 21 | 35.5 | 27.5 | 21 | 47 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b8dc419ac6394fe5a49cf8f25c7b6317\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（エコオートグリルパネル）＜センシング＞ | FXYFA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞（エコオートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
デザイナーズパネル
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\e1085f66efe14411b063bcc74cb03192\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ceb92b0a0b98447a9f1c1e1062f35ac5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9618f058fb0649afa87d1fbb4f4b0f5b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 37 | 37 | 33 | 33 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3e197a99cf7447cc80030a3f3f51fa11\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1993e87cfe3f4278b2cfb05f0c4acf8b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 17.5 | 13.5 | 22 | 17.5 | 13.5 | 38 | 32 | 28 | 38 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b4f2dbb1ef214197bcbce9c7f347bf3f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 40 | 33 | 28 | 40 | 33 | 28 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e27ae000979f4c5ca41179911593effd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 42 | 37 | 32 | 42 | 37 | 32 | 54 | 54 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5e9bba0229d046949d463a7932a2f760\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 35.5 | 26 | 19 | 35.5 | 26 | 19 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 55 | 55 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8a14113e2b924fad92ffd124e9b14d5d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 35.5 | 27.5 | 21 | 35.5 | 27.5 | 21 | 47 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d983d6f90ccf4877b47b26d44d1c93ad\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 全周吹出 ラウンドフロータイプ
標準パネル
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\751d49f3414644cfab359207c845b261\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA28NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ab6bc08d39774c5fb63d226da2a66e2e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA36NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\854258bf30ef467b9d8183c9730f89c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA45NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 47 | 47 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8f9b2f6f51a445198f28b3a41a98f0bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA56NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 52 | 52 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\194b663dd84d46e3a7a6ef03394d8b93\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA71NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | 16 | 12.5 | 37 | 32 | 28 | 37 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\327e298582a5481481993ac59ec22ead\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA80NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 40 | 34 | 28 | 40 | 34 | 28 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\846e1cbfd05f4e5e87ce9d5992e4184c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA90NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 24.5 | 20.5 | 16 | 24.5 | 20.5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 43 | 38 | 33 | 55 | 55 | 840 | 840 | 246 | 21 | 1 | 200 | 53×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\620757f237be4b2d8c0f63f60b497069\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA112NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 23.5 | 16 | 31.5 | 23.5 | 16 | 46 | 40 | 34 | 46 | 40 | 34 | 57 | 57 | 840 | 840 | 246 | 22 | 1 | 200 | 106×1 | 187 | 187 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b632c3107b804fd797e8cfb175e4463a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA140NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 34.5 | 27.5 | 21 | 34.5 | 27.5 | 21 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 209 | 209 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f88829d05780478d93f92ef426a2f932\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（標準パネル） | FXYFA160NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
オートグリルパネル
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\5375827fb6cf411eb45ea3f19e7f2865\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA28NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4ac2c82153ea4c299a64222f8a68b8f3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA36NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\410c707a0bab45a2888d200124a86824\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA45NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 47 | 47 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f4dadb3f61c04a69ac7aabd6fdce6e9c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA56NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 52 | 52 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2a018044720d4f67a3312bb0cc08fc4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA71NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | 16 | 12.5 | 37 | 32 | 28 | 37 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7c566cbca90d4b2a8311c5bcceee6676\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA80NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 40 | 34 | 28 | 40 | 34 | 28 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ee44790f90914d84a5891e7e2fc9dd3c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA90NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 24.5 | 20.5 | 16 | 24.5 | 20.5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 43 | 38 | 33 | 55 | 55 | 840 | 840 | 246 | 21 | 1 | 200 | 53×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\516a5e097edb4c9cb09351e9b3336030\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA112NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 23.5 | 16 | 31.5 | 23.5 | 16 | 46 | 40 | 34 | 46 | 40 | 34 | 57 | 57 | 840 | 840 | 246 | 22 | 1 | 200 | 106×1 | 187 | 187 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\282ada74c6ff446f985ab6b04b361e58\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA140NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 34.5 | 27.5 | 21 | 34.5 | 27.5 | 21 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 209 | 209 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8de91ba8bca944d3b80b0e17d820fe01\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYFA160NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートグリルパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
オートクリーンパネル
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\a119109b418f43bb9bc67db27b4383ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA28NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6d6fe3336dd447458ad031fe0bb83b4e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA36NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\14584cb2a03d4d17b1ba125cf72f1afe\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA45NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 47 | 47 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0ac46e1c48194a7ab2fdba8d9e95e75a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA56NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 52 | 52 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cee0d8459d4f44f8baec078d84b15a4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA71NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | 16 | 12.5 | 37 | 32 | 28 | 37 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6c432f6250024bb39b1869ab4c155c73\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA80NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 40 | 34 | 28 | 40 | 34 | 28 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\59c7c89a79d64a0ca44ebb5c0710b4b4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA90NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 24.5 | 20.5 | 16 | 24.5 | 20.5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 43 | 38 | 33 | 55 | 55 | 840 | 840 | 246 | 21 | 1 | 200 | 53×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c7eb022c7d37429d8cbb642fc86b4ed4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA112NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 23.5 | 16 | 31.5 | 23.5 | 16 | 46 | 40 | 34 | 46 | 40 | 34 | 57 | 57 | 840 | 840 | 246 | 22 | 1 | 200 | 106×1 | 187 | 187 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5c56cd88dcd84a0d8698f111e4127c8d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA140NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 34.5 | 27.5 | 21 | 34.5 | 27.5 | 21 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 209 | 209 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\584cb116daa3418e91e1f24687a20aba\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（オートクリーンパネル） | FXYFA160NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞（オートクリーンパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
デザイナーズパネル
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\ad795c1d19a2450db87564b79c6f64e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA28NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA28NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e949433e23cd4cfda15195767feb35db\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA36NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA36NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d04da9a93adf47639fe087a7349302f3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA45NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA45NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 47 | 47 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1e2d804fe6d34330addacd64f23df723\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA56NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA56NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 52 | 52 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5030ed6ea2694943ab438abbb0a4174c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA71NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA71NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | 16 | 12.5 | 37 | 32 | 28 | 37 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fc53ad90e9f4468295edf2660c1c895b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA80NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA80NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 40 | 34 | 28 | 40 | 34 | 28 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ecd00157ca89487cb073eaab2b4cb11c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA90NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA90NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 24.5 | 20.5 | 16 | 24.5 | 20.5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 43 | 38 | 33 | 55 | 55 | 840 | 840 | 246 | 21 | 1 | 200 | 53×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\41e22f5569444047816aa967bb1c842a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA112NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA112NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 23.5 | 16 | 31.5 | 23.5 | 16 | 46 | 40 | 34 | 46 | 40 | 34 | 57 | 57 | 840 | 840 | 246 | 22 | 1 | 200 | 106×1 | 187 | 187 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2221e98088b74ca2a5e87ce7aa9e765d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA140NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA140NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 34.5 | 27.5 | 21 | 34.5 | 27.5 | 21 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 209 | 209 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\42317978b6bf463fb6090dfd654cbcae\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | FXYFA160NAA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFA160NAA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ（デザイナーズパネル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
室内ﾕﾆｯﾄ天井埋込ｶｾｯﾄ形ｽｸｴｱｶｾｯﾄ
化粧パネル
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\f336dde9bc95455b823e0e48b7e38995\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（化粧パネル） | FXYZA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ 標準パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4c88c50e6a074e0f8bfba22c25dde1bb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（化粧パネル） | FXYZA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ 標準パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\34cb1abb09194b85b1455f08067db0ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（化粧パネル） | FXYZA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ 標準パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 34 | 30 | 29 | 34 | 30 | 29 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 45 | 45 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\02f746390a4446578330e5555c82d8af\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（化粧パネル） | FXYZA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ 標準パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 37 | 32 | 30 | 37 | 32 | 30 | 50 | 50 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 59 | 59 | 53 | 53 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9db1391929c347c7baaa0614d98048b9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（化粧パネル） | FXYZA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ 標準パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 44 | 40 | 33 | 44 | 40 | 33 | 57 | 57 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 19 | 1 | 200 | 50×1 | 92 | 92 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
パネルフラット設置(６００口)
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\3ef08ac8f7984232aba05944ddad58c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６００口)） | FXYZA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６００グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1da3acb25ed4476f8f17f28c9483d2ad\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６００口)） | FXYZA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６００グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b178d6232bfb4f3d9e5b016d49c00544\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６００口)） | FXYZA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６００グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 34 | 30 | 29 | 34 | 30 | 29 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 45 | 45 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5d853823813e4f6faa9b915506d100ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６００口)） | FXYZA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６００グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 37 | 32 | 30 | 37 | 32 | 30 | 50 | 50 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 59 | 59 | 53 | 53 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\86897a309c53442a847cc51111b491c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６００口)） | FXYZA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６００グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 44 | 40 | 33 | 44 | 40 | 33 | 57 | 57 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 19 | 1 | 200 | 50×1 | 92 | 92 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
パネルフラット設置(６４０口)
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\3a8d3112146249ef9935268a4f149bfb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６４０口)） | FXYZA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６４０グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ba1e9027846f4d1ca4d55f58c599ebef\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６４０口)） | FXYZA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６４０グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c1ce994b20c84488b0b42597c326c28f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６４０口)） | FXYZA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６４０グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 34 | 30 | 29 | 34 | 30 | 29 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 45 | 45 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f20725c413de444085999414421eeeb5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６４０口)） | FXYZA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６４０グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 37 | 32 | 30 | 37 | 32 | 30 | 50 | 50 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 59 | 59 | 53 | 53 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b87fea20e4294c28a3ca5e8d5442ccf0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ（パネルフラット設置(６４０口)） | FXYZA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ ６４０グリッド天井用パネル | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 44 | 40 | 33 | 44 | 40 | 33 | 57 | 57 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 19 | 1 | 200 | 50×1 | 92 | 92 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 2方向吹出 エコ・ダブルフロータイプ
エコパネル・センシング
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\cf3d4d3b081e4fd7b6978de24961637e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 46 | 46 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 31 | 31 | 28 | 28 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\71d0494c3f654acfb9a0f92a78f1416b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 31 | 29 | 34 | 31 | 29 | 47 | 47 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\471e80d3ff2a411eb82ed3aaac014c80\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 48 | 48 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\eaf97fb5b1194f2e8faf9ba7eef915b1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 49 | 49 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 41 | 41 | 37 | 37 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\41397a9061724bffb85af4a1f8292b66\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 37 | 35 | 31 | 37 | 35 | 31 | 51 | 51 | 990 | 620 | 305 | 23 | 1 | 200 | 46×1 | 59 | 59 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cec9e417cd0147c7b810c7d94acbeac4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 11.5 | 16 | 14 | 11.5 | 40 | 38 | 34 | 40 | 38 | 34 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 63 | 63 | 64 | 64 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2d22e96859664a7ebc2fe100fa222b56\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 44 | 39 | 35 | 44 | 39 | 35 | 55 | 55 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 74 | 74 | 83 | 83 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5e604d9732c541698de9e528c6a0dc4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 33 | 42 | 38 | 33 | 54 | 54 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 1 | 200 | 46×2 | 90 | 90 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\88b2e9d23ae6402aaf29ca2f0a9684cf\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 44 | 40 | 36 | 44 | 40 | 36 | 56 | 56 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 1 | 200 | 106×2 | 97 | 97 | 108 | 108 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\92d7f8cbaea94cd38d43575ec44b061f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 32 | 27.5 | 22.5 | 32 | 27.5 | 22.5 | 48 | 44 | 38 | 48 | 44 | 38 | 60 | 60 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 181 | 181 | 178 | 178 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\447c046c4db74c81a6a9154065b11291\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（エコパネル）＜センシング＞ | FXYCA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 36 | 31 | 25.5 | 36 | 31 | 25.5 | 51 | 46 | 42 | 51 | 46 | 42 | 62 | 62 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 246 | 246 | 243 | 243 | 価格は問合せ願います。
標準パネル
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\8da807a036924f26b789ded23a1c9e2e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 46 | 46 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 31 | 31 | 28 | 28 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ff8215d7ec2747f387a2a2445713acd5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 31 | 29 | 34 | 31 | 29 | 47 | 47 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\32a80a43f1744f69ad6aefda32e92420\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 48 | 48 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\681600b2a3ac4ad794b8f49e3320b261\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 49 | 49 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 41 | 41 | 37 | 37 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\61e962337016468590ff09f30d644243\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 37 | 35 | 31 | 37 | 35 | 31 | 51 | 51 | 990 | 620 | 305 | 23 | 1 | 200 | 46×1 | 59 | 59 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9b452873cfdb44d58c5a167374dcf965\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 11.5 | 16 | 14 | 11.5 | 40 | 38 | 34 | 40 | 38 | 34 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 63 | 63 | 64 | 64 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0ccf025689a54648b3c1ac7e2f517945\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 44 | 39 | 35 | 44 | 39 | 35 | 55 | 55 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 74 | 74 | 83 | 83 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4547b7966e19466c85adc758d81d2f9e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 33 | 42 | 38 | 33 | 54 | 54 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 1 | 200 | 46×2 | 90 | 90 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\af350bc7b7bc40ec9cb8a2121e98e1e3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 44 | 40 | 36 | 44 | 40 | 36 | 56 | 56 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 1 | 200 | 106×2 | 97 | 97 | 108 | 108 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1ae182ecf24a49b59bb09c946a44ae1a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 32 | 27.5 | 22.5 | 32 | 27.5 | 22.5 | 48 | 44 | 38 | 48 | 44 | 38 | 60 | 60 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 181 | 181 | 178 | 178 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\23849b02de8e4b1b9ada643f5935c0e4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（標準パネル） | FXYCA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 36 | 31 | 25.5 | 36 | 31 | 25.5 | 51 | 46 | 42 | 51 | 46 | 42 | 62 | 62 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 246 | 246 | 243 | 243 | 価格は問合せ願います。
オートグリルパネル
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\c5b2ef20633a46a3a8f761c717681c7f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 46 | 46 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 31 | 31 | 28 | 28 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\548588aa319940128ec9f0556a3bcb08\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 31 | 29 | 34 | 31 | 29 | 47 | 47 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8c4b96c413fd4459ab09a78d64a5303d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 48 | 48 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ca4464d4880b4ab4b35a854def4e27a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 49 | 49 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 41 | 41 | 37 | 37 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\11fa1aa2a4bd482bac93c16ee975e98c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 37 | 35 | 31 | 37 | 35 | 31 | 51 | 51 | 990 | 620 | 305 | 23 | 1 | 200 | 46×1 | 59 | 59 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f188cde0a1f6401a9b82bd8378632657\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 11.5 | 16 | 14 | 11.5 | 40 | 38 | 34 | 40 | 38 | 34 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 63 | 63 | 64 | 64 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\761aca9d7f1d4c07b46dcbe0fc5a0765\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 44 | 39 | 35 | 44 | 39 | 35 | 55 | 55 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 74 | 74 | 83 | 83 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f047da6dc6df4c89a40329342fd98360\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 33 | 42 | 38 | 33 | 54 | 54 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 1 | 200 | 46×2 | 90 | 90 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\daf3fd75d75b4f8ea4e923b3b84c1852\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 44 | 40 | 36 | 44 | 40 | 36 | 56 | 56 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 1 | 200 | 106×2 | 97 | 97 | 108 | 108 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fd571c280a994383bb7c40ceec05503f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 32 | 27.5 | 22.5 | 32 | 27.5 | 22.5 | 48 | 44 | 38 | 48 | 44 | 38 | 60 | 60 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 181 | 181 | 178 | 178 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5122aa602ba14a00a2c2a4447290791d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリルパネル） | FXYCA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（オートグリル） | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 36 | 31 | 25.5 | 36 | 31 | 25.5 | 51 | 46 | 42 | 51 | 46 | 42 | 62 | 62 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 246 | 246 | 243 | 243 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\42a0d2ec95d744179471d97a68857a24\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA16AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA16AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 49 | 49 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5590076cfaf349a2ac63826101991230\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 49 | 49 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3477148ebde341c084ee79d59d46e4b2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 38 | 35 | 30 | 38 | 35 | 30 | 51 | 51 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 54 | 54 | 54 | 54 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\befafe61c5aa479cb65adea26a3e25a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 41 | 37 | 32 | 41 | 37 | 32 | 53 | 53 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 59 | 59 | 59 | 59 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9843fbe4cf88476b9eba9cc675488e38\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 54 | 54 | 1000 | 598 | 200 | 24 | 1 | 200 | 78×1 | 79 | 79 | 73 | 73 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3328755a92bd46ac8cbb85027ec4b291\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 46 | 42 | 38 | 46 | 42 | 38 | 58 | 58 | 1000 | 598 | 200 | 24 | 1 | 200 | 78×1 | 111 | 111 | 102 | 102 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1869a47501cc4981ad0ed1739ff09bfe\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 46 | 42 | 37 | 46 | 42 | 37 | 58 | 58 | 1200 | 598 | 200 | 28 | 1 | 200 | 78×1 | 105 | 105 | 101 | 101 | 価格は問合せ願います。
天井ビルトイン形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\11e80c6febc84eca87cb430120f34583\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 55 | 55 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 54 | 54 | 49 | 49 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b3de336b241246598ef7fdbda569ac22\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 55 | 55 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 54 | 54 | 49 | 49 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1cec9b3833404fc6a310077776d5ebef\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 40 | 36 | 33 | 40 | 36 | 33 | 56 | 56 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 26 | 1 | 200 | 78×1 | 64 | 64 | 58 | 58 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\dd68d0f7308343668038fca7bce6ce28\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 44 | 40 | 37 | 44 | 40 | 37 | 60 | 60 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 1 | 200 | 130×1 | 94 | 94 | 88 | 88 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\66f5c4e67b5b4d29924622f25028f846\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 48 | 44 | 41 | 48 | 44 | 41 | 64 | 64 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 1 | 200 | 130×1 | 120 | 120 | 116 | 116 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\48f0fd5cb8d94688846abecd3b8bf0e4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 45 | 41 | 36 | 45 | 41 | 36 | 61 | 61 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 37 | 1 | 200 | 230×1 | 109 | 109 | 104 | 104 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e486a37935524bc880cef0b534c9831a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 39 | 1 | 200 | 230×1 | 130 | 130 | 125 | 125 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5101be40d91d466298fb974db8f4bfc2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 47 | 1 | 200 | 300×1 | 156 | 156 | 150 | 150 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cb4fc034ca4445489f49856c5a30c714\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 37.0 | 31.5 | 26 | 37.0 | 31.5 | 26 | 49 | 46 | 42 | 49 | 46 | 42 | 66 | 66 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 49 | 1 | 200 | 300×1 | 219 | 219 | 214 | 214 | 価格は問合せ願います。
天井埋込ダクト形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\6ab39bc2cb044dea8e880454707f7db0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7b92b3d87a00443eaa340ba53ec878cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fd522169b1ee416090255b9d4a22b68b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19.5 | 17.5 | 16 | 19.5 | 17.5 | 16 | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 | 38 | 68 | 68 | 1000 | 700 | 300 | 35 | 1 | 200 | 300×1 | 142 | 142 | 138 | 138 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2b7e3b5bc945447790fe747520e15afc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29 | 25 | 22 | 29 | 25 | 22 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 44 | 1 | 200 | 350×1 | 188 | 188 | 176 | 176 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d2c3d25b26bc48c38140ed8fa2d24fda\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 224 | 224 | 215 | 215 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\abef09a4996d401cacbc3b4572de0343\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 70 | 70 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 295 | 295 | 285 | 285 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\471dc3d85b4b4562a51c424ce355b58f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 46 | 39 | 32 | 46 | 39 | 32 | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | 43 | 73 | 73 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 1 | 200 | 350×1 | 415 | 415 | 400 | 400 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\5ff344ae25344fac8b54d1822db50bdc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA224AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA224AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 75 | 65 | 69 | 59 | 48 | 44 | 48 | 44 | 76 | 76 | 1380 | 1100 | 470 | 142 | 1 | 200 | 440×2 | 1340 | 1410 | 1340 | 1410 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4fb3f25ab9024374b362120910b06eba\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMA280AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMA280AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 70 | 80 | 65 | 50 | 47 | 50 | 47 | 78 | 78 | 1380 | 1100 | 470 | 143 | 1 | 200 | 450×2 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 価格は問合せ願います。
室内ﾕﾆｯﾄ天井埋込ﾀﾞｸﾄ形ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\228559e51b594a208d53c990ced73944\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMA22AAR | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMA22AAR | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 23 | 30 | 24 | 23 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\94062ab612294e2f8aa9beb0c8fcea45\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMA28AAR | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMA28AAR | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 23 | 30 | 24 | 23 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\219393de201e4deab48d40deed4343f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMA36AAR | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMA36AAR | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 32 | 26 | 23 | 32 | 26 | 23 | 48 | 48 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 24 | 1 | 200 | 78×1 | 54 | 54 | 54 | 54 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\720671e4e23f4aa9be88e7b0ca56db8e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMA22AAL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMA22AAL | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 23 | 30 | 24 | 23 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2ade35782a6748a68f9df218e5555b34\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMA28AAL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMA28AAL | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 23 | 30 | 24 | 23 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3e082e013bae41e99a1b16bc3173184c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMA36AAL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMA36AAL | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 32 | 26 | 23 | 32 | 26 | 23 | 48 | 48 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 24 | 1 | 200 | 78×1 | 54 | 54 | 54 | 54 | 価格は問合せ願います。
天井吊形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\4e033b3adeb7478e92fa2d7845f61123\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 28 | 1 | 200 | 60×1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d4bc599571424c39beca878cbf786f1b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 28 | 1 | 200 | 60×1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\774253c7ba0d490d95f7eec707467c3c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12 | 10 | 14.5 | 12 | 10 | 40 | 36 | 33 | 40 | 36 | 33 | 54 | 54 | 960 | 690 | 235 | 28 | 1 | 200 | 60×1 | 114 | 114 | 126 | 126 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0472841c7e0e4741a8f192aaefabad73\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 38 | 35 | 34 | 38 | 35 | 34 | 53 | 53 | 1270 | 690 | 235 | 36 | 1 | 200 | 91×1 | 112 | 112 | 112 | 112 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\18ac509e183841e6a24879f44659303b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 40 | 36 | 34 | 40 | 36 | 34 | 54 | 54 | 1270 | 690 | 235 | 36 | 1 | 200 | 91×1 | 113 | 113 | 128 | 128 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7f19af035c554fefa03773b9ef2e7373\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA90AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA90AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 27.5 | 23 | 19 | 27.5 | 23 | 19 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 1 | 200 | 150×1 | 219 | 219 | 219 | 219 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7ce0d60b7a764a56afd23c4ea604a1fe\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 29.5 | 24 | 19 | 29.5 | 24 | 19 | 44 | 37 | 34 | 44 | 37 | 34 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 42 | 1 | 200 | 150×1 | 238 | 238 | 238 | 238 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e163fcbce6214a6b897202fad70061a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 28.5 | 21 | 36 | 28.5 | 21 | 50 | 44 | 38 | 50 | 44 | 38 | 62 | 62 | 1590 | 690 | 235 | 44 | 1 | 200 | 300×1 | 240 | 240 | 182 | 182 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4ef08553b535495493e19b6509e867fb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHA160AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHA160AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天井吊形 | 2024/10/15 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 40.5 | 31 | 21.5 | 40.5 | 31 | 21.5 | 53 | 46 | 39 | 53 | 46 | 39 | 64 | 64 | 1590 | 690 | 235 | 44 | 1 | 200 | 300×1 | 300 | 300 | 287 | 287 | 価格は問合せ願います。
壁掛形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\17a04310c47d4b2b869755cae85415e5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA16AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA16AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 7 | 6.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 28 | 48 | 48 | 858 | 247 | 295 | 12 | 1 | 200 | 28×1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e123214df264488ca2da89f1de0b8eef\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA22AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA22AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8 | 7 | 5.5 | 8 | 7 | 5.5 | 34 | 32 | 28 | 34 | 32 | 28 | 50 | 50 | 858 | 247 | 295 | 12 | 1 | 200 | 28×1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8eaf2ebcfac34fabb205b6893f8ab210\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 10 | 8.5 | 7 | 10 | 8.5 | 7 | 36 | 32 | 29 | 36 | 32 | 29 | 50 | 50 | 858 | 247 | 295 | 12 | 1 | 200 | 28×1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4bf6d5a594f84cdb9a273fa86d4cf646\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 7 | 11.5 | 9.5 | 7 | 39 | 34 | 29 | 39 | 34 | 29 | 52 | 52 | 858 | 247 | 295 | 12 | 1 | 200 | 28×1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9258d47fca784c63b0ee3094c3b52dd2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 13 | 11.5 | 10 | 13 | 11.5 | 10 | 37 | 34 | 31 | 37 | 34 | 31 | 52 | 52 | 1120 | 247 | 295 | 16 | 1 | 200 | 58×1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\bd741de6003a4c6494f34eabae8dc47b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12 | 10 | 14.5 | 12 | 10 | 38 | 34 | 31 | 38 | 34 | 31 | 52 | 52 | 1120 | 247 | 295 | 16 | 1 | 200 | 58×1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ff742c224ac24b6294cb91a14399812b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁掛形 | 2024/10/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 16 | 13.5 | 19 | 16 | 13.5 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 58 | 58 | 1120 | 247 | 295 | 16 | 1 | 200 | 58×1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 価格は問合せ願います。
天吊自在形 ワンダ風流
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\4269c3850b8041d192117db646bf74de\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷冷専） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | FXYUA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYUA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | 2025/1/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 22.5 | 19.5 | 16 | 22.5 | 19.5 | 16 | 40 | 38 | 36 | 40 | 38 | 36 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 27 | 1 | 200 | 46×1 | 90 | 90 | 73 | 73 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0abffde1add343deb56cf8e366b098fe\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷冷専） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | FXYUA112AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYUA112AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | 2025/1/15 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 62 | 62 | 950 | 950 | 198 | 27 | 1 | 200 | 106×1 | 200 | 200 | 179 | 179 | 価格は問合せ願います。
床置ローボーイ形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\3b331383152945a08c3c0b7c43f54bda\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2025/1/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 32 | 37 | 32 | 57 | 57 | 1000 | 222 | 600 | 27 | 1 | 200 | 13×1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f220844e5c7c434abfca0d6f8a89a76b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2025/1/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 1 | 200 | 20×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\939fac1d4fa64ed7aaffeb4e88ffe355\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2025/1/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 42 | 33 | 42 | 33 | 62 | 62 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 1 | 200 | 30×1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\de35131d769b4292a8d8bbe21af6ab35\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2025/1/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 43 | 38 | 43 | 38 | 63 | 63 | 1420 | 222 | 600 | 36 | 1 | 200 | 117×1 | 61 | 61 | 61 | 61 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0ddc69eec7994fc0971b2c5b9189419e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2025/1/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 49 | 39 | 49 | 39 | 69 | 69 | 1420 | 222 | 600 | 39 | 1 | 200 | 117×1 | 117 | 117 | 117 | 117 | 価格は問合せ願います。
床置ローボーイ形埋込タイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\b36cdf4ddea545d280918d2797225a07\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 32 | 37 | 32 | 57 | 57 | 888 | 225 | 609 | 21 | 1 | 200 | 13×1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fdfce8382beb4357a4a0a939e4f8ec37\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMA36AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMA36AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1028 | 225 | 609 | 24 | 1 | 200 | 20×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0b3af0b059b947b6af08f5c0df22ee0e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 42 | 33 | 42 | 33 | 62 | 62 | 1028 | 225 | 609 | 24 | 1 | 200 | 30×1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\59a59e1701ed4d21bee21ed322cb56aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 43 | 38 | 43 | 38 | 63 | 63 | 1308 | 225 | 609 | 31 | 1 | 200 | 117×1 | 61 | 61 | 61 | 61 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\084d0fb13727443eac6feb1a61e5a036\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 49 | 39 | 49 | 39 | 69 | 69 | 1308 | 225 | 609 | 34 | 1 | 200 | 117×1 | 117 | 117 | 117 | 117 | 価格は問合せ願います。
床置ダクト形ベルトレスタイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\0d6ac42b32864bd38a63ff900cc0b432\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | FVYCDA140A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDA140A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | 2025/1/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 45 | 45 | 55 | 55 | 71 | 71 | 750 | 510 | 1670 | 140 | 3 | 200 | 1000×1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e6b04ead66784264b4ccffb69b64e3e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | FVYCDA224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDA224A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | 2025/1/15 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 59 | 59 | 53 | 53 | 69 | 69 | 980 | 510 | 1670 | 167 | 3 | 200 | 1500×1 | 470 | 470 | 470 | 470 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d8b9516e79174fd3afac78d449a419c2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | FVYCDA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDA280A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | 2025/1/15 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 80 | 54 | 54 | 70 | 70 | 1170 | 510 | 1670 | 188 | 3 | 200 | 1520×1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a90e34c49a8a4f81a2aa1e18c369e023\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | FVYCDA450A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDA450A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | 2025/1/15 | 室内機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 130 | 130 | 61 | 61 | 77 | 77 | 1170 | 720 | 2000 | 262 | 3 | 200 | 3820×1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\72e6cac3c3d94afb8f701638a76d6acf\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | FVYCDA560A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDA560A | （Ｒ３２）ビル用マルチ 床置室内機（ベルトレスタイプ） | 2025/1/15 | 室内機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 165 | 165 | 63 | 63 | 79 | 79 | 1470 | 720 | 2000 | 306 | 3 | 200 | 4990×1 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 価格は問合せ願います。
壁ビルトイン形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\823d4b5b3b1b4808982fbd94a708a681\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形 | FXYWA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形 | 2025/1/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 42 | 42 | 47 | 47 | 67 | 67 | 750 | 500 | 2000 | 133 | 3 | 200 | 750×1 | 460 | 460 | 460 | 460 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e924ab2a46a94616b89d603def4e7534\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形 | FXYWA224AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWA224AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形 | 2025/1/15 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 65 | 65 | 52 | 52 | 72 | 72 | 950 | 500 | 2000 | 153 | 3 | 200 | 1500×1 | 990 | 1020 | 990 | 1020 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\bc9bcf8bed1349ad9eb8a9a4af738458\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形 | FXYWA280AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWA280AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形 | 2025/1/15 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 83 | 83 | 53 | 53 | 73 | 73 | 1170 | 500 | 2000 | 176 | 3 | 200 | 1500×1 | 1230 | 1280 | 1230 | 1280 | 価格は問合せ願います。
壁ビルトイン形下吹出タイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\383eabe9f574432a96f9f479cc65a39d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 40 | 29.5 | 40 | 28 | 47 | 41 | 47 | 38 | 67 | 67 | 980 | 500 | 2000 | 153 | 1 | 200 | 380×1 | 822 | 973 | 822 | 973 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f0782541fce74d8abe43c9f8f2290298\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUA224AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUA224AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 70 | 54 | 70 | 52 | 48 | 43 | 48 | 41 | 68 | 68 | 1515 | 500 | 2000 | 232 | 1 | 200 | 380×2 | 1500 | 1790 | 1500 | 1790 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0b3b584cccdd4aabb07eba2bcfd35971\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUA280AA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUA280AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2025/1/15 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 61 | 80 | 58 | 49 | 45 | 49 | 43 | 69 | 69 | 1515 | 500 | 2000 | 232 | 1 | 200 | 380×2 | 1490 | 1850 | 1490 | 1850 | 価格は問合せ願います。
クリーンエアコン 吹出口ユニット一体型
天井吸込タイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\837563b594ab4a42acd625932384c06b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19 | 16 | 19 | 16 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\63175aacc2ab4780b76506a276cb42f0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 19 | 16 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\61edb1160733461fafc91172d2cce351\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 24 | 19 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1788 | 485 | 170 | 1 | 200 | 165×1 | 330 | 330 | 330 | 330 | 価格は問合せ願います。
壁下吸込みタイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\d2668ff7e43a48e195655f82ffbe8b0e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYA45AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA45AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19 | 16 | 19 | 16 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\244fbec219c446c8a9cadb2bd83671f3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYA56AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA56AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 19 | 16 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1b0b7148a14641848e3a8074b0ff24e0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYA71AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA71AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 24 | 19 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1788 | 485 | 170 | 1 | 200 | 165×1 | 330 | 330 | 330 | 330 | 価格は問合せ願います。
クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型
天井吸込タイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\5fb98e08399f4028b9ee770fcc7ea1fd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYA71AAP | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA71AAP | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 24 | 19 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1078 | 485 | 107 | 1 | 200 | 165×1 | 423 | 423 | 423 | 423 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 備考
[5 empty] | GUID\c540cd9aeb7e4a12857e5613c5aedd6b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | 室内ユニットシリーズ | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | BAFJ82B80 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BAFJ82B80 | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（吹出ユニット） | 1997/1/15 | 室内機
壁下吸込みタイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\b161d09452de4136bd267132f3ddc181\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYA71AAP | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYA71AAP | （Ｒ３２）ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2025/1/15 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 24 | 19 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1078 | 485 | 107 | 1 | 200 | 165×1 | 423 | 423 | 423 | 423 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 備考
[5 empty] | GUID\cd86543d4b514f5b9dd1cb7f37bec576\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | 室内ユニットシリーズ | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | BAFJ82B80 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BAFJ82B80 | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（吹出ユニット） | 1997/1/15 | 室内機
厨房用エアコン
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\21875ce867d74c63aab7a0e0e56452c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 厨房用エアコン | FXYTA80AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FXYTA80AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 厨房用エアコン | 2024/10/15 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 8.0(9.0) | 8.0(9.0) | 19 | 16 | 19 | 16 | 41 | 36 | 41 | 36 | 59 | 59 | 1100 | 695 | 295 | 48 | 1 | 200 | 60×1 | 127 | 130 | 117 | 120 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f2cae8d33c124f52a7722b58c3709abd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ 厨房用エアコン | FXYTA140AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FXYTA140AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ 厨房用エアコン | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 14.0(16.0) | 14.0(16.0) | 37.5 | 25 | 37.5 | 25 | 53 | 45 | 53 | 45 | 71 | 71 | 1400 | 695 | 295 | 60 | 1 | 200 | 130×1 | 231 | 286 | 230 | 285 | 価格は問合せ願います。
外気処理エアコン 壁ビルトイン形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\8ef2b3170ccc480f9fadd7a273cf02c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWA140AAF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWA140AAF | （Ｒ３２）ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2025/1/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 10.7(8.0) | 10.7(8.0) | 18 | 18 | 42 | 42 | 62 | 62 | 750(830) | 500 | 2000 | 146 | 3 | 200 | 750×1 | 280 | 300 | 290 | 310 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\35dbd2eb8b114cd18e1ff2f3a6255d3c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWA224AAF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWA224AAF | （Ｒ３２）ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2025/1/15 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 17.1(12.4) | 17.1(12.4) | 28 | 28 | 48 | 48 | 68 | 68 | 950(1030) | 500 | 2000 | 169 | 3 | 200 | 1500×1 | 470 | 460 | 480 | 470 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\44487cee7e03454785682c9ef1eb20af\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | （Ｒ３２）ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWA280AAF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWA280AAF | （Ｒ３２）ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2025/1/15 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 20.9(15.5) | 20.9(15.5) | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 1170(1250) | 500 | 2000 | 194 | 3 | 200 | 1500×1 | 610 | 590 | 620 | 600 | 価格は問合せ願います。
外気処理エアコン 天井埋込ダクト形(加湿有タイプ)
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\9e94dcbd55364df494eb6bca1415e065\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形(加湿有タイプ) | FXYMA140AAF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMA140AAF | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 12.0(8.0) | 12.0(8.0) | 18 | 18 | 44 | 44 | 72 | 72 | 744 | 1400 | 470 | 120 | 1 | 200 | 270×1 | 406 | 546 | 406 | 546 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cd83d37ed69846359fc2d8fd0c591412\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形(加湿有タイプ) | FXYMA224AAF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMA224AAF | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 18.7(12.4) | 18.7(12.4) | 28 | 28 | 46 | 46 | 74 | 74 | 1380 | 1400 | 470 | 175 | 1 | 200 | 360×1 | 619 | 778 | 619 | 778 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a4f8f270f725460992aba305649a32cc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形(加湿有タイプ) | FXYMA280AAF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMA280AAF | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2024/10/15 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 23.3(15.5) | 23.3(15.5) | 35 | 35 | 48 | 48 | 76 | 76 | 1380 | 1400 | 470 | 175 | 1 | 200 | 530×1 | 724 | 946 | 724 | 946 | 価格は問合せ願います。
外気処理エアコン 天井埋込ダクト形(標準・加湿無タイプ)
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\a628362756604888bf20dd702118daa8\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形(標準・加湿無タイプ) | FXYMA140ZAN | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMA140ZAN | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 8.9 | 8.9 | 18 | 18 | 44 | 44 | 72 | 72 | 744 | 1100 | 470 | 86 | 1 | 200 | 380×1 | 404 | 543 | 404 | 543 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9a7c071c6d8d462d8815023b61702eac\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形(標準・加湿無タイプ) | FXYMA224ZAN | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMA224ZAN | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 13.9 | 13.9 | 28 | 28 | 46 | 46 | 74 | 74 | 1380 | 1100 | 470 | 123 | 1 | 200 | 380×1 | 608 | 762 | 608 | 762 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\544b1ec934314648872d5ae4db347fb6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-160 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形(標準・加湿無タイプ) | FXYMA280ZAN | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMA280ZAN | （Ｒ３２）ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 17.4 | 17.4 | 35 | 35 | 48 | 48 | 76 | 76 | 1380 | 1100 | 470 | 123 | 1 | 200 | 380×1 | 714 | 930 | 714 | 930 | 価格は問合せ願います。
外気処理タイプ室内ユニット 天井埋込ダクト形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 加湿能力(50ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 加湿能力(60ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 備 考
[5 empty] | GUID\a7007a76e4934214a81692fbfef5d1d9\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | VKMA50AM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMA50AM | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 4.66≪2.8≫ | 4.66≪2.8≫ | 5.75≪3.2≫ | 5.75≪3.2≫ | 2.9<4.2> | 2.9<4.2> | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 | 210 | 100 | 85 | 210 | 100 | 85 | 41 | 36 | 33.5 | 41 | 36 | 33.5 | 75.5 | 75.5 | 77 | 75.5 | 75.5 | 77 | 1764 | 832 | 387 | 98 | （101） | 1 | 200 | 0.219×2 | 280 | 190 | 135 | 280 | 190 | 135 | 1.99 | 1.40 | 1.03 | 1.99 | 1.40 | 1.03 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5044f64d6c0d46eab9e89e30ab2f7b80\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | VKMA80AM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMA80AM | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 7.32≪4.5≫ | 7.32≪4.5≫ | 8.86≪5.0≫ | 8.86≪5.0≫ | 4.5<6.3> | 4.5<6.3> | 750 | 750 | 640 | 750 | 750 | 640 | 170 | 100 | 60 | 170 | 100 | 60 | 40 | 37 | 32.5 | 40 | 37 | 32.5 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 | 78 | 1764 | 1214 | 387 | 126 | (130) | 1 | 200 | 0.219×2 | 350 | 265 | 165 | 350 | 265 | 165 | 2.47 | 1.89 | 1.24 | 2.47 | 1.89 | 1.24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\273173fae4044e7985851156612a8572\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | VKMA100AM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMA100AM | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 8.89≪5.6≫ | 8.89≪5.6≫ | 10.99≪6.3≫ | 10.99≪6.3≫ | 5.6<7.9> | 5.6<7.9> | 950 | 950 | 820 | 950 | 950 | 820 | 150 | 100 | 65 | 150 | 100 | 65 | 41.5 | 39 | 35 | 41.5 | 39 | 35 | 72 | 72 | 74.5 | 72 | 72 | 74.5 | 1764 | 1214 | 387 | 128 | (132) | 1 | 200 | 0.219×2 | 470 | 385 | 255 | 470 | 385 | 255 | 3.22 | 2.68 | 1.85 | 3.22 | 2.68 | 1.85 | 価格は問合せ願います。
マルチキューブエアコン
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,特強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\605379e47eac45eabc78e625f5c82b0d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | （Ｒ３２）ビル用マルチ マルチキューブ | FSXYA28AA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FSXYA28AA | （Ｒ３２）ビル用マルチ マルチキューブ | 2025/1/15 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 55 | 55 | 70 | 70 | 555 | 470 | 455 | 28 | 1 | 200 | 79×1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 価格は問合せ願います。
BSユニット（冷暖フリー）
個別BSユニット
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 備 考
[5 empty] | GUID\765ad41e90ef4539b59fd8befc632c90\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BSVA56A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSVA56A | ビル用マルチＢＳユニット | 2025/2/1 | BSユニット(セレクター) | 358 | 385 | 240 | 8.5 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\14d4619040b448bca9d8549a10679586\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BSVA160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSVA160A | ビル用マルチＢＳユニット | 2025/2/1 | BSユニット(セレクター) | 358 | 385 | 240 | 8.5 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\871779238cb94bba91068225d3ee10d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BSVA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSVA280A | ビル用マルチＢＳユニット | 2025/2/1 | BSユニット(セレクター) | 358 | 385 | 240 | 11 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
集合BSユニット
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 備 考
[5 empty] | GUID\4f90330380334992b1d55963409df4c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS4A160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS4A160A | ビル用マルチＢＳユニット | 2025/2/1 | BSユニット(ヘッダー) | 370 | 480 | 298 | 22 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3be571d79fa54f6c86f2fd6f9acd7db9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS6A160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS6A160A | ビル用マルチＢＳユニット | 2025/2/1 | BSユニット(ヘッダー) | 580 | 480 | 298 | 34 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ffdb64f73fdb4083ae44d1c4629081b4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS8A160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS8A160A | ビル用マルチＢＳユニット | 2025/2/1 | BSユニット(ヘッダー) | 580 | 480 | 298 | 36 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\336516daff0a4ecb8b5ffd62ff188cef\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS10A160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS10A160A | ビル用マルチＢＳユニット | 2025/2/1 | BSユニット(ヘッダー) | 820 | 480 | 298 | 52 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ac2abacb9a3947159efd09a546eb0655\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS12A160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS12A160A | ビル用マルチＢＳユニット | 2025/2/1 | BSユニット(ヘッダー) | 820 | 480 | 298 | 54 | 1 | 200 | 価格は問合せ願います。
マルチ冷媒制御ユニット（ガス遮断弁機能付）
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 相当長さ[m] | 備考
[5 empty] | GUID\9c3ae46b134342adb52c5603ee546bb6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | マルチ冷媒制御ユニット | BSHA56A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSHA56A | マルチ冷媒制御ユニット | 2024/10/1 | マルチ冷媒制御ユニット | 4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0833a59f8ea04a7aab6cb12f4aca136d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | マルチ冷媒制御ユニット | BSHA160A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSHA160A | マルチ冷媒制御ユニット | 2024/10/1 | マルチ冷媒制御ユニット | 4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a0a373d8debe4094886611199006f9a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | マルチ冷媒制御ユニット | BSHA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSHA280A | マルチ冷媒制御ユニット | 2024/10/1 | マルチ冷媒制御ユニット | 6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\42f8f517bc344012a9861aafa5e1789e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | マルチ冷媒制御ユニット | BSHA280A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSHA280A | マルチ冷媒制御ユニット | 2024/10/1 | マルチ冷媒制御ユニット | 6 | 価格は問合せ願います。
R410A室外機
VRV Xシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\b041f98baa494e6b9a5bfa5a49a20354\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP224FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP224FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 61 | 61 | 77 | 77 | 1240 | 765 | 1660 | 239 | 3 | 200 | 4.64×1 | 0.27×2 | 5.49 | 5.49 | 5.73 | 8.34 | 5.73 | 8.34 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9a1309ad70ff41c58b3eaed4bac9428a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP280FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 239 | 3 | 200 | 6.91×1 | 0.27×2 | 8.48 | 8.48 | 7.70 | 13.7 | 7.70 | 13.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d315a5acc0d041beb3f64f59596c7616\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP335FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP335FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 1240 | 765 | 1660 | 239 | 3 | 200 | 7.92×1 | 0.27×2 | 10.0 | 10.0 | 9.63 | 13.7 | 9.63 | 13.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5e0feeb2a1c64724a3c0d9e9928e389c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP400FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP400FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 306 | 306 | 65 | 65 | 82 | 82 | 1750 | 765 | 1660 | 301 | 3 | 200 | 9.16×1 | 0.37×2 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 15.7 | 10.6 | 15.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9bceb5e3873f4e3f8265a6b1dccb8b80\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP450FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP450FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 374 | 374 | 64 | 64 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 307 | 3 | 200 | 10.1×1 | 0.67×2 | 12.5 | 12.5 | 11.9 | 18.2 | 11.9 | 18.2 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\3fcf4fc27dbe458d816a8392fdbcdccf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP500FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP500FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 220+220 | 220+220 | 65 | 65 | 81 | 81 | 239+239 | 3 | 200 | (6.72×1)+(4.56×1) | （0.27×2）+（0.27×2） | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 22.1 | 13.2 | 22.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\70353a9d85054b61a27a63a2f3606483\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP560FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP560FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 47.6 | 63.0 | 47.6 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 82 | 82 | 239+239 | 3 | 200 | (6.93×1)×2 | （0.27×2）×2 | 17.0 | 17.0 | 15.4 | 27.4 | 15.4 | 27.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\321eee63cb884a859e82db1daac048bb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP615FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP615FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 239+239 | 3 | 200 | (7.95×1)+(6.87×1) | （0.27×2）×2 | 18.5 | 18.5 | 17.4 | 27.4 | 17.4 | 27.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\17da1f074a7243e39698367c4da7741f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP670FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP670FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 239+239 | 3 | 200 | (8.47×1)×2 | （0.27×2）×2 | 20.0 | 20.0 | 20.6 | 27.4 | 20.6 | 27.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6511cadfb61d4f1da9bff5311ba95988\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP730FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP730FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 58.8 | 82.5 | 58.8 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 85 | 85 | 307+239 | 3 | 200 | (10.3×1)+(7.02×1) | （0.67×2）+（0.27×2） | 21.0 | 21.0 | 20.1 | 31.9 | 20.1 | 31.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\adec500d27e04c818be77b031cbaa9e2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP775FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP775FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 60.1 | 90.0 | 60.1 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 86 | 86 | 307+239 | 3 | 200 | (10.6×1）+（8.39×1） | （0.67×2）+（0.27×2） | 22.0 | 22.0 | 22.8 | 31.9 | 22.8 | 31.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1a244aead56844a2a434b9d08f2e4d24\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP850FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP850FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 65.0 | 95.0 | 65.0 | 374+306 | 374+306 | 68 | 68 | 86 | 86 | 307+301 | 3 | 200 | (10.1×1)+(9.16×1) | （0.67×2）+（0.37×2） | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 33.9 | 22.5 | 33.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d580e04f802e474385c9ebffd153588b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP900FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP900FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 70.0 | 100 | 70.0 | 374+374 | 374+374 | 67 | 67 | 87 | 87 | 307+307 | 3 | 200 | (10.1×1)×2 | （0.67×2）×2 | 25.0 | 25.0 | 23.8 | 36.4 | 23.8 | 36.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1e878c71a24b461f96e565b244da1a86\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP950FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP950FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 85 | 85 | 239+239+239 | 3 | 200 | (7.87×1)×2+(6.8×1) | （0.27×2）×2+（0.27×2） | 28.5 | 28.5 | 26.8 | 41.1 | 26.8 | 41.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4c3ec1bf9df24f09a63f0364cb0e9f4c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1000FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1000FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 239+239+239 | 3 | 200 | (7.87×1)×3 | （0.27×2）×3 | 29.8 | 29.8 | 28.7 | 41.1 | 28.7 | 41.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f83be738389a43c08cf1829b44cf4618\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1060FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1060FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 80.2 | 118 | 80.2 | 306+220+220 | 306+220+220 | 69 | 69 | 87 | 87 | 301+239+239 | 3 | 200 | (8.87×1)+(7.67×1)×2 | （0.37×2）+（0.27×2）×2 | 29.8 | 29.8 | 28.9 | 43.1 | 28.9 | 43.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5042fa335d5643f489f2cc5d3570bdcf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1120FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1120FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 85.2 | 125 | 85.2 | 374+220+220 | 374+220+220 | 68 | 68 | 87 | 87 | 307+239+239 | 3 | 200 | (10.1×1)+(7.93×1)×2 | （0.67×2）+（0.27×2）×2 | 32.5 | 32.5 | 31.2 | 45.6 | 31.2 | 45.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d04c608c612940f0bfaa3a7372dcf017\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1180FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1180FC | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 90.1 | 132 | 90.1 | 374+306+220 | 374+306+220 | 69 | 69 | 88 | 88 | 307+301+239 | 3 | 200 | (9.98×1)+(9.10×1)+(7.86×1) | （0.67×2）+（0.37×2）+（0.27×2） | 32.6 | 32.6 | 31.9 | 47.6 | 31.9 | 47.6 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\10ed524b3fa54d818003b641c630d71f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP224FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP224FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 61 | 61 | 77 | 77 | 1240 | 765 | 1660 | 249 | 3 | 200 | 4.67×1 | 0.27×2 | 5.49 | 5.49 | 5.73 | 8.34 | 5.73 | 8.34 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f2765d9203b04935b322d5c754048a8d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP280FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP280FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 249 | 3 | 200 | 7.03×1 | 0.27×2 | 8.48 | 8.48 | 7.70 | 13.7 | 7.70 | 13.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c41d00e468a141e58e226bfe8a49d097\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP335FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP335FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 1240 | 765 | 1660 | 249 | 3 | 200 | 8.00×1 | 0.27×2 | 10.0 | 10.0 | 9.63 | 13.7 | 9.63 | 13.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\eee5548f02d941b89875eddc76511410\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP400FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP400FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 306 | 306 | 65 | 65 | 82 | 82 | 1750 | 765 | 1660 | 314 | 3 | 200 | 9.59×1 | 0.37×2 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 15.7 | 10.9 | 15.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\404965ef89ce4ee889102c3e8f765f06\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP450FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP450FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 374 | 374 | 64 | 64 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 316 | 3 | 200 | 11.1×1 | 0.67×2 | 13.0 | 13.0 | 12.1 | 18.2 | 12.1 | 18.2 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\60ff08df32714972a4f404733a58b00d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP500FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP500FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 220+220 | 220+220 | 65 | 65 | 81 | 81 | 249+249 | 3 | 200 | (6.93×1)+(4.46×1) | （0.27×2）×2 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 22.1 | 13.2 | 22.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\99548338e82d4319a0423020aa3b3b36\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP560FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP560FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 47.6 | 63.0 | 47.6 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 82 | 82 | 249+249 | 3 | 200 | (7.03×1)×2 | （0.27×2）×2 | 17.0 | 17.0 | 15.4 | 27.4 | 15.4 | 27.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b6175b05faf241a1a2dc8f1a4229a188\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP615FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP615FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 249+249 | 3 | 200 | (8.00×1)+(6.93×1) | （0.27×2）×2 | 18.5 | 18.5 | 17.4 | 27.4 | 17.4 | 27.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\aab075f6debd408e802eeafd8778d1ee\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP670FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP670FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 249+249 | 3 | 200 | (8.59×1)×2 | （0.27×2）×2 | 20.0 | 20.0 | 20.6 | 27.4 | 20.6 | 27.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\932276d7e2944fb7b7c4239db9305ddd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP730FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP730FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 58.8 | 82.5 | 58.8 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 85 | 85 | 316+249 | 3 | 200 | (11.1×1)+(7.03×1) | （0.67×2）+（0.27×2） | 21.5 | 21.5 | 20.3 | 31.9 | 20.3 | 31.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3d52bb0375ae4381aefb7ed1200f41c7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP775FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP775FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 60.1 | 90.0 | 60.1 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 86 | 86 | 316+249 | 3 | 200 | (11.7×1）+（8.00×1） | （0.67×2）+（0.27×2） | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 31.9 | 23.0 | 31.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ef65e7722fb04669acdd7acf2abc2de4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP850FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP850FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 65.0 | 95.0 | 65.0 | 374+306 | 374+306 | 68 | 68 | 86 | 86 | 316+314 | 3 | 200 | (11.1×1)+(9.59×1) | （0.67×2）+（0.37×2） | 23.7 | 23.7 | 23.0 | 33.9 | 23.0 | 33.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ce9f79c0654845739d11513e0fda4cd3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP900FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP900FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 70.0 | 100 | 70.0 | 374+374 | 374+374 | 67 | 67 | 87 | 87 | 316+316 | 3 | 200 | (11.1×1）×2 | （0.67×2）×2 | 26.0 | 26.0 | 24.2 | 36.4 | 24.2 | 36.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ff2c266aecde476d958b28b86e7dd3d3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP950FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP950FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 85 | 85 | 249+249+249 | 3 | 200 | (8.00×1)×2+(6.69×1) | （0.27×2）×3 | 28.5 | 28.5 | 26.8 | 41.1 | 26.8 | 41.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5eddfc8dd88c43c58eb13fdd8b6391b5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1000FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1000FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 249+249+249 | 3 | 200 | (7.91×1)×3 | （0.27×2）×3 | 29.8 | 29.8 | 28.7 | 41.1 | 28.7 | 41.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\89721982ac3745109351eba6a057a01c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1060FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1060FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 80.2 | 118 | 80.2 | 306+220+220 | 306+220+220 | 69 | 69 | 87 | 87 | 314+249+249 | 3 | 200 | (8.65×1)+(8.00×1)×2 | （0.37×2）+（0.27×2）×2 | 30.2 | 30.2 | 29.2 | 43.1 | 29.2 | 43.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ef9864926dcf438aab9fcbf85e09f383\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1120FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1120FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 85.2 | 125 | 85.2 | 374+220+220 | 374+220+220 | 68 | 68 | 87 | 87 | 316+249+249 | 3 | 200 | (10.5×1)+(8.00×1)×2 | （0.67×2）+（0.27×2）×2 | 33.0 | 33.0 | 31.4 | 45.6 | 31.4 | 45.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e68ef5cd812043f482b1832d3c012ca9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｘシリーズ | RXUP1180FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXUP1180FB | ＶＲＶ Ｘシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 90.1 | 132 | 90.1 | 374+306+220 | 374+306+220 | 69 | 69 | 88 | 88 | 316+314+249 | 3 | 200 | (11.1×1)+(9.59×1)+(7.36×1) | （0.67×2）+（0.37×2）+（0.27×2） | 33.5 | 33.5 | 32.4 | 47.6 | 32.4 | 47.6 | 価格は問合せ願います。
VRV Aシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\52ba0d621f6a408f834cf202c6722a06\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP140DD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP140DD | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 16.0 | 13.6 | 104 | 104 | 54/54 | 54/54 | 76/76 | 76/76 | 765 | 765 | 1525 | 160 | 3 | 200 | 3.30×1 | 0.22×1 | 3.64 | 3.64 | 3.67 | 4.28 | 3.67 | 4.28 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ab5e86ba887d4bf8a811e38ad6642c78\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP160DD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP160DD | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 119 | 119 | 57/57 | 57/57 | 80/80 | 80/80 | 765 | 765 | 1525 | 160 | 3 | 200 | 3.97×1 | 0.32×1 | 4.47 | 4.47 | 4.32 | 4.83 | 4.32 | 4.83 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1c560a61dd0e4f48a4933e8375d758d3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP224FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP224FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 15.8 | 25.0 | 15.8 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 194 | 3 | 200 | 5.94×1 | 0.46×1 | 6.34 | 6.34 | 6.25 | 7.24 | 6.25 | 7.24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b17f28f1f31341d3bb2a35e4760f44d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP280FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.9 | 31.5 | 20.9 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 930 | 765 | 1660 | 197 | 3 | 200 | 7.92×1 | 0.61×1 | 9.10 | 9.10 | 9.60 | 12.4 | 9.60 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c04f974cf4404c12946df66636732ea4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP335FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP335FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.5 | 37.5 | 21.5 | 229 | 229 | 64 | 64 | 85 | 85 | 930 | 765 | 1660 | 203 | 3 | 200 | 10.9×1 | 1.03×1 | 9.90 | 9.90 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7983e5ab317c49c8837637c1f6ac2470\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP400FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP400FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.1 | 45.0 | 28.1 | 259 | 259 | 66 | 66 | 84 | 84 | 1240 | 765 | 1660 | 255 | 3 | 200 | 12.3×1 | 0.42×2 | 11.4 | 11.4 | 13.6 | 16.7 | 13.6 | 16.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2dfa88e3eb424b08bbfb027e1f0b83af\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP450FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP450FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 31.2 | 50.0 | 31.2 | 307 | 307 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 255 | 3 | 200 | 13.7×1 | 0.66×2 | 13.6 | 13.6 | 15.1 | 16.8 | 15.1 | 16.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a685b2b641654535946092671b264891\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP500FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP500FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 37.4 | 56.0 | 37.4 | 374 | 374 | 66 | 66 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 307 | 3 | 200 | 12.6×1 | 0.67×2 | 16.6 | 16.6 | 15.3 | 22.4 | 15.3 | 22.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cbdcc912e19c4df79c1d0b46deecd290\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP560FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP560FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 39.6 | 63.0 | 39.6 | 390 | 390 | 66 | 66 | 85 | 85 | 1750 | 765 | 1660 | 309 | 3 | 200 | 16.5×1 | 0.72×2 | 17.3 | 17.3 | 21.3 | 23.8 | 21.3 | 23.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\295c4f9a3ce74c4fb730be1503d7d7d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP615FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP615FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 41.4 | 69.0 | 41.4 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 1750 | 765 | 1660 | 309 | 3 | 200 | 19.7×1 | 0.88×2 | 21.8 | 21.8 | 25.7 | 24.8 | 25.7 | 24.8 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\0e474b4b5bcc454d8563723b8a22b51e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP670FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP670FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.0 | 77.5 | 43.0 | 229+229 | 229+229 | 67 | 67 | 88 | 88 | 203+203 | 3 | 200 | (11.6×1)×2 | (1.03×1)×2 | 19.8 | 19.8 | 26.9 | 24.8 | 26.9 | 24.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\05bb246153244e99aaa6de845c57ab3a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP730FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP730FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 52.1 | 82.5 | 52.1 | 307+190 | 307+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 255+197 | 3 | 200 | (14.0×1)+(8.06×1) | （0.66×2）+（0.61×1） | 22.7 | 22.7 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | 28.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\00f409c87af0414db99999470a72d966\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP775FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP775FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 52.7 | 90.0 | 52.7 | 307+229 | 307+229 | 68 | 68 | 89 | 89 | 255+203 | 3 | 200 | (14.5×1)+(11.5×1) | （0.66×2）+（1.03×1） | 23.0 | 23.0 | 29.3 | 28.6 | 29.3 | 28.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cf5b5278dc51459aa68f418f4f8ee4f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP850FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP850FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 59.3 | 95.0 | 59.3 | 307+259 | 307+259 | 69 | 69 | 89 | 89 | 255+255 | 3 | 200 | (13.7×1)+(12.3×1) | （0.66×2）+（0.42×2） | 25.0 | 25.0 | 28.7 | 32.9 | 28.7 | 32.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e28342c3dd8d4b989bf28d0abe49d041\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP900FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP900FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 62.4 | 100 | 62.4 | 307+307 | 307+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 255+255 | 3 | 200 | (13.7×1)×2 | （0.66×2）×2 | 27.2 | 27.2 | 30.2 | 32.4 | 30.2 | 32.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e978ee68d3664d7a83f1ca0533ec38b4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP950FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP950FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 68.4 | 106 | 68.4 | 374+307 | 374+307 | 69 | 69 | 89 | 89 | 307+255 | 3 | 200 | (12.4×1)+(13.7×1) | （0.67×2）+（0.66×2） | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 32.1 | 30.4 | 32.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a083f0c44bcc469488b866ab32befd9b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1000FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1000FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 70.8 | 112 | 70.8 | 390+307 | 390+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 309+255 | 3 | 200 | (16.2×1)+(13.4×1) | （0.72×2）+（0.66×2） | 30.3 | 30.3 | 35.8 | 40.0 | 35.8 | 40.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\99a87e8579284d57869505ace7d761c5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1060FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1060FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 72.6 | 118 | 72.6 | 416+307 | 416+307 | 70 | 70 | 91 | 91 | 309+255 | 3 | 200 | (19.4×1)+(13.5×1) | （0.88×2）+（0.66×2） | 35.1 | 35.1 | 40.2 | 41.6 | 40.2 | 41.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\12c245dd53a142c3b2049d615693d05e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1120FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1120FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 74.2 | 125 | 74.2 | 307+229+229 | 307+229+229 | 70 | 70 | 91 | 91 | 255+203+203 | 3 | 200 | (13.7×1)+(10.9×1)×2 | （0.66×2）+（1.03×1）×2 | 33.4 | 33.4 | 40.3 | 41.0 | 40.3 | 41.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\009d158a7aae4d3393de10391765877e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1180FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1180FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 83.3 | 132 | 83.3 | 307+307+190 | 307+307+190 | 70 | 70 | 91 | 91 | 255+255+197 | 3 | 200 | (13.8×1)×2+(7.91×1) | （0.66×2）×2+（0.61×1） | 36.3 | 36.3 | 40.2 | 44.8 | 40.2 | 44.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ffb8cbe5bda84c1e8438dab7de46042f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1220FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1220FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 83.9 | 140 | 83.9 | 307+307+229 | 307+307+229 | 70 | 70 | 92 | 92 | 255+255+203 | 3 | 200 | (14.2×1)×2+(11.3×1) | （0.66×2）×2+（1.03×1） | 36.2 | 36.2 | 44.4 | 44.8 | 44.4 | 44.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\158931f2f76a4a14be9355d8179dca5c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1280FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 90.5 | 145 | 90.5 | 307+307+259 | 307+307+259 | 71 | 71 | 92 | 92 | 255+255+255 | 3 | 200 | (13.7×1)×2+(12.3×1) | （0.66×2）×2+（0.42×2） | 37.5 | 37.5 | 43.8 | 49.1 | 43.8 | 49.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\df1d475a366341638be3819c34676dd8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1360FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1360FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 90.7 | 150 | 90.7 | 307+307+307 | 307+307+307 | 71 | 71 | 93 | 93 | 255+255+255 | 3 | 200 | (13.7×1)×3 | （0.66×2）×3 | 41.5 | 41.5 | 45.3 | 48.6 | 45.3 | 48.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a9af750588d7493ca5a5f32014a8c24d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1400FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1400FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 140 | 140 | 155 | 89.2 | 155 | 89.2 | 374+307+307 | 374+307+307 | 71 | 71 | 92 | 92 | 307+255+255 | 3 | 200 | (12.2×1)+(13.5×1)×2 | （0.67×2）+（0.66×2）×2 | 43.8 | 43.8 | 45.0 | 48.3 | 45.0 | 48.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\bbd34673e3e142cda30a1f2635e80e30\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1450FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1450FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 145 | 145 | 160 | 91.0 | 160 | 91.0 | 390+307+307 | 390+307+307 | 71 | 71 | 93 | 93 | 309+255+255 | 3 | 200 | (15.9×1）+(13.2×1)×2 | （0.72×2）+（0.66×2）×2 | 43.9 | 43.9 | 49.7 | 48.0 | 49.7 | 48.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\01ab987ab4314d139749a37160592810\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1500FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1500FC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 150 | 150 | 165 | 92.6 | 165 | 92.6 | 416+307+307 | 416+307+307 | 72 | 72 | 94 | 94 | 309+255+255 | 3 | 200 | (18.8×1)+(13.0×1)×2 | (0.88×2)+(0.66×2)×2 | 48.1 | 48.1 | 53.3 | 50.7 | 53.3 | 50.7 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\e4f795641d8a4ae58222186278073160\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP140DC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP140DC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 16.0 | 13.6 | 104 | 104 | 54 | 54 | 76 | 76 | 765 | 765 | 1525 | 160 | 3 | 200 | 2.75×1 | 0.22×1 | 3.64 | 3.64 | 3.67 | 4.28 | 3.67 | 4.28 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\51569be1b8544e5287135bd7598fc1c2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP160DC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP160DC | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 119 | 119 | 57 | 57 | 80 | 80 | 765 | 765 | 1525 | 160 | 3 | 200 | 3.15×1 | 0.32×1 | 4.47 | 4.47 | 4.32 | 4.83 | 4.32 | 4.83 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f408c12ace514a8c9ac99446f996c41b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP224FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP224FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 15.8 | 25.0 | 15.8 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 199 | 3 | 200 | 5.54×1 | 0.46×1 | 6.34 | 6.34 | 6.25 | 7.24 | 6.25 | 7.24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\03f64b3834334160b9dd048ce6b80889\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP280FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP280FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.9 | 31.5 | 20.9 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 930 | 765 | 1660 | 209 | 3 | 200 | 8.31×1 | 0.61×1 | 9.10 | 9.10 | 9.60 | 12.4 | 9.60 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\11e686726d3a4e49a7d0a94fe3a92e16\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP335FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP335FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.5 | 37.5 | 21.5 | 229 | 229 | 64 | 64 | 85 | 85 | 930 | 765 | 1660 | 213 | 3 | 200 | 10.7×1 | 1.03×1 | 9.90 | 9.90 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ac7581e317b14554ae598f6e7e958390\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP400FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP400FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.1 | 45.0 | 28.1 | 243 | 243 | 66 | 66 | 84 | 84 | 1240 | 765 | 1660 | 263 | 3 | 200 | 11.5×1 | 0.36×2 | 11.8 | 11.8 | 13.7 | 16.7 | 13.7 | 16.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\bf6bd9c9909a4e75a61005d947e7d801\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP450FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP450FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 31.2 | 50.0 | 31.2 | 303 | 303 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 270 | 3 | 200 | 12.5×1 | 0.66×2 | 13.6 | 13.6 | 15.1 | 16.8 | 15.1 | 16.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f679e8352df9458ca2f1c1f3cc04158e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP500FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP500FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 37.4 | 56.0 | 37.4 | 374 | 374 | 66 | 66 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 316 | 3 | 200 | 13.7×1 | 0.67×2 | 17.2 | 17.2 | 15.7 | 22.4 | 15.7 | 22.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1baad224a05d4e35b7bc77092ad524f4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP560FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP560FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 39.6 | 63.0 | 39.6 | 390 | 390 | 66 | 66 | 85 | 85 | 1750 | 765 | 1660 | 389 | 3 | 200 | （10.1×1）+（4.69×1） | 0.72×2 | 17.3 | 17.3 | 21.3 | 23.8 | 21.3 | 23.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2e9c290e3cc14d5b81503797eebf8267\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP615FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP615FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 43.4 | 69.0 | 43.4 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 1750 | 765 | 1660 | 389 | 3 | 200 | (12.5×1)+(5.58×1) | 0.88×2 | 21.8 | 21.8 | 25.7 | 25.4 | 25.7 | 25.4 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\557545c734984ceb90684b1f60dcdddf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP670FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP670FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.0 | 77.5 | 43.0 | 229+229 | 229+229 | 67 | 67 | 88 | 88 | 213+213 | 3 | 200 | (11.5×1)×2 | （1.03×1）×2 | 19.8 | 19.8 | 26.9 | 24.8 | 26.9 | 24.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\65d1af7368ce4576a1d4df784e5fe223\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP730FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP730FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 51.5 | 82.5 | 51.5 | 303+190 | 303+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 270+209 | 3 | 200 | (12.5×1)+(8.87×1) | （0.66×2）+（0.61×1） | 22.7 | 22.7 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | 28.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\86b2efdfd8d242beb5d99028b95356a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP775FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP775FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 52.1 | 90.0 | 52.1 | 303+229 | 303+229 | 68 | 68 | 89 | 89 | 270+213 | 3 | 200 | (13.3×1)+(11.3×1) | （0.66×2）+（1.03×1） | 23.0 | 23.0 | 29.3 | 28.6 | 29.3 | 28.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a8413c94156344198285d496299d2c00\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP850FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP850FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 58.7 | 95.0 | 58.7 | 303+243 | 303+243 | 69 | 69 | 89 | 89 | 270+263 | 3 | 200 | (12.5×1)+(11.5×1) | （0.66×2）+（0.36×2） | 25.4 | 25.4 | 28.8 | 32.9 | 28.8 | 32.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\57fd9b25ed4d4bb1974e27d7904cdaf6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP900FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP900FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 61.2 | 100 | 61.2 | 303+303 | 303+303 | 69 | 69 | 90 | 90 | 270+270 | 3 | 200 | (12.5×1)×2 | （0.66×2）+（0.66×2） | 27.2 | 27.2 | 30.2 | 32.4 | 30.2 | 32.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\715e285136634ca89928d899b5ceaec0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP950FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP950FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 62.5 | 106 | 62.5 | 374+303 | 374+303 | 69 | 69 | 89 | 89 | 316+270 | 3 | 200 | (13.0×1)+(12.5×1) | （0.67×2）+（0.66×2） | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 32.1 | 30.8 | 32.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\144bcc1f9b104cdbb09835d92edf15ae\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1000FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1000FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 70.2 | 112 | 70.2 | 390+303 | 390+303 | 69 | 69 | 90 | 90 | 389+270 | 3 | 200 | (10.0×1+4.46×1)+(11.9×1) | （0.72×2）+（0.66×2） | 30.3 | 30.3 | 35.8 | 40.0 | 35.8 | 40.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\65f47a279d054c3faa291da6e00dcfda\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1060FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1060FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 74.0 | 118 | 74.0 | 416+303 | 416+303 | 70 | 70 | 91 | 91 | 389+270 | 3 | 200 | (12.5×1+5.58×1)+(11.2×1) | （0.88×2）+（0.66×2） | 35.1 | 35.1 | 40.2 | 41.6 | 40.2 | 41.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1c989498601b41ae9988c9eb5ece9589\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1120FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1120FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 73.6 | 125 | 73.6 | 303+229+229 | 303+229+229 | 70 | 70 | 91 | 91 | 270+213+213 | 3 | 200 | (12.5×1)+(10.7×1)×2 | （0.66×2）+（1.03×1）×2 | 33.4 | 33.4 | 40.3 | 41.0 | 40.3 | 41.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9ea4b69d7b3e401aa6b6446dce9fb0df\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1180FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1180FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 82.1 | 132 | 82.1 | 303+303+190 | 303+303+190 | 70 | 70 | 91 | 91 | 270+270+209 | 3 | 200 | (12.5×1)×2+(8.59×1) | （0.66×2）×2+（0.61×1） | 36.3 | 36.3 | 40.2 | 44.8 | 40.2 | 44.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\bb7c3bcb9d3f4db4ae7b4cbec5e5634a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1220FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1220FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 82.7 | 140 | 82.7 | 303+303+229 | 303+303+229 | 70 | 70 | 92 | 92 | 270+270+213 | 3 | 200 | (13.0×1)×2+(11.0×1) | （0.66×2）×2+（1.03×1） | 36.2 | 36.2 | 44.4 | 44.8 | 44.4 | 44.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a7efc6ebff69436ca7026b16f0857c3a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1280FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1280FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 89.3 | 145 | 89.3 | 303+303+243 | 303+303+243 | 71 | 71 | 92 | 92 | 270+270+263 | 3 | 200 | (12.5×1)×2+(11.5×1) | （0.66×2）×2+（0.36×2） | 37.8 | 37.8 | 43.9 | 49.1 | 43.9 | 49.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ecd0e355ef224e4ebb33b30610f2513e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1360FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1360FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 91.8 | 150 | 91.8 | 303+303+303 | 303+303+303 | 71 | 71 | 93 | 93 | 270+270+270 | 3 | 200 | (12.5×1)×3 | （0.66×2）×3 | 41.5 | 41.5 | 45.3 | 48.6 | 45.3 | 48.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\00ca1b0f87c84b5f8cc78836a9a14966\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1400FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1400FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 140 | 140 | 155 | 93.1 | 155 | 93.1 | 374+303+303 | 374+303+303 | 71 | 71 | 92 | 92 | 316+270+270 | 3 | 200 | (17.0×1)+(10.0×1)×2 | （0.67×2）+（0.66×2）×2 | 44.4 | 44.4 | 45.4 | 48.3 | 45.4 | 48.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c7c51c9264c149b0981f2befd1867445\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1450FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1450FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 145 | 145 | 160 | 94.4 | 160 | 94.4 | 374+374+303 | 374+374+303 | 71 | 71 | 91 | 91 | 316+316+270 | 3 | 200 | (13.7×1）×2+(11.5×1) | （0.67×2）×2+（0.66×2） | 48.0 | 48.0 | 45.4 | 48.0 | 45.4 | 48.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\df9947eb8f8e486c874e71eb278cc861\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ａシリーズ | RXYP1500FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXYP1500FB | ＶＲＶ Ａシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 150 | 150 | 165 | 95.7 | 165 | 95.7 | 374+374+374 | 374+374+374 | 71 | 71 | 89 | 89 | 316+316+316 | 3 | 200 | (12.4×1)×3 | （0.67×2）×3 | 51.6 | 51.6 | 45.5 | 47.7 | 45.5 | 47.7 | 価格は問合せ願います。
更新用VRV QXシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\509669b36b754a38940bb677133c2fbb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP224FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP224FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 61 | 61 | 77 | 77 | 1240 | 765 | 1660 | 270 | 3 | 200 | 4.64×1 | 0.27×2 | 5.51 | 5.51 | 5.74 | 8.35 | 5.74 | 8.35 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\696b715ca73642c889903eed8b71137f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP280FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 271 | 3 | 200 | 6.91×1 | 0.27×2 | 8.52 | 8.52 | 7.72 | 13.8 | 7.72 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e852647c939e40619a8d062661357240\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP335FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP335FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 1240 | 765 | 1660 | 273 | 3 | 200 | 7.92×1 | 0.27×2 | 10.1 | 10.1 | 9.72 | 13.8 | 9.72 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\93d376ca32de4a09b0f15564b5a5e26a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP400FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP400FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 306 | 306 | 65 | 65 | 82 | 82 | 1750 | 765 | 1660 | 335 | 3 | 200 | 9.16×1 | 0.37×2 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 15.8 | 10.7 | 15.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\15cdb6e11da64584ab8639b5d652875d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP450FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP450FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 374 | 374 | 64 | 64 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 342 | 3 | 200 | 10.1×1 | 0.67×2 | 12.7 | 12.7 | 12.0 | 18.4 | 12.0 | 18.4 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\e9a5996545614a1e888082fd62d7b014\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP500FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP500FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 220+220 | 220+220 | 65.5 | 65.5 | 81 | 81 | 271+270 | 3 | 200 | (6.76×1)+(4.59×1) | (0.27×2)+(0.27×2) | 13.9 | 13.9 | 13.3 | 22.2 | 13.3 | 22.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ada030ad4f7f4c27a4893a6fc2f0c4ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP560FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP560FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 47.6 | 63.0 | 47.6 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 82 | 82 | 271+271 | 3 | 200 | (6.94×1)×2 | (0.27×2)×2 | 17.1 | 17.1 | 15.5 | 27.6 | 15.5 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c04db731ccfa4868ae17ad37b3a49058\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP615FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP615FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 273+271 | 3 | 200 | (7.95×1)+(6.86×1) | (0.27×2)+(0.27×2) | 18.7 | 18.7 | 17.5 | 27.6 | 17.5 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1ea6cd9f5f4943fbb5443b2d47b09eca\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP670FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP670FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 273+273 | 3 | 200 | (8.48×1)×2 | (0.27×2)×2 | 20.2 | 20.2 | 20.8 | 27.6 | 20.8 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\03c8b47eaf5b42719752cefb269aacf5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP730FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP730FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 58.8 | 82.5 | 58.8 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 85 | 85 | 342+271 | 3 | 200 | (10.3×1)+(7.04×1) | （0.67×2）+(0.27×2) | 21.3 | 21.3 | 20.3 | 32.2 | 20.3 | 32.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\23708aaf4f254a96a04fd0583f94b0cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP775FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP775FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 60.1 | 90.0 | 60.1 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 86 | 86 | 342+273 | 3 | 200 | (10.6×1)+(8.39×1) | （0.67×2）+(0.27×2) | 22.3 | 22.3 | 23.0 | 32.2 | 23.0 | 32.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2b8b438dfc1c4c92b5a64ac4e41fb86a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP850FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP850FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 65.0 | 95.0 | 65.0 | 374+306 | 374+306 | 68 | 68 | 86 | 86 | 342+335 | 3 | 200 | (10.1×1)+(9.16×1) | （0.67×2）+(0.37×2) | 23.1 | 23.1 | 22.7 | 34.2 | 22.7 | 34.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\07b8ec11b139430a83daf6302018d910\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP900FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP900FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 70.0 | 100 | 70.0 | 374+374 | 374+374 | 67 | 67 | 87 | 87 | 342+342 | 3 | 200 | (10.1×1)×2 | （0.67×2）×2 | 25.4 | 25.4 | 24.0 | 36.8 | 24.0 | 36.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fa2ec82ac18c4141a221952d5fc67c83\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP950FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP950FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 85 | 85 | 273+273+271 | 3 | 200 | (7.87×1）×2+（6.80×1） | （0.27×2）×2+(0.27×2) | 28.8 | 28.8 | 27.0 | 41.4 | 27.0 | 41.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\641c10bb8c2247c99a231d285e8f78bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1000FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1000FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 273+273+273 | 3 | 200 | (7.88×1)×3 | （0.27×2）×3 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 41.4 | 29.0 | 41.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e28e17c05a654d77898ca15279856650\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1060FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1060FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 80.2 | 118 | 80.2 | 306+220+220 | 306+220+220 | 69 | 69 | 87 | 87 | 335+273+273 | 3 | 200 | (8.88×1）+(7.67×1)×2 | （0.37×2）+(0.27×2)×2 | 30.1 | 30.1 | 29.2 | 43.4 | 29.2 | 43.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\afb26318cdb5420a8a09be72ce5b9d75\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1120FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1120FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 85.2 | 125 | 85.2 | 374+220+220 | 374+220+220 | 68 | 68 | 87 | 87 | 342+273+273 | 3 | 200 | (10.1×1)+(7.94×1)×2 | （0.67×2）+(0.27×2)×2 | 32.9 | 32.9 | 31.5 | 46.0 | 31.5 | 46.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0e7974d5fd214b32bf194edf658838b0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1180FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1180FC | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 90.1 | 132 | 90.1 | 374+306+220 | 374+306+220 | 69 | 69 | 88 | 88 | 342+335+273 | 3 | 200 | (9.98×1)+(9.10×1)+(7.87×1) | （0.67×2）+(0.37×2)+(0.27×2) | 33.0 | 33.0 | 32.2 | 48.0 | 32.2 | 48.0 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\bce113fec7fc4050b21cd24a3cab635b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP224FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP224FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 61 | 61 | 77 | 77 | 1240 | 765 | 1660 | 280 | 3 | 200 | 4.67×1 | 0.27×2 | 5.51 | 5.51 | 5.74 | 8.35 | 5.74 | 8.35 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\08ca43290ecb4fd794ab3bd22af6e64a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP280FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP280FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 281 | 3 | 200 | 7.03×1 | 0.27×2 | 8.52 | 8.52 | 7.72 | 13.8 | 7.72 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1e89f99b4bae49c789f5165193264195\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP335FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP335FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 1240 | 765 | 1660 | 283 | 3 | 200 | 8.00×1 | 0.27×2 | 10.1 | 10.1 | 9.72 | 13.8 | 9.72 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e29e746960cc464a91aaeb44deacb358\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP400FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP400FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 306 | 306 | 65 | 65 | 82 | 82 | 1750 | 765 | 1660 | 348 | 3 | 200 | 9.59×1 | 0.37×2 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 15.8 | 11.0 | 15.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\73da4d1d97344c3c9be72318a370ee9e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP450FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP450FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 374 | 374 | 64 | 64 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 351 | 3 | 200 | 11.1×1 | 0.67×2 | 13.2 | 13.2 | 12.2 | 18.4 | 12.2 | 18.4 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\add8e5cbc454482a9fc0788f15391ae5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP500FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP500FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 220+220 | 220+220 | 65.5 | 65.5 | 81 | 81 | 281+280 | 3 | 200 | (6.93×1)+(4.46×1) | （0.27×2）×2 | 13.9 | 13.9 | 13.3 | 22.2 | 13.3 | 22.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\289c42e81e314234aa12744925a17386\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP560FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP560FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 47.6 | 63.0 | 47.6 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 82 | 82 | 281+281 | 3 | 200 | (7.03×1)×2 | （0.27×2）×2 | 17.1 | 17.1 | 15.5 | 27.6 | 15.5 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6c75744211b64a22a9c7754ace7719a4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP615FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP615FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 283+281 | 3 | 200 | (8.00×1)+(6.93×1) | （0.27×2）×2 | 18.7 | 18.7 | 17.5 | 27.6 | 17.5 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b21cf65e37744424a62c6b8884716507\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP670FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP670FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 283+283 | 3 | 200 | (8.59×1)×2 | （0.27×2）×2 | 20.2 | 20.2 | 20.8 | 27.6 | 20.8 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\01e2f8ed3a524f229587dd182a0c010b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP730FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP730FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 58.8 | 82.5 | 58.8 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 85 | 85 | 351+281 | 3 | 200 | (11.1×1)+(7.03×1) | （0.67×2）+（0.27×2） | 21.8 | 21.8 | 20.5 | 32.2 | 20.5 | 32.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b5f6388f79c948a78665b867e56b93e2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP775FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP775FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 60.1 | 90.0 | 60.1 | 374+220 | 374+220 | 67 | 67 | 86 | 86 | 351+283 | 3 | 200 | (11.7×1）+（8.00×1） | （0.67×2）+（0.27×2） | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 32.2 | 23.2 | 32.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\225612b281cb4be1a4aa8974478c5031\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP850FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP850FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 65.0 | 95.0 | 65.0 | 374+306 | 374+306 | 68 | 68 | 86 | 86 | 351+348 | 3 | 200 | (11.1×1)+(9.59×1) | （0.67×2）+（0.37×2） | 24.0 | 24.0 | 23.2 | 34.2 | 23.2 | 34.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f532b8cba2144a00b9ea96e51c83abab\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP900FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP900FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 70.0 | 100 | 70.0 | 374+374 | 374+374 | 67 | 67 | 87 | 87 | 351+351 | 3 | 200 | (11.1×1）×2 | （0.67×2）×2 | 26.4 | 26.4 | 24.4 | 36.8 | 24.4 | 36.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b21d849071b543fcb70dff9e7bf06f28\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP950FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP950FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 85 | 85 | 283+283+281 | 3 | 200 | (8.00×1)×2+(6.69×1) | （0.27×2）×3 | 28.8 | 28.8 | 27.0 | 41.4 | 27.0 | 41.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9b4584fa53d6479384df9ebc82e21e15\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1000FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1000FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 283+283+283 | 3 | 200 | (7.91×1)×3 | （0.27×2）×3 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 41.4 | 29.0 | 41.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f68eeceec23743df9c6b5a6ce54b0668\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1060FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1060FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 80.2 | 118 | 80.2 | 306+220+220 | 306+220+220 | 69 | 69 | 87 | 87 | 348+283+283 | 3 | 200 | (8.65×1)+(8.00×1)×2 | （0.37×2）+（0.27×2）×2 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 43.4 | 29.5 | 43.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fe9c1e021c744983bf34f1367be13053\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1120FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1120FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 85.2 | 125 | 85.2 | 374+220+220 | 374+220+220 | 68 | 68 | 87 | 87 | 351+283+283 | 3 | 200 | (10.5×1)+(8.00×1)×2 | （0.67×2）+（0.27×2）×2 | 33.4 | 33.4 | 31.7 | 46.0 | 31.7 | 46.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8bf9a9d3923142fa980eb66a8a11c6f1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | RQUP1180FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQUP1180FB | ＶＲＶ ＱＸシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 90.1 | 132 | 90.1 | 374+306+220 | 374+306+220 | 69 | 69 | 88 | 88 | 351+348+283 | 3 | 200 | (11.1×1)+(9.59×1)+(7.36×1) | （0.67×2）+（0.37×2）+（0.27×2） | 33.9 | 33.9 | 32.7 | 48.0 | 32.7 | 48.0 | 価格は問合せ願います。
更新用VRV Qシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\88473113a7044d41b9f1a69185548fa2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP140DD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP140DD | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 16.0 | 13.6 | 104 | 104 | 54/54 | 54/54 | 76/76 | 76/76 | 765 | 765 | 1525 | 178 | 3 | 200 | 3.36×1 | 0.22×1 | 3.71 | 3.71 | 3.73 | 4.28 | 3.73 | 4.28 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cbc56442ac524ea1ac6d51f5ffed2ba0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP160DD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP160DD | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 119 | 119 | 57/57 | 57/57 | 80/80 | 80/80 | 765 | 765 | 1525 | 178 | 3 | 200 | 3.97×1 | 0.32×1 | 4.47 | 4.47 | 4.44 | 4.83 | 4.44 | 4.83 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e34ef95d8b8a46b7932fc07bf2ad7252\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP224FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP224FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 15.8 | 25.0 | 15.8 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 221 | 3 | 200 | 5.94×1 | 0.46×1 | 6.39 | 6.39 | 6.26 | 7.25 | 6.26 | 7.25 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9a849810009145a9a32f6c2c078561c5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP280FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.9 | 31.5 | 20.9 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 930 | 765 | 1660 | 225 | 3 | 200 | 7.92×1 | 0.61×1 | 9.14 | 9.14 | 9.62 | 12.5 | 9.62 | 12.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b893d39bfa8b43bdb91af4dd55526b72\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP335FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP335FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.5 | 37.5 | 21.5 | 229 | 229 | 64 | 64 | 85 | 85 | 930 | 765 | 1660 | 234 | 3 | 200 | 10.9×1 | 1.03×1 | 9.95 | 9.95 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7cca1a5f052a4e6a9a0f996d7eb8dac6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP400FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP400FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.1 | 45.0 | 28.1 | 259 | 259 | 66 | 66 | 84 | 84 | 1240 | 765 | 1660 | 288 | 3 | 200 | 12.3×1 | 0.42×2 | 11.5 | 11.5 | 13.7 | 16.8 | 13.7 | 16.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b7a3bccdacfc47ffabe3f930388a6ca2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP450FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP450FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 31.2 | 50.0 | 31.2 | 307 | 307 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 291 | 3 | 200 | 13.7×1 | 0.66×2 | 13.7 | 13.7 | 15.2 | 16.9 | 15.2 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\071d73fff71040a1b1f779eda8ad8a1e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP500FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP500FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 37.4 | 56.0 | 37.4 | 374 | 374 | 66 | 66 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 343 | 3 | 200 | 12.6×1 | 0.67×2 | 16.8 | 16.8 | 15.4 | 22.5 | 15.4 | 22.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f783a574bfa5458b9e1cc0188d653af7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP560FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP560FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 39.6 | 63.0 | 39.6 | 390 | 390 | 66 | 66 | 85 | 85 | 1750 | 765 | 1660 | 348 | 3 | 200 | 16.5×1 | 0.72×2 | 17.5 | 17.5 | 21.5 | 24.0 | 21.5 | 24.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8e42f01e47474aedb414f1b3051a619a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP615FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP615FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 41.4 | 69.0 | 41.4 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 1750 | 765 | 1660 | 348 | 3 | 200 | 19.7×1 | 0.88×2 | 22.1 | 22.1 | 25.9 | 25.0 | 25.9 | 25.0 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\61ee4c91cd0d4044be041487dfed6732\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP670FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP670FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.0 | 77.5 | 43.0 | 229+229 | 229+229 | 67 | 67 | 88 | 88 | 234+234 | 3 | 200 | (11.6×1)×2 | （1.03×1）×2 | 19.9 | 19.9 | 27.1 | 25.0 | 27.1 | 25.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d785e820967d441fab6bded2c264bd43\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP730FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP730FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 52.1 | 82.5 | 52.1 | 307+190 | 307+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 291+225 | 3 | 200 | (14.0×1)+(8.05×1) | （0.66×2）+（0.61×1） | 22.9 | 22.9 | 25.5 | 28.8 | 25.5 | 28.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\bfa1b4ad781843b385e98bb92ac09968\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP775FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP775FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 52.7 | 90.0 | 52.7 | 307+229 | 307+229 | 68 | 68 | 89 | 89 | 291+234 | 3 | 200 | (14.4×1)+(11.5×1) | （0.66×2）+（1.03×1） | 23.1 | 23.1 | 29.5 | 28.8 | 29.5 | 28.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5e224f74dd6e42c7a8e3719c833e9bcb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP850FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP850FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 59.3 | 95.0 | 59.3 | 307+259 | 307+259 | 69 | 69 | 89 | 89 | 291+288 | 3 | 200 | (13.7×1)+(12.3×1) | （0.66×2）+（0.42×2） | 25.2 | 25.2 | 28.9 | 33.1 | 28.9 | 33.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\13399dc1319049099b9616642288431f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP900FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP900FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 62.4 | 100 | 62.4 | 307+307 | 307+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 291+291 | 3 | 200 | (13.7×1)×2 | （0.66×2）×2 | 27.4 | 27.4 | 30.4 | 32.6 | 30.4 | 32.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\378593e6d2b74273bba0a26ad2101fca\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP950FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP950FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 68.6 | 106 | 68.6 | 374+307 | 374+307 | 69 | 69 | 89 | 89 | 343+291 | 3 | 200 | (12.4×1)+(13.7×1) | （0.67×2）+（0.66×2） | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 32.2 | 30.6 | 32.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9e04d4c29da546118651f1def61b37ee\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1000FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1000FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 70.8 | 112 | 70.8 | 390+307 | 390+307 | 69 | 69 | 90 | 90 | 348+291 | 3 | 200 | (16.2×1)+(13.4×1) | （0.72×2）+（0.66×2） | 30.6 | 30.6 | 36.1 | 42.4 | 36.1 | 42.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\260151c99b624aeb82ac808132d47a04\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1060FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1060FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 72.6 | 118 | 72.6 | 416+307 | 416+307 | 70 | 70 | 91 | 91 | 348+291 | 3 | 200 | (19.4×1)+(13.5×1) | （0.88×2）+（0.66×2） | 35.5 | 35.5 | 40.5 | 41.9 | 40.5 | 41.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ff44912cb008420ab236d06a7e85e639\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1120FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1120FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 74.2 | 125 | 74.2 | 307+229+229 | 307+229+229 | 70 | 70 | 91 | 91 | 291+234+234 | 3 | 200 | (13.7×1)+(10.9×1)×2 | （0.66×2）+（1.03×1）×2 | 33.6 | 33.6 | 40.6 | 41.3 | 40.6 | 41.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\db916d1c64284f89904f2e92263a9754\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1180FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1180FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 83.3 | 132 | 83.3 | 307+307+190 | 307+307+190 | 70 | 70 | 91 | 91 | 291+291+225 | 3 | 200 | (13.8×1)×2+(7.91×1) | （0.66×2）×2+（0.61×1） | 36.6 | 36.6 | 40.4 | 45.1 | 40.4 | 45.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8f86021fe5c04d629635d5cd50b91ba2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1220FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1220FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 83.9 | 140 | 83.9 | 307+307+229 | 307+307+229 | 70 | 70 | 92 | 92 | 291+291+234 | 3 | 200 | (14.2×1)×2+(11.3×1) | （0.66×2）×2+（1.03×1） | 36.5 | 36.5 | 44.7 | 45.1 | 44.7 | 45.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\66f797b57102414ca29ae2cd75e874e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1280FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 90.5 | 145 | 90.5 | 307+307+259 | 307+307+259 | 71 | 71 | 92 | 92 | 291+291+288 | 3 | 200 | (13.7×1)×2+(12.3×1) | （0.66×2）×2+（0.42×2） | 37.8 | 37.8 | 44.1 | 49.4 | 44.1 | 49.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\863c21f7e48d43a68a8bfaed83a1e6bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1360FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1360FC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 90.7 | 150 | 90.7 | 307+307+307 | 307+307+307 | 71 | 71 | 93 | 93 | 291+291+291 | 3 | 200 | (13.7×1)×3 | （0.66×2）×3 | 41.8 | 41.8 | 45.6 | 48.9 | 45.6 | 48.9 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\6bd0838c34534cf395aaf403d02c10e6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP140DC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP140DC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 16.0 | 13.6 | 104 | 104 | 54 | 54 | 76 | 76 | 765 | 765 | 1525 | 178 | 3 | 200 | 2.75×1 | 0.22×1 | 3.71 | 3.71 | 3.73 | 4.28 | 3.73 | 4.28 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6d5bfad2605f4610900708d777da44f6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP160DC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP160DC | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 119 | 119 | 57 | 57 | 80 | 80 | 765 | 765 | 1525 | 178 | 3 | 200 | 3.15×1 | 0.32×1 | 4.47 | 4.47 | 4.44 | 4.83 | 4.44 | 4.83 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e998c33e52c247d6b857bd435e87fa05\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP224FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP224FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 15.8 | 25.0 | 15.8 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 226 | 3 | 200 | 5.54×1 | 0.46×1 | 6.39 | 6.39 | 6.26 | 7.25 | 6.26 | 7.25 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\14c1ba34fe43454da1ea91a8ef3d7634\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP280FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP280FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.9 | 31.5 | 20.9 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 930 | 765 | 1660 | 237 | 3 | 200 | 8.31×1 | 0.61×1 | 9.14 | 9.14 | 9.62 | 12.5 | 9.62 | 12.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\74cc5f9010cf43ea87b71bdd394a537d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP335FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP335FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.5 | 37.5 | 21.5 | 229 | 229 | 64 | 64 | 85 | 85 | 930 | 765 | 1660 | 244 | 3 | 200 | 10.7×1 | 1.03×1 | 9.95 | 9.95 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\af22f472cd7148d9bee82818b7e5b7a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP400FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP400FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.1 | 45.0 | 28.1 | 243 | 243 | 66 | 66 | 84 | 84 | 1240 | 765 | 1660 | 296 | 3 | 200 | 11.5×1 | 0.36×2 | 11.9 | 11.9 | 13.8 | 16.8 | 13.8 | 16.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b46f964532ff44ca9dce09ed82c7a135\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP450FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP450FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 31.2 | 50.0 | 31.2 | 303 | 303 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 305 | 3 | 200 | 12.5×1 | 0.66×2 | 13.7 | 13.7 | 15.2 | 16.9 | 15.2 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\289a15a3d92f4ed7a1f3d925b688bd51\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP500FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP500FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 37.4 | 56.0 | 37.4 | 374 | 374 | 66 | 66 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 353 | 3 | 200 | 13.7×1 | 0.67×2 | 17.4 | 17.4 | 15.8 | 22.5 | 15.8 | 22.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4da5575102f64e75b5a48a64b6c27005\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP560FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP560FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 39.6 | 63.0 | 39.6 | 390 | 390 | 66 | 66 | 85 | 85 | 1750 | 765 | 1660 | 427 | 3 | 200 | （10.1×1）+（4.69×1） | 0.72×2 | 17.5 | 17.5 | 21.5 | 24.0 | 21.5 | 24.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0666f9ff02f94122997529dd3d7ab9a5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP615FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP615FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 43.4 | 69.0 | 43.4 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 1750 | 765 | 1660 | 427 | 3 | 200 | (12.5×1)+(5.58×1) | 0.88×2 | 22.1 | 22.1 | 25.9 | 25.6 | 25.9 | 25.6 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\c03ec9be080c4f088539208624009ecb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP670FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP670FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.0 | 77.5 | 43.0 | 229+229 | 229+229 | 67 | 67 | 88 | 88 | 244+244 | 3 | 200 | (11.5×1)×2 | （1.03×1）×2 | 19.9 | 19.9 | 27.1 | 25.0 | 27.1 | 25.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3daf3a8c776742ce97957f6e21f03507\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP730FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP730FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 51.5 | 82.5 | 51.5 | 303+190 | 303+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 305+237 | 3 | 200 | (12.5×1)+(8.87×1) | （0.66×2）+（0.61×1） | 22.9 | 22.9 | 25.5 | 28.8 | 25.5 | 28.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6f6f6c3f4111465d8cb2dbf46aaab245\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP775FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP775FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 52.1 | 90.0 | 52.1 | 303+229 | 303+229 | 68 | 68 | 89 | 89 | 305+244 | 3 | 200 | (13.3×1)+(11.3×1) | （0.66×2）+（1.03×1） | 23.1 | 23.1 | 29.5 | 28.8 | 29.5 | 28.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\be0803a7f3b14a5180cc25b79b6a5d83\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP850FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP850FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 58.7 | 95.0 | 58.7 | 303+243 | 303+243 | 69 | 69 | 89 | 89 | 305+296 | 3 | 200 | (12.5×1)+(11.5×1) | （0.66×2）+（0.36×2） | 25.6 | 25.6 | 29.0 | 33.1 | 29.0 | 33.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3d17da74660f42adac51057e72a024a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP900FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP900FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 61.2 | 100 | 61.2 | 303+303 | 303+303 | 69 | 69 | 90 | 90 | 305+305 | 3 | 200 | (12.5×1)×2 | （0.66×2）×2 | 27.4 | 27.4 | 30.4 | 32.6 | 30.4 | 32.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b417df90b7ef43569f893aae53975e0a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP950FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP950FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 62.5 | 106 | 62.5 | 374+303 | 374+303 | 69 | 69 | 89 | 89 | 353+305 | 3 | 200 | (13.0×1)+(12.5×1) | （0.67×2）+（0.66×2） | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 32.2 | 31.0 | 32.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e46db75798af4294bfdb66316a1c0c7a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1000FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1000FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 71.5 | 112 | 71.5 | 416+243 | 416+243 | 70 | 70 | 90 | 90 | 427+296 | 3 | 200 | (12.5×1+5.58×1)+(9.60×1) | （0.88×2）+（0.36×2） | 33.0 | 33.0 | 38.4 | 42.4 | 38.4 | 42.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f6f67e14b7f14388983fb851edda5329\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1060FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1060FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 74.0 | 118 | 74.0 | 416+303 | 416+303 | 70 | 70 | 91 | 91 | 427+305 | 3 | 200 | (12.5×1+5.58×1)+(11.2×1) | （0.88×2）+（0.66×2） | 35.5 | 35.5 | 40.5 | 41.9 | 40.5 | 41.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f3eaa1f6dddd4175a717ee57b82cd3d4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1120FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1120FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 73.6 | 125 | 73.6 | 303+229+229 | 303+229+229 | 70 | 70 | 91 | 91 | 305+244+244 | 3 | 200 | (12.5×1)+(10.7×1)×2 | （0.66×2）+（1.03×1）×2 | 33.6 | 33.6 | 40.6 | 41.3 | 40.6 | 41.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\87d0bae5c9fa48579ca2dadf12a55b69\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1180FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1180FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 82.1 | 132 | 82.1 | 303+303+190 | 303+303+190 | 70 | 70 | 91 | 91 | 305+305+237 | 3 | 200 | (12.5×1)×2+(8.59×1) | （0.66×2）×2+（0.61×1） | 36.6 | 36.6 | 40.4 | 45.1 | 40.4 | 45.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\557c20d77859440dab4c83ceda76a711\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1220FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1220FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 82.7 | 140 | 82.7 | 303+303+229 | 303+303+229 | 70 | 70 | 92 | 92 | 305+305+244 | 3 | 200 | (13.0×1)×2+(11.0×1) | （0.66×2）×2+（1.03×1） | 36.5 | 36.5 | 44.7 | 45.1 | 44.7 | 45.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c8956c1172424de4b545d776e737c9a4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1280FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1280FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 89.3 | 145 | 89.3 | 303+303+243 | 303+303+243 | 71 | 71 | 92 | 92 | 305+305+296 | 3 | 200 | (12.5×1)×2+(11.5×1) | （0.66×2）×2+（0.36×2） | 38.1 | 38.1 | 44.2 | 49.4 | 44.2 | 49.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2317b122a04945ebb78202047848e8d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｑシリーズ | RQYP1360FB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP1360FB | ＶＲＶ Ｑシリーズ | 2021/10/1 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 91.8 | 150 | 91.8 | 303+303+303 | 303+303+303 | 71 | 71 | 93 | 93 | 305+305+305 | 3 | 200 | (12.5×1)×3 | （0.66×2）×3 | 41.8 | 41.8 | 45.6 | 48.9 | 45.6 | 48.9 | 価格は問合せ願います。
更新用個別運転マルチVe・upQ(クレーンレス)
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\97a6be105cd64fdd9a157ed91b14f766\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | Ｖｅ－ｕｐＱ（クレーンレス） | RQYP140BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP140BC | Ｖｅ－ｕｐＱ（クレーンレス） | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 16.0 | 13.6 | 95 | 95 | 54/54 | 54/54 | 79/79 | 79/79 | 635 | 765 | 1680 | 175 | 3 | 200 | 3.52×1 | 0.35×1 | 3.56 | 3.56 | 4.03 | 4.03 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\402d30746b154d4ca53191249d0d96a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | Ｖｅ－ｕｐＱ（クレーンレス） | RQYP180BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP180BC | Ｖｅ－ｕｐＱ（クレーンレス） | 2022/10/3 | 室外機 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 16.5 | 20.0 | 16.5 | 110 | 110 | 58/58 | 58/58 | 80/80 | 80/80 | 635 | 765 | 1680 | 175 | 3 | 200 | 5.10×1 | 0.35×1 | 5.68 | 5.68 | 5.67 | 5.67 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\6fb01dd6ca114628a85726c81e2b27de\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP280BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP280BC | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 25.9 | 31.5 | 25.9 | 95+95 | 95+95 | 57 | 57 | 82 | 82 | 175+175 | 3 | 200 | (3.39×1)+(3.39×1) | (0.35×1)+(0.35×1) | 7.12 | 7.12 | 7.81 | 7.81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9cc5aeed23d54c1ca2535db575fc72a5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP355BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP355BC | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2022/10/3 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 40.0 | 32.7 | 40.0 | 32.7 | 110+110 | 110+110 | 61 | 61 | 83 | 83 | 175+175 | 3 | 200 | (5.11×1)+(5.11×1) | (0.35×1)+(0.35×1) | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b09fa54cdb0e4fc59cf998280afcb7f1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP450BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP450BC | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 42.4 | 50.0 | 42.4 | 110+95+95 | 110+95+95 | 61 | 61 | 84 | 84 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.49×1)+(3.49×1)+(5.10×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9ef59df680a8428d9a6d546b4a55c571\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP500BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP500BC | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 44.2 | 56.0 | 44.2 | 110+110+95 | 110+110+95 | 62 | 62 | 84 | 84 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.57×1)+(5.28×1)+(5.28×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 15.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\bdbb607e94554686b0ee91d3becbe2f8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP560BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP560BC | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 60.0 | 48.4 | 60.0 | 48.4 | 110+110+110 | 110+110+110 | 63 | 63 | 85 | 85 | 175+175+175 | 3 | 200 | (5.53×1)+(5.53×1)+(5.53×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 18.4 | 18.4 | 17.1 | 17.1 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\cdbfa96d9785451f8808e0422519d0c9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQYP140BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP140BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 16.0 | 13.6 | 95 | 95 | 54 | 54 | 79 | 79 | 635 | 765 | 1680 | 175 | 3 | 200 | 3.0×1 | 0.35×1 | 3.56 | 3.56 | 4.03 | 4.03 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1abb99f24acd4689a22885e0f8c9af80\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQYP180BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQYP180BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 16.5 | 20.0 | 16.5 | 110 | 110 | 58 | 58 | 80 | 80 | 635 | 765 | 1680 | 175 | 3 | 200 | 3.8×1 | 0.35×1 | 5.68 | 5.68 | 5.67 | 5.67 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\133091d381fa4480b910d3b799f05f1f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP280BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP280BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 25.9 | 31.5 | 25.9 | 95+95 | 95+95 | 57 | 57 | 82 | 82 | 175+175 | 3 | 200 | (3.0×1)+(3.0×1) | (0.35×1)+(0.35×1) | 7.12 | 7.12 | 7.81 | 7.81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2d562e55a44240e5af835a6a56284717\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP355BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP355BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 40.0 | 32.7 | 40.0 | 32.7 | 110+110 | 110+110 | 61 | 61 | 83 | 83 | 175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.8×1) | (0.35×1)+(0.35×1) | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\50c7398c5f484c2192ba0a6fa33e273e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP450BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP450BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 42.4 | 50.0 | 42.4 | 110+95+95 | 110+95+95 | 61 | 61 | 84 | 84 | 175+175+175 | 3 | 200 | (2.9×1)+(2.9×1)+(3.7×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9fd72fe0f98247b2a04af624cf0a3ac3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP500BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP500BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 44.2 | 56.0 | 44.2 | 110+110+95 | 110+110+95 | 62 | 62 | 84 | 84 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.0×1)+(3.8×1)+(3.8×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 15.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b71928e8cb82486087abe35c19b9e43e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | RQCYP560BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCYP560BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱ | 2018/7/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 60.0 | 48.4 | 60.0 | 48.4 | 110+110+110 | 110+110+110 | 63 | 63 | 85 | 85 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.8×1)+(3.9×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 18.4 | 18.4 | 17.1 | 17.1 | 価格は問合せ願います。
更新用machiマルチ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\1802b59cd546403392eb81a339af017d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP80A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP80A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 7.1（最大8.0） | 7.1（最大8.0） | 8.0（最大9.0） | 9.0 | 8.0（最大9.0） | 9.0 | 77 | 77 | 54 | 57 | 70 | 73 | 80 | 3 | 200 | 1.60×1 | 0.26×1 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 4.20 | 2.00 | 4.20 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\158313158655413c8f560572e2dd3c99\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP112A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP112A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 10.0（最大11.2） | 10.0（最大11.2） | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 77 | 77 | 54 | 57 | 70 | 73 | 80 | 3 | 200 | 2.74×1 | 0.26×1 | 3.20 | 3.20 | 2.86 | 4.48 | 2.86 | 4.48 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8de8b8f1d6e44cd18b76a6f2a9489870\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP140A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP140A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 12.5（最大14.0） | 12.5（最大14.0） | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 79 | 79 | 55 | 58 | 71 | 74 | 80 | 3 | 200 | 3.55×1 | 0.26×1 | 3.55 | 3.55 | 4.07 | 5.58 | 4.07 | 5.58 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b5ea8e7b5342469794b4c90a5ffb67f5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP160A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP160A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 14.0（最大16.0） | 14.0（最大16.0） | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 85 | 85 | 59 | 59 | 75 | 75 | 80 | 3 | 200 | 4.60×1 | 0.26×1 | 4.35 | 4.35 | 5.20 | 5.65 | 5.20 | 5.65 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2484c9361f1943dd8840c2b745336958\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP224A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP224A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 20.0(最大22.4) | 20.0(最大22.4) | 22.4(暖房25.0) | 19.1 | 22.4(暖房25.0) | 19.1 | 160 | 160 | 63 | 63 | 83 | 83 | 125 | 3 | 200 | 5.56×1 | 0.23×2 | 6.29 | 6.29 | 5.21 | 6.53 | 5.21 | 6.53 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ea00815da765400f89a45103108d6e22\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP280A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP280A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 25.0（最大28.0） | 25.0（最大28.0） | 28.0（最大31.5） | 22.5 | 28.0（最大31.5） | 22.5 | 180 | 180 | 62 | 62 | 82 | 82 | 170 | 3 | 200 | 6.78×1 | 0.22×2 | 8.12 | 8.12 | 7.27 | 8.96 | 7.27 | 8.96 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b95b2fe2f65e46f2833665dd151b4718\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RQTP335A | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQTP335A | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2025/2/25 | 室外機 | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大37.5） | 22.8 | 31.5（最大37.5） | 22.8 | 180 | 180 | 63 | 63 | 83 | 83 | 170 | 3 | 200 | 10.1×1 | 0.22×2 | 11.8 | 11.8 | 8.28 | 8.19 | 8.28 | 8.19 | 価格は問合せ願います。
冷暖フリーVRV RXシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\f4fda4fa3dc34f298f4965ad1951655d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP280FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 20.5 | 31.5 | 20.5 | 217 | 217 | 63.5/63.5 | 63.5/63.5 | 78/78 | 78/78 | 1240 | 765 | 1660 | 265 | 3 | 200 | 7.07×1 | 0.26×2 | 8.49 | 8.49 | 8.66 | 8.66 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2410397c42cf49509c797d362b35f8f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP335FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP335FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 21.7 | 37.5 | 21.7 | 220 | 220 | 63.5/63.5 | 63.5/63.5 | 80/80 | 80/80 | 1240 | 765 | 1660 | 265 | 3 | 200 | 8.53×1 | 0.27×2 | 9.86 | 9.86 | 9.98 | 9.98 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\85dbfb46bd974109a9d463779f05403d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP400FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP400FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 25.1 | 45.0 | 25.1 | 243 | 243 | 65/65 | 65/65 | 84/84 | 84/84 | 1240 | 765 | 1660 | 285 | 3 | 200 | 11.4×1 | 0.36×2 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\389df767abe741aa9a0c8a1ed2532479\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP450FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP450FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 32.5 | 50.0 | 32.5 | 326 | 326 | 64/64 | 64/64 | 80/80 | 80/80 | 1750 | 765 | 1660 | 339 | 3 | 200 | 12.1×1 | 0.45×2 | 13.7 | 13.7 | 12.9 | 12.9 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\7aec8ea1e5454c15b57c4f1537cf57a4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP500FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP500FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.2 | 56.0 | 35.2 | 217+172 | 217+172 | 65/65 | 65/65 | 81/81 | 81/81 | 265+216 | 3 | 200 | (7.07×1)+(5.36×1) | (0.26×2)+(0.46×1) | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a215455394cd414089936076c82b3f4f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP560FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP560FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 36.3 | 63.0 | 36.3 | 220+172 | 220+172 | 66/66 | 66/66 | 83/83 | 83/83 | 265+216 | 3 | 200 | (8.53×1)+(5.85×1) | (0.27×2)+(0.46×1) | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8e85686404fd4c98922c3f6388956fd6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP615FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP615FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 42.2 | 69.0 | 42.2 | 220+217 | 220+217 | 67/67 | 67/67 | 83/83 | 83/83 | 265+265 | 3 | 200 | (8.53×1)+(7.07×1) | (0.27×2)+(0.26×2) | 18.4 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d7c2b7bb0e5e44d6b76fcdca75bcf96b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP670FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP670FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 43.4 | 77.5 | 43.4 | 220+220 | 220+220 | 67/67 | 67/67 | 83/83 | 83/83 | 265+265 | 3 | 200 | (9.16×1)×2 | (0.27×2)×2 | 19.8 | 19.8 | 21.3 | 21.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e6bee74f53ba443cbc756a02653362ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP730FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP730FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 53.0 | 82.5 | 53.0 | 326+217 | 326+217 | 67/67 | 67/67 | 83/83 | 83/83 | 339+265 | 3 | 200 | (11.5×1)+(7.07×1) | (0.45×2)+(0.26×2) | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d0e672480b0744d5ac924f7d06d245bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP775FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP775FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 54.1 | 90.0 | 54.1 | 326+220 | 326+220 | 67/67 | 67/67 | 84/84 | 84/84 | 339+265 | 3 | 200 | (12.2×1)+(8.53×1) | (0.45×2)+(0.27×2) | 23.0 | 23.0 | 24.2 | 24.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c2676164dc604d7db09fc39da7309b8e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP850FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP850FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 57.6 | 95.0 | 57.6 | 326+243 | 326+243 | 68/68 | 68/68 | 84/84 | 84/84 | 339+285 | 3 | 200 | (11.0×1)+(11.4×1) | (0.45×2)+(0.36×2) | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5754e871484e4c0cbc203539bfb10329\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP900FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP900FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 64.9 | 100 | 64.9 | 326+326 | 326+326 | 67/67 | 67/67 | 84/84 | 84/84 | 339+339 | 3 | 200 | (12.1×1)×2 | (0.45×2)×2 | 27.4 | 27.4 | 25.8 | 25.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e85f79722f6d4755bd0fb768cbf355aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP950FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP950FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 63.9 | 106 | 63.9 | 220+220+217 | 220+220+217 | 68/68 | 68/68 | 85/85 | 85/85 | 265+265+265 | 3 | 200 | (8.53×1)×2+(6.83×1) | (0.27×2)×2+(0.26×2) | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fe417b6f3bdf450fb81f1028aee0de90\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1000FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1000FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 65.1 | 112 | 65.1 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68/68 | 68/68 | 86/86 | 86/86 | 265+265+265 | 3 | 200 | (8.44×1)×3 | (0.27×2)×3 | 29.3 | 29.3 | 29.7 | 29.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\457bb16952f741ac8ea5973a7a2c3aca\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1060FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1060FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 68.5 | 118 | 68.5 | 243+220+220 | 243+220+220 | 70/70 | 70/70 | 87/87 | 87/87 | 285+265+265 | 3 | 200 | (10.4×1)+(8.53×1)×2 | (0.36×2)+(0.27×2)×2 | 31.7 | 31.7 | 32.4 | 32.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\113f87d5b1ab48829745d00f29bd4678\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1120FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1120FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 75.8 | 125 | 75.8 | 326+220+220 | 326+220+220 | 68/68 | 68/68 | 86/86 | 86/86 | 339+265+265 | 3 | 200 | (11.0×1)+(8.53×1)×2 | (0.45×2)+(0.27×2)×2 | 33.5 | 33.5 | 32.9 | 32.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c049355dcac44fbfa627c60ef3b760b2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1180FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1180FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 79.3 | 132 | 79.3 | 326+243+220 | 326+243+220 | 70/70 | 70/70 | 87/87 | 87/87 | 339+285+265 | 3 | 200 | (11.0×1)+(11.2×1)+(8.53×1) | (0.45×2)+(0.36×2)+(0.27×2) | 35.8 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f559a02636be43d2a64d7a9227952780\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1220FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1220FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 82.7 | 140 | 82.7 | 326+243+243 | 326+243+243 | 70/70 | 70/70 | 88/88 | 88/88 | 339+285+285 | 3 | 200 | (11.0×1)+(11.4×1)×2 | (0.45×2)+(0.36×2)×2 | 36.9 | 36.9 | 39.9 | 39.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5ee249114dc44286b1a12d563f61bdc1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1280FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 90.0 | 145 | 90.0 | 326+326+243 | 326+326+243 | 70/70 | 70/70 | 88/88 | 88/88 | 339+339+285 | 3 | 200 | (11.0×1)×2+(11.4×1) | (0.45×2)×2+(0.36×2) | 38.7 | 38.7 | 39.3 | 39.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\066ed691aebc4f2ba05a8d3652263cca\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | REUP1360FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1360FA | ＶＲＶ ＲＸシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 93.6 | 150 | 93.6 | 326+326+326 | 326+326+326 | 69/69 | 69/69 | 87/87 | 87/87 | 339+339+339 | 3 | 200 | (12.3×1)×3 | (0.45×2)×3 | 41.8 | 41.8 | 38.7 | 38.7 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\2828519db874487a8f122a10d5ee590a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP280F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP280F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 217 | 217 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 265 | 3 | 200 | 7.07×1 | 0.26×2 | 8.49 | 8.49 | 8.66 | 8.66 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fab1c3b67fb24dc1b5e81fd7907d1def\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP335F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP335F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 80 | 80 | 1240 | 765 | 1660 | 265 | 3 | 200 | 8.53×1 | 0.27×2 | 9.86 | 9.86 | 9.98 | 9.98 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6e1a56f740b043e4871aa8342c45349d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP400F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP400F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 243 | 243 | 65 | 65 | 84 | 84 | 1240 | 765 | 1660 | 285 | 3 | 200 | 11.4×1 | 0.36×2 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c2966589a11d4d2b8dc3ab17806c3b3e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP450F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP450F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 326 | 326 | 64 | 64 | 80 | 80 | 1750 | 765 | 1660 | 339 | 3 | 200 | 12.1×1 | 0.45×2 | 13.7 | 13.7 | 12.9 | 12.9 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\380aee57893049b9af00fd8efb9590c5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP500F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP500F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 217+172 | 217+172 | 65 | 65 | 81 | 81 | 265+216 | 3 | 200 | (7.07×1)+(5.36×1) | (0.26×2)+(0.46×1) | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b40a9abd736847e2866845c316f2d6cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP560F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP560F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 220+172 | 220+172 | 66 | 66 | 83 | 83 | 265+216 | 3 | 200 | (8.53×1)+(5.85×1) | (0.27×2)+(0.46×1) | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\baa2ecf8f41e418c98c9cdc9eb7cb9ac\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP615F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP615F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 69.0 | 220+217 | 220+217 | 67 | 67 | 83 | 83 | 265+265 | 3 | 200 | (8.53×1)+(7.07×1) | (0.27×2)+(0.26×2) | 18.4 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\67fc12284c4a4ea993f4534c185f7113\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP670F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP670F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 77.5 | 220+220 | 220+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 265+265 | 3 | 200 | (9.16×1)×2 | (0.27×2)×2 | 19.8 | 19.8 | 21.3 | 21.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\063977e47aeb42cba5003c70e15b358a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP730F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP730F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 82.5 | 326+217 | 326+217 | 67 | 67 | 83 | 83 | 339+265 | 3 | 200 | (11.5×1)+(7.07×1) | (0.45×2)+(0.26×2) | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\386fdd160fc041d3be62dbe7575353fd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP775F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP775F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 90.0 | 326+220 | 326+220 | 67 | 67 | 84 | 84 | 339+265 | 3 | 200 | (12.2×1)+(8.53×1) | (0.45×2)+(0.27×2) | 23.0 | 23.0 | 24.2 | 24.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\68e8892ce8e448438b2534412e0fa926\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP850F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP850F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 326+243 | 326+243 | 68 | 68 | 84 | 84 | 339+285 | 3 | 200 | (11.0×1)+(11.4×1) | (0.45×2)+(0.36×2) | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3e4c40cb037e43be8b076e6c1f2a7507\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP900F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP900F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 100 | 326+326 | 326+326 | 67 | 67 | 84 | 84 | 339+339 | 3 | 200 | (12.1×1)×2 | (0.45×2)×2 | 27.4 | 27.4 | 25.8 | 25.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8a478e723b93467fa18739c1cb101709\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP950F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP950F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 106 | 220+220+217 | 220+220+217 | 68 | 68 | 85 | 85 | 265+265+265 | 3 | 200 | (8.53×1)×2+(6.83×1) | (0.27×2)×2+(0.26×2) | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2e14f74bb7f14f0188536bfa04bbad1c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1000F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1000F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 112 | 220+220+220 | 220+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 265+265+265 | 3 | 200 | (8.44×1)×3 | (0.27×2)×3 | 29.3 | 29.3 | 29.7 | 29.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b7115421948e4646a1f71b3529c315c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1060F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1060F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 118 | 243+220+220 | 243+220+220 | 70 | 70 | 87 | 87 | 285+265+265 | 3 | 200 | (10.4×1)+(8.53×1)×2 | (0.36×2)+(0.27×2)×2 | 31.7 | 31.7 | 32.4 | 32.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\857bc05a68704fd8bcf47c009a153b4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1120F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1120F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 125 | 326+220+220 | 326+220+220 | 68 | 68 | 86 | 86 | 339+265+265 | 3 | 200 | (11.0×1)+(8.53×1)×2 | (0.45×2)+(0.27×2)×2 | 33.5 | 33.5 | 32.9 | 32.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f2b65c5745c44f29b51296edb4860345\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1180F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1180F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 132 | 326+243+220 | 326+243+220 | 70 | 70 | 87 | 87 | 339+285+265 | 3 | 200 | (11.0×1)+(11.2×1)+(8.53×1) | (0.45×2)+(0.36×2)+(0.27×2) | 35.8 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\169f99048ef94d378ba20aa8104378a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1220F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1220F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 140 | 326+243+243 | 326+243+243 | 70 | 70 | 88 | 88 | 339+285+285 | 3 | 200 | (11.0×1)+(11.4×1)×2 | (0.45×2)+(0.36×2)×2 | 36.9 | 36.9 | 39.9 | 39.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f8ede847ccec4603a4a84c5a48e4bdde\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1280F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1280F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 145 | 326+326+243 | 326+326+243 | 70 | 70 | 88 | 88 | 339+339+285 | 3 | 200 | (11.0×1)×2+(11.4×1) | (0.45×2)×2+(0.36×2) | 38.7 | 38.7 | 39.3 | 39.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\46caf4d95b8f403d9c706d6f61d392df\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | REUP1360F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REUP1360F | ＶＲＶ－ＲＸシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 150 | 326+326+326 | 326+326+326 | 69 | 69 | 87 | 87 | 339+339+339 | 3 | 200 | (12.3×1)×3 | (0.45×2)×3 | 41.8 | 41.8 | 38.7 | 38.7 | 価格は問合せ願います。
冷暖フリーVRV Rシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\fa3866c268b74488af0335c4f5f4e632\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP224FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP224FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 14.6 | 25.0 | 14.6 | 172 | 172 | 59/59 | 59/59 | 78/78 | 78/78 | 930 | 765 | 1660 | 216 | 3 | 200 | 5.60×1 | 0.46×1 | 6.40 | 6.40 | 6.43 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1c5bff2548774ea791543481c53afd22\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP280FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 18.3 | 31.5 | 18.3 | 190 | 190 | 61/61 | 61/61 | 81/81 | 81/81 | 930 | 765 | 1660 | 227 | 3 | 200 | 8.18×1 | 0.61×1 | 9.14 | 9.14 | 9.70 | 9.70 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f1ae70775f8a414ab9d56246c2ed0863\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP335FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP335FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 18.5 | 37.5 | 18.5 | 218 | 218 | 64/64 | 64/64 | 85/85 | 85/85 | 930 | 765 | 1660 | 234 | 3 | 200 | 10.6×1 | 1.03×1 | 11.1 | 11.1 | 12.9 | 12.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\bba0c752798641f6a55215dab4203757\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP400FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP400FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 24.9 | 45.0 | 24.9 | 243 | 243 | 66/66 | 66/66 | 84/84 | 84/84 | 1240 | 765 | 1660 | 285 | 3 | 200 | 11.4×1 | 0.36×2 | 12.6 | 12.6 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2971bac0f3f343b8a6d4bd808f9d8e0a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP450FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP450FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 28.9 | 50.0 | 28.9 | 303 | 303 | 66/66 | 66/66 | 86/86 | 86/86 | 1240 | 765 | 1660 | 290 | 3 | 200 | 12.6×1 | 0.66×2 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4be1244954a1452db8fba22e3839e449\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP500FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP500FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.0 | 56.0 | 35.0 | 363 | 363 | 66/66 | 66/66 | 83/83 | 83/83 | 1750 | 765 | 1660 | 341 | 3 | 200 | 15.5×1 | 0.57×2 | 18.4 | 18.4 | 16.9 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fe7ece1abedf4021bf52075d991ce7ec\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP560FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP560FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 36.5 | 63.0 | 36.5 | 385 | 385 | 66/66 | 66/66 | 86/86 | 86/86 | 1750 | 765 | 1660 | 415 | 3 | 200 | (12.1×1)+(5.39×1) | 0.72×2 | 17.5 | 17.5 | 21.6 | 21.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2f6df36e4aec4afdbb63210dcc25da19\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP615FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP615FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 39.6 | 69.0 | 39.6 | 416 | 416 | 68/68 | 68/68 | 88/88 | 88/88 | 1750 | 765 | 1660 | 415 | 3 | 200 | (14.6×1)+(6.51×1) | 0.88×2 | 22.2 | 22.2 | 26.2 | 26.2 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\bfc521ef66b145fe8608c68da513b563\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP670FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP670FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 36.9 | 77.5 | 36.9 | 218+218 | 218+218 | 67/67 | 67/67 | 88/88 | 88/88 | 234+234 | 3 | 200 | (11.4×1)×2 | (1.03×1)×2 | 22.2 | 22.2 | 27.6 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\948aadbb6f7e417d9eae6ce7e30b4939\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP730FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP730FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 47.2 | 82.5 | 47.2 | 303+190 | 303+190 | 67/67 | 67/67 | 88/88 | 88/88 | 290+227 | 3 | 200 | (12.6×1)+(8.74×1) | (0.66×2)+(0.61×1) | 23.7 | 23.7 | 25.9 | 25.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6eef84fe04d0491b9d80c38057d0b6bb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP775FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP775FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 47.3 | 90.0 | 47.3 | 303+218 | 303+218 | 68/68 | 68/68 | 89/89 | 89/89 | 290+234 | 3 | 200 | (13.4×1)+(11.2×1) | (0.66×2)+(1.03×1) | 25.0 | 25.0 | 30.1 | 30.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\994eeabe000d4741b81cb54f324f0efd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP850FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP850FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 53.8 | 95.0 | 53.8 | 303+243 | 303+243 | 69/69 | 69/69 | 89/89 | 89/89 | 290+285 | 3 | 200 | (12.6×1)+(11.4×1) | (0.66×2)+(0.36×2) | 27.1 | 27.1 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\332c6d5560ee4a9f9a184fdc79e6f743\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP900FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP900FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 57.8 | 100 | 57.8 | 303+303 | 303+303 | 69/69 | 69/69 | 90/90 | 90/90 | 290+290 | 3 | 200 | (12.6×1)×2 | (0.66×2)×2 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3d59b099ba234b999c34ad16a138bfd6\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP950FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP950FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 63.9 | 106 | 63.9 | 363+303 | 363+303 | 69/69 | 69/69 | 89/89 | 89/89 | 341+290 | 3 | 200 | (15.5×1)+(12.6×1) | (0.57×2)+(0.66×2) | 32.9 | 32.9 | 32.4 | 32.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2c33c9098dee4022bbd60d8f07a5e733\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1000FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1000FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 65.4 | 112 | 65.4 | 385+303 | 385+303 | 69/69 | 69/69 | 90/90 | 90/90 | 415+290 | 3 | 200 | (12.1×1+5.39×1)+(12.1×1) | (0.72×2)+(0.66×2) | 31.4 | 31.4 | 36.5 | 36.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\316532f3ccd048f19d639d5225f0abb7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1060FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1060FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 68.5 | 118 | 68.5 | 416+303 | 416+303 | 70/70 | 70/70 | 91/91 | 91/91 | 415+290 | 3 | 200 | (14.6×1+6.51×1)+(12.1×1) | (0.88×2)+(0.66×2) | 36.4 | 36.4 | 41.0 | 41.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\950f3c96b12f4092a692c88d87b8c833\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1120FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1120FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 65.8 | 125 | 65.8 | 303+218+218 | 303+218+218 | 70/70 | 70/70 | 91/91 | 91/91 | 290+234+234 | 3 | 200 | (12.6×1)+(10.6×1)×2 | (0.66×2)+(1.03×1)×2 | 36.7 | 36.7 | 41.3 | 41.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1323ab5f4fc742a19a8465ef999241fc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1180FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1180FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 76.1 | 132 | 76.1 | 303+303+190 | 303+303+190 | 70/70 | 70/70 | 91/91 | 91/91 | 290+290+227 | 3 | 200 | (12.6×1)×2+(8.46×1) | (0.66×2)×2+(0.61×1) | 38.2 | 38.2 | 41.1 | 41.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d5be9542063240ccb0b113b997de3124\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1220FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1220FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 76.2 | 140 | 76.2 | 303+303+218 | 303+303+218 | 70/70 | 70/70 | 92/92 | 92/92 | 290+290+234 | 3 | 200 | (13.1×1)×2+(10.9×1) | (0.66×2)×2+(1.03×1) | 39.2 | 39.2 | 45.5 | 45.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\36e52582d9b3483ba7e5b2eecb9759a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1280FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 82.7 | 145 | 82.7 | 303+303+243 | 303+303+243 | 71/71 | 71/71 | 92/92 | 92/92 | 290+290+285 | 3 | 200 | (12.6×1)×2+(11.4×1) | (0.66×2)×2+(0.36×2) | 40.4 | 40.4 | 44.8 | 44.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4d3d73a2ada246228fe723bad97f7d1f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1360FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1360FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 84.2 | 150 | 84.2 | 303+303+303 | 303+303+303 | 71/71 | 71/71 | 93/93 | 93/93 | 290+290+290 | 3 | 200 | (12.6×1)×3 | (0.66×2)×3 | 44.2 | 44.2 | 46.5 | 46.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a208937204824e7999e6efe6a33f7185\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1400FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1400FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 140 | 140 | 155 | 88.3 | 155 | 88.3 | 363+303+303 | 363+303+303 | 71/71 | 71/71 | 92/92 | 92/92 | 341+290+290 | 3 | 200 | （15.3×1)+(12.4×1)×2 | (0.57×2)+(0.66×2)×2 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e5b8b94dd1f747f89cbf016827a61b32\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1450FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1450FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 145 | 145 | 160 | 85.3 | 160 | 85.3 | 385+303+303 | 385+303+303 | 71/71 | 71/71 | 93/93 | 93/93 | 415+290+290 | 3 | 200 | (11.0×1+4.92×1)+(12.6×1)×2 | (0.72×2)+(0.66×2)×2 | 45.9 | 45.9 | 50.7 | 50.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e124b7f289474fc09b65d7ac516aaa1a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | REYP1500FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1500FA | ＶＲＶ Ｒシリーズ（冷暖フリー） | 2022/10/3 | 室外機 | 150 | 150 | 165 | 88.2 | 165 | 88.2 | 385+363+303 | 385+363+303 | 71/71 | 71/71 | 93/93 | 93/93 | 415+341+290 | 3 | 200 | (10.7×1+4.77×1)+(15.5×1)+(12.6×1) | (0.72×2)+(0.57×2)+(0.66×2) | 49.8 | 49.8 | 51.5 | 51.5 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\8c053e4d6274415b9730475d032aadbf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP224F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP224F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 216 | 3 | 200 | 5.60×1 | 0.46×1 | 6.40 | 6.40 | 6.43 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7195580b9fff48ccaba668e39f69490e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP280F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP280F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 190 | 190 | 61 | 61 | 81 | 81 | 930 | 765 | 1660 | 227 | 3 | 200 | 8.18×1 | 0.61×1 | 9.14 | 9.14 | 9.70 | 9.70 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\797b7f5cb5d04dc88b0e185a5990eec5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP335F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP335F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 218 | 218 | 64 | 64 | 85 | 85 | 930 | 765 | 1660 | 234 | 3 | 200 | 10.6×1 | 1.03×1 | 11.1 | 11.1 | 12.9 | 12.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9f279021620843dc802ead0bebeef872\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP400F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP400F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 243 | 243 | 66 | 66 | 84 | 84 | 1240 | 765 | 1660 | 285 | 3 | 200 | 11.4×1 | 0.36×2 | 12.6 | 12.6 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\225ff66ed2694cee8d7b479fefcb0b54\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP450F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP450F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 303 | 303 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 290 | 3 | 200 | 12.6×1 | 0.66×2 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1fa4c10f31e141a49789694a159c76aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP500F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP500F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 363 | 363 | 66 | 66 | 83 | 83 | 1750 | 765 | 1660 | 341 | 3 | 200 | 15.5×1 | 0.57×2 | 18.4 | 18.4 | 16.9 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\20d51ec3baab479ea4fe4aa387d9083b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP560F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP560F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 385 | 385 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1750 | 765 | 1660 | 415 | 3 | 200 | (10.3×1)+(4.59×1) | 0.72×2 | 17.5 | 17.5 | 21.6 | 21.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\75a921789301442a8e222ee717424e7b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP615F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP615F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 69.0 | 416 | 416 | 68 | 68 | 88 | 88 | 1750 | 765 | 1660 | 415 | 3 | 200 | (12.4×1)+(5.54×1) | 0.88×2 | 22.2 | 22.2 | 26.2 | 26.2 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\88c46765785a4c96a5066fe710317283\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP670F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP670F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 77.5 | 218+218 | 218+218 | 67 | 67 | 88 | 88 | 234+234 | 3 | 200 | (11.4×1)×2 | (1.03×1)×2 | 22.2 | 22.2 | 27.6 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\409bc54f65b743d2aa65a087f17a65b9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP730F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP730F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 82.5 | 303+190 | 303+190 | 67 | 67 | 88 | 88 | 290+227 | 3 | 200 | (12.6×1)+(8.74×1) | (0.66×2)+(0.61×1) | 23.7 | 23.7 | 25.9 | 25.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0781f9170a174b40a170e1a114091901\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP775F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP775F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 90.0 | 303+218 | 303+218 | 68 | 68 | 89 | 89 | 290+234 | 3 | 200 | (13.4×1)+(11.2×1) | (0.66×2)+(1.03×1) | 25.0 | 25.0 | 30.1 | 30.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\147329a4edde4022b1cf1bc5670db7bb\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP850F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP850F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 303+243 | 303+243 | 69 | 69 | 89 | 89 | 290+285 | 3 | 200 | (12.6×1)+(11.4×1) | (0.66×2)+(0.36×2) | 27.1 | 27.1 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9e3987e09261463aa94f7b86e653ab5b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP900F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP900F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 100 | 303+303 | 303+303 | 69 | 69 | 90 | 90 | 290+290 | 3 | 200 | (12.6×1)×2 | (0.66×2)×2 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f9bb6987536b478d996a4046fb24e37a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP950F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP950F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 106 | 363+303 | 363+303 | 69 | 69 | 89 | 89 | 341+290 | 3 | 200 | (15.5×1)+(11.5×1) | (0.57×2)+(0.66×2) | 32.9 | 32.9 | 32.4 | 32.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\570b2f6d14884965b156550c55b8b1c9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1000F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1000F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 112 | 385+303 | 385+303 | 69 | 69 | 90 | 90 | 415+290 | 3 | 200 | (10.3×1+4.59×1)+(12.1×1) | (0.72×2)+(0.66×2) | 31.4 | 31.4 | 36.5 | 36.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\037878477f1346acb3f8c3c7c548f927\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1060F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1060F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 118 | 416+303 | 416+303 | 70 | 70 | 91 | 91 | 415+290 | 3 | 200 | (12.2×1+5.18×1)+(12.1×1) | (0.88×2)+(0.66×2) | 36.4 | 36.4 | 41.0 | 41.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\55ca0a4855e941dc966cb122f93da021\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1120F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1120F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 125 | 303+218+218 | 303+218+218 | 70 | 70 | 91 | 91 | 290+234+234 | 3 | 200 | (12.6×1)+(10.6×1)×2 | (0.66×2)+(1.03×1)×2 | 36.7 | 36.7 | 41.3 | 41.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1684ba97ec304c288deed5fdea3d577b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1180F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1180F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 118 | 118 | 132 | 132 | 303+303+190 | 303+303+190 | 70 | 70 | 91 | 91 | 290+290+227 | 3 | 200 | (12.6×1)×2+(8.46×1) | (0.66×2)×2+(0.61×1) | 38.2 | 38.2 | 41.1 | 41.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\651017527e1c49b59d9b225ee0ec3e4c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1220F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1220F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 122 | 122 | 140 | 140 | 303+303+218 | 303+303+218 | 70 | 70 | 92 | 92 | 290+290+234 | 3 | 200 | (13.1×1)×2+(10.9×1) | (0.66×2)×2+(1.03×1) | 39.2 | 39.2 | 45.5 | 45.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\abf3d3bc5ec546029ddf54c99ba88586\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1280F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1280F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 128 | 128 | 145 | 145 | 303+303+243 | 303+303+243 | 71 | 71 | 92 | 92 | 290+290+285 | 3 | 200 | (12.6×1)×2+(11.4×1) | (0.66×2)×2+(0.36×2) | 40.4 | 40.4 | 44.8 | 44.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\259e68ec652e40fea8646d65c67264fc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1360F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1360F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 136 | 136 | 150 | 150 | 303+303+303 | 303+303+303 | 71 | 71 | 93 | 93 | 290+290+290 | 3 | 200 | (12.6×1)×3 | (0.66×2)×3 | 44.2 | 44.2 | 46.5 | 46.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a2579cae395a49ed99f9633866aa9743\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1400F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1400F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 140 | 140 | 155 | 155 | 363+303+303 | 363+303+303 | 71 | 71 | 92 | 92 | 341+290+290 | 3 | 200 | (15.5×1)+(11.5×1)×2 | (0.57×2)+(0.66×2)×2 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8c7e0426b523441a84168f5575a5a9f9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1450F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1450F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 145 | 145 | 160 | 160 | 385+303+303 | 385+303+303 | 71 | 71 | 93 | 93 | 415+290+290 | 3 | 200 | (9.28×1+4.12×1)+(12.6×1)×2 | (0.72×2)+(0.66×2)×2 | 45.9 | 45.9 | 50.7 | 50.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\aaf634d37b2b4cb88203172a74f4337f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | REYP1500F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | REYP1500F | ＶＲＶ－Ｒシリーズ | 2020/4/1 | 室外機 | 150 | 150 | 165 | 165 | 385+363+303 | 385+363+303 | 71 | 71 | 93 | 93 | 415+341+290 | 3 | 200 | (9.80×1+4.50×1)+(15.5×1)+(11.5×1) | (0.72×2)+(0.57×2)+(0.66×2) | 49.8 | 49.8 | 51.5 | 51.5 | 価格は問合せ願います。
冷暖フリー更新用個別運転マルチVe・upQR
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\4e449987a72745609f1204eac9aab3f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP280BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP280BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 25.9 | 31.5 | 25.9 | 95+95 | 95+95 | 57 | 57 | 82 | 82 | 175+175 | 3 | 200 | (3.0×1)+(3.0×1) | (0.35×1)+(0.35×1) | 7.12 | 7.12 | 7.81 | 7.81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\76cc9056323f4484b606f8d837ea6b2d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP355BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP355BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 40.0 | 32.7 | 40.0 | 32.7 | 110+110 | 110+110 | 61 | 61 | 83 | 83 | 175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.8×1) | (0.35×1)+(0.35×1) | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6158647e9d5e4794a58d6616322fe65d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP450BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP450BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 42.4 | 50.0 | 42.4 | 110+95+95 | 110+95+95 | 61 | 61 | 84 | 84 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.7×1)+(2.9×1)+(2.9×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3496cf2d5c1948dabcd65b2475d55f4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP500BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP500BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 44.2 | 56.0 | 44.2 | 110+110+95 | 110+110+95 | 62 | 62 | 84 | 84 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.8×1)+(3.0×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 15 | 15 | 15.4 | 15.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f7b75584cfaa4b4cb5626b8211f05c6d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP560BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP560BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 60.0 | 48.4 | 60.0 | 48.4 | 110+110+110 | 110+110+110 | 63 | 63 | 85 | 85 | 175+175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.8×1)+(3.8×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 18.4 | 18.4 | 17.1 | 17.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c03dbf4c7d044c2c97b8ae4a1688b027\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP615BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP615BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 67.0 | 54.1 | 67.0 | 54.1 | 110+95+95+95 | 110+95+95+95 | 64 | 64 | 86 | 86 | 175+175+175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.0×1)+(3.0×1)+(3.0×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a5bc42651fef4c26b28ac124a2b5c84e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP670BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP670BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 73.0 | 61.1 | 73.0 | 61.1 | 110+110+110+95 | 110+110+110+95 | 63 | 63 | 86 | 86 | 175+175+175+175 | 3 | 200 | (3.7×1)+(3.7×1)+(3.7×1)+(2.8×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 20.0 | 20.0 | 20.3 | 20.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e5418d75de21433bbbaa2801eca66c39\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | RQCEP730BB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQCEP730BB | 更新用個別運転マルチＶｅ－ｕｐＱＲ | 2018/7/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 80.0 | 64.6 | 80.0 | 64.6 | 110+110+110+110 | 110+110+110+110 | 64 | 64 | 86 | 86 | 175+175+175+175 | 3 | 200 | (3.8×1)+(3.8×1)+(3.8×1)+(3.8×1) | (0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1)+(0.35×1) | 23.4 | 23.4 | 22.7 | 22.7 | 価格は問合せ願います。
水熱源VRV Wシリーズ
冷暖切替
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 熱源水量[l/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\92bdc443c4214e369f0371b7dee5da50\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP224FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP224FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 96 | 51 | 51 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 4.04×1 | 4.06 | 4.06 | 3.58 | 3.58 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\806276a24e4943e6bf74e63d669ed9f5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP280FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 96 | 52.5 | 52.5 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 6.45×1 | 6.47 | 6.47 | 5.44 | 5.44 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\451421ae18f94d089219afa6d045cd45\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP335FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP335FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 96 | 56 | 56 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 213 | 3 | 200 | 7.59×1 | 7.61 | 7.61 | 6.43 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6f1bd479603c4163b8d41bec098676e0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP400FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP400FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 7.75×1 | 7.78 | 7.78 | 6.51 | 6.51 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d5eef8fef0a542e991c1382470b4e9ae\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP450FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP450FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 9.00×1 | 9.03 | 9.03 | 7.06 | 7.06 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7732d9e23aa147ffbdf6cd8c84a93468\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP500FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP500FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 192 | 57 | 57 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 12.0×1 | 12.0 | 12.0 | 8.74 | 8.74 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c2096d1487af41f9b6dd89bebf519455\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP560FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP560FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 192 | 58 | 58 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 300 | 3 | 200 | 13.6×1 | 13.6 | 13.6 | 10.1 | 10.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5f10287a854e4214bab734b323ca8355\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP615FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP615FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 69.0 | 96+96 | 58 | 58 | 77 | 77 | 780、780 | 550、550 | 1000、1000 | 213+210 | 3 | 200 | (7.59×1)＋(6.45×1) | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 11.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0bd6fc1627b3454093959c45cd908ce5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP670FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP670FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 77.5 | 96+96 | 59 | 59 | 77 | 77 | 780、780 | 550、550 | 1000、1000 | 213+213 | 3 | 200 | (7.59×1)×2 | 15.3 | 15.3 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\be8418c5677e40b0ab391a838daecb0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP775FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP775FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 90.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 298+298 | 3 | 200 | (7.27×1)×2 | 14.6 | 14.6 | 13.1 | 13.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\08b4ed3cb0d54fb4a8a7a582503d2e6f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP850FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP850FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 298+298 | 3 | 200 | (9.00×1)＋(7.75×1) | 16.9 | 16.9 | 13.6 | 13.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4fb25df8cc124160b6e04494c41bc238\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP900FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP900FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 100 | 192+192 | 59 | 59 | 82 | 82 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 298+298 | 3 | 200 | (12.0×1)＋(7.75×1) | 19.8 | 19.8 | 15.0 | 15.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6fca1b3885fc4127af4cc5e71fcbb183\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP950FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP950FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 106 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+298 | 3 | 200 | (13.3×1)＋(7.59×1) | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0b74cdc11f1645da887185789f490246\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP1000FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP1000FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 112 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+298 | 3 | 200 | (13.4×1)＋(8.83×1) | 22.2 | 22.2 | 16.9 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cdbfca3d1b97463194db3cddee954508\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP1060FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP1060FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 118 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+298 | 3 | 200 | (13.6×1)＋(12.0×1) | 25.6 | 25.6 | 18.6 | 18.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\69e3a91aff15498694fbfc89c81ce4bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP1120FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP1120FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 125 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+300 | 3 | 200 | (13.6×1)×2 | 27.2 | 27.2 | 19.9 | 19.9 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 熱源水量[l/min] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\587038a7bea040ada14a5a4542d9a16d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP224F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP224F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 96 | 51 | 51 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 4.04×1 | 4.06 | 4.06 | 3.58 | 3.58 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ee0e71bb2877477d89797e9ec07ecf34\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP280F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP280F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 96 | 52.5 | 52.5 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 6.45×1 | 6.47 | 6.47 | 5.44 | 5.44 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\807ef97340844fe5b16bf9656d9b55fa\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP335F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP335F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 96 | 56 | 56 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 213 | 3 | 200 | 7.59×1 | 7.61 | 7.61 | 6.43 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cbdc003e78444689bf6cc1253ff3425f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP400F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP400F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 7.75×1 | 7.78 | 7.78 | 6.51 | 6.51 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0cf89331ae4a4579bc77d34608c29931\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP450F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP450F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 9.00×1 | 9.03 | 9.03 | 7.06 | 7.06 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2fadd2cb4118497a88ea2d1a9f6a46b7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP500F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP500F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 192 | 57 | 57 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 12.0×1 | 12.0 | 12.0 | 8.74 | 8.74 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0ffe7c9db0e54940a859efab9910849b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP560F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP560F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 192 | 58 | 58 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 300 | 3 | 200 | 13.6×1 | 13.6 | 13.6 | 10.1 | 10.1 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 熱源水量[l/min] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\e7d90f48a9da46ecba1ce8697c5ac498\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP615F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP615F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 69.0 | 96+96 | 58 | 58 | 77 | 77 | 213+210 | 3 | 200 | (7.59×1)+(6.45×1) | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 11.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7ebf394bbb454713a4ac1d889f08e6dd\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP670F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP670F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 77.5 | 96+96 | 59 | 59 | 77 | 77 | 213+213 | 3 | 200 | (7.59×1)×2 | 15.3 | 15.3 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\43c7faacc6eb40d09f9b95b2883e2dcc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP775F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP775F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 90.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 298+298 | 3 | 200 | (7.27×1)×2 | 14.6 | 14.6 | 13.1 | 13.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f88e1650cc804f8b9006fb3dec964d24\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP850F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP850F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 298+298 | 3 | 200 | (9.00×1)+(7.75×1) | 16.9 | 16.9 | 13.6 | 13.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e5e51e0951c942029e1e44c4d190348f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP900F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP900F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 100 | 192+192 | 59 | 59 | 82 | 82 | 298+298 | 3 | 200 | (12.0×1)+(7.75×1) | 19.8 | 19.8 | 15.0 | 15.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d8ff0951cd854875a861c429ce7eb7bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP950F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP950F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 106 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 300+298 | 3 | 200 | (13.3×1)+(7.59×1) | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e89a6a671d3344b8bde56d0f8852e16c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP1000F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP1000F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 112 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 300+298 | 3 | 200 | (13.4×1)+(8.83×1) | 22.2 | 22.2 | 16.9 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9bc4c719efcb45c49687bcaa5d9c3f31\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP1060F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP1060F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 118 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 300+298 | 3 | 200 | (13.6×1)+(12.0×1) | 25.6 | 25.6 | 18.6 | 18.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1c0b29e4075e4ce7b31f5a2f950c027a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP1120F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP1120F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 125 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 300+300 | 3 | 200 | (13.6×1)×2 | 27.2 | 27.2 | 19.9 | 19.9 | 価格は問合せ願います。
冷暖同時
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 熱源水量[l/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\6e774fe9061f412fbe73ca998b415426\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP224FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP224FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 96 | 51 | 51 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 4.04×1 | 4.06 | 4.06 | 3.58 | 3.58 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c503eba2dda74744808af5788dbabf72\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP280FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 96 | 52.5 | 52.5 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 6.45×1 | 6.47 | 6.47 | 5.44 | 5.44 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e7b63565a30a4c01a30c1d07d992aaff\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP335FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP335FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 96 | 56 | 56 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 213 | 3 | 200 | 7.59×1 | 7.61 | 7.61 | 6.43 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\45615f85cb694554a31335a8ef101917\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP400FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP400FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 7.75×1 | 7.78 | 7.78 | 6.51 | 6.51 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d1bccc28eef44e0594210d4ab1246845\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP450FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP450FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 9.00×1 | 9.03 | 9.03 | 7.06 | 7.06 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\091c468452794a6a8c380fba941a32b1\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP500FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP500FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 192 | 57 | 57 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 12.0×1 | 12.0 | 12.0 | 8.74 | 8.74 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\033e7c347476433591122d3525ebe5c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP560FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP560FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 192 | 58 | 58 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 300 | 3 | 200 | 13.6×1 | 13.6 | 13.6 | 10.1 | 10.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\059323ea116442328191d5595526d98d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP615FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP615FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 69.0 | 96+96 | 58 | 58 | 77 | 77 | 780、780 | 550、550 | 1000、1000 | 213+210 | 3 | 200 | (7.59×1)＋(6.45×1) | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 11.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4c2f1d166e8c470b9c57bfefa0f35128\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP670FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP670FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 77.5 | 96+96 | 59 | 59 | 77 | 77 | 780、780 | 550、550 | 1000、1000 | 213+213 | 3 | 200 | (7.59×1)×2 | 15.3 | 15.3 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fda05084533a4d85994f384fc4f1ace4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP775FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP775FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 90.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 298+298 | 3 | 200 | (7.27×1)×2 | 14.6 | 14.6 | 13.1 | 13.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a332aaacc95d43fda4b4b76376cb6c6d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP850FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP850FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 298+298 | 3 | 200 | (9.00×1)＋(7.75×1) | 16.9 | 16.9 | 13.6 | 13.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\89e4dab11a4b439aa741b54ceff3c28e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP900FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP900FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 100 | 192+192 | 59 | 59 | 82 | 82 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 298+298 | 3 | 200 | (12.0×1)＋(7.75×1) | 19.8 | 19.8 | 15.0 | 15.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a238b1a30f8a4b3ab74c812838c02f82\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP950FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP950FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 106 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+298 | 3 | 200 | (13.3×1)＋(7.59×1) | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\54be532e6a9f42a5a1c5a783195a7309\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP1000FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP1000FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 112 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+298 | 3 | 200 | (13.4×1)＋(8.83×1) | 22.2 | 22.2 | 16.9 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\489377d152c243d194731d8b8dcd61af\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP1060FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP1060FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 118 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+298 | 3 | 200 | (13.6×1)＋(12.0×1) | 25.6 | 25.6 | 18.6 | 18.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c29c9df37b3d401296ca3a18eeec6c45\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | RWEYP1120FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RWEYP1120FA | ＶＲＶ Ｗシリーズ（水熱源） | 2022/10/3 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 125 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 780、780 | 550、550 | 1500、1500 | 300+300 | 3 | 200 | (13.6×1)×2 | 27.2 | 27.2 | 19.9 | 19.9 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 熱源水量[l/min] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\85c2c6b1b2f74d17a1e2501bfb44b8b0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP224F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP224F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 96 | 51 | 51 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 4.04×1 | 4.06 | 4.06 | 3.58 | 3.58 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\08c5ec6fe44b4774a1a1a5692b77f395\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP280F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP280F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 96 | 52.5 | 52.5 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 210 | 3 | 200 | 6.45×1 | 6.47 | 6.47 | 5.44 | 5.44 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\13c5cf5d71f0487da42ec53d0eb61bd8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP335F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP335F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 96 | 56 | 56 | 74 | 74 | 780 | 550 | 1000 | 213 | 3 | 200 | 7.59×1 | 7.61 | 7.61 | 6.43 | 6.43 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1cdd29c344554dcb8bd2d0b2b126c403\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP400F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP400F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 7.75×1 | 7.78 | 7.78 | 6.51 | 6.51 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e339782b70b842dcb6a003a4283d4961\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP450F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP450F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 192 | 55 | 55 | 78 | 78 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 9.00×1 | 9.03 | 9.03 | 7.06 | 7.06 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\218dd472b6604fdfade3711686253936\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP500F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP500F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 192 | 57 | 57 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 298 | 3 | 200 | 12.0×1 | 12.0 | 12.0 | 8.74 | 8.74 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3a45231501364c209748a9361439bfe7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP560F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP560F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 192 | 58 | 58 | 80 | 80 | 780 | 550 | 1500 | 300 | 3 | 200 | 13.6×1 | 13.6 | 13.6 | 10.1 | 10.1 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 熱源水量[l/min] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\a193bc9f67974761a15c07a875986434\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP615F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP615F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 69.0 | 96+96 | 58 | 58 | 77 | 77 | 213+210 | 3 | 200 | (7.59×1)+(6.45×1) | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 11.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\36020e77b0b44b8a9bb978a67971a9b8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP670F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP670F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 77.5 | 96+96 | 59 | 59 | 77 | 77 | 213+213 | 3 | 200 | (7.59×1)×2 | 15.3 | 15.3 | 13.8 | 13.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\284f440f4a614888a253d5ccf8284d1a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP775F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP775F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 90.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 298+298 | 3 | 200 | (7.27×1)×2 | 14.6 | 14.6 | 13.1 | 13.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ede1ad224d524b5a8a714cce2526326b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP850F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP850F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 192+192 | 58 | 58 | 81 | 81 | 298+298 | 3 | 200 | (9.00×1)+(7.75×1) | 16.9 | 16.9 | 13.6 | 13.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8090293f076f4a36bbebef0a06fd3a51\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP900F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP900F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 100 | 192+192 | 59 | 59 | 82 | 82 | 298+298 | 3 | 200 | (12.0×1)+(7.75×1) | 19.8 | 19.8 | 15.0 | 15.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\dae08157c7d947218bcf1bfe2504f5e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP950F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP950F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 106 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 300+298 | 3 | 200 | (13.3×1)+(7.59×1) | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1892ebace00b4955bbd4dcfa54d3523d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP1000F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP1000F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 112 | 192+192 | 60 | 60 | 82 | 82 | 300+298 | 3 | 200 | (13.4×1)+(8.83×1) | 22.2 | 22.2 | 16.9 | 16.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6d95c3d724364219a44e9a868ee7aed0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP1060F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP1060F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 106 | 106 | 118 | 118 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 300+298 | 3 | 200 | (13.6×1)+(12.0×1) | 25.6 | 25.6 | 18.6 | 18.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7337e1a5c10f4fa18c4bfc82fd76f5c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-040 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | RWEYP1120F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機水冷HP[室外機] | RWEYP1120F | ビル用マルチ水熱源ヒーポン熱源ユニット | 2019/7/1 | 室外機 | 112 | 112 | 125 | 125 | 192+192 | 61 | 61 | 83 | 83 | 300+300 | 3 | 200 | (13.6×1)×2 | 27.2 | 27.2 | 19.9 | 19.9 | 価格は問合せ願います。
高暖房VRV Hシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\58f4ea595da04966b626f4c8851a9f8e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP224DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP224DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 23.7 | 25.0 | 23.7 | 187 | 187 | 55/55（62/62） | 55/55（62/62） | 75/75 | 75/75 | 1240 | 765 | 1525 | 285 | 3 | 200 | 4.70×1 | 0.21×2 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 8.20 | 5.67 | 8.20 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\353b94684332400babb0b565d835e07a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP280DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP280DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 30.0 | 31.5 | 30.0 | 187 | 187 | 56/56（65/65） | 56/56（65/65） | 77/77 | 77/77 | 1240 | 765 | 1525 | 295 | 3 | 200 | 7.12×1 | 0.22×2 | 8.52 | 8.52 | 8.27 | 12.4 | 8.27 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e40037807b31443eaed5f4607e2ebc53\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP335DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP335DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 35.8 | 37.5 | 35.8 | 210 | 210 | 59/59（66/66） | 59/59（66/66） | 81/81 | 81/81 | 1240 | 765 | 1525 | 300 | 3 | 200 | 8.05×1 | 0.29×2 | 9.00 | 9.00 | 8.98 | 14.2 | 8.98 | 14.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8d69fa37d66f46cdae6c136bbea1e7bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP400DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP400DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 42.5 | 45.0 | 42.5 | 210 | 210 | 59/59（66/66） | 59/59（66/66） | 81/81 | 81/81 | 1240 | 765 | 1525 | 300 | 3 | 200 | 9.83×1 | 0.29×2 | 11.6 | 11.6 | 12.5 | 18.0 | 12.5 | 18.0 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\607ec91c554449268f6502c76abd03d9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP450DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP450DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 47.5 | 50.0 | 47.5 | 187＋187 | 187＋187 | 58/58（65/65） | 58/58（65/65） | 78/78 | 78/78 | 285+285 | 3 | 200 | 4.74×2 | （0.21×2）+（0.21×2） | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 16.5 | 11.4 | 16.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a4387556dfd2468db1c8a853255b6b03\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP500DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP500DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 53.7 | 56.0 | 53.7 | 187＋187 | 187＋187 | 58.5/58.5（66.5/66.5） | 58.5/58.5（66.5/66.5） | 79/79 | 79/79 | 295+285 | 3 | 200 | （7.10×1)+（4.58×1） | （0.22×2）+（0.21×2） | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 20.7 | 13.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\072bf94b9f1b4b44b7c0597ff3baa8a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP560DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP560DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 210+187 | 210+187 | 60/60（67/67） | 60/60（67/67） | 82/82 | 82/82 | 300+285 | 3 | 200 | （8.09×1)+（4.77×1） | （0.29×2）+（0.21×2） | 14.5 | 14.5 | 14.9 | 22.9 | 14.9 | 22.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f225445edc154c82b098b265345df1f7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP670DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP670DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 72.5 | 77.5 | 72.5 | 210+210 | 210+210 | 62/62（69/69） | 62/62（69/69） | 84/84 | 84/84 | 300+300 | 3 | 200 | 8.05×2 | （0.29×2）+（0.29×2） | 18.0 | 18.0 | 19.2 | 29.3 | 19.2 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\68b85ee2f2c54154bee1a90321597827\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP775DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP775DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 210+210 | 210+210 | 62/62（69/69） | 62/62（69/69） | 84/84 | 84/84 | 300+300 | 3 | 200 | 9.58×2 | （0.29×2）+（0.29×2） | 21.7 | 21.7 | 25.0 | 36.0 | 25.0 | 36.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f78c5ab932634cd2a59b1351f3ada5e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP850DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP850DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 187+187+187 | 187+187+187 | 60.5/60.5（69.5/69.5） | 60.5/60.5（69.5/69.5） | 82/82 | 82/82 | 295+295+295 | 3 | 200 | 7.30×3 | （0.22×2）+（0.22×2）+（0.22×2） | 26.2 | 26.2 | 25.0 | 37.2 | 25.0 | 37.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0d37c6d7167948eaab4caa53152268b5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | RTSP950DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP950DB | ＶＲＶ Ｈシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 102 | 106 | 102 | 210+187+187 | 210+187+187 | 62/62（70/70） | 62/62（70/70） | 84/84 | 84/84 | 300+295+295 | 3 | 200 | （9.66×1)+（6.97×2） | （0.29×2）+（0.22×2）+（0.22×2） | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 42.6 | 28.0 | 42.6 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\d0e6d97015844f18b20acafce1965c45\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP224DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP224DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 23.7 | 25.0 | 23.7 | 187 | 187 | 55 | 55 | 75 | 75 | 1240 | 765 | 1525 | 285 | 3 | 200 | 4.3×1 | 0.21×2 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 8.20 | 5.67 | 8.20 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\00e68c0a29244bb28389ba514e7ddb2e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP280DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP280DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 30.0 | 31.5 | 30.0 | 187 | 187 | 56 | 56 | 77 | 77 | 1240 | 765 | 1525 | 295 | 3 | 200 | 5.6×1 | 0.22×2 | 8.52 | 8.52 | 8.27 | 12.4 | 8.27 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2ef4bb825836438082fd1e3a1f95fb46\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP335DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP335DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 35.8 | 37.5 | 35.8 | 210 | 210 | 59 | 59 | 81 | 81 | 1240 | 765 | 1525 | 300 | 3 | 200 | 6.8×1 | 0.29×2 | 9 | 9 | 8.98 | 14.2 | 8.98 | 14.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\16ecd3930ab845118e6b049829001aae\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP400DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP400DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 42.5 | 45.0 | 42.5 | 210 | 210 | 59 | 59 | 81 | 81 | 1240 | 765 | 1525 | 300 | 3 | 200 | 8.3×1 | 0.29×2 | 11.6 | 11.6 | 12.5 | 18.0 | 12.5 | 18.0 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\39a46d0c3d9047e9bd8001da0c5cc349\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP450DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP450DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 47.5 | 50.0 | 47.5 | 187+187 | 187+187 | 58 | 58 | 78 | 78 | 285+285 | 3 | 200 | 4.3×2 | (0.21×2)+(0.21×2) | 11 | 11 | 11.4 | 16.5 | 11.4 | 16.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6199cb25c9ff47519c1497ba205d55e0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP500DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP500DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 53.7 | 56.0 | 53.7 | 187+187 | 187+187 | 58.5 | 58.5 | 79 | 79 | 295+285 | 3 | 200 | (5.5×1)+(4.3×1) | (0.22×2)+(0.21×2) | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 20.7 | 13.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b12c23899b974de0ba1ca5373eb2443d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP560DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP560DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 210+187 | 210+187 | 60 | 60 | 82 | 82 | 300+285 | 3 | 200 | (6.8×1)+(4.4×1) | (0.29×2)+(0.21×2) | 14.5 | 14.5 | 14.9 | 22.9 | 14.9 | 22.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5e9c06aba2064efe8ef7063b639431f3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP670DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP670DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 72.5 | 77.5 | 72.5 | 210+210 | 210+210 | 62 | 62 | 84 | 84 | 300+300 | 3 | 200 | 7.0×2 | (0.29×2)+(0.29×2) | 18.0 | 18.0 | 19.2 | 29.3 | 19.2 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2286fe6d370c42fc8a909488121abb62\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP775DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP775DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 210+210 | 210+210 | 62 | 62 | 84 | 84 | 300+300 | 3 | 200 | 8.3×2 | (0.29×2)+(0.29×2) | 21.7 | 21.7 | 25.0 | 36.0 | 25.0 | 36.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\73c0ae99296648d6b9c409487a032f34\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP850DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP850DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 187+187+187 | 187+187+187 | 60.5 | 60.5 | 82 | 82 | 295+295+295 | 3 | 200 | 5.6×3 | (0.22×2)+(0.22×2)+(0.22×2) | 26.2 | 26.2 | 25.0 | 37.2 | 25.0 | 37.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a0282aa2d3b2409b8703b49a56edf738\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ Ｈシリーズ | RTSP950DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RTSP950DA | ＶＲＶ Ｈシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 102 | 106 | 102 | 210+187+187 | 210+187+187 | 62 | 62 | 84 | 84 | 300+295+295 | 3 | 200 | (7.9×1)+(5.6×2) | (0.29×2)+(0.22×2)+(0.22×2) | 28 | 28 | 28.0 | 42.6 | 28.0 | 42.6 | 価格は問合せ願います。
更新用高暖房VRV QHシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\e7779a550cbc4dd09e71b6fdfe638de2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP224DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP224DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 23.7 | 25.0 | 23.7 | 187 | 187 | 55/55（62/62） | 55/55（62/62） | 75/75 | 75/75 | 1240 | 765 | 1525 | 315 | 3 | 200 | 4.71×1 | 0.21×2 | 5.43 | 5.43 | 5.68 | 8.21 | 5.68 | 8.21 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c4222811898f44ee8b79ef01491f8a4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP280DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP280DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 30.0 | 31.5 | 30.0 | 187 | 187 | 56/56（65/65） | 56/56（65/65） | 77/77 | 77/77 | 1240 | 765 | 1525 | 325 | 3 | 200 | 7.16×1 | 0.22×2 | 8.56 | 8.56 | 8.29 | 12.4 | 8.29 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6d3860232a40474faaa3771acc4f8416\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP335DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP335DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 35.8 | 37.5 | 35.8 | 210 | 210 | 59/59（66/66） | 59/59（66/66） | 81/81 | 81/81 | 1240 | 765 | 1525 | 330 | 3 | 200 | 8.09×1 | 0.29×2 | 9.05 | 9.05 | 9.01 | 14.2 | 9.01 | 14.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c9815c493856494cbb2aacb1ce1e0d49\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP400DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP400DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 42.5 | 45.0 | 42.5 | 210 | 210 | 59/59（66/66） | 59/59（66/66） | 81/81 | 81/81 | 1240 | 765 | 1525 | 330 | 3 | 200 | 9.83×1 | 0.29×2 | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 18.1 | 12.6 | 18.1 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\c4f90e0c0a1349dda3bf784a08143b80\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP450DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP450DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 47.5 | 50.0 | 47.5 | 187＋187 | 187＋187 | 58/58（65/65） | 58/58（65/65） | 78/78 | 78/78 | 315+315 | 3 | 200 | 4.75×2 | （0.21×2）+（0.21×2） | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 16.6 | 11.5 | 16.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\bf4e07928e6b4d05895e7addf4d19e1a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP500DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP500DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 53.7 | 56.0 | 53.7 | 187＋187 | 187＋187 | 58.5/58.5（66.5/66.5） | 58.5/58.5（66.5/66.5） | 79/79 | 79/79 | 325+315 | 3 | 200 | （7.11×1)+（4.59×1） | （0.22×2）+（0.21×2） | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 20.7 | 13.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0d9d1e06b3774924b3d7029e6bc200ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP560DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP560DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 210+187 | 210+187 | 60/60（67/67） | 60/60（67/67） | 82/82 | 82/82 | 330+315 | 3 | 200 | （8.14×1)+（4.78×1） | （0.29×2）+（0.21×2） | 14.6 | 14.6 | 15.0 | 23.0 | 15.0 | 23.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\471286ad19fd47858d6eb52d0ea1b510\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP670DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP670DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 72.5 | 77.5 | 72.5 | 210+210 | 210+210 | 62/62（69/69） | 62/62（69/69） | 84/84 | 84/84 | 330+330 | 3 | 200 | 8.09×2 | （0.29×2）+（0.29×2） | 18.1 | 18.1 | 19.2 | 29.3 | 19.2 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e2ccdae9de5e4b7fb404d54e05a8e716\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | RQSP775DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP775DB | ＶＲＶ ＱＨシリーズ（高暖房） | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 210+210 | 210+210 | 62/62（69/69） | 62/62（69/69） | 84/84 | 84/84 | 330+330 | 3 | 200 | 9.66×2 | （0.29×2）+（0.29×2） | 21.8 | 21.8 | 25.1 | 36.1 | 25.1 | 36.1 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\f9f5bd64160347cab5d3f300e4514bac\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP224DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP224DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 23.7 | 25.0 | 23.7 | 187 | 187 | 55 | 55 | 75 | 75 | 1240 | 765 | 1525 | 315 | 3 | 200 | 4.3×1 | 0.21×2 | 5.43 | 5.43 | 5.68 | 8.21 | 5.68 | 8.21 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\27330635ffb34e24ae4bc9209099054d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP280DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP280DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 30.0 | 31.5 | 30.0 | 187 | 187 | 56 | 56 | 77 | 77 | 1240 | 765 | 1525 | 325 | 3 | 200 | 5.6×1 | 0.22×2 | 8.56 | 8.56 | 8.29 | 12.4 | 8.29 | 12.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\69d138ea95604c25b5880634154b9b54\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP335DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP335DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 35.8 | 37.5 | 35.8 | 210 | 210 | 59 | 59 | 81 | 81 | 1240 | 765 | 1525 | 330 | 3 | 200 | 6.8×1 | 0.29×2 | 9.05 | 9.05 | 9.01 | 14.2 | 9.01 | 14.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d150d05895b646a6bd914890cdd6e1a3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP400DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP400DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 42.5 | 45.0 | 42.5 | 210 | 210 | 59 | 59 | 81 | 81 | 1240 | 765 | 1525 | 330 | 3 | 200 | 8.3×1 | 0.29×2 | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 18.1 | 12.6 | 18.1 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\e4f7c2dae5ca4fc88c519feb6622844d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP450DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP450DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 47.5 | 50.0 | 47.5 | 187+187 | 187+187 | 58 | 58 | 78 | 78 | 315+315 | 3 | 200 | 4.3×2 | (0.21×2)+(0.21×2) | 11 | 11 | 11.5 | 16.6 | 11.5 | 16.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\70b3af5595d743bcac8c49a18587e9fc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP500DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP500DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 53.7 | 56.0 | 53.7 | 187+187 | 187+187 | 58.5 | 58.5 | 79 | 79 | 325+315 | 3 | 200 | (5.5×1)+(4.3×1) | (0.22×2)+(0.21×2) | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 20.7 | 13.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\99a72934fbf04d61815e0a5cfd251ff4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP560DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP560DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 210+187 | 210+187 | 60 | 60 | 82 | 82 | 330+315 | 3 | 200 | (6.8×1)+(4.4×1) | (0.29×2)+(0.21×2) | 14.6 | 14.6 | 15.0 | 23.0 | 15.0 | 23.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7905f02bd37241098855e1320d3fdd3f\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP670DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP670DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 72.5 | 77.5 | 72.5 | 210+210 | 210+210 | 62 | 62 | 84 | 84 | 330+330 | 3 | 200 | 7.0×2 | (0.29×2)+(0.29×2) | 18.1 | 18.1 | 19.2 | 29.3 | 19.2 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\573fda47a2d246f6a753441cb879e7ff\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | RQSP775DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RQSP775DA | ＶＲＶ ＱＨシリーズ | 2018/7/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 210+210 | 210+210 | 62 | 62 | 84 | 84 | 330+330 | 3 | 200 | 8.3×2 | (0.29×2)+(0.29×2) | 21.8 | 21.8 | 25.1 | 36.1 | 25.1 | 36.1 | 価格は問合せ願います。
冷暖フリーVRV RHシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\f0591637be594e68bd313c494d14c4df\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP224FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP224FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 21.2 | 25.0 | 21.2 | 243 | 243 | 59(63) | 59(63) | 82 | 82 | 1240 | 765 | 1660 | 285 | 3 | 200 | 5.08×1 | 0.36×2 | 6.19 | 6.19 | 6.83 | 6.83 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e0710759afb84201b3ee2bd5b016ef16\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP280FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP280FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 26.8 | 31.5 | 26.8 | 243 | 243 | 59(66) | 59(66) | 82 | 82 | 1240 | 765 | 1660 | 290 | 3 | 200 | 7.28×1 | 0.36×2 | 8.92 | 8.92 | 9.75 | 9.75 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\02d058bac6bd46ca993f61b78a569f14\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP335FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP335FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 31.9 | 37.5 | 31.9 | 385 | 385 | 63(66) | 63(66) | 86 | 86 | 1750 | 765 | 1660 | 415 | 3 | 200 | 5.30×1+2.71×1 | 0.72×2 | 11.1 | 11.1 | 11.8 | 11.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a01a50b4be55404dad1f4dbc2dbe7c7c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP400FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP400FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 38.2 | 45.0 | 38.2 | 385 | 385 | 63(66) | 63(66) | 86 | 86 | 1750 | 765 | 1660 | 415 | 3 | 200 | 6.44×1+3.18×1 | 0.72×2 | 13.0 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\50c006349b144fbbb4a472ab01b7e7b5\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP450FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP450FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 42.4 | 50.0 | 42.4 | 243+243 | 243+243 | 62(66) | 62(66) | 86 | 86 | 285+285 | 3 | 200 | (5.10×1)×2 | (0.36×2)×2 | 12.5 | 12.5 | 13.7 | 13.7 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2c79dfe5894c4479addce65461638b48\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP500FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP500FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 48.0 | 56.0 | 48.0 | 243+243 | 243+243 | 62(68) | 62(68) | 86 | 86 | 290+285 | 3 | 200 | (7.15×1)+(5.00×1) | (0.36×2)×2 | 14.9 | 14.9 | 16.3 | 16.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b36e833228ee453382ceee0a1f1d3bbc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP560FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP560FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 53.6 | 63.0 | 53.6 | 243+243 | 243+243 | 62(69) | 62(69) | 86 | 86 | 290+290 | 3 | 200 | (7.28×1)×2 | (0.36×2)×2 | 17.9 | 17.9 | 19.5 | 19.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8187a6f27d5d42c68436ad98d696a275\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP615FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP615FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 58.7 | 69.0 | 58.7 | 385+243 | 385+243 | 64(69) | 64(69) | 89 | 89 | 415+290 | 3 | 200 | (5.31×1+2.72×1)+(7.29×1) | (0.72×2)+(0.36×2) | 20.1 | 20.1 | 21.6 | 21.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3809e9fad6c34250b6a7e653ea363a60\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP670FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP670FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 65.0 | 77.5 | 65.0 | 385+243 | 385+243 | 64(69) | 64(69) | 89 | 89 | 415+290 | 3 | 200 | (6.62×1+3.27×1)+(7.48×1) | (0.72×2)+(0.36×2) | 21.3 | 21.3 | 23.8 | 23.8 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9272bf1f52614008a4188a18f21cc49c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP730FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP730FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 69.2 | 82.5 | 69.2 | 243+243+243 | 243+243+243 | 64(69) | 64(69) | 89 | 89 | 290+285+285 | 3 | 200 | (7.46×1)+(5.21×1)×2 | (0.36×2)×3 | 21.5 | 21.5 | 24.0 | 24.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5948f691138e4fbba31626661b324fc9\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | RESP775FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RESP775FA | 高暖房ビル用マルチ冷暖フリー室外ユニット | 2022/8/1 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 74.8 | 90.0 | 74.8 | 243+243+243 | 243+243+243 | 64(70) | 64(70) | 89 | 89 | 290+290+285 | 3 | 200 | (7.63×1)×2+(5.33×1) | (0.36×2)×3 | 23.5 | 23.5 | 27.6 | 27.6 | 価格は問合せ願います。
店舗・オフィス用マルチエアコン
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\b05382548b96486c86ea33c1ace62a17\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房店舗・オフィス用マルチ室外機 | RDTP80F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RDTP80F | 高暖房店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 13.2 | 9.0 | 13.2 | 103 | 103 | 冷：49 暖：52(63) | 冷：49 暖：52(63) | 冷：70 暖：73 | 冷：70 暖：73 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 2.09×1 | 0.23×2 | 2.15 | 2.15 | 2.44 | 6.69 | 2.44 | 6.69 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8a7812f5c40c46df95d73b9940ec4ea4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房店舗・オフィス用マルチ室外機 | RDTP112F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RDTP112F | 高暖房店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 14.9 | 12.5 | 14.9 | 103 | 103 | 冷：50 暖：52(64) | 冷：50 暖：52(64) | 冷：71 暖：73 | 冷：71 暖：73 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 3.51×1 | 0.23×2 | 3.72 | 3.72 | 3.92 | 7.35 | 3.92 | 7.35 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\dcccf582600c4dfba9d716990e9747a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房店舗・オフィス用マルチ室外機 | RDTP140F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RDTP140F | 高暖房店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 17.3 | 16.0 | 17.3 | 113 | 113 | 冷：52 暖：54(64) | 冷：52 暖：54(64) | 冷：73 暖：75 | 冷：73 暖：75 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.12×1 | 0.23×2 | 4.17 | 4.17 | 4.55 | 7.85 | 4.55 | 7.85 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c82122fa46b841df8e69a7611fa66f16\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 高暖房店舗・オフィス用マルチ室外機 | RDTP160F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RDTP160F | 高暖房店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 18.1 | 132 | 132 | 冷：55 暖：59(64) | 冷：55 暖：59(64) | 冷：76 暖：80 | 冷：76 暖：80 | 940 | 320 | 1430 | 128 | 3 | 200 | 4.72×1 | 0.23×2 | 5.32 | 5.32 | 4.97 | 7.92 | 4.97 | 7.92 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\84ffabda89dc492a8b0f2664ff213876\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP80G | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP80G | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 7.1（最大8.0） | 7.1（最大8.0） | 8.0（最大9.0） | 9.0 | 8.0（最大9.0） | 9.0 | 77 | 77 | 54 | 57 | 70 | 73 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 1.60×1 | 0.26×1 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 4.20 | 2.00 | 4.20 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8e5568a9cbe04cad89430786bada189c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP112G | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP112G | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 10.0（最大11.2） | 10.0（最大11.2） | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 77 | 77 | 54 | 57 | 70 | 73 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 2.74×1 | 0.26×1 | 3.20 | 3.20 | 2.86 | 4.48 | 2.86 | 4.48 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\570ac6ec77c343e8be3612a774b11515\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP140G | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP140G | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 12.5（最大14.0） | 12.5（最大14.0） | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 79 | 79 | 55 | 58 | 71 | 74 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 3.55×1 | 0.26×1 | 3.55 | 3.55 | 4.07 | 5.58 | 4.07 | 5.58 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3e5a9e22af2e4e9eae081d337043b8e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP160G | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP160G | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 14.0（最大16.0） | 14.0（最大16.0） | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 85 | 85 | 59 | 59 | 75 | 75 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 4.60×1 | 0.26×1 | 4.35 | 4.35 | 5.20 | 5.65 | 5.20 | 5.65 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\68524c315f6e4558a19a500175072074\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP224G | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP224G | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 20.0(最大22.4) | 20.0(最大22.4) | 22.4(暖房25.0) | 19.1 | 22.4(暖房25.0) | 19.1 | 160 | 160 | 63 | 63 | 83 | 83 | 940 | 320 | 1430 | 125 | 3 | 200 | 5.56×1 | 0.23×2 | 6.29 | 6.29 | 5.21 | 6.53 | 5.21 | 6.53 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\161adc5d76dc4d43927217346769eba3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP280DC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP280DC | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 25.0（最大28.0） | 25.0（最大28.0） | 28.0（最大31.5） | 22.5 | 28.0（最大31.5） | 22.5 | 180 | 180 | 62 | 62 | 82 | 82 | 940 | 460 | 1615 | 170 | 3 | 200 | 6.78×1 | 0.22×2 | 8.12 | 8.12 | 7.27 | 8.96 | 7.27 | 8.96 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\130ccb74c8e54ab18336ca857c1e039d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP335DC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP335DC | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2023/10/2 | 室外機 | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大37.5） | 22.8 | 31.5（最大37.5） | 22.8 | 180 | 180 | 63 | 63 | 83 | 83 | 940 | 460 | 1615 | 170 | 3 | 200 | 10.1×1 | 0.22×2 | 11.8 | 11.8 | 8.28 | 8.19 | 8.28 | 8.19 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a46cf03a1d6a442fbc17b677576b0a2d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP112FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP112FA | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 10.0（最大11.2） | 10.0（最大11.2） | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 77 | 77 | 54/57 | 54/57 | 70/73 | 70/73 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 2.74×1 | 0.26×1 | 3.20 | 3.20 | 2.86 | 4.48 | 2.86 | 4.48 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\708ca056c51b4d8f94581d6e0ec3823d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP140FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP140FA | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 12.5（最大14.0） | 12.5（最大14.0） | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 79 | 79 | 55/58 | 55/58 | 71/74 | 71/74 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 3.55×1 | 0.26×1 | 3.55 | 3.55 | 4.07 | 5.58 | 4.07 | 5.58 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\09c3fa83b5e941cdb830de4447556731\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP160FA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP160FA | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 14.0（最大16.0） | 14.0（最大16.0） | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 85 | 85 | 59/59 | 59/59 | 75/75 | 75/75 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 4.60×1 | 0.26×1 | 4.35 | 4.35 | 5.20 | 5.65 | 5.20 | 5.65 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e3a4af572a8642e2b6c39a6df120b85e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP224DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP224DB | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 20.0（最大22.4） | 20.0（最大22.4） | 22.4（最大25.0） | 16.8 | 22.4（最大25.0） | 16.8 | 140 | 140 | 60/60 | 60/60 | 80/80 | 80/80 | 940 | 320 | 1430 | 140 | 3 | 200 | 5.83×1 | 0.22×2 | 6.51 | 6.51 | 6.02 | 6.53 | 6.02 | 6.53 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3a0ca225fb1f4ec28c82023913dc9e00\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP280DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP280DB | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 25.0（最大28.0） | 25.0（最大28.0） | 28.0（最大31.5） | 21.7 | 28.0（最大31.5） | 21.7 | 180 | 180 | 62/62 | 62/62 | 82/82 | 82/82 | 940 | 460 | 1615 | 170 | 3 | 200 | 7.06×1 | 0.22×2 | 8.45 | 8.45 | 7.68 | 8.96 | 7.68 | 8.96 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0c0e07bcbe254e7a9d196f7dfabc218e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP335DB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP335DB | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2022/10/3 | 室外機 | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大33.5） | 31.5（最大37.5） | 22.0 | 31.5（最大37.5） | 22.0 | 180 | 180 | 63/63 | 63/63 | 83/83 | 83/83 | 940 | 460 | 1615 | 170 | 3 | 200 | 10.1×1 | 0.22×2 | 11.8 | 11.8 | 8.28 | 8.19 | 8.28 | 8.19 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\20da0e733e7e4846bf48fc61712eb401\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP112F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP112F | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 10.0（最大11.2） | 10.0（最大11.2） | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 11.2（最大12.5） | 11.1 | 77 | 77 | 54 | 57 | 70 | 73 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 2.74×1 | 0.260×1 | 3.20 | 3.20 | 2.86 | 4.48 | 2.86 | 4.48 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\54c822986f9d4e77954e49e926ac3b58\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP140F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP140F | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 12.5（最大14.0） | 12.5（最大14.0） | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 14.0（最大16.0） | 12.9 | 79 | 79 | 55 | 58 | 71 | 74 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 3.55×1 | 0.260×1 | 3.55 | 3.55 | 4.07 | 5.58 | 4.07 | 5.58 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ba2ef7815a6d4f54a22b6ab92416e3c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP160F | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP160F | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2021/10/1 | 室外機 | 14.0（最大16.0） | 14.0（最大16.0） | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 16.0（最大18.0） | 13.5 | 85 | 85 | 59 | 59 | 75 | 75 | 940 | 360 | 823 | 80 | 3 | 200 | 4.60×1 | 0.260×1 | 4.35 | 4.35 | 5.20 | 5.65 | 5.20 | 5.65 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\d5969ef39a53436b815fd589a0d7ead4\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP224DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP224DA | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2018/7/1 | 室外機 | 20.0(最大22.4) | 20.0(最大22.4) | 22.4(最大25.0) | 16.8 | 22.4(最大25.0) | 16.8 | 140 | 140 | 60 | 60 | 80 | 80 | 940 | 320 | 1430 | 140 | 3 | 200 | 4.50×1 | 0.22×2 | 6.51 | 6.51 | 6.02 | 6.53 | 6.02 | 6.53 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9844d93f08d1441fb92e7fa2c3bc35aa\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP280DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP280DA | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2018/7/1 | 室外機 | 25.0(最大28.0) | 25.0(最大28.0) | 28.0(最大31.5) | 21.7 | 28.0(最大31.5) | 21.7 | 180 | 180 | 62 | 62 | 82 | 82 | 940 | 460 | 1615 | 170 | 3 | 200 | 6.36×1 | 0.22×2 | 8.45 | 8.45 | 7.68 | 8.96 | 7.68 | 8.96 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fb376ce032984b0b8a469ba18d49d43a\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | RXTP335DA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXTP335DA | 店舗・オフィス用マルチ室外機 | 2018/7/1 | 室外機 | 31.5(最大33.5) | 31.5(最大33.5) | 31.5(最大37.5) | 22.0 | 31.5(最大37.5) | 22.0 | 180 | 180 | 63 | 63 | 83 | 83 | 940 | 460 | 1615 | 170 | 3 | 200 | 7.30×1 | 0.22×2 | 11.8 | 11.8 | 8.28 | 8.19 | 8.28 | 8.19 | 価格は問合せ願います。
VRV 高COPシリーズ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\9d90f7b75d614c87901240b481d55638\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP224FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP224FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 220 | 220 | 63 | 63 | 80 | 80 | 1240 | 765 | 1660 | 253 | 3 | 200 | 4.64×1 | 0.27×2 | 5.42 | 5.42 | 5.41 | 9.61 | 5.41 | 9.61 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\49e43f3b4ea6451fb8fd7474ebc821dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP280FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP280FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 23.8 | 31.5 | 23.8 | 275 | 275 | 64 | 64 | 77 | 77 | 1750 | 765 | 1660 | 299 | 3 | 200 | 6.84×1 | 0.27×2 | 7.33 | 7.33 | 7.16 | 13.3 | 7.16 | 13.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e2bb4e463d224565930a795d215633b3\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP335FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP335FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 25.1 | 37.5 | 25.1 | 306 | 306 | 65 | 65 | 80 | 80 | 1750 | 765 | 1660 | 299 | 3 | 200 | 7.92×1 | 0.37×2 | 8.35 | 8.35 | 8.39 | 12.1 | 8.39 | 12.1 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源,低温)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源,低温)[kW] | 備 考
[5 empty] | GUID\12177b9240444998a3f319ced21dad52\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP400FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP400FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 220+172 | 220+172 | 64 | 64 | 81 | 81 | 253+202 | 3 | 200 | (5.47×1)+(3.61×1) | (0.27×2)+(0.46×1) | 9.70 | 9.70 | 10.1 | 15.6 | 10.1 | 15.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0a7e8f3ad2c242ce966096d279efc967\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP450FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP450FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 220+220 | 220+220 | 66 | 66 | 83 | 83 | 253+253 | 3 | 200 | (4.63×1)×2 | (0.27×2)×2 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 17.2 | 10.7 | 17.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6f33c180f395483582c7cec7647c3d92\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP500FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP500FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 41.8 | 56.0 | 41.8 | 275+220 | 275+220 | 67 | 67 | 83 | 83 | 299+253 | 3 | 200 | (6.75×1)+(4.58×1) | (0.27×2)+(0.27×2) | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 23.0 | 12.4 | 23.0 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\87bf97cf75a848928dce9e461d9e05af\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP560FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP560FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 47.6 | 63.0 | 47.6 | 275+275 | 275+275 | 68 | 68 | 82 | 82 | 299+299 | 3 | 200 | (6.88×1)×2 | (0.27×2)×2 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 26.6 | 14.4 | 26.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9c4c3676f68f44cf8d53ef63993d8e03\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP615FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP615FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 61.5 | 61.5 | 69.0 | 48.9 | 69.0 | 48.9 | 306+275 | 306+275 | 68 | 68 | 83 | 83 | 299+299 | 3 | 200 | (7.95×1)+(6.86×1) | (0.37×2)+(0.27×2) | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 25.4 | 15.6 | 25.4 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\79820d126d3a42c9b4d2ecf6d89caf96\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP670FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP670FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 67.0 | 67.0 | 77.5 | 50.2 | 77.5 | 50.2 | 306+306 | 306+306 | 69 | 69 | 85 | 85 | 299+299 | 3 | 200 | (8.45×1)×2 | (0.37×2)×2 | 16.7 | 16.7 | 17.9 | 24.2 | 17.9 | 24.2 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\680ce74bf2974bcbbd0c340b53f6408d\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP730FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP730FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 73.0 | 73.0 | 82.5 | 59.8 | 82.5 | 59.8 | 275+220+220 | 275+220+220 | 69 | 69 | 86 | 86 | 299+253+253 | 3 | 200 | (7.04×1)+(4.78×1)×2 | (0.27×2)+(0.27×2)×2 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 32.6 | 18.5 | 32.6 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\405b14bc1607429690b338c3e87ec24e\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP775FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP775FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 77.5 | 77.5 | 90.0 | 65.6 | 90.0 | 65.6 | 275+275+220 | 275+275+220 | 69 | 69 | 86 | 86 | 299+299+253 | 3 | 200 | (7.18×1)×2+(4.87×1) | (0.27×2)×2+(0.27×2) | 19.7 | 19.7 | 20.7 | 36.3 | 20.7 | 36.3 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2476b3e09bf04096aa9cf40dda6ede9c\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP850FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP850FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 66.9 | 95.0 | 66.9 | 306+275+220 | 306+275+220 | 69 | 69 | 86 | 86 | 299+299+253 | 3 | 200 | (8.13×1)+(7.02×1)+(4.76×1) | (0.37×2)+(0.27×2)+(0.27×2) | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 35.1 | 21.5 | 35.1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f40266a8cdfa4306b33b9195de8413c8\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP900FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP900FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 90.0 | 90.0 | 100 | 68.2 | 100 | 68.2 | 306+306+220 | 306+306+220 | 70 | 70 | 87 | 87 | 299+299+253 | 3 | 200 | (7.92×1)×2+(4.64×1) | (0.37×2)×2+(0.27×2) | 22.5 | 22.5 | 22.2 | 33.9 | 22.2 | 33.9 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d806d44e2fbb41e1b0133a5b915022ca\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP950FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP950FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 95.0 | 95.0 | 106 | 74.0 | 106 | 74.0 | 306+306+275 | 306+306+275 | 70 | 70 | 87 | 87 | 299+299+299 | 3 | 200 | (7.87×1)×2+(6.80×1) | (0.37×2)×2+(0.27×2) | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 37.5 | 23.8 | 37.5 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7689bc94e857413ba695e697737aa133\Folder\Item |  | 50-05-300-3300-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（室外機） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | RXHP1000FC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形PAC室外機(空冷HP)[室外機] | RXHP1000FC | ＶＲＶ 高ＣＯＰシリーズ | 2022/10/3 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 75.3 | 112 | 75.3 | 306+306+306 | 306+306+306 | 70 | 70 | 87 | 87 | 299+299+299 | 3 | 200 | (7.87×1)×3 | (0.37×2)×3 | 24.9 | 24.9 | 25.0 | 36.3 | 25.0 | 36.3 | 価格は問合せ願います。
R410A室内ユニットシリーズ
天井埋込カセット形 全周吹出 S-ラウンドフロータイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\69c63c8a1e7a4d43843338cdd009013d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP28EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP28EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\da6abc5e60be44f48c6b5ef9f68dfa61\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP36EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP36EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c772f40defb443c6a0ab20218dcbae3f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP45EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 37 | 37 | 33 | 33 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e6a27752b95e470ebc146d9e24059b91\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP56EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8f4a70e42b2440dcbe6a6e425f7788a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP71EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP71EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 17.5 | 13.5 | 22 | 17.5 | 13.5 | 38 | 32 | 28 | 38 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\563d87c33af44ad496c70221e9066b88\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP80EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP80EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 40 | 33 | 28 | 40 | 33 | 28 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\26cd79ac256848128ad01f058aebdd84\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP90EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP90EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 42 | 37 | 32 | 42 | 37 | 32 | 54 | 54 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c34ac0ab61ab401b9b79c021946d896a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP112EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP112EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 35.5 | 26 | 19 | 35.5 | 26 | 19 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 55 | 55 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\eeeac72f11ac44bd84f3c8ae785ea805\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP140EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP140EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 35.5 | 27.5 | 21 | 35.5 | 27.5 | 21 | 47 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1056f34a55ca47b0a6f6e8dc09e36f61\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP160EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP160EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2b999d6fa1f24b1c90b561d86c8083cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP28EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP28EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7e571b9db7024e6aa8cdc037ff962800\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP36EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP36EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9aaed476d9e6452ab7d1f6a1524d3af4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP45EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 37 | 37 | 33 | 33 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\54945ef702ed440cbfd8dbeb015930ba\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP56EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ed48c97e04654b0f82402c51ab3f209c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP71EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP71EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 17.5 | 13.5 | 22 | 17.5 | 13.5 | 38 | 32 | 28 | 38 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\afe25da6763e4510971ffde57b259ade\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP80EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP80EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 40 | 33 | 28 | 40 | 33 | 28 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 23 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ee6e3f6ed1da4096b4d3667df0718997\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP90EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP90EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 25 | 19 | 30 | 25 | 19 | 42 | 37 | 32 | 42 | 37 | 32 | 54 | 54 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ce49f7bce6e2432bab081f9c604a4244\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP112EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP112EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 35.5 | 26 | 19 | 35.5 | 26 | 19 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 55 | 55 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\94508508ff784e9881e0fd20a11d58c6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP140EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP140EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 35.5 | 27.5 | 21 | 35.5 | 27.5 | 21 | 47 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\38cc8f94503846438c0c7f4a80c782f9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | FXYFP160EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP160EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜センシング＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 全周吹出 ラウンドフロータイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\709230bf51d941d4bc1a8ace3448b2df\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP28NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP28NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\257b3a723f4f423fb842cffc0e2c619a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP36NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP36NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9246fa6f68654a94bb52e7bfb9d5d688\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP45NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 47 | 47 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4d859c1e08104ad08ac8302bbe504758\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP56NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 52 | 52 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\091dd2acb1514d7db4df63863f4d19cb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP71NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | 16 | 12.5 | 37 | 32 | 28 | 37 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\826ff28c35f8485aa1c8602d00829a98\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP80NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP80NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 40 | 34 | 28 | 40 | 34 | 28 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\21c9b4fbff61493f920248360de0a658\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP90NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP90NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 24.5 | 20.5 | 16 | 24.5 | 20.5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 43 | 38 | 33 | 55 | 55 | 840 | 840 | 246 | 21 | 1 | 200 | 53×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\70c5aa7ca94b4f66902ef96f2351ddab\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP112NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP112NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 23.5 | 16 | 31.5 | 23.5 | 16 | 46 | 40 | 34 | 46 | 40 | 34 | 57 | 57 | 840 | 840 | 246 | 22 | 1 | 200 | 106×1 | 187 | 187 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\89ffb896467e455e8eb13aec5e04f7c9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP140NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP140NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 34.5 | 27.5 | 21 | 34.5 | 27.5 | 21 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 209 | 209 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6f4be1608e8e4d3bbf8ee0ba51220bd9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP160NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP160NB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2022/10/3 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c1adcbe66bf54e19937c8949255f0af9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP28NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP28NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\92588dc9a9b1440195d96d722176d72e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP36NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP36NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4bb976def5ad42bba647634ff8e2db26\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP45NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP45NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 47 | 47 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\eee73f65d2834e2593ea620f49e61336\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP56NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP56NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 1 | 200 | 53×1 | 52 | 52 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\486dd860dc37469d80ae42cd930e6fcd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP71NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP71NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | 16 | 12.5 | 37 | 32 | 28 | 37 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\58ffa41e68a44e0189eb1e1789993cd6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP80NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP80NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 40 | 34 | 28 | 40 | 34 | 28 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 20 | 1 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cd87d965d0ed440ab2d8b5156626cee8\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP90NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP90NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 24.5 | 20.5 | 16 | 24.5 | 20.5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 43 | 38 | 33 | 55 | 55 | 840 | 840 | 246 | 21 | 1 | 200 | 53×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\516613041a544ed793802b5cb710bac0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP112NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP112NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 23.5 | 16 | 31.5 | 23.5 | 16 | 46 | 40 | 34 | 46 | 40 | 34 | 57 | 57 | 840 | 840 | 246 | 22 | 1 | 200 | 106×1 | 187 | 187 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c6ae51d5188d4ed6ba63ae8c72943134\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP140NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP140NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 34.5 | 27.5 | 21 | 34.5 | 27.5 | 21 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 209 | 209 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\dde5eaf76da942458fcabb22ea3c7cf2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | FXYFP160NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYFP160NA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形Ｓ－ラウンドフロータイプ＜標準＞ | 2021/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 価格は問合せ願います。
室内ﾕﾆｯﾄ天井埋込ｶｾｯﾄ形ｽｸｴｱｶｾｯﾄ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\9fb28b4edaa14e85a2757e20f3bbc6e6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP22EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP22EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 15.5 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a7bdecd611b548a3b11ac688c93d1dcf\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP28EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP28EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 15.5 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\40f9d806dfab4cd5af987d5c1508cb48\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP36EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP36EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 34 | 30 | 29 | 34 | 30 | 29 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 45 | 45 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4645fd211aa84e7fb65a96466d5d3940\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP45EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 37 | 32 | 30 | 37 | 32 | 30 | 50 | 50 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 59 | 59 | 53 | 53 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\588a7e97f5ec464eac3980ce38c1889b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP56EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形コンパクトマルチフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 44 | 40 | 33 | 44 | 40 | 33 | 57 | 57 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 18.5 | 1 | 200 | 50×1 | 92 | 92 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\c26f66e839ff4f319dd630daba06bf32\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ天カセコンパクトマルチフロータイプ スクエアカセット | FXYZP22D | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP22D | ビル用マルチ天カセコンパクトマルチフロータイプ スクエアカセット | 2017/4/3 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 15.5 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fb972625995c4e37ab80c45017154252\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ天カセコンパクトマルチフロータイプ スクエアカセット | FXYZP28D | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP28D | ビル用マルチ天カセコンパクトマルチフロータイプ スクエアカセット | 2017/4/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 28 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 15.5 | 1 | 200 | 50×1 | 43 | 43 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7b953b6dfd454662a5786e7b164d92d2\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ天カセコンパクトマルチフロータイプ スクエアカセット | FXYZP36D | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP36D | ビル用マルチ天カセコンパクトマルチフロータイプ スクエアカセット | 2017/4/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 34 | 30 | 29 | 34 | 30 | 29 | 48 | 48 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 45 | 45 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d30283fc101b4629b8eea824abdc6a2e\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ天カセコンパクトマルチフロータイプ スクエアカセット | FXYZP45D | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP45D | ビル用マルチ天カセコンパクトマルチフロータイプ スクエアカセット | 2017/4/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 11.5 | 9.5 | 8.0 | 37 | 32 | 30 | 37 | 32 | 30 | 50 | 50 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 16.5 | 1 | 200 | 50×1 | 59 | 59 | 53 | 53 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\95700bf9b54d466786f91b5cedcdb61f\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | ビル用マルチ天カセコンパクトマルチフロータイプ スクエアカセット | FXYZP56D | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ４方向カセット形 | FXYZP56D | ビル用マルチ天カセコンパクトマルチフロータイプ スクエアカセット | 2017/4/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 44 | 40 | 33 | 44 | 40 | 33 | 57 | 57 | 575 | 575(+63電装品箱) | 260 | 18.5 | 1 | 200 | 50×1 | 92 | 92 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 2方向吹出 エコ・ダブルフロータイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\cee37e40424f4df8939749c04f3f527f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP22EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP22EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 46 | 46 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 31 | 31 | 28 | 28 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\485ab88eca1d4c8a89247fc5b146fc26\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP28EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP28EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 31 | 29 | 34 | 31 | 29 | 47 | 47 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f55b6cb2b6954399a87c3cf43dd92323\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP36EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP36EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 48 | 48 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\78eabcf5b98e491f8af7b565b8cbceac\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP45EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 49 | 49 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 41 | 41 | 37 | 37 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\602f03e518114cbe8b5cd01f0463cc53\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP56EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 37 | 35 | 31 | 37 | 35 | 31 | 51 | 51 | 990 | 620 | 305 | 23 | 1 | 200 | 46×1 | 59 | 59 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5140cb3729194aa0a628748874194640\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP71EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP71EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 11.5 | 16 | 14 | 11.5 | 39 | 37 | 32 | 39 | 37 | 32 | 53 | 53 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 63 | 63 | 60 | 60 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c6cc6e2a6c864cf6a5945971abf5f44b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP80EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP80EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 43 | 38 | 34 | 43 | 38 | 34 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 74 | 74 | 73 | 73 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2c7e3446ba614e5286b189697656922b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP90EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP90EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 33 | 42 | 38 | 33 | 54 | 54 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 1 | 200 | 46×2 | 90 | 90 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f527f2cc1a3742ec83a0814f63b6502b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP112EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP112EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 55 | 55 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 1 | 200 | 106×2 | 97 | 97 | 93 | 93 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\28e9f8e1a73f45a69a2c5c501ea6677c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP140EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP140EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 32 | 27.5 | 22.5 | 32 | 27.5 | 22.5 | 46 | 42 | 38 | 46 | 42 | 38 | 58 | 58 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 149 | 149 | 146 | 146 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d61458b01c8649f79a857d5a9fb7fc93\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP160EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP160EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 36 | 31 | 25.5 | 36 | 31 | 25.5 | 49 | 45 | 41 | 49 | 45 | 41 | 61 | 61 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 200 | 200 | 197 | 197 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ae164343b09f47a1baac6fc1b654669d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP22EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP22EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 46 | 46 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 31 | 31 | 28 | 28 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b7fb0abcf6644b5aa8c09dc779722af3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP28EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP28EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 31 | 29 | 34 | 31 | 29 | 47 | 47 | 775 | 620 | 305 | 19 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ededa71eaaa842dd86204fec6a362888\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP36EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP36EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 48 | 48 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cc1b56d269184a3686c365e5b6b75f29\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP45EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 49 | 49 | 775 | 620 | 305 | 20 | 1 | 200 | 46×1 | 41 | 41 | 37 | 37 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e8d7f886e6e1467cae78863ee9badaae\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP56EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 37 | 35 | 31 | 37 | 35 | 31 | 51 | 51 | 990 | 620 | 305 | 23 | 1 | 200 | 46×1 | 59 | 59 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9285605552cb466ab2ecea749968b3c7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP71EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP71EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 11.5 | 16 | 14 | 11.5 | 39 | 37 | 32 | 39 | 37 | 32 | 53 | 53 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 63 | 63 | 60 | 60 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cabac0a8e28049db8bbbc71f91d492af\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP80EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP80EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 43 | 38 | 34 | 43 | 38 | 34 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 26 | 1 | 200 | 106×1 | 74 | 74 | 73 | 73 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\96ecd65489244bdcb3af91848fed7f31\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP90EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP90EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 33 | 42 | 38 | 33 | 54 | 54 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 1 | 200 | 46×2 | 90 | 90 | 86 | 86 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\42487a4b9d224611bc4c9e0039cb1f43\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP112EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP112EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 55 | 55 | 1445 | 620 | 305 | 35 | 1 | 200 | 106×2 | 97 | 97 | 93 | 93 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\32548fd625684a4abac7718199745835\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP140EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP140EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 32 | 27.5 | 22.5 | 32 | 27.5 | 22.5 | 46 | 42 | 38 | 46 | 42 | 38 | 58 | 58 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 149 | 149 | 146 | 146 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1b4c37e34c4e410aa23d34436925c253\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | FXYCP160EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ２方向カセット形 | FXYCP160EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形エコ・ダブルフロータイプ（センシング） | 2022/10/3 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 36 | 31 | 25.5 | 36 | 31 | 25.5 | 49 | 45 | 41 | 49 | 45 | 41 | 61 | 61 | 1445 | 620 | 305 | 39 | 1 | 200 | 106×2 | 200 | 200 | 197 | 197 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\4a7c687049cc42efb0bc8362085884dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP22EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP22EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 49 | 49 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f7356836b2bd4e2cbe9ce8184c7e60e9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP28EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP28EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 38 | 35 | 30 | 38 | 35 | 30 | 51 | 51 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 51 | 51 | 51 | 51 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\120db3d684924f748069a0b43f806480\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP36EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP36EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 41 | 37 | 32 | 41 | 37 | 32 | 53 | 53 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 56 | 56 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0cd165ad0bdb4b8d818000449f1b14a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP45EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 54 | 54 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 75 | 75 | 69 | 69 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\231377b9d21a4308bea64f0a798fd1d4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP56EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 45 | 41 | 37 | 45 | 41 | 37 | 57 | 57 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 103 | 103 | 97 | 97 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6f1b5d61d65d401cb97127373abfec1e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP71EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP71EA | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 46 | 42 | 37 | 46 | 42 | 37 | 58 | 58 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 1 | 200 | 78×1 | 100 | 100 | 96 | 96 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3c62280278d046a69cf7f958b715468f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP16CS | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP16CS | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 49 | 49 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2b3a6d2015fa461da414c1fa4b420860\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP22EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP22EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 49 | 49 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\34a3feb5eae94282b29d7e911ceea1ed\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP28EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP28EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 38 | 35 | 30 | 38 | 35 | 30 | 51 | 51 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 51 | 51 | 51 | 51 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\646d2223e39046a0a35ad66e6adb9a1e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP36EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP36EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 41 | 37 | 32 | 41 | 37 | 32 | 53 | 53 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 56 | 56 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2d3bd9a2df5349b2a6e60915eced4407\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP45EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 54 | 54 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 75 | 75 | 69 | 69 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\19f12094e52e49ee9cf8f0ca8b7513c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP56EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 45 | 41 | 37 | 45 | 41 | 37 | 57 | 57 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 103 | 103 | 97 | 97 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\671f19f0fe9f4ac2ba2bd7f7ccf4e5fd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP71EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP71EB | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 46 | 42 | 37 | 46 | 42 | 37 | 58 | 58 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 1 | 200 | 78×1 | 100 | 100 | 96 | 96 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e14fefd5866d47319fc31351d2fe0d0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FXYKP16CAS | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ１方向カセット形 | FXYKP16CAS | ビル用マルチ 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 49 | 49 | 700 | 598 | 200 | 20 | 1 | 200 | 78×1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 価格は問合せ願います。
天井ビルトイン形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\b998c0e8fcc7420c9b936c7ed391a813\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP22EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP22EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 37 | 33 | 30 | 37 | 33 | 30 | 53 | 53 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 47 | 47 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\22fd029fa4494765b3aceae40e59b74d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP28EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP28EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 37 | 33 | 30 | 37 | 33 | 30 | 53 | 53 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 47 | 47 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8dc1615206544bbe92714fcdea28806a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP36EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP36EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 55 | 55 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 26 | 1 | 200 | 78×1 | 61 | 61 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a9a13be4200b47cd9a5a4a3b0f33cf49\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP45EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 58 | 58 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 1 | 200 | 130×1 | 90 | 90 | 85 | 85 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\351dca951f454a80b867ee18dacdba0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP56EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 64 | 64 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 1 | 200 | 130×1 | 111 | 111 | 105 | 105 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d4f6d7d3ed454b98b7126cc7ff9209c2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP71EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP71EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 45 | 41 | 36 | 45 | 41 | 36 | 61 | 61 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 37 | 1 | 200 | 230×1 | 109 | 109 | 104 | 104 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\08d5987bccd641eda0e310c81864d018\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP90EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP90EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 39 | 1 | 200 | 230×1 | 130 | 130 | 125 | 125 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\890777cfc2db4b838c9f158772bf34e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP112EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP112EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 47 | 1 | 200 | 300×1 | 154 | 154 | 148 | 148 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\32bc1d8be1c143289fc5650a854612f2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP140EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP140EA | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 37.0 | 31.5 | 26 | 37.0 | 31.5 | 26 | 49 | 46 | 42 | 49 | 46 | 42 | 66 | 66 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 49 | 1 | 200 | 300×1 | 216 | 216 | 211 | 211 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1ad699ca27684a4cb60ef8b43763be58\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP22EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP22EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 37 | 33 | 30 | 37 | 33 | 30 | 53 | 53 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 47 | 47 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\07292f7b23ab408ba64aae82942114bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP28EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP28EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 37 | 33 | 30 | 37 | 33 | 30 | 53 | 53 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 47 | 47 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9ca5d615b3274e30bfce1c66d20a690c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP36EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP36EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 55 | 55 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 26 | 1 | 200 | 78×1 | 61 | 61 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\59f11616966b4107ba7e2f2afec76fb9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP45EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 58 | 58 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 1 | 200 | 130×1 | 90 | 90 | 85 | 85 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8a064be1ece541cfb37758519955f662\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP56EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 64 | 64 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 1 | 200 | 130×1 | 111 | 111 | 105 | 105 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3526cc482c63453bbae3ebe5cf711a91\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP71EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP71EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 45 | 41 | 36 | 45 | 41 | 36 | 61 | 61 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 37 | 1 | 200 | 230×1 | 109 | 109 | 104 | 104 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d6131732f43b4a689ea4b8fa3358732b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP90EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP90EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 39 | 1 | 200 | 230×1 | 130 | 130 | 125 | 125 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\22e40a32052743c69522095819db4933\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP112EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP112EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 63 | 63 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 47 | 1 | 200 | 300×1 | 154 | 154 | 148 | 148 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\774252bb56354538aeb4fb8b3d9fa268\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FXYSP140EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井ビルトイン形 | FXYSP140EB | ビル用マルチ 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 37.0 | 31.5 | 26 | 37.0 | 31.5 | 26 | 49 | 46 | 42 | 49 | 46 | 42 | 66 | 66 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 49 | 1 | 200 | 300×1 | 216 | 216 | 211 | 211 | 価格は問合せ願います。
薄型ダクトタイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\80e7139fee47481ebb6e97a831e68a0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ薄型ダクト | FXYDP22MB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYDP22MB | ビル用マルチ薄型ダクト | 2015/3/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | 30-10 | 30-10 | 33 | 29 | 33 | 29 | 61 | 61 | 700 | 620 | 200 | 23 | 1 | 200 | 62×1 | 67 | 70 | 58 | 63 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8255e510df464379b36e559c74d0cea5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ薄型ダクト | FXYDP28MB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYDP28MB | ビル用マルチ薄型ダクト | 2015/3/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.0 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | 30-10 | 30-10 | 33 | 29 | 33 | 29 | 61 | 61 | 700 | 620 | 200 | 23 | 1 | 200 | 62×1 | 67 | 70 | 58 | 63 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\19392bab435f47f689e2a60069b7656f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ薄型ダクト | FXYDP36MB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYDP36MB | ビル用マルチ薄型ダクト | 2015/3/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | 30-10 | 30-10 | 33 | 29 | 33 | 29 | 61 | 61 | 700 | 620 | 200 | 23 | 1 | 200 | 62×1 | 67 | 70 | 58 | 63 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f0c0e9eea6a346578658e20c905766a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ薄型ダクト | FXYDP45MB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYDP45MB | ビル用マルチ薄型ダクト | 2015/3/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 30-10 | 30-10 | 34 | 30 | 34 | 30 | 62 | 62 | 900 | 620 | 200 | 27 | 1 | 200 | 62×1 | 74 | 78 | 66 | 72 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6b31efb4ba664303b5551b1a59d4e272\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ薄型ダクト | FXYDP56MB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYDP56MB | ビル用マルチ薄型ダクト | 2015/3/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 10.0 | 12.5 | 10.0 | 30-10 | 30-10 | 35 | 31 | 35 | 31 | 63 | 63 | 900 | 620 | 200 | 28 | 1 | 200 | 130×1 | 82 | 94 | 75 | 87 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3e37bb0565e344e49dc2a61669dec5c6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ薄型ダクト | FXYDP71MB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYDP71MB | ビル用マルチ薄型ダクト | 2015/3/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16.5 | 13.0 | 16.5 | 13.0 | 30-10 | 30-10 | 36 | 32 | 36 | 32 | 64 | 64 | 1100 | 620 | 200 | 31 | 1 | 200 | 130×1 | 99 | 113 | 90 | 106 | 価格は問合せ願います。
天井埋込ダクト形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\f88f1cf1ecff481aaac0e997037b0aa0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP45EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4f0a4beba0fe4093856c25f45f8f2f97\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP56EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a3d8c301324742aeb2203b013cbe0fd7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP71EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP71EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19.5 | 17.5 | 16 | 19.5 | 17.5 | 16 | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 | 38 | 68 | 68 | 1000 | 700 | 300 | 35 | 1 | 200 | 300×1 | 137 | 136 | 125 | 125 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\214acf4c2e1c45459c67cb1b6da503a5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP90EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP90EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29 | 25 | 22 | 29 | 25 | 22 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 44 | 1 | 200 | 350×1 | 186 | 186 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\895d97c72cc440fb9aa1719e7b4a5a9d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP112EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP112EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 212 | 212 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\631928b40b1e4bd38e6ac50b8fb81be0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP140EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP140EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 70 | 70 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 281 | 281 | 269 | 269 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\63de81904f544b25940fa18c2b839955\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP160EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP160EA | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 46 | 39 | 32 | 46 | 39 | 32 | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | 43 | 73 | 73 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 1 | 200 | 350×1 | 401 | 401 | 375 | 375 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\26e1bc4f6c1a4a63a7e50593b165277e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP224MG | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP224MG | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 75 | 65 | 69 | 59 | 48 | 44 | 48 | 44 | 76 | 76 | 1380 | 1100 | 470 | 142 | 1 | 200 | 440×2 | 1340 | 1410 | 1340 | 1410 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4fbd83e65fd548089eb548d06a43e8b1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP280MG | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP280MG | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 70 | 80 | 65 | 50 | 47 | 50 | 47 | 78 | 78 | 1380 | 1100 | 470 | 143 | 1 | 200 | 450×2 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\28db276860d14cd2933a496d68800c5e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP45EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\91ea6d5c0855400a8f8fe495f9d5a1a8\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP56EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fe290aefa6a943e1bfee22decbb2080d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP71EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP71EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19.5 | 17.5 | 16 | 19.5 | 17.5 | 16 | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 | 38 | 68 | 68 | 1000 | 700 | 300 | 35 | 1 | 200 | 300×1 | 137 | 136 | 125 | 125 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6d66ee6dae2a40b483d643df871e1829\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP90EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP90EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29 | 25 | 22 | 29 | 25 | 22 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 44 | 1 | 200 | 350×1 | 186 | 186 | 174 | 174 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ad018e4a0631487ab06b2c339cc11dbf\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP112EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP112EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 212 | 212 | 200 | 200 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9ac4bdadd31746ddbb51f9e5bf410ace\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP140EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP140EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 70 | 70 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 281 | 281 | 269 | 269 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\75a26bfd0956457191474053f4c5ac08\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP160EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP160EB | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 46 | 39 | 32 | 46 | 39 | 32 | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | 43 | 73 | 73 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 1 | 200 | 350×1 | 401 | 401 | 375 | 375 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\c927d6c95b6e4f9daf4a383ddd9137cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP224MJ | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP224MJ | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 75 | 65 | 69 | 59 | 48 | 44 | 48 | 44 | 76 | 76 | 1380 | 1100 | 470 | 142 | 1 | 200 | 440×2 | 1340 | 1410 | 1340 | 1410 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b7a999bbdc6849079f2846bfa8ca8e48\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | FXYMP280MJ | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMP280MJ | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 70 | 80 | 65 | 50 | 47 | 50 | 47 | 78 | 78 | 1380 | 1100 | 470 | 143 | 1 | 200 | 450×2 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 価格は問合せ願います。
天井埋込ﾀﾞｸﾄ形ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\314cce908fbb4dfd8459cddc45da9a5a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP22ER | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP22ER | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\48f338a268df4d6ba4d21c2607754f95\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP28ER | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP28ER | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\412d98aafa9143e0a1bf6eb2015e3140\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP36ER | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP36ER | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 32 | 25 | 22 | 32 | 25 | 22 | 47 | 47 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\37c068b2ba95455ba0ea33cce886179c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP22EL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP22EL | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b672a81250944e23ae910e3e6bb37fd5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP28EL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP28EL | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\60f4843a7254432c96737549dcc2a5b2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP36EL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP36EL | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 32 | 25 | 22 | 32 | 25 | 22 | 47 | 47 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 24 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\53b95c65343148ae9ee702bd3a813431\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP22EAR | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP22EAR | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1a9abd04ba9d49f6bc7f050a778bf034\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP28EAR | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP28EAR | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\91be41a8eedf47e899f6627c0f208c96\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP36EAR | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP36EAR | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 32 | 25 | 22 | 32 | 25 | 22 | 47 | 47 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\835f190578aa4783a6fe796d311ebc2b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP22EAL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP22EAL | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\57254d0d3bfb453b835d1e7a49413d66\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP28EAL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP28EAL | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 30 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 46 | 46 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 23 | 1 | 200 | 78×1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ffbf9d00be174aba9be912a1540c998a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | FXYMMP36EAL | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天井埋込形 | FXYMMP36EAL | ビル用マルチ 天井埋込ダクト形コンパクトタイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 32 | 25 | 22 | 32 | 25 | 22 | 47 | 47 | 550+100（電装品箱） | 800 | 245+15（吸込みフランジ） | 24 | 1 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 価格は問合せ願います。
天井吊形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\065e2fd931fc4e89bd640a5da69d916e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP36NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP36NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 26 | 1 | 200 | 60×1 | 107 | 107 | 107 | 107 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fff835b72a7345a391cdf9072c2a9d72\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP45NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP45NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 26 | 1 | 200 | 60×1 | 107 | 107 | 107 | 107 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\19bcd41f317c4014ae0ede1e9eb82f1d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP56NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP56NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12 | 10 | 14.5 | 12 | 10 | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 53 | 53 | 960 | 690 | 235 | 26 | 1 | 200 | 60×1 | 108 | 108 | 109 | 109 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4aa4fca8deb147489417a0cea72db649\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP71NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP71NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 38 | 35 | 34 | 38 | 35 | 34 | 53 | 53 | 1270 | 690 | 235 | 34 | 1 | 200 | 91×1 | 112 | 112 | 112 | 112 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\33452edce99c489c95af5e9d9efbace8\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP80NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP80NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 38 | 35 | 34 | 38 | 35 | 34 | 53 | 53 | 1270 | 690 | 235 | 34 | 1 | 200 | 91×1 | 113 | 113 | 113 | 113 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\15fd3cb595084e34b2e614a978160375\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP90NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP90NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 27.5 | 23 | 19 | 27.5 | 23 | 19 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 38 | 1 | 200 | 150×1 | 219 | 219 | 219 | 219 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\efe1c69db6194a00ad9e1aab46d89e22\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP112NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP112NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 29.5 | 24 | 19 | 29.5 | 24 | 19 | 44 | 37 | 34 | 44 | 37 | 34 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 1 | 200 | 150×1 | 238 | 238 | 238 | 238 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2b5e5e020fee45fc8d090da1ed92b371\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP140NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP140NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 28.5 | 21 | 36 | 28.5 | 21 | 50 | 44 | 37 | 50 | 44 | 37 | 62 | 62 | 1590 | 690 | 235 | 43 | 1 | 200 | 300×1 | 127 | 127 | 182 | 182 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6307f8dadaa94cae99a5a9c6f7251736\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP160NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP160NA | ビル用マルチ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 40.5 | 31 | 21.5 | 40.5 | 31 | 21.5 | 53 | 46 | 38 | 53 | 46 | 38 | 64 | 64 | 1590 | 690 | 235 | 43 | 1 | 200 | 300×1 | 242 | 242 | 287 | 287 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cff4c0e60c9345a8a843df5cbaad463d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP36NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP36NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 26 | 1 | 200 | 60×1 | 107 | 107 | 107 | 107 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\0afb115bb69f4032a7841f71eed39e0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP45NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 26 | 1 | 200 | 60×1 | 107 | 107 | 107 | 107 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5320d5692ec94f949d6408bdfa1c85b1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP56NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12 | 10 | 14.5 | 12 | 10 | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 53 | 53 | 960 | 690 | 235 | 26 | 1 | 200 | 60×1 | 108 | 108 | 109 | 109 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a92d8570e7894b94ba3c981b68b599bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP71NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 38 | 35 | 34 | 38 | 35 | 34 | 53 | 53 | 1270 | 690 | 235 | 34 | 1 | 200 | 91×1 | 112 | 112 | 112 | 112 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8225abf6ce2b4b85a0fb8e20a7056346\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP80NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP80NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 38 | 35 | 34 | 38 | 35 | 34 | 53 | 53 | 1270 | 690 | 235 | 34 | 1 | 200 | 91×1 | 113 | 113 | 113 | 113 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9ffc85bb08af423398c45d0ed407a17c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP90NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP90NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 27.5 | 23 | 19 | 27.5 | 23 | 19 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 38 | 1 | 200 | 150×1 | 219 | 219 | 219 | 219 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\29f0b649ff454b569fb6d80b4621b4b7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP112NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP112NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 29.5 | 24 | 19 | 29.5 | 24 | 19 | 44 | 37 | 34 | 44 | 37 | 34 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 40 | 1 | 200 | 150×1 | 238 | 238 | 238 | 238 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fc292c98db6a46fcbb32302e5a82b404\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP140NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP140NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 28.5 | 21 | 36 | 28.5 | 21 | 50 | 44 | 37 | 50 | 44 | 37 | 62 | 62 | 1590 | 690 | 235 | 43 | 1 | 200 | 300×1 | 127 | 127 | 182 | 182 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f1919ac8e13a4fedadeede476360c488\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天井吊形 | FXYHP160NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYHP160NB | ビル用マルチ 天井吊形 | 2022/10/3 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 40.5 | 31 | 21.5 | 40.5 | 31 | 21.5 | 53 | 46 | 38 | 53 | 46 | 38 | 64 | 64 | 1590 | 690 | 235 | 43 | 1 | 200 | 300×1 | 242 | 242 | 287 | 287 | 価格は問合せ願います。
壁掛形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\f7e85e52a9a348e88de2610a0f97a9bb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP28EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP28EA | ビル用マルチ 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 37 | 32 | 37 | 32 | 55 | 55 | 795 | 240 | 290 | 12 | 1 | 200 | 30×1 | 28 | 28 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f194138e12a74e14adabc75b5a74e0da\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP36EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP36EA | ビル用マルチ 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 9 | 12 | 9 | 40 | 36 | 40 | 36 | 58 | 58 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 1 | 200 | 48×1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b05efb6260d8493a883fa20fa5fdaf0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP45EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP45EA | ビル用マルチ 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 43 | 38 | 43 | 38 | 61 | 61 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 1 | 200 | 48×1 | 36 | 36 | 43 | 43 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a5021967890b4b8b8383f1e8149342f3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP56EA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP56EA | ビル用マルチ 壁掛形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 14 | 19 | 14 | 47 | 41 | 47 | 41 | 65 | 65 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 1 | 200 | 48×1 | 55 | 55 | 66 | 66 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\55938c5fb8274429ab2a88887eb31cb8\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP28EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP28EB | ビル用マルチ 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 37 | 32 | 37 | 32 | 55 | 55 | 795 | 240 | 290 | 12 | 1 | 200 | 30×1 | 28 | 28 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f2ff56bc48d442f287e68dd386e98fb9\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP36EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP36EB | ビル用マルチ 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 9 | 12 | 9 | 40 | 36 | 40 | 36 | 58 | 58 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 1 | 200 | 48×1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3020a9f9378b4231a49954d1f8810ae6\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP45EB | ビル用マルチ 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 43 | 38 | 43 | 38 | 61 | 61 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 1 | 200 | 48×1 | 36 | 36 | 43 | 43 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8515c17494b24fc9badf79c20cbdfb7a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP56EB | ビル用マルチ 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 14 | 19 | 14 | 47 | 41 | 47 | 41 | 65 | 65 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 1 | 200 | 48×1 | 55 | 55 | 66 | 66 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e6069e682eb842b6bc7a6ecc3cf2ca5f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP16DAS | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP16DAS | ビル用マルチ 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 | 36 | 32 | 36 | 32 | 54 | 54 | 795 | 240 | 290 | 12 | 1 | 200 | 30×1 | 26 | 26 | 32 | 32 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e46341e3e7374c35b11fc8be933ee4b4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | ビル用マルチ 壁掛形 | FXYAP22DAS | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁掛形 | FXYAP22DAS | ビル用マルチ 壁掛形 | 2022/10/3 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5 | 37 | 32 | 37 | 32 | 55 | 55 | 795 | 240 | 290 | 12 | 1 | 200 | 30×1 | 28 | 28 | 34 | 34 | 価格は問合せ願います。
天吊自在形 ワンダ風流
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\a5293eb7153d4edcac6896a6acad8c3c\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷冷専） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ天吊自在形ワンダ風流 | FXYUP80BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYUP80BC | ビル用マルチ天吊自在形ワンダ風流 | 2018/7/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 22.5 | 19.5 | 16 | 22.5 | 19.5 | 16 | 40 | 38 | 36 | 40 | 38 | 36 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 26 | 1 | 200 | 46×1 | 90 | 90 | 73 | 73 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a67c036b037b423989b9a2857fec4bbd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷冷専） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ天吊自在形ワンダ風流 | FXYUP112BC | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYUP112BC | ビル用マルチ天吊自在形ワンダ風流 | 2018/7/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 62 | 62 | 950 | 950 | 198 | 27 | 1 | 200 | 106×1 | 200 | 200 | 179 | 179 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\c3943731e1844f2ea9158eff889e028b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷冷専） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | FXYUP80EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYUP80EB | ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 22.5 | 19.5 | 16 | 22.5 | 19.5 | 16 | 40 | 38 | 36 | 40 | 38 | 36 | 56 | 56 | 950 | 950 | 198 | 27 | 1 | 200 | 46×1 | 90 | 90 | 73 | 73 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\85b4c4a8698e4f5eb7d81ca23a8b9d38\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷冷専） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | FXYUP112EB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ天吊形 | FXYUP112EB | ビル用マルチ 天吊自在形ワンダ風流 | 2022/10/3 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 62 | 62 | 950 | 950 | 198 | 27 | 1 | 200 | 106×1 | 200 | 200 | 179 | 179 | 価格は問合せ願います。
壁ビルトイン形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\9087ee1ca7d0434e9916299f57b08097\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | FXYWP140MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWP140MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 42 | 42 | 80 | 79 | 47 | 47 | 67 | 67 | 750 | 500 | 2000 | 133 | 3 | 200 | 750×1 | 460 | 460 | 460 | 460 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1754b3e95cfb474eb160e77597c42a3e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | FXYWP224MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWP224MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 63 | 63 | 47 | 64 | 50 | 50 | 70 | 70 | 950 | 500 | 2000 | 153 | 3 | 200 | 1500×1 | 850 | 870 | 850 | 870 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\969a5a682be34aa1848688e2b45bd458\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | FXYWP280MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWP280MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 80 | 98 | 123 | 51 | 51 | 71 | 71 | 1170 | 500 | 2000 | 176 | 3 | 200 | 1500×1 | 860 | 940 | 860 | 940 | 価格は問合せ願います。
壁ビルトイン形下吹出タイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\10e05a2eba3d47688f9d7d3f4663673e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUP140MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUP140MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2018/7/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 40 | 29.5 | 40 | 28 | 100 | 100 | 47 | 38 | 47 | 38 | 67 | 67 | 980 | 500 | 2000 | 135 | 1 | 200 | 380×1 | 822 | 973 | 822 | 973 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\49e813f8f76e43909a4bb0e3b90254fb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUP224MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUP224MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2018/7/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 70 | 54 | 70 | 52 | 125 | 125 | 48 | 41 | 48 | 41 | 68 | 68 | 1515 | 500 | 2000 | 223 | 1 | 200 | 380×2 | 1500 | 1790 | 1500 | 1790 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1f1b4caad8b042a594bd7af901c3d50d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | FXYWUP280MD | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ壁ビルトイン形 | FXYWUP280MD | ビル用マルチ壁ビルトイン形下吹出タイプ | 2018/7/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 61 | 80 | 58 | 100 | 100 | 49 | 43 | 49 | 43 | 69 | 69 | 1515 | 500 | 2000 | 223 | 1 | 200 | 380×2 | 1490 | 1850 | 1490 | 1850 | 価格は問合せ願います。
床置ローボーイ形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\ad1ef56b288a48f68ccbecaa20d3fbf5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP28NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP28NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 | 32 | 35 | 32 | 55 | 55 | 1000 | 222 | 600 | 26 | 1 | 200 | 15×1 | 39/44 | 39/44 | 39/44 | 39/44 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c6fffad2ca104a6091143dc75bff088f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP36NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP36NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 1 | 200 | 25×1 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2f53deca5b2e4a1b8fad8fbb7b192fdc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP45NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP45NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 1 | 200 | 25×1 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b7447dd9e6674291877bc51d063af25b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP56NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP56NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 39 | 34 | 39 | 34 | 59 | 59 | 1420 | 222 | 600 | 36 | 1 | 200 | 35×1 | 86/93 | 86/93 | 86/93 | 86/93 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\62aa39e1272b4a1b927a3a856d0c5761\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP71NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP71NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 48 | 39 | 48 | 39 | 68 | 68 | 1420 | 222 | 600 | 39 | 1 | 200 | 85×1 | 133 | 163 | 133 | 163 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\84ab0b94525e471c8c11ab8565bb3c39\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP28NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP28NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 | 32 | 35 | 32 | 55 | 55 | 1000 | 222 | 600 | 26 | 1 | 200 | 15×1 | 39 | 44 | 39 | 44 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\7f99733c41e642d8b080f1ff23013178\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP36NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP36NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 1 | 200 | 25×1 | 69 | 75 | 69 | 75 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\922be1b51d674a64b27bb80827ad765e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP45NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 1 | 200 | 25×1 | 69 | 75 | 69 | 75 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8b6a7368685645b3a93d1d5268d156ed\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP56NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 39 | 34 | 39 | 34 | 59 | 59 | 1420 | 222 | 600 | 36 | 1 | 200 | 35×1 | 86 | 93 | 86 | 93 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3fc5c14f80de4ffa9a0edcd90bf8b597\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | FXYLP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLP71NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形 | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 48 | 39 | 48 | 39 | 68 | 68 | 1420 | 222 | 600 | 39 | 1 | 200 | 85×1 | 133 | 163 | 133 | 163 | 価格は問合せ願います。
床置ローボーイ形埋込タイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\f3a9032200c4458ea30d3edc4cd51b71\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP28NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP28NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 | 32 | 35 | 32 | 55 | 55 | 930 | 220 | 610 | 20 | 1 | 200 | 15×1 | 39/44 | 39/44 | 39/44 | 39/44 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\de637f97e5d14cf0b89067fe8813afd1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP36NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP36NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1070 | 220 | 610 | 24 | 1 | 200 | 25×1 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\799e6d5d84a44b748456368e6e28d8e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP45NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP45NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1070 | 220 | 610 | 24 | 1 | 200 | 25×1 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b37e48757bb84956ae666928378f9fb4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP56NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP56NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 39 | 34 | 39 | 34 | 59 | 59 | 1350 | 220 | 610 | 31 | 1 | 200 | 35×1 | 86/93 | 86/93 | 86/93 | 86/93 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\00665c7700c248cc8288c5ee3695272b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP71NA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP71NA | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 48 | 39 | 48 | 39 | 68 | 68 | 1350 | 220 | 610 | 34 | 1 | 200 | 85×1 | 133 | 163 | 133 | 163 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\65b43a4aa0c449108209a3c8d0248b4b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP28NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP28NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 | 32 | 35 | 32 | 55 | 55 | 930 | 220 | 610 | 20 | 1 | 200 | 15×1 | 39 | 44 | 39 | 44 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\cd7e036678414ffbb85f5df9436acfe3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP36NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP36NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1070 | 220 | 610 | 24 | 1 | 200 | 25×1 | 69 | 75 | 69 | 75 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2213cef4795443a995920e15feea47e3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP45NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1070 | 220 | 610 | 24 | 1 | 200 | 25×1 | 69 | 75 | 69 | 75 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8ab7551ecf6f45b8be8dba2b4dc0b032\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP56NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 39 | 34 | 39 | 34 | 59 | 59 | 1350 | 220 | 610 | 31 | 1 | 200 | 35×1 | 86 | 93 | 86 | 93 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\65b4f484876e4ed19b37283d06944330\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | FXYLMP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FXYLMP71NB | ビル用マルチ 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 48 | 39 | 48 | 39 | 68 | 68 | 1350 | 220 | 610 | 34 | 1 | 200 | 85×1 | 133 | 163 | 133 | 163 | 価格は問合せ願います。
床置ダクト形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,強)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\d4619360344745008b5eb3dcb3897807\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP140MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP140MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 42 | 20 | 110 | 52 | 52 | 69 | 69 | 750 | 510 | 1670 | 113 | 3 | 200 | 0.75 | 340 | 410 | 340 | 410 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d95cd55666004504953fc653fda90eeb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP224MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP224MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 63 | 64 | 135 | 52 | 52 | 68 | 68 | 950 | 510 | 1670 | 138 | 3 | 200 | 0.75 | 490 | 650 | 490 | 650 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b30a4cdb5bb84bc2b7be09622aafe42f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP280MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP280MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 27 | 100 | 55 | 55 | 72 | 72 | 1170 | 510 | 1670 | 159 | 3 | 200 | 1.5 | 640 | 830 | 640 | 830 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e3802b30ae004bea830c1e18a2a3f185\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP450MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP450MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 120 | 55 | 210 | 62 | 62 | 79 | 79 | 1170 | 720 | 1900 | 221 | 3 | 200 | 2.2 | 2020 | 2620 | 2020 | 2620 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\51681605a99a48feae9582c822e0fd4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | ビル用マルチ床置形 | FVYCP560MA | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置直吹形 | FVYCP560MA | ビル用マルチ床置形 | 2015/3/1 | 室内機 | 56.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 165 | 42 | 188 | 62 | 62 | 79 | 79 | 1470 | 720 | 1900 | 281 | 3 | 200 | 3.7 | 2180 | 2960 | 2180 | 2960 | 価格は問合せ願います。
厨房用エアコン
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\624e0bf1195842ab917f05395b269825\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 厨房用エアコン | FXYTP80NA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FXYTP80NA | ビル用マルチ 厨房用エアコン | 2021/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 8.0(9.0) | 8.0(9.0) | 19 | 16 | 19 | 16 | 40 | 36 | 40 | 36 | 58 | 58 | 1100 | 695 | 295 | 45 | 1 | 200 | 60×1 | 127 | 130 | 117 | 123 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2a31ff41fb0f43ef8f2a10f1d072d151\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 厨房用エアコン | FXYTP140NA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FXYTP140NA | ビル用マルチ 厨房用エアコン | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 14.0(16.0) | 14.0(16.0) | 37.5 | 25 | 37.5 | 25 | 52 | 45 | 52 | 45 | 70 | 70 | 1400 | 695 | 295 | 57 | 1 | 200 | 130×1 | 231 | 286 | 230 | 285 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\8936163bede44650952f380b488af992\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 厨房用エアコン | FXYTP80NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FXYTP80NB | ビル用マルチ 厨房用エアコン | 2022/10/3 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 8.0(9.0) | 8.0(9.0) | 19 | 16 | 19 | 16 | 40 | 36 | 40 | 36 | 58 | 58 | 1100 | 695 | 295 | 45 | 1 | 200 | 60×1 | 127 | 130 | 117 | 123 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\41a68701789246d5b294ca669614344a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 厨房用エアコン | FXYTP140NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FXYTP140NB | ビル用マルチ 厨房用エアコン | 2022/10/3 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 14.0(16.0) | 14.0(16.0) | 37.5 | 25 | 37.5 | 25 | 52 | 45 | 52 | 45 | 70 | 70 | 1400 | 695 | 295 | 57 | 1 | 200 | 130×1 | 231 | 286 | 230 | 285 | 価格は問合せ願います。
クリーンエアコン 吹出口ユニット一体型
天井吸込タイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\69917f43cf274616a838f6961a37d70b\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP45MC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP45MC | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c3d90a6e5e964bae9be01c7e4485f96a\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP56MC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP56MC | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\98366d1a6e2549c28262226862ca7a4f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP71MC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71MC | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1788 | 485 | 170 | 1 | 200 | 165×1 | 330 | 350 | 330 | 350 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\bb47524108c544db8087c1fe38e693e4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP45NB | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\38db05a24ae44a38bae3dc6aec5eb923\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP56NB | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d9ec542b03e34454a29f5c63b24a4473\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71NB | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1788 | 485 | 170 | 1 | 200 | 165×1 | 330 | 350 | 330 | 350 | 価格は問合せ願います。
壁下吸込みタイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\a2b3bba4fa934474be247e9e52f6aa71\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP45MC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP45MC | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a2130d2762994161845ba42f8c37e14f\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP56MC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP56MC | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a21eb340a1fa4ad89443d04f49a610fd\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP71MC | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71MC | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1788 | 485 | 170 | 1 | 200 | 165×1 | 330 | 350 | 330 | 350 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\3afd992fd7cb477783ea08330b5ec597\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP45NB | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\36a4cac082c74b1fbb8b62129e4cf084\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP56NB | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135×1 | 220 | 280 | 220 | 280 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\ec604a89f8ec40568f4eaf21473481c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71NB | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1788 | 485 | 170 | 1 | 200 | 165×1 | 330 | 350 | 330 | 350 | 価格は問合せ願います。
クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型
天井吸込タイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\54d2ac8090aa4a5180ab0b50b6ce8e81\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP71MCP | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71MCP | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1078 | 485 | 120 | 1 | 200 | 165×1 | 423 | 479 | 423 | 479 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\66d5a5647e164aeb86283b6708333ff0\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | FBXYP71NBP | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71NBP | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（天井吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1078 | 485 | 120 | 1 | 200 | 165×1 | 423 | 479 | 423 | 479 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 備考
[5 empty] | GUID\9dfc6a245b8c4f81ba96a758d141c886\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | 室内ユニットシリーズ | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | BAFJ82B80 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BAFJ82B80 | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（吹出ユニット） | 1997/1/15 | 室内機
壁下吸込みタイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\6b5881a4891d45dda37f49b22edcdefe\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP71MCP | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71MCP | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2018/7/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1078 | 485 | 120 | 1 | 200 | 165×1 | 423 | 479 | 423 | 479 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\fa37e83a2d3e4160abcab5114d9e0a9d\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | FBXYP71NBP | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FBXYP71NBP | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（壁下吸込） | 2022/10/3 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 62 | 62 | 1300 | 1078 | 485 | 120 | 1 | 200 | 165×1 | 423 | 479 | 423 | 479 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 備考
[5 empty] | GUID\32f88cdd30e0470f8ca11b87e17f8c03\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | 室内ユニットシリーズ | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | BAFJ82B80 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BAFJ82B80 | ビル用マルチ 病院用クリーンエアコン（吹出ユニット） | 1997/1/15 | 室内機
大風量外気処理エアコン
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\9257ddc9d4b643cea80b34a867aeb4f4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | FKVP500AF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FKVP500AF | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | 2018/7/1 | 室内機 | 50 | 50 | 45 | 45 | 3600 | 3200 | 3600 | 3200 | 300 | 300 | 94 | 94 | 2090 | 660 | 1581 | 410 | 3 | 200 | 1500×1 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\9100d3d25491467e90f29453dfc15a53\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | FKVP670AF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FKVP670AF | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | 2018/7/1 | 室内機 | 67 | 67 | 60 | 60 | 4800 | 4200 | 4800 | 4200 | 300 | 300 | 92 | 92 | 2090 | 660 | 1581 | 420 | 3 | 200 | 2200×1 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\87eaf216b6f94e5b86e07cf713b58517\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | FKVP850AF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FKVP850AF | ビル用マルチ大風量外気処理エアコン | 2018/7/1 | 室内機 | 85 | 85 | 73 | 73 | 6000 | 5400 | 6000 | 5400 | 300 | 300 | 93 | 93 | 2380 | 660 | 1981 | 500 | 3 | 200 | 3700×1 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 価格は問合せ願います。
外気処理エアコン 壁ビルトイン形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\d28d3974acaa49d8927b921625ad5158\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWP140MDF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWP140MDF | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 10.7(8.0) | 10.7(8.0) | 18 | 18 | 146 | 157 | 42 | 42 | 62 | 62 | 750(830) | 500 | 2000 | 146 | 3 | 200 | 750×1 | 280 | 300 | 290 | 310 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\066b60c16ebc42a889148f11c4437805\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWP224MDF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWP224MDF | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 17.1(12.4) | 17.1(12.4) | 28 | 28 | 201 | 227 | 48 | 48 | 68 | 68 | 950(1030) | 500 | 2000 | 169 | 3 | 200 | 1500×1 | 470 | 460 | 480 | 470 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a88c0a334b814898a8be43570c600dfb\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | FXYWP280MDF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ床置ダクト形 | FXYWP280MDF | ビル用マルチ外気処理壁ビルトイン形 | 2018/7/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 20.9(15.5) | 20.9(15.5) | 35 | 35 | 232 | 262 | 50 | 50 | 70 | 70 | 1170(1250) | 500 | 2000 | 194 | 3 | 200 | 1500×1 | 610 | 590 | 620 | 600 | 価格は問合せ願います。
外気処理エアコン 天井埋込ダクト形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\93e313b0b5e140ecb84306d8b8e8a4d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMP140MGF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMP140MGF | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 12.0(8.0) | 12.0(8.0) | 18 | 18 | 44 | 44 | 72 | 72 | 744 | 1400 | 470 | 120 | 1 | 200 | 270×1 | 406 | 546 | 406 | 546 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\32d2d4a3d03742ab8dab7bc657511331\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMP224MGF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMP224MGF | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 18.7(12.4) | 18.7(12.4) | 28 | 28 | 46 | 46 | 74 | 74 | 1380 | 1400 | 470 | 175 | 1 | 200 | 360×1 | 619 | 778 | 619 | 778 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\4aa8cb4978be4d669c943f16aba9f474\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | FXYMP280MGF | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMP280MGF | ビル用マルチ 外気処理エアコン天井埋込ダクト形 | 2021/10/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 23.3(15.5) | 23.3(15.5) | 35 | 35 | 48 | 48 | 76 | 76 | 1380 | 1400 | 470 | 175 | 1 | 200 | 530×1 | 724 | 946 | 724 | 946 | 価格は問合せ願います。
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\0161f53bdfba47a584f089a93336a534\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ外気処理天井埋込ダクト形 | FXYMP140MFN | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMP140MFN | ビル用マルチ外気処理天井埋込ダクト形 | 2020/2/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 8.9 | 8.9 | 18 | 18 | 44 | 44 | 72 | 72 | 744 | 1100 | 470 | 86 | 1 | 200 | 380×1 | 404 | 543 | 404 | 543 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b94c213e977c40a4a9b62db605c218ed\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ外気処理天井埋込ダクト形 | FXYMP224MFN | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMP224MFN | ビル用マルチ外気処理天井埋込ダクト形 | 2020/2/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 13.9 | 13.9 | 28 | 28 | 46 | 46 | 74 | 74 | 1380 | 1100 | 470 | 123 | 1 | 200 | 380×1 | 608 | 762 | 608 | 762 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\96e5db9d68954f91bf1ce4f57effa561\Folder\Item |  | 50-05-300-3221-000 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | ビル用マルチ外気処理天井埋込ダクト形 | FXYMP280MFN | 504042 | ダイキン工業（株） | マルチ形ＰＡＣ外気処理ユニット | FXYMP280MFN | ビル用マルチ外気処理天井埋込ダクト形 | 2020/2/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 17.4 | 17.4 | 35 | 35 | 48 | 48 | 76 | 76 | 1380 | 1100 | 470 | 123 | 1 | 200 | 380×1 | 714 | 930 | 714 | 930 | 価格は問合せ願います。
外気処理タイプ室内ユニット 天井埋込ダクト形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 加湿能力(50ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 加湿能力(60ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 備 考
[5 empty] | GUID\fe6035e18a4a451098ae77f3bc805458\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | VKMP50HAM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP50HAM | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | 2021/10/29 | 室内機 | 4.83(2.03)≪2.8≫ | 4.83(2.03)≪2.8≫ | 5.76(2.56)≪3.2≫ | 5.76(2.56)≪3.2≫ | 2.9<4.2> | 2.9<4.2> | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 | 210 | 125 | 85 | 210 | 125 | 85 | 38.5 | 36 | 32 | 38.5 | 36 | 32 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77 | 1764 | 832 | 387 | 101 | （104） | 1 | 200 | 0.210×2 | 260 | 205 | 125 | 260 | 205 | 125 | 1.81 | 1.47 | 0.94 | 1.81 | 1.47 | 0.94 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\736ede7b29724e37a681e1007251933b\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | VKMP80HAM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP80HAM | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | 2021/10/29 | 室内機 | 7.53(3.03)≪4.5≫ | 7.53(3.03)≪4.5≫ | 8.87(3.87)≪5.0≫ | 8.87(3.87)≪5.0≫ | 4.5<6.3> | 4.5<6.3> | 750 | 750 | 640 | 750 | 750 | 640 | 170 | 100 | 60 | 170 | 100 | 60 | 38.5 | 36 | 32.5 | 38.5 | 36 | 32.5 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79 | 1764 | 1214 | 387 | 128 | (132) | 1 | 200 | 0.210×2 | 335 | 246 | 156 | 335 | 246 | 156 | 2.29 | 1.70 | 1.08 | 2.29 | 1.70 | 1.08 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6038bf9d298d44bb916b435d7402e41d\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | VKMP100HAM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP100HAM | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | 2021/10/29 | 室内機 | 9.29(3.69)≪5.6≫ | 9.29(3.69)≪5.6≫ | 11.03(4.73)≪6.3≫ | 11.03(4.73)≪6.3≫ | 5.6<7.9> | 5.6<7.9> | 950 | 950 | 820 | 950 | 950 | 820 | 150 | 65 | 65 | 150 | 65 | 65 | 39.5 | 37 | 35 | 39.5 | 37 | 35 | 74 | 74 | 76.5 | 74 | 74 | 76.5 | 1764 | 1214 | 387 | 129 | (133) | 1 | 200 | 0.210×2 | 410 | 330 | 240 | 410 | 330 | 240 | 2.76 | 2.27 | 1.70 | 2.76 | 2.27 | 1.70 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\94134403d7c14882aeccaee87d5a6e07\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VKMP50HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP50HM | ベンティエール天埋ダクト形 | 2014/4/1 | 室内機 | 4.83(2.03)≪2.8≫ | 4.83(2.03)≪2.8≫ | 5.76(2.56)≪3.2≫ | 5.76(2.56)≪3.2≫ | 2.9<4.2> | 2.9<4.2> | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 390 | 225 | 170 | 125 | 225 | 140 | 85 | 37.5 | 36 | 33 | 37.5 | 33 | 29 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77.5 | 1764 | 832 | 387 | 102 | (105) | 1 | 200 | 0.280×2 | 560 | 505 | 415 | 655 | 570 | 440 | 3.35 | 2.90 | 2.35 | 3.55 | 3.15 | 2.45 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5a209eddf76943d38af91cdbcc8dd50c\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VKMP80HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP80HM | ベンティエール天埋ダクト形 | 2014/4/1 | 室内機 | 7.53(3.03)≪4.5≫ | 7.53(3.03)≪4.5≫ | 8.87(3.87)≪5.0≫ | 8.87(3.87)≪5.0≫ | 4.3<6.1> | 4.3<6.1> | 750 | 750 | 640 | 750 | 750 | 580 | 180 | 100 | 80 | 170 | 70 | 40 | 37 | 35 | 32 | 36.5 | 33.5 | 30 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79.5 | 1764 | 1214 | 387 | 125 | (129) | 1 | 200 | 0.280×2 | 605 | 560 | 450 | 710 | 605 | 460 | 3.35 | 3.05 | 2.50 | 3.75 | 3.25 | 2.50 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\634105f8fa8840609fd3fdf725d325c2\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VKMP100HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP100HM | ベンティエール天埋ダクト形 | 2014/4/1 | 室内機 | 9.29(3.69)≪5.6≫ | 9.29(3.69)≪5.6≫ | 11.03(4.73)≪6.3≫ | 11.03(4.73)≪6.3≫ | 5.8<8.1> | 5.8<8.1> | 950 | 950 | 820 | 950 | 950 | 770 | 150 | 75 | 70 | 150 | 75 | 50 | 39.5 | 37.5 | 35 | 39 | 37 | 34 | 74 | 74 | 76.5 | 74 | 74 | 77 | 1764 | 1214 | 387 | 129 | (133) | 1 | 200 | 0.280×2 | 635 | 580 | 465 | 775 | 650 | 490 | 3.35 | 3.05 | 2.50 | 3.90 | 3.35 | 2.55 | 価格は問合せ願います。
マルチキューブエアコン
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\9e94bab629c140caa17347022ef35528\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ マルチキューブ | FSXYP28BA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FSXYP28BA | ビル用マルチ マルチキューブ | 2021/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 55 | 55 | 555 | 470 | 455 | 28 | 3 | 200 | 79×1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\14c53f32d4e8413e808c73fbaace4010\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチ マルチキューブ | FSXYP28BB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | FSXYP28BB | ビル用マルチ マルチキューブ | 2022/10/3 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 55 | 55 | 555 | 470 | 455 | 28 | 1 | 200 | 0.079×1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 価格は問合せ願います。
BSユニット（冷暖フリー）
個別BSユニット
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 備 考
[5 empty] | GUID\b37e6db4bdb842979d2885ddcc3810e4\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BSVP112D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSVP112D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(セレクター) | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\54a628847b1643f4ab933ad25f193ae8\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BSVP180D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSVP180D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(セレクター) | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a71835bbeda24517beef89a84fa096a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BSVP280D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSVP280D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(セレクター) | 価格は問合せ願います。
集合BSユニット
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 備 考
[5 empty] | GUID\aec5476319f544baa42e44c7dfdaad50\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS4P160D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS4P160D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(ヘッダー) | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\127642f0789d490ca7407c6b8c6e2588\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS6P160D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS6P160D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(ヘッダー) | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b8ac88fbb9e94a839461039b6fd3a4a5\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS8P160D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS8P160D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(ヘッダー) | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\5e98f1f9ae2d44d99819702314c5798e\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS10P160D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS10P160D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(ヘッダー) | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c3c61da2232e4524abed9ee2d1a746bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BS12P160D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BS12P160D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(ヘッダー) | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\83901f69a22b4158b6937be4d503b6b3\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（空冷ＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | ビル用マルチＢＳユニット | BSV16P160D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | BSV16P160D | ビル用マルチＢＳユニット | 2020/4/1 | BSユニット(ヘッダー) | 価格は問合せ願います。
DK-CONNECT edge
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 備 考
[5 empty] | GUID\ab36ff4ccd7e43fb8ba2e54f51917969\Folder\Item |  | 50-05-300-3220-999 | 空調機 | 空調機 | パッケージエアコン関連[共通関連部品] | その他パッケージエアコン用関連部品 | ＤＫ－ＣＯＮＮＥＣＴ | DGE601B1 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他パッケージエアコン用関連部品 | DGE601B1 | ＤＫ－ＣＯＮＮＥＣＴ | 2024/11/1 | 価格は問合せ願います。

## GroupList (hidden)
熱源機器
冷却塔
ファン類
ポンプ類
架台
空調機
ファンコイルユニット
パッケージエアコン
タンク類
衛生器具
集合管
給水給湯器具
湯沸器
排水設備
ガス器具
ガスメーター
消火器具
濾過設備
ヘッダ
照明器具
コンセント
スイッチ
電気器具
盤類
受変電設備
発電機
自動火災報知設備
スピーカー
機械基礎
支持金物
吊ボルト
メータユニット
冷媒管ラック
配管化粧カバー
トラップ
制気口(丸)
制気口(角)
メンテナンススペース
その他