## UserPartsInfo
階層 |  |  |  |  | 部材ID | 機器番号 | 機器分類コード | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番
ダイキン工業ユーザー部材
ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ
GHPエグゼアⅡ
ハイパワーシリーズ 標準
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\7efda00c61284415a102602ac487d156\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHDP450D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHDP450D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 291 | 291 | 19 | 59 | 75 | 1660 | 880 | 2245 | 725 | 三相(単相) | 200 | 255×1 、 321×1 | 0.028 <0.645> | 0.028 <0.645> | 0.041 <0.505> | 0.041 <0.505> | 0.952 | 5480000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\301bc550ac394d2588d16911ce3b5fb9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHDP560D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHDP560D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 319 | 319 | 24 | 57 | 74 | 1660 | 880 | 2245 | 795 | 三相(単相) | 200 | 321×1 、 431×1 | 0.028 <0.914> | 0.028 <0.914> | 0.041 <0.628> | 0.041 <0.628> | 1.998 | 6310000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\abb793d2860549ef8c05c7c906e475df\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHDP710D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHDP710D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 71.0 | 71.0 | 15.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 370 | 370 | 30 | 60 | 80 | 1660 | 880 | 2245 | 825 | 三相(単相) | 200 | 499×1 、 572×1 | 0.028 <1.19> | 0.028 <1.19> | 0.041 <0.744> | 0.041 <0.744> | 1.998 | 7020000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\314a9ab245034c7e9e1a449fd6e1df7a\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHDP850D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHDP850D | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 420 | 420 | 30 | 63 | 84 | 1660 | 880 | 2245 | 895 | 三相(単相) | 200 | 650×1 、 734×1 | 0.343<1.74> | 0.343<1.74> | 0.260<1.68> | 0.260<1.68> | 2.237 | 8340000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\037453071673460c9c2e487955635293\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHAP450D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHAP450D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 291 | 291 | 19 | 59 | 75 | 1660 | 880 | 2245 | 720 | 三相(単相) | 200 | 255×1 、 321×1 | 0.028 <0.645> | 0.028 <0.645> | 0.041 <0.505> | 0.041 <0.505> | 0.952 | 5180000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\df213c09c1f047f6a9073b0e3edf3485\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHAP560D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHAP560D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 319 | 319 | 24 | 57 | 74 | 1660 | 880 | 2245 | 790 | 三相(単相) | 200 | 321×1 、 431×1 | 0.028 <0.914> | 0.028 <0.914> | 0.041 <0.628> | 0.041 <0.628> | 1.998 | 6010000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\9c9545f0d1594f5b812bf06cc1dee696\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHAP710D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHAP710D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 71.0 | 71.0 | 15.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 370 | 370 | 30 | 60 | 80 | 1660 | 880 | 2245 | 820 | 三相(単相) | 200 | 499×1 、 572×1 | 0.028 <1.19> | 0.028 <1.19> | 0.041 <0.744> | 0.041 <0.744> | 1.998 | 6720000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\92a0b471995644cf8e50f687d19286d6\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHAP850D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHAP850D | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 420 | 420 | 30 | 63 | 84 | 1660 | 880 | 2245 | 890 | 三相(単相) | 200 | 650×1 、 734×1 | 0.343<1.74> | 0.343<1.74> | 0.260<1.68> | 0.260<1.68> | 2.237 | 8040000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\767c582514e9462380f980d30e1aa547\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMDP450D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMDP450D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 291 | 291 | 19 | 59 | 75 | 1660 | 880 | 2245 | 725 | 三相(単相) | 200 | 255×1 、 321×1 | 0.028 <0.645> | 0.028 <0.645> | 0.041 <0.505> | 0.041 <0.505> | 0.952 | 5620000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\4c3b9d48a6db4e1d8d11c26414456fb0\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMDP560D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMDP560D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 319 | 319 | 24 | 57 | 74 | 1660 | 880 | 2245 | 795 | 三相(単相) | 200 | 321×1 、 431×1 | 0.028 <0.914> | 0.028 <0.914> | 0.041 <0.628> | 0.041 <0.628> | 1.998 | 6450000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\b60a15be4511460783cbd97d2e17440b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMDP710D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMDP710D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 71.0 | 71.0 | 15.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 370 | 370 | 30 | 60 | 80 | 1660 | 880 | 2245 | 825 | 三相(単相) | 200 | 499×1 、 572×1 | 0.028 <1.19> | 0.028 <1.19> | 0.041 <0.744> | 0.041 <0.744> | 1.998 | 7160000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\da4820960b7945ff8139e4c1ac7bdfeb\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMDP850D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMDP850D | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 83.0 | 95.0 | 83.0 | 420 | 420 | 30 | 63 | 84 | 1660 | 880 | 2245 | 895 | 三相(単相) | 200 | 650×1 、 734×1 | 0.343<1.74> | 0.343<1.74> | 0.260<1.68> | 0.260<1.68> | 2.237 | 8480000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\f8581a552c9346ddacaf868aa80a4781\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMAP450D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMAP450D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 291 | 291 | 19 | 59 | 75 | 1660 | 880 | 2245 | 720 | 三相(単相) | 200 | 255×1 、 321×1 | 0.028 <0.645> | 0.028 <0.645> | 0.041 <0.505> | 0.041 <0.505> | 0.952 | 5320000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\ab4693e7e1a742828103b53197d09a87\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMAP560D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMAP560D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 319 | 319 | 24 | 57 | 74 | 1660 | 880 | 2245 | 790 | 三相(単相) | 200 | 321×1 、 431×1 | 0.028 <0.914> | 0.028 <0.914> | 0.041 <0.628> | 0.041 <0.628> | 1.998 | 6150000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\e44d2dab0d7746bda01d55e176d1c769\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMAP710D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMAP710D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 71.0 | 71.0 | 15.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 370 | 370 | 30 | 60 | 80 | 1660 | 880 | 2245 | 820 | 三相(単相) | 200 | 499×1 、 572×1 | 0.028 <1.19> | 0.028 <1.19> | 0.041 <0.744> | 0.041 <0.744> | 1.998 | 6860000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\4936f052f6c94ae0a62fde6b256608a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMAP850D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMAP850D | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 83.0 | 95.0 | 83.0 | 420 | 420 | 30 | 63 | 84 | 1660 | 880 | 2245 | 890 | 三相(単相) | 200 | 650×1 、 734×1 | 0.343<1.74> | 0.343<1.74> | 0.260<1.68> | 0.260<1.68> | 2.237 | 8180000 | （税無し）
ハイパワーシリーズ 標準 耐塩害
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\44195d12944644c997be8f1b6b3b69c2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHDP450DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHDP450DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 291 | 291 | 19 | 59 | 75 | 1660 | 880 | 2245 | 725 | 三相(単相) | 200 | 255×1 、 321×1 | 0.028 <0.645> | 0.028 <0.645> | 0.041 <0.505> | 0.041 <0.505> | 0.952 | 5710000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\644258a3fec24a3cafe6e09f23ecc87a\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHDP560DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHDP560DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 319 | 319 | 24 | 57 | 74 | 1660 | 880 | 2245 | 795 | 三相(単相) | 200 | 321×1 、 431×1 | 0.028 <0.914> | 0.028 <0.914> | 0.041 <0.628> | 0.041 <0.628> | 1.998 | 6540000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\9f4574c75ecc423181f58487ab8c886d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHDP710DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHDP710DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 71.0 | 71.0 | 15.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 370 | 370 | 30 | 60 | 80 | 1660 | 880 | 2245 | 825 | 三相(単相) | 200 | 499×1 、 572×1 | 0.028 <1.19> | 0.028 <1.19> | 0.041 <0.744> | 0.041 <0.744> | 1.998 | 7250000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\7f3b4b157510489f962e4d7be09a311b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHDP850DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHDP850DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 420 | 420 | 30 | 63 | 84 | 1660 | 880 | 2245 | 895 | 三相(単相) | 200 | 650×1 、 734×1 | 0.343<1.74> | 0.343<1.74> | 0.260<1.68> | 0.260<1.68> | 2.237 | 8570000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\1e2b3d81c5b04f6ba6f53d3e295fe0ca\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHAP450DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHAP450DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 291 | 291 | 19 | 59 | 75 | 1660 | 880 | 2245 | 720 | 三相(単相) | 200 | 255×1 、 321×1 | 0.028 <0.645> | 0.028 <0.645> | 0.041 <0.505> | 0.041 <0.505> | 0.952 | 5410000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\244e1670a0804acc97d926377f9d7f7c\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHAP560DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHAP560DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 319 | 319 | 24 | 57 | 74 | 1660 | 880 | 2245 | 790 | 三相(単相) | 200 | 321×1 、 431×1 | 0.028 <0.914> | 0.028 <0.914> | 0.041 <0.628> | 0.041 <0.628> | 1.998 | 6240000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\32524c3d9f8a4fea882a714c5f693b07\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHAP710DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHAP710DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 71.0 | 71.0 | 15.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 370 | 370 | 30 | 60 | 80 | 1660 | 880 | 2245 | 820 | 三相(単相) | 200 | 499×1 、 572×1 | 0.028 <1.19> | 0.028 <1.19> | 0.041 <0.744> | 0.041 <0.744> | 1.998 | 6950000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\2e312bcbe7c44751ba223eb1f7dcfee0\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHAP850DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHAP850DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 420 | 420 | 30 | 63 | 84 | 1660 | 880 | 2245 | 890 | 三相(単相) | 200 | 650×1 、 734×1 | 0.343<1.74> | 0.343<1.74> | 0.260<1.68> | 0.260<1.68> | 2.237 | 8270000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\7740790cb01342c9b5248feb5af7b746\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMDP450DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMDP450DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 291 | 291 | 19 | 59 | 75 | 1660 | 880 | 2245 | 725 | 三相(単相) | 200 | 255×1 、 321×1 | 0.028 <0.645> | 0.028 <0.645> | 0.041 <0.505> | 0.041 <0.505> | 0.952 | 5850000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\616508a6279f4a18962948a3bfbdcd2e\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMDP560DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMDP560DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 319 | 319 | 24 | 57 | 74 | 1660 | 880 | 2245 | 795 | 三相(単相) | 200 | 321×1 、 431×1 | 0.028 <0.914> | 0.028 <0.914> | 0.041 <0.628> | 0.041 <0.628> | 1.998 | 6680000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\5874fe770c264917bb3f0af7505053d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMDP710DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMDP710DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 71.0 | 71.0 | 15.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 370 | 370 | 30 | 60 | 80 | 1660 | 880 | 2245 | 825 | 三相(単相) | 200 | 499×1 、 572×1 | 0.028 <1.19> | 0.028 <1.19> | 0.041 <0.744> | 0.041 <0.744> | 1.998 | 7390000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\4ba3f7d3af6b428b882834f3bb83d8e8\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMDP850DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMDP850DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 83.0 | 95.0 | 83.0 | 420 | 420 | 30 | 63 | 84 | 1660 | 880 | 2245 | 895 | 三相(単相) | 200 | 650×1 、 734×1 | 0.343<1.74> | 0.343<1.74> | 0.260<1.68> | 0.260<1.68> | 2.237 | 8710000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\08b693f7df6740e4afd5039720b4d840\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMAP450DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMAP450DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 291 | 291 | 19 | 59 | 75 | 1660 | 880 | 2245 | 720 | 三相(単相) | 200 | 255×1 、 321×1 | 0.028 <0.645> | 0.028 <0.645> | 0.041 <0.505> | 0.041 <0.505> | 0.952 | 5550000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\504657e721be479ca182e5145a35c722\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMAP560DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMAP560DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 319 | 319 | 24 | 57 | 74 | 1660 | 880 | 2245 | 790 | 三相(単相) | 200 | 321×1 、 431×1 | 0.028 <0.914> | 0.028 <0.914> | 0.041 <0.628> | 0.041 <0.628> | 1.998 | 6380000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\76da19bfec17415296ec11e061123b60\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMAP710DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMAP710DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 71.0 | 71.0 | 15.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 370 | 370 | 30 | 60 | 80 | 1660 | 880 | 2245 | 820 | 三相(単相) | 200 | 499×1 、 572×1 | 0.028 <1.19> | 0.028 <1.19> | 0.041 <0.744> | 0.041 <0.744> | 1.998 | 7090000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\13033340d8204c76a3a8b97f678174cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMAP850DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMAP850DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 83.0 | 95.0 | 83.0 | 420 | 420 | 30 | 63 | 84 | 1660 | 880 | 2245 | 890 | 三相(単相) | 200 | 650×1 、 734×1 | 0.343<1.74> | 0.343<1.74> | 0.260<1.68> | 0.260<1.68> | 2.237 | 8410000 | （税無し） 耐塩害仕様
リニューアルタイプ・ ハイパワーシリーズ 標準
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日
[5 empty] | GUID\8e70347d48ba45b0a815340f81bb5026\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHBP450D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHBP450D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1
[5 empty] | GUID\839b5438254f4205b38dbb13dd6710c9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHBP560D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHBP560D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1
[5 empty] | GUID\667ecf7aa87c468f8eb1c20d54eb2a08\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHBP710D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHBP710D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1
[5 empty] | GUID\4ec73894054740e089a05b9d9fcb57dc\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHBP850D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHBP850D | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1
[5 empty] | GUID\c59f252a0ba04ccc889dba9f4cc439ad\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHTP450D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHTP450D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1
[5 empty] | GUID\4b020eb9474349e19316a209c96b85cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHTP560D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHTP560D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1
[5 empty] | GUID\09d7f2d2cc6540889c62fe5270dc0f79\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHTP710D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHTP710D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1
[5 empty] | GUID\d8ff9a3fff014027a844fc798bb1fdd4\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHTP850D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHTP850D | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1
[5 empty] | GUID\08ab0b5dbb7041d8acbb48001a70bb8b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMBP450D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMBP450D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1
[5 empty] | GUID\d280e095d0514f41ab6015dc1a4a2b50\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMBP560D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMBP560D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1
[5 empty] | GUID\c48e78b04ac44b3783241f58f5fb7c2f\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMBP710D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMBP710D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1
[5 empty] | GUID\abfd0236322644678aef132a34e7c2c9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMBP850D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMBP850D | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1
[5 empty] | GUID\7524a545ac754511825ac61eadbfdddc\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMTP450D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMTP450D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1
[5 empty] | GUID\59741b89b9424e30a8803debbac972f9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMTP560D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMTP560D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1
[5 empty] | GUID\ea9ffff4610e4ec385481a3d0a49b98c\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMTP710D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMTP710D | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1
[5 empty] | GUID\aa66cb0441594b5ab854787ffb3afe54\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMTP850D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMTP850D | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1
リニューアルタイプ・ ハイパワーシリーズ 標準 耐塩害
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\4af7dd87552d4d5ab1b7f8155f28a550\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHBP450DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHBP450DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 291 | 291 | 19 | 59 | 75 | 1660 | 880 | 2245 | 730 | 三相(単相) | 200 | 255×1 、 321×1 | 0.028 <0.645> | 0.028 <0.645> | 0.041 <0.505> | 0.041 <0.505> | 0.952 | 5820000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\e284e2a4016b45178e4943e09c5cfcb0\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHBP560DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHBP560DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 319 | 319 | 24 | 57 | 74 | 1660 | 880 | 2245 | 800 | 三相(単相) | 200 | 321×1 、 431×1 | 0.028 <0.914> | 0.028 <0.914> | 0.041 <0.628> | 0.041 <0.628> | 1.998 | 6650000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\0029a776c094427b988e8f3bb2dddb9f\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHBP710DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHBP710DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 71.0 | 71.0 | 15.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 370 | 370 | 30 | 60 | 80 | 1660 | 880 | 2245 | 830 | 三相(単相) | 200 | 499×1 、 572×1 | 0.028 <1.19> | 0.028 <1.19> | 0.041 <0.744> | 0.041 <0.744> | 1.998 | 7360000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\60ca493aa5864e8698f3eeb3ee0e0e2c\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHBP850DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHBP850DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 420 | 420 | 30 | 63 | 84 | 1660 | 880 | 2245 | 900 | 三相(単相) | 200 | 650×1 、 734×1 | 0.343<1.74> | 0.343<1.74> | 0.260<1.68> | 0.260<1.68> | 2.237 | 8680000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\dc45567caa724c80a98180f8c3257559\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHTP450DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHTP450DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 291 | 291 | 19 | 59 | 75 | 1660 | 880 | 2245 | 725 | 三相(単相) | 200 | 255×1 、 321×1 | 0.028 <0.645> | 0.028 <0.645> | 0.041 <0.505> | 0.041 <0.505> | 0.952 | 5520000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\0e92f7cb72ca48e58ad7a4867e1eccc9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHTP560DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHTP560DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 319 | 319 | 24 | 57 | 74 | 1660 | 880 | 2245 | 795 | 三相(単相) | 200 | 321×1 、 431×1 | 0.028 <0.914> | 0.028 <0.914> | 0.041 <0.628> | 0.041 <0.628> | 1.998 | 6350000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\852d09497620452aa2e014f8e0c7bca8\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHTP710DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHTP710DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 71.0 | 71.0 | 15.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 370 | 370 | 30 | 60 | 80 | 1660 | 880 | 2245 | 825 | 三相(単相) | 200 | 499×1 、 572×1 | 0.028 <1.19> | 0.028 <1.19> | 0.041 <0.744> | 0.041 <0.744> | 1.998 | 7060000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\5a3e7d1af9234837813cd502f34e35b4\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXHTP850DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXHTP850DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 420 | 420 | 30 | 63 | 84 | 1660 | 880 | 2245 | 895 | 三相(単相) | 200 | 650×1 、 734×1 | 0.343<1.74> | 0.343<1.74> | 0.260<1.68> | 0.260<1.68> | 2.237 | 8380000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\779ec902216648b2841340429c59be50\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMBP450DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMBP450DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 291 | 291 | 19 | 59 | 75 | 1660 | 880 | 2245 | 730 | 三相(単相) | 200 | 255×1 、 321×1 | 0.028 <0.645> | 0.028 <0.645> | 0.041 <0.505> | 0.041 <0.505> | 0.952 | 5960000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\231227d783a5404faf47a7a759bf5c23\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMBP560DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMBP560DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 319 | 319 | 24 | 57 | 74 | 1660 | 880 | 2245 | 800 | 三相(単相) | 200 | 321×1 、 431×1 | 0.028 <0.914> | 0.028 <0.914> | 0.041 <0.628> | 0.041 <0.628> | 1.998 | 6790000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\a8bb049cbcec473e9050ccb2c38c37a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMBP710DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMBP710DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 71.0 | 71.0 | 15.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 370 | 370 | 30 | 60 | 80 | 1660 | 880 | 2245 | 830 | 三相(単相) | 200 | 499×1 、 572×1 | 0.028 <1.19> | 0.028 <1.19> | 0.041 <0.744> | 0.041 <0.744> | 1.998 | 7500000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\472199a9c0b8429680ddd0523438d4bc\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMBP850DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMBP850DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 83.0 | 95.0 | 83.0 | 420 | 420 | 30 | 63 | 84 | 1660 | 880 | 2245 | 900 | 三相(単相) | 200 | 650×1 、 734×1 | 0.343<1.74> | 0.343<1.74> | 0.260<1.68> | 0.260<1.68> | 2.237 | 8820000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\3fae1acab1f14bb5a88659bea1f414fb\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMTP450DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMTP450DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 291 | 291 | 19 | 59 | 75 | 1660 | 880 | 2245 | 725 | 三相(単相) | 200 | 255×1 、 321×1 | 0.028 <0.645> | 0.028 <0.645> | 0.041 <0.505> | 0.041 <0.505> | 0.952 | 5660000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\6e2427afd9504aaca0192cea67b4cbae\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMTP560DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMTP560DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 319 | 319 | 24 | 57 | 74 | 1660 | 880 | 2245 | 795 | 三相(単相) | 200 | 321×1 、 431×1 | 0.028 <0.914> | 0.028 <0.914> | 0.041 <0.628> | 0.041 <0.628> | 1.998 | 6490000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\ae4fa25469d6466b85c710d4405c8f9f\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMTP710DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMTP710DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/10/1 | 室外機 | 71.0 | 71.0 | 15.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 370 | 370 | 30 | 60 | 80 | 1660 | 880 | 2245 | 825 | 三相(単相) | 200 | 499×1 、 572×1 | 0.028 <1.19> | 0.028 <1.19> | 0.041 <0.744> | 0.041 <0.744> | 1.998 | 7200000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\94806dce62a24b85aceee9c916eaec7b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXMTP850DE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXMTP850DE | ＧＨＰ室外機 | 2016/7/1 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 83.0 | 95.0 | 83.0 | 420 | 420 | 30 | 63 | 84 | 1660 | 880 | 2245 | 895 | 三相(単相) | 200 | 650×1 、 734×1 | 0.343<1.74> | 0.343<1.74> | 0.260<1.68> | 0.260<1.68> | 2.237 | 8520000 | （税無し） 耐塩害仕様
冷暖フリー
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値PWL(50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\ff53eb94a18e4a878ae01375b698221e\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | GRYDP560EN | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GRYDP560EN | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | 2025/2/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 390 | 390 | 22 | 80 | 80 | 1690 | 800 | 2150 | 900 | 三相(単相) | 200 | 560×2 | 0.777 | 0.777 | 0.857 | 0.857 | 1.642 | 9240000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\471b391b192c4465a27592071af20033\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | GRYDP560EP | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GRYDP560EP | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | 2025/2/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 390 | 390 | 22 | 80 | 80 | 1690 | 800 | 2150 | 900 | 三相(単相) | 200 | 560×2 | 0.777 | 0.777 | 0.857 | 0.857 | 1.642 | 9240000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\ab409489f0c245f7b8de2c69cae096ae\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | GRYDP850EN | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GRYDP850EN | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | 2025/2/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 84.0 | 95.0 | 84.0 | 610 | 610 | 29 | 85 | 85 | 2100 | 800 | 2150 | 1100 | 三相(単相) | 200 | 560×3 | 1.93 | 1.93 | 1.50 | 1.50 | 2.189 | 12456000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\aa16919f40c6460c859360c4a1b617e0\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | GRYDP850EP | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GRYDP850EP | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | 2025/2/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 84.0 | 95.0 | 84.0 | 610 | 610 | 29 | 85 | 85 | 2100 | 800 | 2150 | 1100 | 三相(単相) | 200 | 560×3 | 1.93 | 1.93 | 1.50 | 1.50 | 2.189 | 12456000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\1449bf414a394856bd7c946b73ed9a1b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | GRYJP560EN | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GRYJP560EN | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | 2025/2/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 390 | 390 | 22 | 80 | 80 | 1690 | 800 | 2150 | 900 | 三相(単相) | 200 | 560×2 | 0.777 | 0.777 | 0.857 | 0.857 | 1.642 | 9468000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\82b984a3bce84b80b835da76594793bd\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | GRYJP560EP | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GRYJP560EP | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | 2025/2/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 390 | 390 | 22 | 80 | 80 | 1690 | 800 | 2150 | 900 | 三相(単相) | 200 | 560×2 | 0.777 | 0.777 | 0.857 | 0.857 | 1.642 | 9468000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\5b6be83313524a82822149be51dfd254\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | GRYJP850EN | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GRYJP850EN | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | 2025/2/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 84.0 | 95.0 | 84.0 | 610 | 610 | 29 | 85 | 85 | 2100 | 800 | 2150 | 1100 | 三相(単相) | 200 | 560×3 | 1.93 | 1.93 | 1.50 | 1.50 | 2.189 | 12672000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\78144d94d0aa4239a1c9024873b37c63\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | GRYJP850EP | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GRYJP850EP | ガスヒートポンプエアコン 室外機（冷暖フリー） | 2025/2/3 | 室外機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 84.0 | 95.0 | 84.0 | 610 | 610 | 29 | 85 | 85 | 2100 | 800 | 2150 | 1100 | 三相(単相) | 200 | 560×3 | 1.93 | 1.93 | 1.50 | 1.50 | 2.189 | 12672000 | （税無し）
小型シリーズ
標準シリーズ 標準
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\43490334bbc54fdc9cacad3bdf01c457\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYDP224G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYDP224G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3302000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\0ccbff6ac30144289c1e63e21fa8defc\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYDP280G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYDP280G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3520000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\4b9c57e854bd42c18a2f59654d5c6096\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYDP355G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYDP355G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 590 | 三相 （単相） | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4510000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\e28b44cb6f7b417b961c6579563d4dc4\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYAP224G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYAP224G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 540 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3077000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\3b00fe75667c416aba5ed4902a406581\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYAP280G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYAP280G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 540 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3296000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\9b70b3833805436e982354cbe021fb5f\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYAP355G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYAP355G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 585 | 三相 （単相） | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4286000 | （税無し）
標準シリーズ 標準 耐塩害
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\1f5e4c2fba2c49e69c45d5a0a50a6205\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYAP224GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYAP224GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 540 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3261000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\5559d7a850d7414a906a83a9ef528ac2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYAP280GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYAP280GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 540 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3479000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\4d2e35f915614605baba29afe96f4959\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYAP355GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYAP355GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 585 | 三相 （単相） | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4470000 | （税無し） 耐塩害仕様
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\8cb7bfd68aca448b87b5795ef388fbdf\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYAP224DPE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYAP224DPE | ＧＨＰ室外機 | 2016/3/29 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 550 | 三相(単相) | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3197000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\ecc0ae98259443179824a3b3f98f641b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYAP280DPE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYAP280DPE | ＧＨＰ室外機 | 2016/3/29 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 550 | 三相(単相) | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3411000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\478b9f715805479b9fb27119bf8be359\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYAP355DPE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYAP355DPE | ＧＨＰ室外機 | 2016/3/29 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 595 | 三相(単相) | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4382000 | （税無し） 耐塩害仕様
標準シリーズ 臭気低減
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\c7680a4dcba14dd1b607bac1b1773181\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYDP224G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYDP224G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3302000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\789a183c116d45e59b8c691cf663009e\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYDP280G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYDP280G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3520000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\646cb986782a4392af65382baca8b8b9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYDP355G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYDP355G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 590 | 三相 （単相） | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4510000 | （税無し）
標準シリーズ 臭気低減 耐塩害
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\d139ae2b002845b0b58aa062992d4804\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYDP224GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYDP224GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3485000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\d5675947777f493fa2878a5f1f80f3af\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYDP280GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYDP280GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3704000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\f105e8cb8dbd4da78d7914fc0b8c74a7\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYDP355GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYDP355GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 590 | 三相 （単相） | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4694000 | （税無し） 耐塩害仕様
標準シリーズ 寒冷地
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\5a91332a7a0842aa880ade1f41159083\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYKP224G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYKP224G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 26.5 | 25.0 | 26.5 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3210000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\a44040796c6a469dbc38aeb40e14fedb\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYKP280G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYKP280G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 33.5 | 31.5 | 33.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3428000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\2e94b672061446b983bb09db6bbb5792\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYKP355G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYKP355G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 42.5 | 40.0 | 42.5 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 590 | 三相 （単相） | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4419000 | （税無し）
標準シリーズ 寒冷地 耐塩害
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\30c72899457c49e699af2bae0baa3ad8\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYKP224GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYKP224GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 26.5 | 25.0 | 26.5 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3394000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\5178d7e696f0401ebe05c5170fccbb70\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYKP280GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYKP280GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 33.5 | 31.5 | 33.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3612000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\858226e827494b2cb5a2380d2ebc4a03\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYKP355GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYKP355GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 42.5 | 40.0 | 42.5 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 590 | 三相 （単相） | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4602000 | （税無し） 耐塩害仕様
リニューアルタイプ・ 標準シリーズ 標準
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\4620b2636b23478f8a12d55238fdc66f\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYTP224G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYTP224G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3149000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\da8016983791412cb53584f438ac1cf6\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYTP280G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYTP280G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3367000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\9d8ee61129e9422486aa4d94b3b025de\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYTP355G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYTP355G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 590 | 三相 （単相） | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4357000 | （税無し）
リニューアルタイプ・ 標準シリーズ 標準 耐塩害
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\7bbff9a7008f4bb88442e58ab8d72c09\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYTP224GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYTP224GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3332000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\ab7fd40e2c714c939a66412e97750805\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYTP280GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYTP280GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 545 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3551000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\20cd7ce717a74dbba752b68e84b07139\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYTP355GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYTP355GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 590 | 三相 （単相） | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4541000 | （税無し） 耐塩害仕様
リニューアルタイプ・ 標準シリーズ 臭気低減
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\cc02d8e4a8984320922e6e2a9069478c\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYBP224G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYBP224G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 550 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3373000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\364cbb65db764af887f12eda1a94a26f\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYBP280G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYBP280G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 550 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3591000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\8b986e57be714154b7e50e91e32a904b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYBP355G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYBP355G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 595 | 三相 （単相） | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4582000 | （税無し）
リニューアルタイプ・ 標準シリーズ 臭気低減 耐塩害
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\8874c0849490413b9af059b77e6b70e6\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYBP224GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYBP224GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 550 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3557000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\83e37cc1099a46debe1d44abe9ea674c\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYBP280GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYBP280GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 550 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3775000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\b295a057cdbe4705a329f7ab72f5d527\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYBP355GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYBP355GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 595 | 三相 （単相） | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4765000 | （税無し） 耐塩害仕様
リニューアルタイプ・ 標準シリーズ 寒冷地
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\d0386dbdae0a47a1bedb3bdd74569560\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYVP224G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYVP224G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 26.5 | 25.0 | 26.5 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 550 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3281000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\ae62950cad59499fbf4e1cf220f13e0e\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYVP280G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYVP280G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 33.5 | 31.5 | 33.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 550 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3500000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\33723fad18504b52861761e1675088d0\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYVP355G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYVP355G | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 42.5 | 40.0 | 42.5 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 595 | 三相 （単相） | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4490000 | （税無し）
リニューアルタイプ・ 標準シリーズ 寒冷地 耐塩害
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\8daa1526aee148f7ade6382825addc4a\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYVP224GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYVP224GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 5.0 | 25.0 | 26.5 | 25.0 | 26.5 | 167 | 167 | 15 | 52 | 69 | 1400 | 880 | 2077 | 550 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.378 | 0.378 | 0.466 | 0.466 | 0.952 | 3465000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\302a3a9c93574904a2b412404fcee79e\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYVP280GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYVP280GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 6.2 | 31.5 | 33.5 | 31.5 | 33.5 | 234 | 234 | 15 | 55 | 74 | 1400 | 880 | 2077 | 550 | 三相 （単相） | 200 | 275×2 | 0.602 | 0.602 | 0.614 | 0.614 | 0.952 | 3683000 | （税無し） 耐塩害仕様
[5 empty] | GUID\c1fd66dc4a6d453499be872eb093f4fc\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GYVP355GE | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GYVP355GE | ＧＨＰ室外機 | 2021/4/1 | 室外機 | 35.5 | 35.5 | 7.9 | 40.0 | 42.5 | 40.0 | 42.5 | 234 | 234 | 15 | 57 | 75 | 1400 | 880 | 2077 | 595 | 三相 （単相） | 200 | 686×2 | 0.720 | 0.720 | 0.527 | 0.527 | 0.952 | 4674000 | （税無し） 耐塩害仕様
室内ユニットシリーズ
天井埋込カセット形 全周吹出 S-ラウンドフロータイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\b9078294f9404ceabfeb2dd3a567d087\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | FGXFP28DB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP28DB | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 単相 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 516000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\ad3f1e2ffcb14c1fb6646b5cfed43b7d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | FGXFP36DB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP36DB | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 単相 | 200 | 53×1 | 28 | 28 | 24 | 24 | 521000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\142d08d4df0c4e62ad3ff4df98a0026a\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | FGXFP45DB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP45DB | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 単相 | 200 | 53×1 | 37 | 37 | 33 | 33 | 526000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\089dbfdd64be48cb9c5ad0e40ee7918e\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | FGXFP56DB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP56DB | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 単相 | 200 | 53×1 | 43 | 43 | 38 | 38 | 531000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\ce9e328b432645118bfbb2222416e3bf\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | FGXFP71DB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP71DB | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 22 | 17.5 | 13.5 | 22 | 17.5 | 13.5 | 38 | 32 | 28 | 38 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 23 | 単相 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 545000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\770e599cf04945feab903ca398c832e2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | FGXFP80DB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP80DB | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 40 | 33 | 28 | 40 | 33 | 28 | 50 | 50 | 840 | 840 | 246 | 23 | 単相 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 581000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\cb50c13acb6e46b79d943038d653ffdc\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | FGXFP90DB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP90DB | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 28 | 25 | 19 | 28 | 25 | 19 | 42 | 37 | 32 | 42 | 37 | 32 | 54 | 54 | 840 | 840 | 288 | 26 | 単相 | 200 | 106×1 | 106 | 106 | 101 | 101 | 612000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\51b784cd9704493fa8c5fa276165d128\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | FGXFP112DB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP112DB | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 33.5 | 26 | 19 | 33.5 | 26 | 19 | 47 | 38 | 32 | 47 | 38 | 32 | 55 | 55 | 840 | 840 | 288 | 26 | 単相 | 200 | 106×1 | 162 | 162 | 150 | 150 | 760000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\e24d330446b6470886108a5ff8550c44\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | FGXFP140DB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP140DB | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 33.5 | 27.5 | 21 | 33.5 | 27.5 | 21 | 47 | 40 | 35 | 47 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 単相 | 200 | 106×1 | 162 | 162 | 150 | 150 | 861000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\fee948ac81fe4dd0864b6d29c11d78f5\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | FGXFP160DB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP160DB | ＧＨＰ Ｓ－ラウンドフローエコパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 33.5 | 28.5 | 21 | 33.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 単相 | 200 | 106×1 | 162 | 162 | 150 | 150 | 972000 | （税無し）
天井埋込カセット形 全周吹出 ラウンドフロータイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\50233ca3941447ba95e7dbdd2722841a\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | FGXFP28MM | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP28MM | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | 2021/4/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 単相 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 405000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\a0f542e9b48d468b9a3b75b2b52bcb3e\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | FGXFP36MM | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP36MM | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | 2021/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 30 | 28.5 | 27 | 30 | 28.5 | 27 | 45 | 45 | 840 | 840 | 246 | 19 | 単相 | 200 | 53×1 | 33 | 33 | 27 | 27 | 410000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\75e13c13e4714518b9a1d66b01a7eaa7\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | FGXFP45MM | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP45MM | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | 2021/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 13 | 11 | 14.5 | 13 | 11 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 46 | 46 | 840 | 840 | 246 | 19 | 単相 | 200 | 53×1 | 47 | 47 | 34 | 34 | 414000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\bdc7a8b9d64f4891897b92305a288467\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | FGXFP56MM | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP56MM | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | 2021/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 11 | 15.5 | 13.5 | 11 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 47 | 47 | 840 | 840 | 246 | 19 | 単相 | 200 | 53×1 | 52 | 52 | 38 | 38 | 418000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\86abd835099f4a0f8b4bc0761bbc4eee\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | FGXFP71MM | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP71MM | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | 2021/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | 16 | 12.5 | 37 | 32 | 28 | 37 | 32 | 28 | 49 | 49 | 840 | 840 | 246 | 20 | 単相 | 200 | 53×1 | 72 | 72 | 68 | 68 | 429000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\c9d1859bb9a5409394ca534996b13bb7\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | FGXFP80MM | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP80MM | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | 2021/4/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 40 | 34 | 28 | 40 | 34 | 28 | 51 | 51 | 840 | 840 | 246 | 20 | 単相 | 200 | 53×1 | 86 | 86 | 81 | 81 | 457000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\27bf72a5d2a34ca5945d956b5d5c2f5d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | FGXFP90MM | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP90MM | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | 2021/4/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 24.5 | 20.5 | 16 | 24.5 | 20.5 | 16 | 43 | 38 | 33 | 43 | 38 | 33 | 55 | 55 | 840 | 840 | 246 | 21 | 単相 | 200 | 53×1 | 128 | 128 | 110 | 110 | 482000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\e58b4f785ba246a28a3d2c0498bcb0c3\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | FGXFP112MM | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP112MM | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | 2021/4/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31.5 | 23.5 | 16 | 31.5 | 23.5 | 16 | 46 | 40 | 34 | 46 | 40 | 34 | 57 | 57 | 840 | 840 | 246 | 22 | 単相 | 200 | 106×1 | 187 | 187 | 174 | 174 | 598000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\7cf31eecdb8041c08c87f7f33e7bde74\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | FGXFP140MM | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP140MM | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | 2021/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 34.5 | 27.5 | 21 | 34.5 | 27.5 | 21 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 57 | 57 | 840 | 840 | 288 | 26 | 単相 | 200 | 106×1 | 209 | 209 | 200 | 200 | 677000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\84bfad2b804b498eab971d96673f586b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | FGXFP160MM | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP160MM | ＧＨＰ ラウンドフロー標準パネル | 2021/4/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 35.5 | 28.5 | 21 | 35.5 | 28.5 | 21 | 47 | 41 | 36 | 47 | 41 | 36 | 58 | 58 | 840 | 840 | 288 | 26 | 単相 | 200 | 106×1 | 217 | 217 | 207 | 207 | 765000 | （税無し）
天井埋込カセット形 4方向吹出 大型4方吹
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\ceff5a2a763e40ad9c5f3ccd231d648a\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ天カセ４方向吹 | FGXFP280M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP280M | ＧＨＰ天カセ４方向吹 | 2006/10/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 68 | 48 | 68 | 48 | 51.5 | 52 | 51.5 | 52 | 1490 | 1190 | 550 | 119 | 1 | 200 | 0.18 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 1210000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\71108c6c6815493d89a2802471e8af71\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-030 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | ＧＨＰ天カセ４方向吹 | FGXFP280MS | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ４方向カセット形 | FGXFP280MS | ＧＨＰ天カセ４方向吹 | 2006/10/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 68 | 48 | 68 | 48 | 51.5 | 52 | 51.5 | 52 | 1490 | 1190 | 550 | 112 | 1 | 200 | 0.18 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 1210000 | （税無し）
天井埋込カセット形 2方向吹出 エコ・ダブルフロータイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\deaeb21721c14100aa1db0b38a9fb85b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | FGXCP22CD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP22CD | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | 2020/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 46 | 46 | 775 | 620 | 305 | 19 | 単相 | 200 | 46×1 | 31 | 31 | 28 | 28 | 522000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\7381cbd6b6d74d4987b4e8c88e95d1cf\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | FGXCP28CD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP28CD | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | 2020/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 31 | 29 | 34 | 31 | 29 | 47 | 47 | 775 | 620 | 305 | 19 | 単相 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 528000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\cf9c486b172849689a91cbbb6bf3af13\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | FGXCP36CD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP36CD | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | 2020/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 8 | 11.5 | 9.5 | 8 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 | 48 | 48 | 775 | 620 | 305 | 19 | 単相 | 200 | 46×1 | 39 | 39 | 35 | 35 | 536000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\e9d791c48c5848c5a1887d7f8207b743\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | FGXCP45CD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP45CD | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | 2020/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 10.5 | 8.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 31 | 49 | 49 | 775 | 620 | 305 | 19 | 単相 | 200 | 46×1 | 41 | 41 | 37 | 37 | 538000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\b9d16d02680641558fd582ddf2d1c3e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | FGXCP56CD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP56CD | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | 2020/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 15 | 13 | 10.5 | 15 | 13 | 10.5 | 37 | 35 | 31 | 37 | 35 | 31 | 51 | 51 | 990 | 620 | 305 | 22 | 単相 | 200 | 46×1 | 59 | 59 | 56 | 56 | 541000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\c3ff0db3b225490eb4412c97887e71c7\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | FGXCP71CD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP71CD | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | 2020/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16 | 14 | 11.5 | 16 | 14 | 11.5 | 39 | 37 | 32 | 39 | 37 | 32 | 53 | 53 | 990 | 620 | 305 | 25 | 単相 | 200 | 106×1 | 63 | 63 | 60 | 60 | 542000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\5763b5b685764aa1aea48be3dbeee873\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | FGXCP80CD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP80CD | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | 2020/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 18 | 15 | 12.5 | 18 | 15 | 12.5 | 43 | 38 | 34 | 43 | 38 | 34 | 54 | 54 | 990 | 620 | 305 | 25 | 単相 | 200 | 106×1 | 74 | 74 | 73 | 73 | 584000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\2008cb843a654040aa79afe26c9d53b9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | FGXCP90CD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP90CD | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | 2020/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 26 | 22.5 | 18.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | 42 | 38 | 33 | 42 | 38 | 33 | 54 | 54 | 1445 | 620 | 305 | 33 | 単相 | 200 | 46×2 | 90 | 90 | 86 | 86 | 596000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\8489ef727af549989bfba9d1afe61288\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | FGXCP112CD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP112CD | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | 2020/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | 20 | 42 | 39 | 35 | 42 | 39 | 35 | 55 | 55 | 1445 | 620 | 305 | 34 | 単相 | 200 | 106×2 | 97 | 97 | 93 | 93 | 742000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\59dc87f8ed07439b9cf249d0795abf62\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | FGXCP140CD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP140CD | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | 2020/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 32 | 27.5 | 22.5 | 32 | 27.5 | 22.5 | 46 | 42 | 38 | 46 | 42 | 38 | 58 | 58 | 1445 | 620 | 305 | 38 | 単相 | 200 | 106×2 | 149 | 149 | 146 | 146 | 854000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\bdc78cdf047849a38abd9074493a7247\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | FGXCP160CD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP160CD | ＧＨＰ天カセエコダブルフロー（エコパネル） | 2020/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 36 | 31 | 25.5 | 36 | 31 | 25.5 | 49 | 45 | 41 | 49 | 45 | 41 | 61 | 61 | 1445 | 620 | 305 | 38 | 単相 | 200 | 106×2 | 200 | 200 | 197 | 197 | 928000 | （税無し）
天井埋込カセット形 2方向吹出 ダブルフロータイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\2c02da2e5fdc445992457d2d2ea67bc9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセダブルフロー | FGXCP22M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP22M | ＧＨＰ天カセダブルフロー | 2006/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 32 | 27 | 32 | 27 | 775 | 600 | 305 | 26 | 1 | 200 | 10 | 78 | 78 | 45 | 45 | 382000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\f2331443aedd420c990ca191234ffd37\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセダブルフロー | FGXCP28M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP28M | ＧＨＰ天カセダブルフロー | 2006/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9 | 6.5 | 9 | 6.5 | 34 | 28 | 34 | 28 | 775 | 600 | 305 | 26 | 1 | 200 | 15 | 83 | 83 | 50 | 50 | 387000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\39eb83d0116b4480bb5cdcd92df0211a\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセダブルフロー | FGXCP36M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP36M | ＧＨＰ天カセダブルフロー | 2006/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9 | 6.5 | 9 | 6.5 | 34 | 28 | 34 | 28 | 775 | 600 | 305 | 26 | 1 | 200 | 15 | 83 | 83 | 50 | 50 | 392000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\f5b83cd041be4a97aa7f4f0698de3157\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセダブルフロー | FGXCP45M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP45M | ＧＨＰ天カセダブルフロー | 2006/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 9 | 12 | 9 | 34 | 29 | 34 | 29 | 990 | 600 | 305 | 31 | 1 | 200 | 20 | 118 | 118 | 85 | 85 | 394000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\c3705e03bfb041ecbbf1acaba990ee29\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセダブルフロー | FGXCP56M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP56M | ＧＨＰ天カセダブルフロー | 2006/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 12 | 9 | 12 | 9 | 34 | 29 | 34 | 29 | 990 | 600 | 305 | 32 | 1 | 200 | 20 | 118 | 118 | 85 | 85 | 396000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\bcddff1b42b84288a8847048c3c8038a\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセダブルフロー | FGXCP71M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP71M | ＧＨＰ天カセダブルフロー | 2006/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16.5 | 13 | 16.5 | 13 | 37 | 32 | 37 | 32 | 1175 | 600 | 305 | 35 | 1 | 200 | 30 | 131 | 137 | 98 | 104 | 397000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\89f1744db0bd4eb6b5161c5cca6f3949\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセダブルフロー | FGXCP80M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP80M | ＧＨＰ天カセダブルフロー | 2006/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 18 | 13 | 18 | 13 | 38 | 32 | 38 | 32 | 1175 | 600 | 305 | 35 | 1 | 200 | 40 | 151 | 155 | 118 | 122 | 428000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\b7f5d7bdbf884e46ae8155d1b522e025\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセダブルフロー | FGXCP90M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP90M | ＧＨＰ天カセダブルフロー | 2006/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 26 | 20 | 26 | 20 | 39 | 33 | 39 | 33 | 1665 | 600 | 305 | 47 | 1 | 200 | 50 | 165 | 194 | 132 | 161 | 437000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\3d9fd3a5d60d4c54af1c87d2a804fe47\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセダブルフロー | FGXCP112M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP112M | ＧＨＰ天カセダブルフロー | 2006/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 26 | 20 | 26 | 20 | 39 | 33 | 39 | 33 | 1665 | 600 | 305 | 47 | 1 | 200 | 50 | 165 | 194 | 132 | 161 | 544000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\b90485cd56854730b68c01b880c4256f\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセダブルフロー | FGXCP140M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP140M | ＧＨＰ天カセダブルフロー | 2006/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 32 | 24 | 32 | 24 | 43 | 37 | 43 | 37 | 1665 | 600 | 305 | 48 | 1 | 200 | 85 | 206 | 231 | 173 | 198 | 625000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\74bb0a65c39b4705884b83fa77b3bf06\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-020 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | ＧＨＰ天カセダブルフロー | FGXCP160M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ２方向カセット形 | FGXCP160M | ＧＨＰ天カセダブルフロー | 2006/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 36 | 26.5 | 36 | 26.5 | 46 | 40 | 46 | 40 | 1665 | 600 | 305 | 48 | 1 | 200 | 95 | 238 | 280 | 205 | 247 | 680000 | （税無し）
天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\4d2d6803811e4780b064082f09ed769d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FGXKP22EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | FGXKP22EB | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2023/10/2 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 33 | 33 | 700 | 598 | 200 | 20 | 単 | 200 | 0.078×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 442000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\461f5c3c28c44f599083126d7d4b22e9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FGXKP28EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | FGXKP28EB | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2023/10/2 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 38 | 35 | 30 | 38 | 35 | 30 | 35 | 35 | 700 | 598 | 200 | 20 | 単 | 200 | 0.078×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 494000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\4a5d7684e36b45c8aa43be63ad281bef\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FGXKP36EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | FGXKP36EB | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2023/10/2 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 41 | 37 | 32 | 41 | 37 | 32 | 37 | 37 | 700 | 598 | 200 | 20 | 単 | 200 | 0.078×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 505000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\9e162d9c950548f7b51cb4429f922051\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FGXKP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | FGXKP45EB | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2023/10/2 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 38 | 38 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 単 | 200 | 0.078×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 517000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\c4ee957e43e74f3f945914e73e0f2220\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FGXKP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | FGXKP56EB | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2023/10/2 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 45 | 41 | 37 | 45 | 41 | 37 | 41 | 41 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 単 | 200 | 0.078×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 544000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\b445ec7ec1d94f4ea9b24f30a98e7311\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | FGXKP71EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | FGXKP71EB | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込カセット形シングルフロータイプ | 2023/10/2 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 46 | 42 | 37 | 46 | 42 | 37 | 42 | 42 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 単 | 200 | 0.078×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 554000 | （税無し）
[14 empty] | メーカー名 | 備考
[5 empty] | GUID\8fb48e7d7ead4c978f359d7616f0a3f0\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ | 天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ | FGXKP22B(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\013f8dc495a94ae394ee0af5b830adc1\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ | 天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ | FGXKP28B(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\3d0bf13a8b5847dc95619d7cb5377e31\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ | 天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ | FGXKP36B(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\b9951b247e754a39827da41d61cf2d68\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ | 天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ | FGXKP45B(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\70d1ba2263ef46b7b79d8ff77a569958\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ | 天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ | FGXKP56B(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\85f72b5572f0487cb2d57715b871637e\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ | 天井埋込カセット形 1方向吹出 シングルフロータイプ | FGXKP71B(メンテスペース）
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\5b16a9a6161e4db0a4682386ca7eb8c8\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | ＧＨＰ天カセシングルフロー | FGXKP22CB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | FGXKP22CB | ＧＨＰ天カセシングルフロー | 2020/10/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | 49 | 49 | 700 | 598 | 200 | 20 | 単相 | 200 | 78×1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 401000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\b0d6e5fe12e244aeb7adb6629058bb75\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | ＧＨＰ天カセシングルフロー | FGXKP28CB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | FGXKP28CB | ＧＨＰ天カセシングルフロー | 2020/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 38 | 35 | 30 | 38 | 35 | 30 | 51 | 51 | 700 | 598 | 200 | 20 | 単相 | 200 | 78×1 | 51 | 51 | 51 | 51 | 449000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\911b8355ea544f6b96f232518a6f9cc0\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | ＧＨＰ天カセシングルフロー | FGXKP36CB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | FGXKP36CB | ＧＨＰ天カセシングルフロー | 2020/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 41 | 37 | 32 | 41 | 37 | 32 | 53 | 53 | 700 | 598 | 200 | 20 | 単相 | 200 | 78×1 | 56 | 56 | 56 | 56 | 459000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\b262b7b467b74ae5be94a1afe49b8c7f\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | ＧＨＰ天カセシングルフロー | FGXKP45CB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | FGXKP45CB | ＧＨＰ天カセシングルフロー | 2020/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 11.5 | 10.5 | 9.0 | 42 | 38 | 35 | 42 | 38 | 35 | 54 | 54 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 単相 | 200 | 78×1 | 75 | 75 | 69 | 69 | 470000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\76c5c2da46d9442f944d5beba7e414f5\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | ＧＨＰ天カセシングルフロー | FGXKP56CB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | FGXKP56CB | ＧＨＰ天カセシングルフロー | 2020/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 45 | 41 | 37 | 45 | 41 | 37 | 57 | 57 | 1000 | 598 | 200 | 25 | 単相 | 200 | 78×1 | 103 | 103 | 97 | 97 | 494000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\1ab6b65b37014dbc84a28187d0efa868\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-010 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | ＧＨＰ天カセシングルフロー | FGXKP71CB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ１方向カセット形 | FGXKP71CB | ＧＨＰ天カセシングルフロー | 2020/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 46 | 42 | 37 | 46 | 42 | 37 | 58 | 58 | 1200 | 598 | 200 | 29 | 単相 | 200 | 78×1 | 100 | 100 | 96 | 96 | 503000 | （税無し）
天井ビルトイン形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\ba30544cfe784287b000e229bbe4b31b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP22EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP22EB | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2023/10/2 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 37 | 33 | 30 | 37 | 33 | 30 | 33 | 33 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 単 | 200 | 0.078×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 528000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\99f10c0bad7448d79812a084865f13e2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP28EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP28EB | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2023/10/2 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 37 | 33 | 30 | 37 | 33 | 30 | 33 | 33 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 単 | 200 | 0.078×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 538000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\bbdfcb09140a45b98472305c2e666a43\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP36EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP36EB | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2023/10/2 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 35 | 35 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 26 | 単 | 200 | 0.078×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 544000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\9b0410f9c2504d4a90884fdc5a754497\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP45EB | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2023/10/2 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 41 | 38 | 34 | 41 | 38 | 34 | 38 | 38 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 単 | 200 | 0.13×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 549000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\f2b3c411c9884745b6cb530777a4d14a\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP56EB | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2023/10/2 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 44 | 44 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 単 | 200 | 0.13×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 553000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\4879091c4df744909c6db719622772e4\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP71EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP71EB | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2023/10/2 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 45 | 41 | 36 | 45 | 41 | 36 | 41 | 41 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 37 | 単 | 200 | 0.23×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 556000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\4af10ea4f7d34dc0996296dd759f5e7d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP90EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP90EB | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2023/10/2 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 43 | 43 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 39 | 単 | 200 | 0.23×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 613000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\57dd023af2d14222b1363ead6aba1bc2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP112EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP112EB | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2023/10/2 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 46 | 43 | 39 | 46 | 43 | 39 | 43 | 43 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 47 | 単 | 200 | 0.3×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 744000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\4a596d05207949138b7a4c77287f5097\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP140EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP140EB | ガスヒートポンプエアコン 天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2023/10/2 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 37.0 | 31.5 | 26 | 37.0 | 31.5 | 26 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 49 | 46 | 42 | 49 | 46 | 42 | 46 | 46 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 49 | 単 | 200 | 0.3×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 845000 | （税無し）
[14 empty] | メーカー名 | 備考
[5 empty] | GUID\8245db242ee64f968131426f79bfb736\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井ビルトイン形 | 天井ビルトイン形 | FGXSP22D(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\dc2f3eb5b81341549a6436f9f7aca74b\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井ビルトイン形 | 天井ビルトイン形 | FGXSP28D(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\a62d2abab8fe4b098f8cf84c99b6aefd\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井ビルトイン形 | 天井ビルトイン形 | FGXSP36D(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\96a9fdfc341742d9a636b966369998d8\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井ビルトイン形 | 天井ビルトイン形 | FGXSP45D(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\8225fc1ac0774a4d8a0c2ef027cbb137\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井ビルトイン形 | 天井ビルトイン形 | FGXSP56D(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\a0a0e01c122a40ab8e3c3b26de9538e6\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井ビルトイン形 | 天井ビルトイン形 | FGXSP71D(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\5d722e416162456e963b3ed93092c338\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井ビルトイン形 | 天井ビルトイン形 | FGXSP90D(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\a857435d02114d4088d75648092f580f\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井ビルトイン形 | 天井ビルトイン形 | FGXSP112D(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\13ace15354cd488f9e6ecb4b40014657\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井ビルトイン形 | 天井ビルトイン形 | FGXSP140D(メンテスペース）
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\bb2ea9dc88f44872aedf93f36f756143\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP22DA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP22DA | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 37） | 33） | 30） | 37） | 33） | 30） | 53 | 53 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 単相 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 47 | 47 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\1ff22195f2114266a898371f027bc2b9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP28DA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP28DA | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 37） | 33） | 30） | 37） | 33） | 30） | 53 | 53 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 25 | 単相 | 200 | 78×1 | 52 | 52 | 47 | 47 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\087e81759ae6488fb0f837a8b870e1ec\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP36DA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP36DA | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 39） | 35） | 32） | 39） | 35） | 32） | 55 | 55 | 550 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 26 | 単相 | 200 | 78×1 | 61 | 61 | 56 | 56 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f2c652f26f7b4ee18e57872161537881\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP45DA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP45DA | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 41） | 38） | 34） | 41） | 38） | 34） | 58 | 58 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 単相 | 200 | 130×1 | 90 | 90 | 85 | 85 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d1e33d73612b467a8df7fcc4875e1263\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP56DA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP56DA | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 16.0 | 13.5 | 11.5 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 47） | 44） | 40） | 47） | 44） | 40） | 64 | 64 | 700 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 30 | 単相 | 200 | 130×1 | 111 | 111 | 105 | 105 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\2563b2cb121b43f5b998fc2852db1b0d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP71DA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP71DA | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 21.0 | 17.5 | 14.5 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 45） | 41） | 36） | 45） | 41） | 36） | 61 | 61 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 37 | 単相 | 200 | 230×1 | 109 | 109 | 104 | 104 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\df29391eedff4d168a65056780c93519\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP90DA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP90DA | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 23.0 | 19.5 | 16.0 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 46） | 43） | 39） | 46） | 43） | 39） | 63 | 63 | 1000 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 39 | 単相 | 200 | 230×1 | 130 | 130 | 125 | 125 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\83d97dcb351d49daaecc7f3c357c76d4\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP112DA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP112DA | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 32.0 | 27.0 | 22.5 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 46） | 43） | 39） | 46） | 43） | 39） | 63 | 63 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 47 | 単相 | 200 | 300×1 | 154 | 154 | 148 | 148 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\c1c9e85c522e45a4b50ca330c20c40bb\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-050 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | FGXSP140DA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井ビルトイン形 | FGXSP140DA | ＧＨＰ天井ビルトイン形／ハーフパネル | 2021/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 37.0 | 31.5 | 26 | 37.0 | 31.5 | 26 | 120-10(定格30Pa) | 120-10(定格30Pa) | 49） | 46） | 42） | 49） | 46） | 42） | 66 | 66 | 1400 | 800 | 245+27（フィルタ枠） | 49 | 単相 | 200 | 300×1 | 216 | 216 | 211 | 211 | 価格は問合せ願います。
薄型ダクトタイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\e1c6614be3c64ffa9c2b3a3dfe1d830c\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込薄型ダクト形 | FGXDP22M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXDP22M | ＧＨＰ天井埋込薄型ダクト形 | 2011/3/1 | 室内機 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | 30-10 | 30-10 | 33 | 29 | 33 | 29 | 700 | 620 | 200 | 23 | 1 | 200 | 62 | 67 | 70 | 58 | 63 | 362000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\b9c26618e76b41808859cfb45f1c94c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込薄型ダクト形 | FGXDP28M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXDP28M | ＧＨＰ天井埋込薄型ダクト形 | 2011/3/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8.0 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | 30-10 | 30-10 | 33 | 29 | 33 | 29 | 700 | 620 | 200 | 23 | 1 | 200 | 62 | 67 | 70 | 58 | 63 | 367000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\4de9eddd6c27410984615b1ad3459220\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込薄型ダクト形 | FGXDP36M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXDP36M | ＧＨＰ天井埋込薄型ダクト形 | 2011/3/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 6.4 | 8.0 | 6.4 | 30-10 | 30-10 | 33 | 29 | 33 | 29 | 700 | 620 | 200 | 23 | 1 | 200 | 62 | 67 | 70 | 58 | 63 | 374000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\82f60633288c46a0b42c35344457e864\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込薄型ダクト形 | FGXDP45M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXDP45M | ＧＨＰ天井埋込薄型ダクト形 | 2011/3/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 30-10 | 30-10 | 34 | 30 | 34 | 30 | 900 | 620 | 200 | 27 | 1 | 200 | 62 | 74 | 78 | 66 | 72 | 488000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\1a3e09577e7c49e18d838d7fa9d68135\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込薄型ダクト形 | FGXDP56M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXDP56M | ＧＨＰ天井埋込薄型ダクト形 | 2011/3/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 10.0 | 12.5 | 10.0 | 30-10 | 30-10 | 35 | 31 | 35 | 31 | 900 | 620 | 200 | 28 | 1 | 200 | 130 | 82 | 94 | 75 | 87 | 491000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\884ebfe6c2704b2f8e6f1e0e13f1e24f\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込薄型ダクト形 | FGXDP71M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXDP71M | ＧＨＰ天井埋込薄型ダクト形 | 2011/3/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 16.5 | 13.0 | 16.5 | 13.0 | 30-10 | 30-10 | 36 | 32 | 36 | 32 | 1100 | 620 | 200 | 31 | 1 | 200 | 130 | 99 | 113 | 90 | 106 | 495000 | （税無し）
天井埋込ダクト形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\e6106748d00d49c2b33abe50e86a377e\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | FGXMP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP45EB | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | 2023/10/2 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 定格100(160-50) | 定格100(160-50) | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 37 | 37 | 700 | 700 | 300 | 27 | 単 | 200 | 0.14×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 528000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\afd9e237ba9746ac81e66dfc88b4edec\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | FGXMP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP56EB | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | 2023/10/2 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 定格100(160-50) | 定格100(160-50) | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 37 | 37 | 700 | 700 | 300 | 27 | 単 | 200 | 0.14×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 534000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\e7c3417e20ee4203a36f9349cdc436e0\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | FGXMP71EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP71EB | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | 2023/10/2 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19.5 | 17.5 | 16 | 19.5 | 17.5 | 16 | 定格100(200-50) | 定格100(200-50) | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 | 38 | 40 | 40 | 1000 | 700 | 300 | 35 | 単 | 200 | 0.30×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 547000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\4a68d5b00e2c4ae88cad74066ec9afd5\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | FGXMP90EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP90EB | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | 2023/10/2 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29 | 25 | 22 | 29 | 25 | 22 | 定格100(200-50) | 定格100(200-50) | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 41 | 41 | 1400 | 700 | 300 | 44 | 単 | 200 | 0.35×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 601000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\322e76790880451588a986be364bb9d9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | FGXMP112EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP112EB | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | 2023/10/2 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 定格100(200-50) | 定格100(200-50) | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 41 | 41 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 単 | 200 | 0.35×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 722000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\04a82e43b15a42a987af70d11518f114\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | FGXMP140EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP140EB | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | 2023/10/2 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 定格100(200-50) | 定格100(200-50) | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 42 | 42 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 単 | 200 | 0.35×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 807000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\a5b2b9e21d2c4c8f8bac5357a599f70d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | FGXMP160EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP160EB | ガスヒートポンプエアコン 天井埋込ダクト形 | 2023/10/2 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 46 | 39 | 32 | 46 | 39 | 32 | 定格100(140-50) | 定格100(140-50) | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | 43 | 45 | 45 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 単 | 200 | 0.35×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 878000 | （税無し）
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\44b1f66568474afdb2068dad47d54bb9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ 天井埋込ダクト形 | FGXMP224MG | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP224MG | ＧＨＰ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 75 | 65 | 69 | 59 | 48 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 1380 | 1100 | 470 | 142 | 単 | 200 | 440×2 | 1340 | 1410 | 1340 | 1410 | 1025000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\1d8be5d82f8440c9a8ff28405bbdab6b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ 天井埋込ダクト形 | FGXMP280MG | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP280MG | ＧＨＰ 天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 70 | 80 | 65 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 1380 | 1100 | 470 | 143 | 単 | 200 | 450×2 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 1199000 | （税無し）
[14 empty] | メーカー名 | 備考
[5 empty] | GUID\bb9d5aba1ceb41359ed372440d779a79\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込ダクト形 | 天井埋込ダクト形 | FGXMP224M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\4c7386fb29f141af8a8857ba1f3784d5\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込ダクト形 | 天井埋込ダクト形 | FGXMP280M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\3e7923f28aa641e8b66709748cdd7d57\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込ダクト形 | 天井埋込ダクト形 | FGXMP45AC(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\bf7efed42be24551bb81edc7d529b594\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込ダクト形 | 天井埋込ダクト形 | FGXMP56AC(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\2464316ed25044749cf0f275ee825928\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込ダクト形 | 天井埋込ダクト形 | FGXMP71AC(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\7e6504878448417f8f2f53409bc173d4\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込ダクト形 | 天井埋込ダクト形 | FGXMP90AC(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\14b618653174406d87408b8c9646f96f\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込ダクト形 | 天井埋込ダクト形 | FGXMP112AC(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\2457694063424d8190ba4872485780b5\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込ダクト形 | 天井埋込ダクト形 | FGXMP140AC(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\cf3d5a7e0a2b43038d2839e63ac5cb86\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 天井埋込ダクト形 | 天井埋込ダクト形 | FGXMP160AC(メンテスペース）
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\3882cb070a75473f93d398e1f55993b2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP45CB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP45CB | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2020/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 単相 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 480000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\196d40afa2834a72b78f2f28660d89a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP56CB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP56CB | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2020/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 37 | 35 | 65 | 65 | 700 | 700 | 300 | 27 | 単相 | 200 | 140×1 | 148 | 148 | 136 | 136 | 485000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\387daad983454035982f7d57c34ba696\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP71CB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP71CB | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2020/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19.5 | 17.5 | 16 | 19.5 | 17.5 | 16 | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 | 38 | 68 | 68 | 1000 | 700 | 300 | 35 | 単相 | 200 | 300×1 | 137/136 | 137/136 | 125 | 125 | 497000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\6d3659b19a8a451a86ed1ba2b85a2ad6\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP90CB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP90CB | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2020/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29 | 25 | 22 | 29 | 25 | 22 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 44 | 単相 | 200 | 350×1 | 186 | 186 | 174 | 174 | 546000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\53f1edfb4c3b4ab6861bffa48a53b8f0\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP112CB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP112CB | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2020/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 69 | 69 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 単相 | 200 | 350×1 | 212 | 212 | 200 | 200 | 656000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\23f486992dcb4168b3ba23083552b1f8\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP140CB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP140CB | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2020/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 70 | 70 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 単相 | 200 | 350×1 | 281 | 281 | 269 | 269 | 733000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\76c374732e6f459fa9de792259ed0ee4\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP160CB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP160CB | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2020/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 46 | 39 | 32 | 46 | 39 | 32 | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | 43 | 73 | 73 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 単相 | 200 | 350×1 | 401 | 401 | 375 | 375 | 798000 | （税無し）
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\5fd888b83f5f47fda44d08ac252e387f\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP280M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP280M | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2006/10/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 72 | 62 | 72 | 62 | 235-137 | 235-98 | 48 | 45 | 48 | 45 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 1 | 200 | 760 | 1340 | 1540 | 1340 | 1540 | 1090000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\95046f8c92f544c09140374adda10c61\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP224M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP224M | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2006/10/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 58 | 50 | 58 | 50 | 211-98 | 211-69 | 46 | 43 | 46 | 43 | 1380 | 1100 | 470 | 137 | 1 | 200 | 760 | 1340 | 1410 | 1340 | 1410 | 931000 | （税無し）
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\6cc65ee17ac644cc9b533c0e47dd0216\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP45AC | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP45AC | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2014/11/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 定格100(160-50) | 定格100(160-50) | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 146 | 145 | 134 | 134 | 457000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\b31eefd09aaa486cb486abddeaa00422\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP56AC | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP56AC | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2014/11/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 11 | 定格100(160-50) | 定格100(160-50) | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 700 | 700 | 300 | 27 | 1 | 200 | 140×1 | 146 | 145 | 134 | 134 | 462000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\5059a06755c0441bab3593c8478c5407\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP71AC | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP71AC | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2014/11/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19.5 | 17.5 | 16 | 19.5 | 17.5 | 16 | 定格100(200-50) | 定格100(200-50) | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 | 38 | 1000 | 700 | 300 | 35 | 1 | 200 | 350×1 | 134 | 133 | 122 | 122 | 473000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\f02afcb9d689488b99aabf3c79a7cc27\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP90AC | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP90AC | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2014/11/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 29 | 25 | 22 | 29 | 25 | 22 | 定格100(200-50) | 定格100(200-50) | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 1400 | 700 | 300 | 44 | 1 | 200 | 350×1 | 184 | 184 | 172 | 172 | 520000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\7036f989bb124efb9c2e4e2e6a1ec4c1\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP112AC | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP112AC | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2014/11/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 32 | 27 | 23 | 32 | 27 | 23 | 定格100(200-50) | 定格100(200-50) | 43 | 41 | 39 | 43 | 41 | 39 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 210 | 209 | 198 | 198 | 625000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\ae564b7a683c4a6781b22458d00e46f5\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP140AC | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP140AC | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2014/11/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 39 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 定格100(200-50) | 定格100(200-50) | 44 | 42 | 40 | 44 | 42 | 40 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350×1 | 279 | 278 | 267 | 267 | 698000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\c9c0e828199d46a3b0742bd7dd7bca76\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | FGXMP160AC | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP160AC | ＧＨＰ天井埋込ダクト形 | 2014/11/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 46 | 39 | 32 | 46 | 39 | 32 | 定格100(140-50) | 定格100(140-50) | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | 43 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 1 | 200 | 350×1 | 400 | 401 | 375 | 375 | 760000 | （税無し）
天井吊形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
[5 empty] | GUID\b8d0655a71924d37969cefe6a2136bca\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ 天井吊形 | FGXHP36MJ | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FGXHP36MJ | ＧＨＰ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 25 | 単相 | 200 | 60×1 | 107 | 107 | 107 | 107 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a285db6d18bf4c1582728cc2a1b4467f\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ 天井吊形 | FGXHP45MJ | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FGXHP45MJ | ＧＨＰ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 36 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 52 | 52 | 960 | 690 | 235 | 25 | 単相 | 200 | 60×1 | 107 | 107 | 107 | 107 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\d12ebbdf75e24b12af26eb33eaba577d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ 天井吊形 | FGXHP56MJ | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FGXHP56MJ | ＧＨＰ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14.5 | 12 | 10 | 14.5 | 12 | 10 | 39 | 35 | 32 | 39 | 35 | 32 | 53 | 53 | 960 | 690 | 235 | 25 | 単相 | 200 | 60×1 | 108 | 108 | 109 | 109 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6babcd5d7be14dc9960f8fad93d4f798\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ 天井吊形 | FGXHP71MJ | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FGXHP71MJ | ＧＨＰ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 38 | 35 | 34 | 38 | 35 | 34 | 53 | 53 | 1270 | 690 | 235 | 33 | 単相 | 200 | 91×1 | 112 | 112 | 112 | 112 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\fc8959325268490a93eaccfd48302ae2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ 天井吊形 | FGXHP80MJ | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FGXHP80MJ | ＧＨＰ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 | 38 | 35 | 34 | 38 | 35 | 34 | 53 | 53 | 1270 | 690 | 235 | 33 | 単相 | 200 | 91×1 | 113 | 113 | 113 | 113 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\a86fe48f4bb54b02a053238cd55d943b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ 天井吊形 | FGXHP90MJ | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FGXHP90MJ | ＧＨＰ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 27.5 | 23 | 19 | 27.5 | 23 | 19 | 41 | 37 | 33 | 41 | 37 | 33 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 37 | 単相 | 200 | 150×1 | 219 | 219 | 219 | 219 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\00c848f173a64861bda89a8dd37ed16d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ 天井吊形 | FGXHP112MJ | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FGXHP112MJ | ＧＨＰ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 29.5 | 24 | 19 | 29.5 | 24 | 19 | 44 | 37 | 34 | 44 | 37 | 34 | 55 | 55 | 1590 | 690 | 235 | 39 | 単相 | 200 | 150×1 | 238 | 238 | 238 | 238 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\3ad1743740c2485582c4a2fe81547a1c\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ 天井吊形 | FGXHP140MJ | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FGXHP140MJ | ＧＨＰ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 36 | 28.5 | 21 | 36 | 28.5 | 21 | 50 | 44 | 37 | 50 | 44 | 37 | 62 | 62 | 1590 | 690 | 235 | 42 | 単相 | 200 | 300×1 | 127 | 127 | 182 | 182 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\138697aa595b4a6095aca2816feef553\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ 天井吊形 | FGXHP160MJ | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FGXHP160MJ | ＧＨＰ 天井吊形 | 2021/10/1 | 室内機 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 40.5 | 31 | 21.5 | 40.5 | 31 | 21.5 | 53 | 46 | 38 | 53 | 46 | 38 | 64 | 64 | 1590 | 690 | 235 | 42 | 単相 | 200 | 300×1 | 242 | 242 | 287 | 287 | 価格は問合せ願います。
FGXHP280M
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\d2b3146ae5ce4df18e0ce43570fa0be6\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | パッケージエアコン関連[共通関連部品] | その他パッケージエアコン用関連部品 | ビル用マルチＢＥＶユニット | BEVP280M | 504042 | ダイキン工業（株） | その他パッケージエアコン用関連部品 | BEVP280M | ビル用マルチＢＥＶユニット | 2006/10/1 | 322000 | （税無し）
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 備 考
[5 empty] | GUID\d65d8d021d5c4dedafa3d5caa160ad7b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ天吊形 | FGHP280M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FGHP280M | ＧＨＰ天吊形 | 2006/10/1 | 価格は問合せ願います。
天吊自在形 ワンダ風流
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,特強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\018e691b68ae43518826c9e8684d77cc\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ天吊自在形ワンダ風流 | FGXUP80B | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FGXUP80B | ＧＨＰ天吊自在形ワンダ風流 | 2013/4/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 22.5 | 19.5 | 16 | 22.5 | 19.5 | 16 | 40 | 38 | 36 | 40 | 38 | 36 | 950 | 950 | 198 | 26 | 1 | 200 | 46×1 | 90 | 90 | 73 | 73 | 480000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\69a58237928b4c949874f9139f9e2ed6\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ天吊自在形ワンダ風流 | FGXUP112B | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FGXUP112B | ＧＨＰ天吊自在形ワンダ風流 | 2013/4/1 | 室内機 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 31 | 26 | 21 | 31 | 26 | 21 | 47 | 44 | 40 | 47 | 44 | 40 | 950 | 950 | 198 | 27 | 1 | 200 | 106×1 | 200 | 200 | 179 | 179 | 620000 | （税無し）
壁掛形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\77fc3e5dc4d84a24a139102023b9250d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | ガスヒートポンプエアコン 壁掛形 | FGXAP28EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | FGXAP28EB | ガスヒートポンプエアコン 壁掛形 | 2023/10/2 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 37 | 32 | 37 | 32 | 37 | 37 | 795 | 240 | 290 | 12 | 単 | 200 | 0.030×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 377000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\ae3eb5fdf46b4d53a44425a28c0d6739\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | ガスヒートポンプエアコン 壁掛形 | FGXAP36EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | FGXAP36EB | ガスヒートポンプエアコン 壁掛形 | 2023/10/2 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 9 | 12 | 9 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 40 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 単 | 200 | 0.048×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 412000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\4b89bbe5c9804e93a998dfef58785f0b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | ガスヒートポンプエアコン 壁掛形 | FGXAP45EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | FGXAP45EB | ガスヒートポンプエアコン 壁掛形 | 2023/10/2 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 43 | 38 | 43 | 38 | 43 | 43 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 単 | 200 | 0.048×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 418000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\095b9877ce344b05a61db91cf898a99d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | ガスヒートポンプエアコン 壁掛形 | FGXAP56EB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | FGXAP56EB | ガスヒートポンプエアコン 壁掛形 | 2023/10/2 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 14 | 19 | 14 | 47 | 41 | 47 | 41 | 47 | 47 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 単 | 200 | 0.048×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 426000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\37da9522688a49d0b89419d3414d7362\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | ガスヒートポンプエアコン 壁掛形 | FGXAP71MA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | FGXAP71MA | ガスヒートポンプエアコン 壁掛形 | 2023/10/2 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 14 | 19 | 14 | 46 | 39 | 46 | 39 | 46 | 46 | 1050 | 230 | 290 | 14 | 単 | 200 | 0.043×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 415000 | （税無し）
[14 empty] | メーカー名 | 備考
[5 empty] | GUID\53aaefdf8a344db39dd7149b6c0a4013\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FGXAP28M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\396956bff93a4a019a153e9b293f8232\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FGXAP36M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\b0a27eed07554360906552b2c7abdd32\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FGXAP45M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\b647e953b78149f1a558bf652c4ad68a\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FGXAP56M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\98f38d751b0a438f8b5468611c064f11\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 壁掛形 | 壁掛形 | FGXAP71M(メンテスペース）
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\89e9533ec2964473a4d945eee51232d1\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | ＧＨＰ壁掛形 | FGXAP28D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | FGXAP28D | ＧＨＰ壁掛形 | 2020/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 37 | 32 | 37 | 32 | 55 | 55 | 795 | 240 | 290 | 11 | 単相 | 200 | 30×1 | 28 | 28 | 34 | 34 | 342000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\d7bf204feae14af5ba138099e2007192\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | ＧＨＰ壁掛形 | FGXAP45D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | FGXAP45D | ＧＨＰ壁掛形 | 2020/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 43 | 38 | 43 | 38 | 61 | 61 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 単相 | 200 | 48×1 | 36 | 36 | 43 | 43 | 380000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\54b79c6a2612488f9d3846c8b196e4f6\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | ＧＨＰ壁掛形 | FGXAP36D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | FGXAP36D | ＧＨＰ壁掛形 | 2020/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 12 | 9 | 12 | 9 | 40 | 36 | 40 | 36 | 58 | 58 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 単相 | 200 | 48×1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 374000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\0a011e05c9fb430c83facf01fc03bd75\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | ＧＨＰ壁掛形 | FGXAP56D | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | FGXAP56D | ＧＨＰ壁掛形 | 2020/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 14 | 19 | 14 | 47 | 41 | 47 | 41 | 65 | 65 | 1050 | 240 | 290 | 14 | 単相 | 200 | 48×1 | 55 | 55 | 66 | 66 | 387000 | （税無し）
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\bb2e6498837b4377ae9d2b94694b0898\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-110 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | ＧＨＰ壁掛形 | FGXAP71M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁掛形 | FGXAP71M | ＧＨＰ壁掛形 | 2006/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 19 | 14 | 19 | 14 | 46 | 39 | 46 | 39 | 1050 | 230 | 290 | 14 | 1 | 200 | 43 | 50 | 50 | 60 | 60 | 377000 | （税無し）
床置ダクト形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 室内機 | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,強)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\1a60089b6dca4abf94ffcf98f64a2362\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | ＧＨＰ床置室内機 | FGXVP140MA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | FGXVP140MA | ＧＨＰ床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 42 | 20 | 110 | 52 | 750 | 510 | 1670 | 113 | 3 | 200 | 0.75 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 1093000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\0130eed8a91d4b2190cac7d2ba1cfd1d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | ＧＨＰ床置室内機 | FGXVP224MA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | FGXVP224MA | ＧＨＰ床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 26.8 | 26.8 | 22.4 | 22.4 | 63 | 64 | 135 | 52 | 950 | 510 | 1670 | 138 | 3 | 200 | 0.75 | 0.49 | 0.65 | 0.49 | 0.65 | 1380000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\a38803d76c304c2fa2406e36230103b0\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | ＧＨＰ床置室内機 | FGXVP280MA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | FGXVP280MA | ＧＨＰ床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 33.5 | 33.5 | 28.0 | 28.0 | 80 | 27 | 100 | 55 | 1170 | 510 | 1670 | 159 | 3 | 200 | 1.5 | 0.64 | 0.83 | 0.64 | 0.83 | 1725000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\de6b4f1365e34ed2a18c6bcdb70a629a\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | ＧＨＰ床置室内機 | FGXVP450MA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | FGXVP450MA | ＧＨＰ床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 53.6 | 53.6 | 45.0 | 45.0 | 120 | 55 | 210 | 62 | 1170 | 720 | 1900 | 221 | 3 | 200 | 2.2 | 2.02 | 2.62 | 2.02 | 2.62 | 2185000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\d3637dab643f4f249076102d6009a0c4\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | ＧＨＰ床置室内機 | FGXVP560MA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | FGXVP560MA | ＧＨＰ床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 67.0 | 67.0 | 56.0 | 56.0 | 165 | 42 | 188 | 62 | 1470 | 720 | 1900 | 281 | 3 | 200 | 3.7 | 2.17 | 2.96 | 2.17 | 2.96 | 2645000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\40d7849c4fa24fb59c831016f4fa1678\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | ＧＨＰ床置室内機 | FGXVP775MA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | FGXVP775MA | ＧＨＰ床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 95.1 | 95.1 | 80.0 | 80.0 | 255 | 82 | 218 | 62/64 | 1760 | 1050 | 1876 | 501 | 3 | 200 | 5.5 | 3.07 | 3.79 | 3.07 | 3.79 | 3680000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\69bcd0817b814eb5b62fb449cf6f55ea\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | ＧＨＰ床置室内機 | FGXVP1120MA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | FGXVP1120MA | ＧＨＰ床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 134 | 134 | 112 | 112 | 340 | 70 | 236 | 65/67 | 1960 | 1200 | 1876 | 650 | 3 | 200 | 7.5 | 4.65 | 6.10 | 4.65 | 6.10 | 4761000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\14af34959bd74708a4208095f07e85eb\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-090 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | ＧＨＰ床置室内機 | FGXVP1600MA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ床置ダクト形 | FGXVP1600MA | ＧＨＰ床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 192 | 192 | 160 | 160 | 510 | 23 | 180 | 71/73 | 2360 | 1200 | 1876 | 934 | 3 | 200 | 11 | 6.21 | 7.87 | 6.21 | 7.87 | 7935000 | （税無し）
壁ビルトイン形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\76527dfa24cd44d1ad272af01f4e9b0c\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁ビルトイン形 | ＧＨＰ壁ビルトイン形 | FGXWP140MC | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁ビルトイン形 | FGXWP140MC | ＧＨＰ壁ビルトイン形 | 2015/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 42 | 42 | 80 | 79 | 47 | 47 | 750 | 500 | 2000 | 133 | 3 | 200 | 750×1 | 460 | 460 | 460 | 460 | 963000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\6898f9a5615145e1bb12c65a28656362\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁ビルトイン形 | ＧＨＰ壁ビルトイン形 | FGXWP224MC | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁ビルトイン形 | FGXWP224MC | ＧＨＰ壁ビルトイン形 | 2015/4/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 63 | 63 | 47 | 64 | 50 | 50 | 950 | 500 | 2000 | 153 | 3 | 200 | 1500×1 | 850 | 870 | 850 | 870 | 1189000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\d986b807eeab4724ba0c58129fe408b2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-060 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁ビルトイン形 | ＧＨＰ壁ビルトイン形 | FGXWP280MC | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁ビルトイン形 | FGXWP280MC | ＧＨＰ壁ビルトイン形 | 2015/4/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 80 | 80 | 98 | 123 | 51 | 51 | 1170 | 500 | 2000 | 176 | 3 | 200 | 1500×1 | 860 | 940 | 860 | 940 | 1452000 | （税無し）
床置ローボーイ形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\782ddfd4089947e693aa47c08fdf9073\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形 | FGXLP28NB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLP28NB | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形 | 2023/10/2 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 1000 | 222 | 600 | 26 | 単 | 200 | 0.015×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 438000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\9b5baa951f97438e85146ffb639b2465\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形 | FGXLP36NB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLP36NB | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形 | 2023/10/2 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 38 | 38 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 単 | 200 | 0.025×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 446000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\3fa0a24acb26474b8f2508bedf85651e\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形 | FGXLP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLP45NB | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形 | 2023/10/2 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 38 | 38 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 単 | 200 | 0.025×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 455000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\9582fbec142f456ba6445f03017392dd\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形 | FGXLP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLP56NB | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形 | 2023/10/2 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 39 | 34 | 39 | 34 | 39 | 39 | 1420 | 222 | 600 | 36 | 単 | 200 | 0.035×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 480000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\5cc221743d96445eb141f29d365a0b79\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形 | FGXLP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLP71NB | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形 | 2023/10/2 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 48 | 39 | 48 | 39 | 48 | 48 | 1420 | 222 | 600 | 39 | 単 | 200 | 0.085×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 501000 | （税無し）
[14 empty] | メーカー名 | 備考
[5 empty] | GUID\94f3a3352f0744518c6feb98c4987081\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 床置ローボーイ形 | 床置ローボーイ形 | FGXLP28M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\e9d24f6ace5b462f83f03d105d9df8dd\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 床置ローボーイ形 | 床置ローボーイ形 | FGXLP36M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\3d16708583d445aeba847c849daf5d7b\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 床置ローボーイ形 | 床置ローボーイ形 | FGXLP45M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\2f1664862b2748e7bcf02ea98728ac39\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 床置ローボーイ形 | 床置ローボーイ形 | FGXLP56M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\46b8bd84a0f54f96beb6396837ece403\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 床置ローボーイ形 | 床置ローボーイ形 | FGXLP71M(メンテスペース）
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\a24148b9d10f4602a7896802d79d9575\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ＧＨＰ床置ローボーイ形 | FGXLP71MD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLP71MD | ＧＨＰ床置ローボーイ形 | 2020/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 48 | 39 | 48 | 39 | 68 | 68 | 1420 | 222 | 600 | 39 | 単相 | 200 | 85×1 | 133/163 | 133/163 | 133/163 | 133/163 | 455000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\97e8d7b374754e07b438b700fa750bd8\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ＧＨＰ床置ローボーイ形 | FGXLP28MD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLP28MD | ＧＨＰ床置ローボーイ形 | 2020/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 | 32 | 35 | 32 | 55 | 55 | 1000 | 222 | 600 | 25 | 単相 | 200 | 15×1 | 39/44 | 39/44 | 39/44 | 39/44 | 398000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\da34fd0238cf4214a9efe03867bda040\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ＧＨＰ床置ローボーイ形 | FGXLP36MD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLP36MD | ＧＨＰ床置ローボーイ形 | 2020/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 単相 | 200 | 25×1 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 405000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\a8e53fd0524247a99b4e885128555fe2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ＧＨＰ床置ローボーイ形 | FGXLP45MD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLP45MD | ＧＨＰ床置ローボーイ形 | 2020/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1140 | 222 | 600 | 30 | 単相 | 200 | 25×1 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 413000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\118e7d7c8ea64c93bd08413ef91796cd\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ＧＨＰ床置ローボーイ形 | FGXLP56MD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLP56MD | ＧＨＰ床置ローボーイ形 | 2020/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 39 | 34 | 39 | 34 | 59 | 59 | 1420 | 222 | 600 | 36 | 単相 | 200 | 35×1 | 86/93 | 86/93 | 86/93 | 86/93 | 436000 | （税無し）
床置ローボーイ形埋込タイプ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\06df1e67604945d5826fb60cdabd2ed2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形埋込タイプ | FGXLMP28NB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLMP28NB | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2023/10/2 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 930 | 220 | 610 | 20 | 単 | 200 | 0.015×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 403000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\4f9d539ccd3f473f946be6e7d5ba4ea2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形埋込タイプ | FGXLMP36NB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLMP36NB | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2023/10/2 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 38 | 38 | 1070 | 220 | 610 | 24 | 単 | 200 | 0.025×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 412000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\72f4eec1060c43cd907eb5c7a9de6202\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形埋込タイプ | FGXLMP45NB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLMP45NB | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2023/10/2 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 38 | 38 | 1070 | 220 | 610 | 24 | 単 | 200 | 0.025×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 420000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\00ec0ef5d2f14cfc8a1c3278160c9312\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形埋込タイプ | FGXLMP56NB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLMP56NB | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2023/10/2 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 39 | 34 | 39 | 34 | 39 | 39 | 1350 | 220 | 610 | 31 | 単 | 200 | 0.035×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 443000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\af10496be64042beab646b2fbb37ef7b\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形埋込タイプ | FGXLMP71NB | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLMP71NB | ガスヒートポンプエアコン 床置ローボーイ形埋込タイプ | 2023/10/2 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 48 | 39 | 48 | 39 | 48 | 48 | 1350 | 220 | 610 | 34 | 単 | 200 | 0.085×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 461000 | （税無し）
[14 empty] | メーカー名 | 備考
[5 empty] | GUID\230c2cca0a4748668b1f8c5da5c7a0ef\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 床置ローボーイ形埋込タイプ | 床置ローボーイ形埋込タイプ | FGXLMP28M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\f751676103154bbe9024f36fafde3580\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 床置ローボーイ形埋込タイプ | 床置ローボーイ形埋込タイプ | FGXLMP36M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\cab2c9a4383043509fd4661c44c47efb\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 床置ローボーイ形埋込タイプ | 床置ローボーイ形埋込タイプ | FGXLMP45M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\4719db5145254414b1d5be8e5b8256a6\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 床置ローボーイ形埋込タイプ | 床置ローボーイ形埋込タイプ | FGXLMP56M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\31b281f3fbe546a0ba5b8d6cb14980e9\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 床置ローボーイ形埋込タイプ | 床置ローボーイ形埋込タイプ | FGXLMP71M(メンテスペース）
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\dd8325b8909e4c60a194fa275be06d54\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ＧＨＰ床置ローボーイ埋込形 | FGXLMP28MD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLMP28MD | ＧＨＰ床置ローボーイ埋込形 | 2020/10/1 | 室内機 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 35 | 32 | 35 | 32 | 55 | 55 | 930 | 220 | 610 | 20 | 単相 | 200 | 15×1 | 39/44 | 39/44 | 39/44 | 39/44 | 366000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\075d9c8ceb5d45d5939378decde4bd9d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ＧＨＰ床置ローボーイ埋込形 | FGXLMP36MD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLMP36MD | ＧＨＰ床置ローボーイ埋込形 | 2020/10/1 | 室内機 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1070 | 220 | 610 | 24 | 単相 | 200 | 25×1 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 374000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\9e6bb353af304d0d8def0bca7b158daf\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ＧＨＰ床置ローボーイ埋込形 | FGXLMP45MD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLMP45MD | ＧＨＰ床置ローボーイ埋込形 | 2020/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 | 38 | 33 | 38 | 33 | 58 | 58 | 1070 | 220 | 610 | 24 | 単相 | 200 | 25×1 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 381000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\6d4e689c656946f5b19bf868c071507e\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ＧＨＰ床置ローボーイ埋込形 | FGXLMP56MD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLMP56MD | ＧＨＰ床置ローボーイ埋込形 | 2020/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 39 | 34 | 39 | 34 | 59 | 59 | 1350 | 220 | 610 | 31 | 単相 | 200 | 35×1 | 86/93 | 86/93 | 86/93 | 86/93 | 402000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\7cd3123dcde94525a3104931f33d0d75\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-100 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | ＧＨＰ床置ローボーイ埋込形 | FGXLMP71MD | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチ形ＰＡＣ床置ローボーイタイプ | FGXLMP71MD | ＧＨＰ床置ローボーイ埋込形 | 2020/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 18.5 | 11 | 18.5 | 11 | 48 | 39 | 48 | 39 | 68 | 68 | 1350 | 220 | 610 | 34 | 単相 | 200 | 85×1 | 133/163 | 133/163 | 133/163 | 133/163 | 419000 | （税無し）
厨房用エアコン
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,強)[db] | 騒 音 値PWL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\b8272d0edbdd4c4c8c7c741bcd1c9468\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | ガスヒートポンプエアコン 厨房用エアコン | FGXTP80NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | FGXTP80NB | ガスヒートポンプエアコン 厨房用エアコン | 2023/10/2 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 19 | 16 | 19 | 16 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 40 | 1100 | 695 | 295 | 45 | 単 | 200 | 0.06×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 638000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\0a0193cc2c4f4b1cbe85012555aa0f61\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | ガスヒートポンプエアコン 厨房用エアコン | FGXTP140NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | FGXTP140NB | ガスヒートポンプエアコン 厨房用エアコン | 2023/10/2 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 37.5 | 25 | 37.5 | 25 | 52 | 45 | 52 | 45 | 52 | 52 | 1400 | 695 | 295 | 57 | 単 | 200 | 0.13×1 | 1350 | 1720 | 1350 | 1720 | 908000 | （税無し）
[14 empty] | メーカー名 | 備考
[5 empty] | GUID\0bc342794021423e84fb5098cd8e54f8\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FGXTP80M(メンテスペース）
[5 empty] | GUID\e71487a352ff48b0bef1baf9aaa22c77\Folder\Item |  |  | その他 | ガスヒートポンプエアコンビル用マルチＧ－ｕｐ | 室内ユニットシリーズ | 厨房用エアコン | 厨房用エアコン | FGXTP140M(メンテスペース）
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\b532963d4e1545eaad29d9653daaf650\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | ＧＨＰ厨房用エアコン | FGXTP80M | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | FGXTP80M | ＧＨＰ厨房用エアコン | 2006/10/1 | 室内機 | 8.0 | 8.0 | 8.0(9.0) | 8.0(9.0) | 16 | 16 | 36 | 36 | 1100 | 695 | 295 | 44 | 1 | 200 | 60 | 127 | 130 | 117 | 120 | 580000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\3f37d6bbd02748bb8e11eb4fca8c064d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | ＧＨＰ厨房用エアコン | FGXTP140M | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | FGXTP140M | ＧＨＰ厨房用エアコン | 2006/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 14.0(16.0) | 14.0(16.0) | 32 | 32 | 48 | 48 | 1400 | 695 | 295 | 57 | 1 | 200 | 130 | 218 | 240 | 204 | 226 | 825000 | （税無し）
クリーンエアコン 吹出口ユニット一体型
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\b443834620724f0fb5de2dd023e29870\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | ＧＨＰ病院用クリーンエアコン | FGXBP45M | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | FGXBP45M | ＧＨＰ病院用クリーンエアコン | 2006/10/1 | 室内機 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135 | 220 | 280 | 220 | 280 | 937000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\3353f21833c64a44ad8b31b4bbd2bfd7\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | ＧＨＰ病院用クリーンエアコン | FGXBP56M | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | FGXBP56M | ＧＨＰ病院用クリーンエアコン | 2006/10/1 | 室内機 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 19 | 16 | 18 | 15 | 41 | 38 | 41 | 38 | 1000 | 1788 | 485 | 140 | 1 | 200 | 135 | 220 | 280 | 220 | 280 | 957000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\79d1639803274ca69285dade2350f569\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | ＧＨＰ病院用クリーンエアコン | FGXBP71M | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | FGXBP71M | ＧＨＰ病院用クリーンエアコン | 2006/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 1300 | 1788 | 485 | 170 | 1 | 200 | 165 | 330 | 350 | 330 | 350 | 1004000 | （税無し）
クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型
[14 empty] | メーカー名 | 備考
[5 empty] | GUID\4ed4bfdae9de4a4db8bf6f465eab3053\Folder\Item |  |  | その他 | 業務用マルチエアコン | 室内ユニットシリーズ | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 | BAFJ82B80
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\c24d061dd12740f4b51a550c534d7b84\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | ＧＨＰ病院用クリーンエアコン | FGXBP71MP | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | FGXBP71MP | ＧＨＰ病院用クリーンエアコン | 2006/10/1 | 室内機 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 24 | 19 | 22.5 | 17.5 | 41 | 38 | 41 | 38 | 1300 | 1078 | 485 | 100 | 1 | 200 | 165 | 423 | 479 | 423 | 479 | 784000 | （税無し）
工場用エアコン(天井吊形)
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源,弱)[m3/min] | 送 風 量(室内,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,弱)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相(室内)[φ] | 電 圧(室内)[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\4b25caab897b46d5a7803d093d0e9b76\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ工場用天吊形エアコン | FFGHP140M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FFGHP140M | ＧＨＰ工場用天吊形エアコン | 2006/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 32 | 32 | 40 | 50 | 46 | 50 | 46 | 950 | 1215 | 500 | 98 | 1 | 200 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 850000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\8557e29797bd40e58937f3a9da399bec\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ工場用天吊形エアコン | FFGHP224M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FFGHP224M | ＧＨＰ工場用天吊形エアコン | 2006/10/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 48 | 48 | 60 | 53 | 49 | 53 | 49 | 1290 | 1215 | 500 | 133 | 1 | 200 | 0.36 | 0.61 | 0.70 | 0.61 | 0.70 | 1150000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\5fb56ea96052444e94b1d4a5316d36e9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | ＧＨＰ工場用天吊形エアコン | FFGHP280M | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天吊形 | FFGHP280M | ＧＨＰ工場用天吊形エアコン | 2006/10/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 64 | 64 | 80 | 58 | 54.5 | 58 | 54.5 | 1420 | 1215 | 500 | 143 | 1 | 200 | 0.6 | 0.72 | 0.916 | 0.72 | 0.916 | 1268000 | （税無し）
外気処理エアコン 天井埋込ダクト形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\2b4f8caeed404bb4b017f59a13209e97\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ外気処理天井埋込ダクト形 | FGXMP140MBF | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP140MBF | ＧＨＰ外気処理天井埋込ダクト形 | 2014/10/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 12.0(8.0) | 12.0(8.0) | 18 | 18 | 190 | 200 | 44 | 44 | 744 | 1400 | 470 | 115 | 1 | 200 | 380×1 | 406 | 546 | 406 | 546 | 1438000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\b6a4eaac4b9d400785ed7f0718b7c199\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ外気処理天井埋込ダクト形 | FGXMP224MBF | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP224MBF | ＧＨＰ外気処理天井埋込ダクト形 | 2014/10/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 18.7(12.4) | 18.7(12.4) | 28 | 28 | 180 | 170 | 46 | 46 | 1380 | 1400 | 470 | 170 | 1 | 200 | 380×1 | 619 | 778 | 619 | 778 | 2184000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\6cfa7394f4eb454bb3da0a7d1e42f6d2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-070 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | ＧＨＰ外気処理天井埋込ダクト形 | FGXMP280MBF | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ天井埋込形 | FGXMP280MBF | ＧＨＰ外気処理天井埋込ダクト形 | 2014/10/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 23.3(15.5) | 23.3(15.5) | 35 | 35 | 170 | 200 | 48 | 48 | 1380 | 1400 | 470 | 170 | 1 | 200 | 380×1 | 724 | 946 | 724 | 946 | 2380000 | （税無し）
外気処理エアコン 壁ビルトイン形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,強)[db] | 騒 音 値SPL(暖房,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\d3128735481f4232affbf74f998a8569\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁ビルトイン形 | ＧＨＰ外気処理壁ビルトイン形 | FGXWP140MCF | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁ビルトイン形 | FGXWP140MCF | ＧＨＰ外気処理壁ビルトイン形 | 2015/4/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 10.7(8.0) | 10.7(8.0) | 18 | 18 | 146 | 157 | 42 | 42 | 750(830) | 500 | 2000 | 146 | 3 | 200 | 750×1 | 280 | 300 | 290 | 310 | 2011000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\1d300dfc97a642eab5fe01a81a3301ed\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁ビルトイン形 | ＧＨＰ外気処理壁ビルトイン形 | FGXWP224MCF | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁ビルトイン形 | FGXWP224MCF | ＧＨＰ外気処理壁ビルトイン形 | 2015/4/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 17.1(12.4) | 17.1(12.4) | 28 | 28 | 201 | 227 | 48 | 48 | 950(1030) | 500 | 2000 | 169 | 3 | 200 | 1500×1 | 470 | 460 | 480 | 470 | 2681000 | （税無し）
[5 empty] | GUID\45ea726c9a25422ab26806c97819283a\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-080 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁ビルトイン形 | ＧＨＰ外気処理壁ビルトイン形 | FGXWP280MCF | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ壁ビルトイン形 | FGXWP280MCF | ＧＨＰ外気処理壁ビルトイン形 | 2015/4/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 20.9(15.5) | 20.9(15.5) | 35 | 35 | 232 | 262 | 50 | 50 | 1170(1250) | 500 | 2000 | 194 | 3 | 200 | 1500×1 | 610 | 590 | 620 | 600 | 2954000 | （税無し）
外気処理ユニット 天井埋込ダクト形
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 加湿能力(50ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 加湿能力(60ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 備 考
[5 empty] | GUID\959c5b15c4e243cc92552180a5fea693\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ＧＨＰ全熱交換器ユニット天井ダクト外気処理 | VGMP50HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VGMP50HM | ＧＨＰ全熱交換器ユニット天井ダクト外気処理 | 2015/01/01 | 室内機 | 4.83(2.03) | 4.83(2.03) | 5.76(2.56) | 5.76(2.56) | 2.9 | 2.9<4.2/4.2> | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 390 | 225 | 170 | 125 | 225 | 140 | 85 | 37.5 | 36 | 33 | 37.5 | 33 | 29 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77.5 | 1764 | 832 | 387 | 102 | (105) | 1 | 200 | 0.280×2 | 560 | 505 | 415 | 655 | 570 | 440 | 3.35 | 2.90 | 2.35 | 3.55 | 3.15 | 2.45 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\b10249b8142f41fe9014c60554184c7d\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ＧＨＰ全熱交換器ユニット天井ダクト外気処理 | VGMP80HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VGMP80HM | ＧＨＰ全熱交換器ユニット天井ダクト外気処理 | 2015/01/01 | 室内機 | 7.53(3.03) | 7.53(3.03) | 8.87(3.87) | 8.87(3.87) | 4.3 | 4.3<6.1/6.1> | 750 | 750 | 640 | 750 | 750 | 580 | 180 | 100 | 80 | 170 | 70 | 40 | 37 | 35 | 32 | 36.5 | 33.5 | 30 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79.5 | 1764 | 1214 | 387 | 125 | (129) | 1 | 200 | 0.280×2 | 605 | 560 | 450 | 710 | 605 | 460 | 3.35 | 3.05 | 2.50 | 3.75 | 3.25 | 2.50 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\002a01ccdbdf415c8f5519f040cf7f52\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ＧＨＰ全熱交換器ユニット天井ダクト外気処理 | VGMP100HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VGMP100HM | ＧＨＰ全熱交換器ユニット天井ダクト外気処理 | 2015/01/01 | 室内機 | 9.29(3.69) | 9.29(3.69) | 11.03(4.73) | 11.03(4.73) | 5.8 | 5.8<8.1/8.1> | 950 | 950 | 820 | 950 | 950 | 770 | 150 | 75 | 70 | 150 | 75 | 50 | 39.5 | 37.5 | 35 | 39 | 37 | 34 | 74 | 74 | 76.5 | 74 | 74 | 77 | 1764 | 1214 | 387 | 129 | (133) | 1 | 200 | 0.280×2 | 635 | 580 | 465 | 775 | 650 | 490 | 3.35 | 3.05 | 2.50 | 3.90 | 3.35 | 2.55 | 価格は問合せ願います。
BSユニット
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 備 考
[5 empty] | GUID\8fd90214384b4f4abae38d0f0445b497\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | GHP BSユニット | BSGP112C | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | BSGP112C | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | 2017/4/1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\dca7499c74b64907bd1fdcb7c4199898\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | GHP BSユニット | BSGP180D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | BSGP180D | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | 2017/4/1 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\f99120e29aed4d25b35d96c9e5f9b2f9\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-999 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | その他マルチ形ＰＡＣ（室内機） | GHP BSユニット | BSGP280D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ガスＨＰマルチＰＡＣ | BSGP280D | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | 2017/4/1 | 価格は問合せ願います。
エグゼアⅢ
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 備 考
[5 empty] | GUID\f2cdbd6dc0da4641bc0fc16421ac95e6\Folder\Item |  |  | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXUAP450G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXUAP450G | ＧＨＰ室外機 | 2020/4/24 | 室内機 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 285 | 285 | 18 | 54 | 75 | 1660 | 880 | 2195 | 625 | 三相 （単相） | 200 | 200×1 、 240×1 | 0.649 | 0.649 | 0.470 | 0.470 | 0.952 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\6705c61482714e25a8707255f1bdee3d\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXUAP560G | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXUAP560G | ＧＨＰ室外機 | 2020/4/24 | 室内機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 330 | 330 | 23 | 57 | 77 | 1660 | 880 | 2195 | 710 | 三相 （単相） | 200 | 360×1 、 420×1 | 0.998 | 0.998 | 0.602 | 0.602 | 1.998 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\33eb3001dd634bccbac6bc4427a9870e\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXUAP710GA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXUAP710GA | ＧＨＰ室外機 | 2020/10/1 | 室内機 | 71.0 | 71.0 | 15.7 | 80.0 | 単独設置：80.0 、 連結設置：74.6 | 80.0 | 単独設置：80.0 、 連結設置：74.6 | 379 | 379 | 28 | 60 | 81 | 1660 | 880 | 2195 | 715 | 三相 （単相） | 200 | 530×1、 610×1 | 1.37 | 1.37 | 0.701 | 0.701 | 1.998 | 価格は問合せ願います。
[5 empty] | GUID\e3a59ad60e8e4afab384f64cfe2655a2\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GXUAP850GA | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GXUAP850GA | ＧＨＰ室外機 | 2020/10/1 | 室内機 | 85.0 | 85.0 | 18.8 | 95.0 | 単独設置：82.0 、 連結設置：76.6 | 95.0 | 単独設置：82.0 、 連結設置：76.6 | 403 | 403 | 28 | 63 | 84 | 1660 | 880 | 2195 | 740 | 三相 （単相） | 200 | 670×1、 760×1 | 1.78 | 1.78 | 1.66 | 1.66 | 1.998 | 価格は問合せ願います。
自立型GHP
[14 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 定格出力[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷却水量[L] | 騒 音 値SPL[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | ガス消費量[l] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[5 empty] | GUID\d232b60064d2490abc4783f6a2cbf821\Folder\Item |  | 50-05-300-3240-200 | 空調機 | 空調機 | マルチ形パッケージエアコン（ガスＨＰ） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | ＧＨＰ室外機 | GSHDP560CN | 504042 | ダイキン工業（株） | ガスＨＰマルチＰＡＣ室外機 | GSHDP560CN | ＧＨＰ室外機 | 2017/4/3 | 室外機 | 56.0 | 56.0 | 12.4 | 63.0 | 58.0 | 63.0 | 58.0 | 380 | 380 | 23 | 56 | 1890 | 800 | 2170 | 1010 | 三相(単相) | 200 | 370×2 | 0.37 | 0.36 | 0.18 | 0.17 | 1.642 | 7500000 | （税無し）

## GroupList (hidden)
熱源機器
冷却塔
ファン類
ポンプ類
架台
空調機
ファンコイルユニット
パッケージエアコン
タンク類
衛生器具
集合管
給水給湯器具
湯沸器
排水設備
ガス器具
ガスメーター
消火器具
濾過設備
ヘッダ
照明器具
コンセント
スイッチ
電気器具
盤類
受変電設備
発電機
自動火災報知設備
スピーカー
機械基礎
支持金物
吊ボルト
メータユニット
冷媒管ラック
配管化粧カバー
トラップ
制気口(丸)
制気口(角)
メンテナンススペース
その他