## UserPartsInfo
階層 | [5 empty] | 部材ID | 機器番号 | 機器分類コード | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番
ダイキン工業ユーザー部材
設備用・工場用 エアコン
空冷
床置形
冷暖兼用 設備用エアコン（ベルトレスタイプ）
SZVYCDP140NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\fb6ae5b7f3f346358451ea00c25c8395\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP140C | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCDP140NB | FVYCDP140C | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 10.3 | 14.0 | 10.3 | 45 | 30 | 30 | 55 | 55 | 71 | 71 | 750 | 510 | 1670 | 140 | 3 | 200 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\4b5a87cf8e624a0e9cac9fcea6f7959e\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP140NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYCDP140NB | RZYCP140NB | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 10.3 | 14.0 | 10.3 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 199 | 3 | 200 | 2.86×1 | 0.46×1 | 3.20 | 3.20 | 3.41 | 3.41 | 価格は問合せ願います。
SZVYCDP224NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\8dbdceb081704867bb32961e0ba6d618\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP224C | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCDP224NB | FVYCDP224C | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 14.6 | 22.4 | 14.6 | 59 | 59 | 30 | 30 | 53 | 53 | 69 | 69 | 980 | 510 | 1670 | 167 | 3 | 200 | 1.50 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\cc76b05a5b7c4f97b46715cdddcaca6a\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP224NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYCDP224NB | RZYCP224NB | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 14.6 | 22.4 | 14.6 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 199 | 3 | 200 | 6.18×1 | 0.46×1 | 5.95 | 5.95 | 6.30 | 6.30 | 価格は問合せ願います。
SZVYCDP280NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\f60d4f2843094b1397048921f12234d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP280C | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCDP280NB | FVYCDP280C | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 21.7 | 28.0 | 21.7 | 80 | 80 | 30 | 30 | 54 | 54 | 70 | 70 | 1170 | 510 | 1670 | 188 | 3 | 200 | 1.52 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\de0749749f1d47f0a5c964d6ff857acc\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYUP280NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYCDP280NB | RZYUP280NB | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 21.7 | 28.0 | 21.7 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 249 | 3 | 200 | 6.88×1 | 0.27×2 | 7.1 | 7.1 | 7.35 | 7.35 | 価格は問合せ願います。
SZVYCDP450NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\3c569a89c44a4d359af2a0ce335a7290\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP450C | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCDP450NB | FVYCDP450C | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 29.6 | 45.0 | 29.6 | 130 | 130 | 30 | 30 | 61 | 61 | 77 | 77 | 1170 | 720 | 2000 | 262 | 3 | 200 | 3.82 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\eff5fe7566b849aa95258052e3e3f586\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP450NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYCDP450NB | RZYCP450NB | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 29.6 | 45.0 | 29.6 | 303 | 303 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 270 | 3 | 200 | 12.0×1 | 0.66×2 | 12.1 | 12.1 | 13.7 | 13.7 | 価格は問合せ願います。
SZVYCDP560NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\78cdb58358e34131919633b6c2890638\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP560C | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCDP560NB | FVYCDP560C | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 39.2 | 56.0 | 39.2 | 165 | 165 | 30 | 30 | 63 | 63 | 79 | 79 | 1470 | 720 | 2000 | 306 | 3 | 200 | 4.99 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\0174c2d138f640479b2a3704752bbafb\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYCDP560NB | RZYCP280NBx2 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 39.2 | 56.0 | 39.2 | 220×2 | 220×2 | 66.5 | 66.5 | 81 | 81 | 1240x2 | 765 | 1660 | 249×2 | 3 | 200 | 6.88×2 | (0.27×2)×2 | 15.6 | 15.6 | 14.5 | 14.5 | 価格は問合せ願います。
冷暖兼用 設備用エアコン（ベルトレスタイプ）改装品 室内機
屋外設置改装（標準モード）
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 改装 | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\61b4cc008add4748a0043cb784556140\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP140CR | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDP140CR | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 屋外設置・標準 | 12.5(14.0) | 12.5(14.0) | 14.0(16.0) | 10.3 | 14.0(16.0) | 10.3 | 45 | 45 | 30 | 30 | 55 | 55 | 71 | 71 | 753 | 539 | 1791 |  | 3 | 200 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ca6acd34b8bc48869c38cdd4ca2176d5\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP224CR | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDP224CR | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 屋外設置・標準 | 20.0(22.4) | 20.0(22.4) | 22.4(25.0) | 14.6 | 22.4(25.0) | 14.6 | 59 | 59 | 30 | 30 | 53 | 53 | 69 | 69 | 983 | 539 | 1791 |  | 3 | 200 | 1.50 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5c7a0903e5ac4cc8ae4fcb05b5e98562\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP280CR | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDP280CR | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 屋外設置・標準 | 25.0(28.0) | 25.0(28.0) | 28.0(31.5) | 21.7 | 28.0(31.5) | 21.7 | 80 | 80 | 30 | 30 | 54 | 54 | 70 | 70 | 1173 | 539 | 1791 |  | 3 | 200 | 1.52 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e70178ffe61c40ffbd3bd68214c7f856\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP450CR | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDP450CR | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 屋外設置・標準 | 40.0(45.0) | 40.0(45.0) | 45.0(50.0) | 29.6 | 45.0(50.0) | 29.6 | 130 | 130 | 30 | 30 | 61 | 61 | 77 | 77 | 1173 | 749 | 2121 |  | 3 | 200 | 3.82 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d0e9c285176b49e9a4b008a1460b8773\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP560CR | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDP560CR | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 屋外設置・標準 | 50.0(56.0) | 50.0(56.0) | 56.0(63.0) | 39.2 | 56.0(63.0) | 39.2 | 165 | 165 | 30 | 30 | 63 | 63 | 79 | 79 | 1473 | 749 | 2121 |  | 3 | 200 | 4.99 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 価格は問合せ願います。
屋外設置改装（外気処理モード）
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 改装 | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\ff63a34cfb324393a4802093b6325692\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP140CR | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDP140CR | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 屋外設置・外気処理 | 12.5(14.0) | 12.5(14.0) | 14.0(16.0) | 10.3 | 14.0(16.0) | 10.3 | 45 | 45 | 30 | 30 | 55 | 55 | 71 | 71 | 753 | 539 | 1791 |  | 3 | 200 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8ce5d8eb39964661a332d2135dca0797\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP224CR | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDP224CR | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 屋外設置・外気処理 | 20.0(22.4) | 20.0(22.4) | 22.4(25.0) | 14.6 | 22.4(25.0) | 14.6 | 59 | 59 | 30 | 30 | 53 | 53 | 69 | 69 | 983 | 539 | 1791 |  | 3 | 200 | 1.50 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e7d03abc2a38400483ae124d9e044f92\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP280CR | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDP280CR | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 屋外設置・外気処理 | 25.0(28.0) | 25.0(28.0) | 28.0(31.5) | 21.7 | 28.0(31.5) | 21.7 | 80 | 80 | 30 | 30 | 54 | 54 | 70 | 70 | 1173 | 539 | 1791 |  | 3 | 200 | 1.52 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2172e24c52524cc695b7ea8a6336a65a\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP450CR | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDP450CR | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 屋外設置・外気処理 | 40.0(45.0) | 40.0(45.0) | 45.0(50.0) | 29.6 | 45.0(50.0) | 29.6 | 130 | 130 | 30 | 30 | 61 | 61 | 77 | 77 | 1173 | 749 | 2121 |  | 3 | 200 | 3.82 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\23896007be1f4dfc88e8d132df6951a9\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCDP560CR | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | FVYCDP560CR | 設備用床置室内機 | 2022/4/28 | 室内機 | 屋外設置・外気処理 | 50.0(56.0) | 50.0(56.0) | 56.0(63.0) | 39.2 | 56.0(63.0) | 39.2 | 165 | 165 | 30 | 30 | 63 | 63 | 79 | 79 | 1473 | 749 | 2121 |  | 3 | 200 | 4.99 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 価格は問合せ願います。
冷暖兼用 設備用ZEAS
SZVYCP140NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\6e1484ae1a474622aa7d6fbfb657ece7\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCP140MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCP140NB | FVYCP140MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14 | 10.1 | 14 | 10.1 | 42 | 42 | 20 | 110 | 59 | 59 | 78 | 78 | 750 | 510 | 1670 | 113 | 3 | 200 | 0.75 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\ab33f0f42f0147cdaf2f8d257a5d4179\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP140NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYCP140NB | RZYCP140NB | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 10.1 | 14.0 | 10.1 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 199 | 3 | 200 | 2.86×1 | 0.46×1 | 3.32 | 3.36 | 3.97 | 3.97 | 価格は問合せ願います。
SZVYCP224NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\ac83cf77a0394e75a88c5bb9f5a5f07f\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCP224MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCP224NB | FVYCP224MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 14.1 | 22.4 | 14.1 | 63 | 63 | 64 | 135 | 59 | 59 | 78 | 78 | 950 | 510 | 1670 | 138 | 3 | 200 | 0.75 | 0.49 | 0.65 | 0.49 | 0.65 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\a52b4d9c311e486b9b63456835e3638d\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP224NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYCP224NB | RZYCP224NB | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 14.1 | 22.4 | 14.1 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 199 | 3 | 200 | 6.18×1 | 0.46×1 | 6.33 | 6.33 | 7.52 | 7.25 | 価格は問合せ願います。
SZVYCP280NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\94287c9aa14d4992b2d74b029d080b91\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCP280MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCP280NB | FVYCP280MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 80 | 80 | 27 | 100 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1170 | 510 | 1670 | 159 | 3 | 200 | 1.5 | 0.64 | 0.83 | 0.64 | 0.83 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\a6906892f858488481b5fa4f7f17aa94\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYUP280NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYCP280NB | RZYUP280NB | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 249 | 3 | 200 | 6.88×1 | 0.27×2 | 7.74 | 8.01 | 7.47 | 7.48 | 価格は問合せ願います。
SZVYCP450NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\3b63f016baa94ad8842796588ba8ed70\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCP450MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCP450NB | FVYCP450MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.3 | 45.0 | 28.3 | 120 | 120 | 55 | 210 | 62 | 62 | 79 | 79 | 1170 | 720 | 1900 | 221 | 3 | 200 | 2.2 | 2.02 | 2.62 | 2.02 | 2.62 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\84d83c98b03e4041ab075cb34c64c82e\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP450NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYCP450NB | RZYCP450NB | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.3 | 45.0 | 28.3 | 303 | 303 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 270 | 3 | 200 | 12.0×1 | 0.66×2 | 14.7 | 15.2 | 14.7 | 14.4 | 価格は問合せ願います。
SZVYCP560NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\693fbb4f473d4370ac678c7bcc32a861\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCP560MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCP560NB | FVYCP560MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.0 | 56.0 | 35.0 | 165 | 165 | 42 | 188 | 62 | 62 | 79 | 79 | 1470 | 720 | 1900 | 281 | 3 | 200 | 3.7 | 2.18 | 2.96 | 2.18 | 2.96 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\4c242ac87f3040c3ad4bbf96209dc58a\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYCP560NB | RZYCP280NBx2 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.0 | 56.0 | 35.0 | 190x2 | 190x2 | 64 | 64 | 84 | 84 | (930X765X1660)x2 | 213x2 | 3 | 200 | 7.46x2 | 0.61x2 | 17.9 | 18.8 | 16.6 | 15.8 | 価格は問合せ願います。
SZVYCP775NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\5ed1ec9db6484417801500bb9ff82213\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCP775MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCP775NB | FVYCP775MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 71.0 | 71.0 | 80.0 | 50.9 | 80.0 | 50.9 | 255 | 255 | 82 | 218 | 62 | 64 | 81 | 81 | 1760 | 1050 | 1876 | 501 | 3 | 200 | 5.5 | 3.07 | 3.79 | 3.07 | 3.79 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\8ade7b35fe084c76bc00da30649c1f21\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP450NBx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYCP775NB | RZYCP450NBx2 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 71.0 | 71.0 | 80.0 | 50.9 | 80.0 | 50.9 | 303x2 | 303x2 | 69 | 69 | 81 | 81 | (1240X765X1660)x2 | 270x2 | 3 | 200 | 12.0x2 | (0.66X2)x2 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 24.1 | 価格は問合せ願います。
SZVYP1120NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\4cba772ba95d4f128d6989d908e2e50c\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYP1120MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYP1120NB | FVYP1120MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 100 | 100 | 112 | 69.4 | 112 | 69.4 | 340 | 340 | 70 | 236 | 65 | 67 | 84 | 84 | 1960 | 1200 | 1876 | 650 | 3 | 200 | 7.5 | 4.65 | 6.10 | 4.65 | 6.10 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\36d81d06ccf946be93934f7d11a4bc86\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx4 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYP1120NB | RZYCP280NBx4 | 設備用空冷室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 69.4 | 112 | 69.4 | 190x4 | 190x4 | 67 | 67 | 84 | 84 | (930X765X1660)x4 | 213x4 | 3 | 200 | 7.46x4 | 0.61x4 | 33.3 | 34.4 | 31.6 | 31.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f25681b5eafc4ef2accc4904440582e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx4 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYP1120NB | RZYCP280NBx4 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 100 | 100 | 112 | 69.4 | 112 | 69.4 | 190x4 | 190x4 | 67 | 67 | 84 | 84 | (930X765X1660)x4 | 213x4 | 3 | 200 | 7.46x4 | 0.61x4 | 33.3 | 34.4 | 31.6 | 31.5 | 価格は問合せ願います。
SZVYP1400NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\dd201bec45904fba8eda33ca18badc06\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYP1400MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYP1400NB | FVYP1400MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 125 | 125 | 140 | 81.7 | 140 | 81.7 | 425 | 425 | 48 | 290 | 67 | 69 | 86 | 86 | 1960 | 1200 | 1876 | 794 | 3 | 200 | 11 | 7.81 | 10.3 | 7.81 | 10.3 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\78ba81adac974f94a40fc7911a941255\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx2+RZYCP450NBx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYP1400NB | RZYCP280NBx2+RZYCP450NBx2 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 125 | 125 | 140 | 81.7 | 140 | 81.7 | 190x2+303x2 | 190x2+303x2 | 70 | 70 | 90 | 90 | (930X765X1660)x2+(1240X765X1660)x2 | 213x2+270x2 | 3 | 200 | 7.46x2+12.0x2 | 0.61x2+(0.66X2)x2 | 43.6 | 44.3 | 39.7 | 38.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\b89a51a62f9a402b9dedae8ded071c9d\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx2+RZYCP450NBx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYP1400NB | RZYCP280NBx2+RZYCP450NBx2 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 125 | 125 | 140 | 81.7 | 140 | 81.7 | 190x2+303x2 | 190x2+303x2 | 70 | 70 | 90 | 90 | (930X765X1660)x2+(1240X765X1660)x2 | 213x2+270x2 | 3 | 200 | 7.46x2+12.0x2 | 0.61x2+(0.66X2)x2 | 43.6 | 44.3 | 39.7 | 38.9 | 価格は問合せ願います。
SZVYP1600NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\b6954d9654594dd68f726ea432f5552f\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYP1600MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYP1600NB | FVYP1600MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 140 | 140 | 160 | 130 | 160 | 130 | 510 | 510 | 23 | 180 | 71 | 73 | 90 | 90 | 2360 | 1200 | 1876 | 934 | 3 | 200 | 11 | 6.21 | 7.87 | 6.21 | 7.87 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\1392a051661c44d9893ec10604c77b7a\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYP1600NB | RZYCP280NBx6 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 140 | 140 | 160 | 130 | 160 | 130 | 190x6 | 190x6 | 69 | 69 | 90 | 90 | (930X765X1660)x6 | 213x6 | 3 | 200 | 7.46x6 | 0.61x6 | 46.1 | 47.6 | 46.3 | 46.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\3e7a43de7a4841ea8d10d3068607af8b\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYP1600NB | RZYCP280NBx6 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 140 | 140 | 160 | 130 | 160 | 130 | 190x6 | 190x6 | 69 | 69 | 90 | 90 | (930X765X1660)x6 | 213x6 | 3 | 200 | 7.46x6 | 0.61x6 | 46.1 | 47.6 | 46.3 | 46.4 | 価格は問合せ願います。
SZVYP2240NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\487997438ad64e8983cc1c08d39191b2\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYP2240MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYP2240NB |  | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 200 | 200 | 224 | 138 | 224 | 138 | 680 | 680 | 110 | 260 | 74 | 75 | 92 | 92 | 3110 | 1520 | 1935 | 1495 | 3 | 200 | 18.5 | 8.47 | 11.1 | 8.47 | 11.1 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\ae4d8b0c79414394b061db8bf5da0835\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx8 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYP2240NB |  | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 200 | 200 | 224 | 138 | 224 | 138 | 190x8 | 190x8 | 70 | 70 | 92 | 92 | (930X765X1660)x8 | 213x8 | 3 | 200 | 7.46x8 | 0.61x8 | 63.4 | 64.3 | 62.9 | 62.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\6f4b0e6d712c4bc2bae1791ab5a32c9b\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx8 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYP2240NB |  | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 200 | 200 | 224 | 138 | 224 | 138 | 190x8 | 190x8 | 70 | 70 | 92 | 92 | (930X765X1660)x8 | 213x8 | 3 | 200 | 7.46x8 | 0.61x8 | 63.4 | 64.3 | 62.9 | 62.5 | 価格は問合せ願います。
SZVYP2800NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\f538e80166644d328d4a846b33dab447\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYP2800MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYP2800NB | FVYP2800MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 250 | 250 | 280 | 175 | 280 | 175 | 850 | 850 | 100 | 238 | 74 | 75 | 92 | 92 | 3760 | 1710 | 1935 | 1886 | 3 | 200 | 22 | 8.95 | 12.2 | 8.95 | 12.2 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\aa211f9290314105b3e728a63bd7604b\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx10 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYP2800NB | RZYCP280NBx10 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 250 | 250 | 280 | 175 | 280 | 175 | 190x10 | 190x10 | 71 | 71 | 92 | 92 | (930X765X1660)x10 | 213x10 | 3 | 200 | 7.46x10 | 0.61x10 | 80.5 | 81.5 | 81.1 | 80.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0bad9fffd5a04acf8b78eb5a490b5c51\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx10 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYP2800NB | RZYCP280NBx10 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 250 | 250 | 280 | 175 | 280 | 175 | 190x10 | 190x10 | 71 | 71 | 92 | 92 | (930X765X1660)x10 | 213x10 | 3 | 200 | 7.46x10 | 0.61x10 | 80.5 | 81.5 | 81.1 | 80.4 | 価格は問合せ願います。
冷房専用 設備用ZEAS
SZVCP140KA
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\aca5b0fcfc094c6aa18a222c53792475\Folder\Item |  | 50-05-300-3013-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCP140MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVCP140KA | FVYCP140MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 42 | 42 | 20 | 110 | 52 | 52 | 69 | 69 | 750 | 510 | 1670 | 113 | 3 | 200 | 0.75 | 0.34 | 0.41 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\b73c74f0ca5b4894b2eec037219fcf02\Folder\Item |  | 50-05-300-3016-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 設備用空冷冷専室外機 | RZCP140KA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVCP140KA | RZCP140KA | 設備用空冷冷専室外機 | 2019/1/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 104 | 104 | 54 | 54 | 76 | 76 | 765 | 765 | 1525 | 160 | 3 | 200 | 2.80x1 | 0.22×1 | 3.63 | 3.66 | 価格は問合せ願います。
SZVCP224KA
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\f8a5c08743d7485cb39206e17989053b\Folder\Item |  | 50-05-300-3013-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCP224MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVCP224KA | FVYCP224MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 63 | 63 | 64 | 135 | 52 | 52 | 68 | 68 | 950 | 510 | 1670 | 138 | 3 | 200 | 0.75 | 0.49 | 0.65 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\24c395a36dcc45d384cd258fdcf52f2f\Folder\Item |  | 50-05-300-3016-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 設備用空冷冷専室外機 | RZCP224KA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVCP224KA | RZCP224KA | 設備用空冷冷専室外機 | 2019/1/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 160 | 160 | 58 | 58 | 80 | 80 | 930 | 765 | 1525 | 183 | 3 | 200 | 4.60×1 | 0.39×1 | 5.60 | 5.61 | 価格は問合せ願います。
SZVCP280KA
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\61a5e9aae6cb40ca99250195bb4557fa\Folder\Item |  | 50-05-300-3013-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCP280MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVCP280KA | FVYCP280MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 80 | 80 | 27 | 100 | 55 | 55 | 72 | 72 | 1170 | 510 | 1670 | 159 | 3 | 200 | 1.5 | 0.64 | 0.83 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\6e41f6e0362941dda13929f5001dfb4f\Folder\Item |  | 50-05-300-3016-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 設備用空冷冷専室外機 | RZCP280KA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVCP280KA | RZCP280KA | 設備用空冷冷専室外機 | 2019/1/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 164 | 164 | 58 | 58 | 82 | 82 | 930 | 765 | 1525 | 195 | 3 | 200 | 6.60x1 | 0.41×1 | 7.92 | 8.06 | 価格は問合せ願います。
SZVCP450KA
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\26c845c3563f4122b1e529d4b033536b\Folder\Item |  | 50-05-300-3013-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCP450MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVCP450KA | FVYCP450MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 40.0 | 40.0 | 120 | 120 | 55 | 210 | 62 | 62 | 79 | 79 | 1170 | 720 | 1900 | 221 | 3 | 200 | 2.2 | 2.02 | 2.62 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\a794578f5ab84eac881626a8cb7fa789\Folder\Item |  | 50-05-300-3016-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 設備用空冷冷専室外機 | RZCP450KA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVCP450KA | RZCP450KA | 設備用空冷冷専室外機 | 2019/1/1 | 室内機 | 40.0 | 40.0 | 254 | 254 | 64 | 64 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1525 | 290 | 3 | 200 | 10.5x1 | 0.49×2 | 14.9 | 15.4 | 価格は問合せ願います。
SZVCP560KA
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\70bbf179e2074e4888fad9f822bd7a80\Folder\Item |  | 50-05-300-3013-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYCP560MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVCP560KA | FVYCP560MA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 50.0 | 50.0 | 165 | 165 | 42 | 188 | 62 | 62 | 79 | 79 | 1470 | 720 | 1900 | 281 | 3 | 200 | 3.7 | 2.18 | 2.96 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\4c89af755c284fd584b975914e48e196\Folder\Item |  | 50-05-300-3016-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 設備用空冷冷専室外機 | RZCP280KAx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVCP560KA | RZCP280KAx2 | 設備用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 164x2 | 164x2 | 61 | 61 | 85 | 85 | (930X765X1525)x2 | 195x2 | 3 | 200 | 7.20x2 | 0.41.x2 | 15.7 | 16.2 | 価格は問合せ願います。
冷暖兼用 設備用ZEAS（機内洗浄可能タイプ）
SZVYWP280NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相(室内)[φ] | 電 圧(室内)[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\6e269cb9e7874f278c5eb30a56ba831f\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYWP280PA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYWP280NB | FVYWP280PA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 73 | 73 | 40 | 40 | 57 | 57 | 74 | 74 | 1180 | 510[ | 1670 | 182 | 3 | 200 | 1.5 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\b81b1d6ce04d4f55ba2ae83597d048fe\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYUP280NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYWP280NB | RZYUP280NB | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 249 | 3 | 200 | 6.88×1 | 0.27×2 | 8.24 | 8.24 | 8.03 | 8.11 | 価格は問合せ願います。
SZVYWP560NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相(室内)[φ] | 電 圧(室内)[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\68bb2989e2004491870454fa1d732d71\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FVYWP560PA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYWP560NB | FVYWP560PA | 設備用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 150 | 150 | 75 | 75 | 62 | 62 | 79 | 79 | 1720 | 720 | 1900 | 328 | 3 | 200 | 3.7 | 1.91 | 1.94 | 1.91 | 1.94 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\fe6c4ced921a4032b015fd55dc4b18a3\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZVYWP560NB | RZYCP280NBx2 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 190x2 | 190x2 | 64 | 64 | 84 | 84 | (930X765X1660)x2 | 213x2 | 3 | 200 | 7.46x2 | 0.61x2 | 18.8 | 18.8 | 17.8 | 17.9 | 価格は問合せ願います。
冷暖兼用 工場用ZEAS
SZFYVP280NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\3000657d725042b399184fa720271c0e\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FFYVP280MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZFYVP280NB | FFYVP280MA | 工場用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 84 | 84 | 138 | 159 | 53 | 53 | 70 | 70 | 1170 | 510 | 1670 | 159 | 3 | 200 | 1.5 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.09 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\a11d6cc98d9547e6958cde786becab9a\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYUP280NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZFYVP280NB | RZYUP280NB | 工場用空冷室ＨＰ外機 | 2022/4/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 249 | 3 | 200 | 6.88×1 | 0.27×2 | 8.20 | 8.29 | 7.72 | 7.58 | 価格は問合せ願います。
SZFYVP450NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\6a12bbed92444a81901479f18c35819f\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FFYVP450MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZFYVP450NB | FFYVP450MA | 工場用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.3 | 45.0 | 28.3 | 120 | 120 | 109 | 109 | 61 | 61 | 78 | 78 | 1170 | 720 | 1900 | 221 | 3 | 200 | 2.2 | 2.25 | 2.21 | 2.25 | 2.21 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\1c4d2ea3383f4185ac1f041ab3e214c5\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP450NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZFYVP450NB | RZYCP450NB | 工場用空冷室ＨＰ外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.3 | 45.0 | 28.3 | 303 | 303 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 270 | 3 | 200 | 12.0×1 | 0.66×2 | 21.3 | 21.6 | 18.7 | 18.7 | 価格は問合せ願います。
SZFYVP560NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\79e6568c36f84240aed73aa65c630ea6\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FFYVP560MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZFYVP560NB | FFYVP560MA | 工場用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.0 | 56.0 | 35.0 | 190 | 190 | 42 | 42 | 61 | 61 | 78 | 78 | 1470 | 720 | 1900 | 275 | 3 | 200 | 3.7 | 3.17 | 3.16 | 3.17 | 3.16 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\34c9dba761b74617bf7cbe7a5e884d09\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | RZYCP280NBx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZFYVP560NB | RZYCP280NBx2 | 工場用空冷室ＨＰ外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.0 | 56.0 | 35.0 | 190x2 | 190x2 | 64 | 64 | 84 | 84 | (930X765X1660)x2 | 213x2 | 3 | 200 | 7.46x2 | 0.61x2 | 18.1 | 18.4 | 15.5 | 15.5 | 価格は問合せ願います。
冷暖兼用 標準タイプ（リモートコンデンサー型）
SRYP224B
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\f5f538e502934788b0b6f261f039d862\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FRYP224B | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRYP224B | FRYP224B | 設備用床置室内機 | 2016/6/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 21.2 | 18.0 | 21.2 | 18.0 | 63 | 63 | 86 | 143 | 56 | 56 | 73 | 73 | 1470 | 510 | 1780 | 279 | 3 | 200 | 1.5 | 3.8×1 | 5.46 | 5.52 | 6.42 | 6.44 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\5e5908586bc34a99b2fbc76ebb424a85\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | CRYP224AA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SRYP224B | CRYP224AA | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2015/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 21.2 | 18.0 | 21.2 | 18.0 | 180 | 180 | 57 | 57 | 77 | 77 | 930 | 765 | 1680 | 140 | 3 | 200 | 0.75×1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 価格は問合せ願います。
SRYP280B
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\d15d3c3376ea4f9ebc9bdc394173c52c\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FRYP280B | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRYP280B | FRYP280B | 設備用床置室内機 | 2016/6/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 18.8 | 26.5 | 18.8 | 80 | 80 | 35 | 105 | 57 | 57 | 74 | 74 | 1470 | 510 | 1780 | 279 | 3 | 200 | 1.5 | 4.9×1 | 8.02 | 8.15 | 8.03 | 8.07 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\ebe190d30270475db5cfb200c7f2d70c\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | CRYP280AA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SRYP280B | CRYP280AA | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2015/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 18.8 | 26.5 | 18.8 | 185 | 185 | 58 | 58 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1680 | 140 | 3 | 200 | 0.75×1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 価格は問合せ願います。
SRYP450B
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\973e2d3cbd624a989cabfddd1b680890\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FRYP450B | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRYP450B | FRYP450B | 設備用床置室内機 | 2016/6/1 | 室内機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 37.4 | 45.0 | 37.4 | 120 | 120 | 129 | 238 | 61 | 61 | 78 | 78 | 1810 | 720 | 1930 | 506 | 3 | 200 | 3.7 | (3.9+4.5+4.5)x1 | 12.9 | 13.2 | 14.6 | 14.7 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\109e247b8ff741c89629cc9609b5f57c\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | CRYP224AAx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SRYP450B | CRYP224AAx2 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 37.4 | 45.0 | 37.4 | (180)x2 | 180x2 | 60 | 60 | 80 | 80 | (1680X930X765)x2 | (140)x2 | 3 | 200 | (0.75X1)x2 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 価格は問合せ願います。
SRYP560B
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\e91ba688adb442f5b3aea8e1546d19ce\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 設備用床置ダクト形室内機 | FRYP560B | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRYP560B | FRYP560B | 設備用床置室内機 | 2016/6/1 | 室内機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 44.0 | 56.0 | 44.0 | 160 | 160 | 48 | 165 | 63 | 63 | 80 | 80 | 1810 | 720 | 1930 | 506 | 3 | 200 | 3.7 | (4.2+4.5+4.5)×1 | 16.7 | 17.9 | 17.2 | 17.4 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\331242ed9c324ad7a8864d27d92a2868\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | CRYP280AAx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SRYP560B | CRYP280AAx2 | 設備用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 44.0 | 56.0 | 44.0 | (185)x2 | (185)x2 | 61 | 61 | 81 | 81 | (1680X930X765)x2 | (140)x2 | 3 | 200 | (0.75X1)x2 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 価格は問合せ願います。
冷房専用 電算機用エアコン
DSVP450K
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(顕熱,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(顕熱,60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\0e344a772a314faa95ba57d427dfc304\Folder\Item |  | 50-05-300-3080-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・電算機室用（空冷ＨＰ） | 電算機室用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 電算機室用床置室内機 | DFVP450MB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | DSVP450K | DFVP450MB | 電算機室用床置室内機 | 2017/2/1 | 室内機 | 40.0 | 40.0 | 36.8 | 38.0 | 210 | 240 | 65 | 120 | 58 | 62 | 81 | 85 | 1950 | 950 | 1660 | 470 | 3 | 200 | 3.7 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(顕熱,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(顕熱,60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\10b930a00b3e44ee84a9b472f0976ab6\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・電算機室用（空冷冷専） | 電算機室用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 電算機室用空冷室外機 | RZCP224KKx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | DSVP450K | RZCP224KKx2 | 電算機室用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 36.8 | 38.0 | 160x2 | 160x2 | 60 | 60 | 84 | 84 | (930X765X1525)x2 | 252x2 | 3 | 200 | 5.5x2 | 0.39x2 | 価格は問合せ願います。
DSVP560K
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(顕熱,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(顕熱,60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\b7237ed765184fdda2ac201770d32094\Folder\Item |  | 50-05-300-3080-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・電算機室用（空冷ＨＰ） | 電算機室用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 電算機室用床置室内機 | DFVP560MB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | DSVP560K | DFVP560MB | 電算機室用床置室内機 | 2017/2/1 | 室内機 | 50.0 | 50.0 | 47.5 | 47.5 | 320 | 320 | 120 | 120 | 62 | 62 | 85 | 85 | 2150 | 950 | 1760 | 565 | 3 | 200 | 7.5 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(顕熱,50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(顕熱,60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\d885cb3ca05a4da2966dd7f9426c1ad3\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・電算機室用（空冷冷専） | 電算機室用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 電算機室用空冷室外機 | RZCP280KKx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | DSVP560K | RZCP280KKx2 | 電算機室用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 47.5 | 47.5 | 164x2 | 164x2 | 61 | 61 | 86 | 86 | (930X765X1525)x2 | 225x2 | 3 | 200 | 7.5x2 | 0.41x2 | 価格は問合せ願います。
冷房専用 年間冷房中温用
SZVCP224KK
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\55994e782feb4b88bb2e01a6d4a67735\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 中温用床置室内機 | FVCP224MAK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVCP224KK | FVCP224MAK | 中温用床置室内機 | 2016/5/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 63 | 63 | 64 | 135 | 52 | 52 | 68 | 68 | 950 | 510 | 1670 | 138 | 3 | 200 | 0.75 | 0.49 | 0.65 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\efa7955ad5be4ff0a8b8014163c8ac23\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 中温用空冷室外機 | RZCP224KK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVCP224KK | RZCP224KK | 中温用空冷冷専室外機 | 2016/5/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 160 | 160 | 57 | 57 | 81 | 81 | 930 | 765 | 1525 | 225 | 3 | 200 | 5.5 | 0.39 | 6.04 | 6.14 | 価格は問合せ願います。
SZVCP280KK
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\deb8119bd4b74249821467d68b886f40\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 中温用床置室内機 | FVCP280MAK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVCP280KK | FVCP280MAK | 中温用床置室内機 | 2016/5/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 80 | 80 | 27 | 100 | 55 | 55 | 72 | 72 | 1170 | 510 | 1670 | 159 | 3 | 200 | 1.5 | 0.64 | 0.83 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\2dccdcbbeb8b47e9b8a0880dfe3e01e5\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 中温用空冷室外機 | RZCP280KK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVCP280KK | RZCP280KK | 中温用空冷冷専室外機 | 2016/5/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 164 | 164 | 58 | 58 | 82 | 82 | 930 | 765 | 1525 | 225 | 3 | 200 | 7.50 | 0.41 | 8.19 | 8.33 | 価格は問合せ願います。
SZVCP450KK
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\14033d27b59a400c9b76bc0b4be5c0e6\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 中温用床置室内機 | FVCP450MAK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVCP450KK | FVCP450MAK | 中温用床置室内機 | 2016/5/1 | 室内機 | 40.0 | 40.0 | 120 | 120 | 55 | 210 | 62 | 62 | 79 | 79 | 1170 | 720 | 1900 | 221 | 3 | 200 | 2.2 | 14.5 | 15.5 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\7df189fe73864525b333e4eb16e12523\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 中温用空冷室外機 | RZCP224KKx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVCP450KK | RZCP224KKx2 | 中温用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 160x2 | 160x2 | 60 | 60 | 84 | 84 | (930X765X1525)x2 | 225x2 | 3 | 200 | 5.50x2 | 0.39x2 | 12.5 | 12.9 | 価格は問合せ願います。
SZVCP560KK
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\bc7f245663744de8ac7d248f75b3ec69\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 中温用床置室内機 | FVCP560MAK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVCP560KK | FVCP560MAK | 中温用床置室内機 | 2016/5/1 | 室内機 | 50.0 | 50.0 | 165 | 165 | 42 | 188 | 62 | 62 | 79 | 79 | 1470 | 720 | 1900 | 281 | 3 | 200 | 3.7 | 2.18 | 2.96 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\4d983c8026764ae2b7692a632b7681df\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 中温用空冷室外機 | RZCP280KKx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVCP560KK | RZCP280KKx2 | 中温用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 164x2 | 164x2 | 61 | 61 | 86 | 86 | (930X765X1525)x2 | 225x2 | 3 | 200 | 7.50x2 | 0.41x2 | 17.7 | 18.8 | 価格は問合せ願います。
冷房専用 年間冷房中温用（リモートコンデンサー型）
SRP224BK
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\525b26bef041494ca5907920fa6da8a4\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 中温用床置室内機 | FRP224BK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRP224BK | FRP224BK | 中温用床置室内機 | 2016/6/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 68 | 68 | 147 | 240 | 59 | 59 | 76 | 76 | 1470 | 510 | 1780 | 279 | 3 | 200 | 1.5 | 3.8 | 5.50 | 5.62 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\fb86437ceec24fabbc63ffcdf29d4222\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 中温用空冷室外機 | CRP224AAK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SRP224BK | CRP224AAK | 中温用空冷冷専室外機 | 2015/4/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 180 | 180 | 57 | 57 | 77 | 77 | 930 | 765 | 1680 | 155 | 3 | 200 | 0.75×1 | 0.53 | 0.53 | 価格は問合せ願います。
SRP300BK
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\54e2701af95c45f68428c168610d9398\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 中温用床置室内機 | FRP300BK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRP300BK | FRP300BK | 中温用床置室内機 | 2016/6/1 | 室内機 | 26.5 | 26.5 | 95 | 95 | 84 | 183 | 61 | 61 | 78 | 78 | 1470 | 510 | 1780 | 279 | 3 | 200 | 1.5 | 4.9 | 8.85 | 9.12 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\61cf9dfdc7464044a3207a46018d0439\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 中温用空冷室外機 | CRP300AAK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SRP300BK | CRP300AAK | 中温用空冷冷専室外機 | 2015/4/1 | 室外機 | 26.5 | 26.5 | 185 | 185 | 58 | 58 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1680 | 155 | 3 | 200 | 0.75×1 | 0.53 | 0.53 | 価格は問合せ願います。
SRP450BK
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\d20190596bc1465fa1c55c59586149d7\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 中温用床置室内機 | FRP450BK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRP450BK | FRP450BK | 中温用床置室内機 | 2016/6/1 | 室内機 | 40.0 | 40.0 | 135 | 135 | 243 | 398 | 66 | 66 | 83 | 83 | 1810 | 720 | 1930 | 506 | 3 | 200 | 3.7 | (3.9+4.5+4.5)×1 | 12.8 | 13.2 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\f8c4ecc79b8d4c139793d3a22952ffed\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 中温用空冷室外機 | CRP224AAKx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SRP450BK | CRP224AAKx2 | 中温用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 180x2 | 180x2 | 60 | 60 | 80 | 80 | (930X765X1680)x2 | 155x2 | 3 | 200 | 0.75x2 | 1.06 | 1.06 | 価格は問合せ願います。
SRP600BK
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\1608b9ad83674da8b34ea6e06e293e21\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 中温用床置室内機 | FRP600BK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRP600BK | FRP600BK | 中温用床置室内機 | 2016/6/1 | 室内機 | 53.0 | 53.0 | 190 | 190 | 105 | 292 | 68 | 68 | 85 | 85 | 1810 | 720 | 1930 | 506 | 3 | 200 | 3.7 | (4.2+4.5+4.5)×1 | 17.9 | 19.0 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\04ed986870ef4c5f9307bb609d79a37e\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-050 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・中低温用（空冷冷専） | 中低温用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 中温用空冷室外機 | CRP300AAKx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SRP600BK | CRP300AAKx2 | 中温用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 53.0 | 53.0 | 185x2 | 185x2 | 61 | 61 | 81 | 81 | (930X765X1680)x2 | 155x2 | 3 | 200 | 0.75x2 | 1.06 | 1.06 | 価格は問合せ願います。
冷房専用 年間冷専恒温恒湿用
SVMP140KK
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\958106ea721041b3a7d79d995b1e3b1d\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 恒温恒湿用床置室内機 | FVMP140MA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SVMP140KK | FVMP140MA | 恒温恒湿用床置室内機 | 2016/5/1 | 室内機 | 14.0 | 14.0 | 48 | 48 | 44 | 51 | 52 | 52 | 69 | 69 | 750 | 510 | 1670 | 113 | 3 | 200 | 0.75 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\bf62f5717a234648ad6abf0f82630c77\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 恒温恒湿用空冷室外機 | RCMP140KK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SVMP140KK | RCMP140KK | 恒温恒湿用空冷冷専室外機 | 2016/5/1 | 室外機 | 14.0 | 14.0 | 118 | 118 | 56 | 56 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1525 | 215 | 3 | 200 | 2.9 | 0.21 | 価格は問合せ願います。
SVMP224KK
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\76bd9f9201454e2da896e543392b06c0\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 恒温恒湿用床置室内機 | FVMP224MA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SVMP224KK | FVMP224MA | 恒温恒湿用床置室内機 | 2016/5/1 | 室内機 | 22.4 | 22.4 | 72 | 72 | 72 | 78 | 51 | 51 | 68 | 68 | 950 | 510 | 1670 | 138 | 3 | 200 | 0.75 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\be99da2fd61e4058a162f4b051171547\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 恒温恒湿用空冷室外機 | RCMP224KK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SVMP224KK | RCMP224KK | 恒温恒湿用空冷冷専室外機 | 2016/5/1 | 室外機 | 22.4 | 22.4 | 160 | 160 | 58 | 58 | 82 | 82 | 930 | 765 | 1525 | 225 | 3 | 200 | 5.0 | 0.39 | 価格は問合せ願います。
SVMP280KK
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\980923f195ab451e97194a9b45743550\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 恒温恒湿用床置室内機 | FVMP280MA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SVMP280KK | FVMP280MA | 恒温恒湿用床置室内機 | 2016/5/1 | 室内機 | 28.0 | 28.0 | 92 | 92 | 61 | 68 | 55 | 55 | 72 | 72 | 1170 | 510 | 1670 | 158 | 3 | 200 | 1.5 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\eb833c77b577440cae2bdf203fc7880f\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 恒温恒湿用空冷室外機 | RCMP280KK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SVMP280KK | RCMP280KK | 恒温恒湿用空冷冷専室外機 | 2016/5/1 | 室外機 | 28.0 | 28.0 | 164 | 164 | 59 | 59 | 83 | 83 | 930 | 765 | 1525 | 225 | 3 | 200 | 6.9 | 0.41 | 価格は問合せ願います。
冷房専用簡易恒温恒湿用（リモートコンデンサー型）
SRMP190B
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\9cc61a90ebf64073b2cb47ac56274fa4\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 恒温恒湿用床置室内機 | FRMP190B | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRMP190B | FRMP190B | 恒温恒湿用床置室内機 | 2016/6/1 | 室内機 | 17.0 | 17.0 | 68 | 68 | 143 | 266 | 62 | 62 | 76 | 76 | 1470 | 510 | 1780 | 309 | 3 | 200 | 1.5 | 3.8 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\84e82efdd0d247c38df205f0203a4b4e\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 恒温恒湿用空冷室外機 | CRP224AAK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SRMP190B | CRP224AAK | 恒温恒湿用空冷冷専室外機 | 2015/4/1 | 室外機 | 17.0 | 17.0 | 180 | 180 | 57 | 57 | 77 | 77 | 930 | 765 | 1680 | 155 | 3 | 200 | 0.75 | 価格は問合せ願います。
SRMP262B
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\b55b781fd9eb468b9cffee80f253f24c\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 恒温恒湿用床置室内機 | FRMP262B | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRMP262B | FRMP262B | 恒温恒湿用床置室内機 | 2016/6/1 | 室内機 | 23.6 | 23.6 | 95 | 95 | 85 | 192 | 64 | 64 | 78 | 78 | 1470 | 510 | 1780 | 309 | 3 | 200 | 1.5 | 4.9 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\e8351cf5f800484199e68e53f684fe7a\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 恒温恒湿用空冷室外機 | CRP300AAK | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SRMP262B | CRP300AAK | 恒温恒湿用空冷冷専室外機 | 2015/4/1 | 室外機 | 23.6 | 23.6 | 185 | 185 | 58 | 58 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1680 | 155 | 3 | 200 | 0.75 | 価格は問合せ願います。
SRMP375B
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\b706088e1a3f4dd6b2777d21bec6b2fc\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 恒温恒湿用床置室内機 | FRMP375B | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRMP375B | FRMP375B | 恒温恒湿用床置室内機 | 2016/6/1 | 室内機 | 33.5 | 33.5 | 135 | 135 | 231 | 389 | 68 | 68 | 80 | 80 | 1810 | 720 | 1930 | 551 | 3 | 200 | 3.7 | (3.9+4.5+4.5)x1 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\769ff03cfc3e465883f75841c7bb58cc\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 恒温恒湿用空冷室外機 | CRP224AAKx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SRMP375B | CRP224AAKx2 | 恒温恒湿用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 33.5 | 33.5 | 180x2 | 180x2 | 68 | 68 | 80 | 80 | (930X765X1680)x2 | 155x2 | 3 | 200 | 0.75x2 | 価格は問合せ願います。
SRMP530B
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\e54f31b593624e8d8d2094400033ab8f\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 恒温恒湿用床置室内機 | FRMP530B | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRMP530B | FRMP530B | 恒温恒湿用床置室内機 | 2016/6/1 | 室内機 | 47.5 | 47.5 | 190 | 190 | 121 | 283 | 70 | 70 | 82 | 82 | 1810 | 720 | 1930 | 551 | 3 | 200 | 3.7 | (4.2+4.5+4.5)x1 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\77d80531c2d44706895e681f83818b01\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-030 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・恒温恒湿用（空冷冷専） | 恒温恒湿用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 恒温恒湿用空冷室外機 | CRP300AAKx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SRMP530B | CRP300AAKx2 | 恒温恒湿用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 47.5 | 47.5 | 185x2 | 185x2 | 61 | 61 | 81 | 81 | (930X765X1680)x2 | 155x2 | 3 | 200 | 0.75x2 | 価格は問合せ願います。
冷暖兼用 省工事形クリーンルーム用
SZVYCP140NBF
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\67ea2b23825c4568ba205e606b7ee389\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・クリーンルーム用（空冷冷専） | クリーンルーム用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | クリーンルーム用床置室内機 | FVYCP140MAF | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCP140NBF | FVYCP140MAF | クリーンルーム用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 10.1 | 14.0 | 10.1 | 42 | 42 | 380 | 380 | 60 | 60 | 77 | 77 | 750 | 510 | 1670 | 124 | 3 | 200 | 1.5 | 4.67 | 4.65 | 4.43 | 4.41 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\8f2979f60f1f4bc7a11f34eb19a46f95\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・クリーンルーム用（空冷冷専） | クリーンルーム用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | クリーンルーム空冷室外機 | RZYCP140NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVYCP140NBF | RZYCP140NB | クリーンルーム用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 10.1 | 14.0 | 10.1 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 199 | 3 | 200 | 2.86 | 0.46 | 3.74 | 3.74 | 3.50 | 3.50 | 価格は問合せ願います。
SZVYCP224NBF
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\e657e4b77e724450991203d5e6c7b32c\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・クリーンルーム用（空冷冷専） | クリーンルーム用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | クリーンルーム用床置室内機 | FVYCP224MAF | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCP224NBF | FVYCP224MAF | クリーンルーム用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 14.1 | 22.4 | 14.1 | 63 | 63 | 350 | 350 | 60 | 60 | 77 | 77 | 950 | 510 | 1670 | 139 | 3 | 200 | 1.5 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\e3ed45b0915745598e0591f8934e45c4\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・クリーンルーム用（空冷冷専） | クリーンルーム用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | クリーンルーム空冷室外機 | RZYCP224NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVYCP224NBF | RZYCP224NB | クリーンルーム用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 14.1 | 22.4 | 14.1 | 172 | 172 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 199 | 3 | 200 | 6.18 | 0.46 | 7.06 | 6.93 | 6.68 | 6.83 | 価格は問合せ願います。
SZVYCP280NBF
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\af2f7ef8f1a148a2b7fed46a2b193488\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・クリーンルーム用（空冷冷専） | クリーンルーム用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | クリーンルーム用床置室内機 | FVYCP280MAF | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCP280NBF | FVYCP280MAF | クリーンルーム用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 80 | 80 | 360 | 360 | 61 | 61 | 78 | 78 | 1170 | 510 | 1670 | 171 | 3 | 200 | 2.2 | 10.2 | 10.1 | 8.84 | 8.81 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\083628f4d9a840138a37bdef128ec14c\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・クリーンルーム用（空冷冷専） | クリーンルーム用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | クリーンルーム空冷室外機 | RZYCP280NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVYCP280NBF | RZYCP280NB | クリーンルーム用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1240 | 765 | 1660 | 249 | 3 | 200 | 6.88 | 0.27x2 | 8.46 | 8.39 | 7.10 | 7.10 | 価格は問合せ願います。
SZVYCP450NBF
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\b0fe2780ad33484ba1ee563e75f72bd4\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・クリーンルーム用（空冷冷専） | クリーンルーム用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | クリーンルーム用床置室内機 | FVYCP450MAF | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCP450NBF | FVYCP450MAF | クリーンルーム用床置室内機 | 2015/4/1 | 室内機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.3 | 45.0 | 28.3 | 120 | 120 | 420 | 430 | 69 | 69 | 86 | 86 | 1170 | 720 | 1900 | 236 | 3 | 200 | 3.7 | 19.1 | 19.1 | 16.8 | 16.8 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\ca03ce0afc0f42629b4b860b6f499a08\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・クリーンルーム用（空冷冷専） | クリーンルーム用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | クリーンルーム空冷室外機 | RZYCP450NB | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVYCP450NBF | RZYCP450NB | クリーンルーム用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 28.3 | 45.0 | 28.3 | 303 | 303 | 66 | 66 | 86 | 86 | 1240 | 765 | 1660 | 270 | 3 | 200 | 12.0 | 0.66x2 | 15.9 | 15.9 | 13.6 | 13.6 | 価格は問合せ願います。
SZVYCP560NBF
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\fbded09b4bfb4b05ba17c5d8cf614165\Folder\Item |  | 50-05-300-3083-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・クリーンルーム用（空冷冷専） | クリーンルーム用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | クリーンルーム用床置室内機 | FVYCP560MBF | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SZVYCP560NBF | FVYCP560MBF | クリーンルーム用床置室内機 | 2016/5/1 | 室内機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.0 | 56.0 | 35.0 | 165 | 165 | 408 | 435 | 70 | 70 | 87 | 87 | 1470 | 720 | 1900 | 287 | 3 | 200 | 5.5 | 24.4 | 24.6 | 19.5 | 19.6 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 ＷDH(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\30458a5bc50c47b69c830214439d823e\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-010 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・クリーンルーム用（空冷冷専） | クリーンルーム用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | クリーンルーム空冷室外機 | RZYCP280NBx2 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SZVYCP560NBF | RZYCP280NBx2 | クリーンルーム用空冷冷専室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 35.0 | 56.0 | 35.0 | 190x2 | 190x2 | 64 | 64 | 84 | 84 | (920X765X1660)x2 | 213x2 | 3 | 200 | 7.46x2 | 0.61x2 | 19.9 | 19.9 | 15.0 | 14.9 | 価格は問合せ願います。
天井吊型
冷暖兼用 工場用ZEAS
SZFYHP140KA
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,強,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,強,60ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,弱,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,弱,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相(室内)[φ] | 電 圧(室内)[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\4b5a1a4fe68d48d3bdaae26573ea5e14\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-000 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 工場用天井吊形室内機 | FFYHP140MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ天井吊形 | SZFYHP140KA | FFYHP140MA | 工場用天吊形エアコン | 2015/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.2 | 14.0 | 12.2 | 40 | 40 | 32 | 32 | 50 | 50 | 67 | 67 | 950 | 1215 | 500 | 98 | 1 | 200 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\906327c8a429499fbddb18e2b916f12d\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 工場用空冷室外機 | RZYCP140KA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZFYHP140KA | RZYCP140KA | 工場用空冷ＨＰ室外機 | 2019/1/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.2 | 14.0 | 12.2 | 160 | 160 | 58 | 58 | 80 | 80 | 930 | 765 | 1525 | 183 | 3 | 200 | 2.80 | 0.39 | 3.36 | 3.41 | 4.33 | 4.32 | 価格は問合せ願います。
SZFYHP224NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,弱,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,弱,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相(室内)[φ] | 電 圧(室内)[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\efb7fe696ec646c3bf1d901bb2830e1d\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-000 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 工場用天井吊形室内機 | FFYHP224MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ天井吊形 | SZFYHP224NB | FFYHP224MA | 工場用天吊形エアコン | 2015/4/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 13.8 | 22.4 | 13.8 | 60 | 60 | 48 | 48 | 53 | 53 | 70 | 70 | 1290 | 1215 | 500 | 133 | 1 | 200 | 0.18x2 | 0.61 | 0.70 | 0.61 | 0.70 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相(室外)[φ] | 電 圧(室外)[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\878975021cd447cfb82ee3bb0489aa63\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 工場用空冷室外機 | RZYCP224NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZFYHP224NB | RZYCP224NB | 工場用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/28 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 22.4 | 13.8 | 22.4 | 13.8 | 160 | 160 | 59 | 59 | 78 | 78 | 930 | 765 | 1660 | 199 | 3 | 200 | 6.18 | 0.46 | 6.76 | 6.88 | 8.28 | 8.09 | 価格は問合せ願います。
SZFYHP280NB
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,弱,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,弱,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相(室内)[φ] | 電 圧(室内)[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\6e3b74758e324086a15e285fc5bcfd41\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-000 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 工場用天井吊形室内機 | FFYHP280MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ天井吊形 | SZFYHP280NB | FFYHP280MA | 工場用天吊形エアコン | 2015/4/1 | 室内機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 20.5 | 28.0 | 20.5 | 80 | 80 | 64 | 64 | 58 | 58 | 75 | 75 | 1420 | 1215 | 500 | 143 | 1 | 200 | 0.30x2 | 0.73 | 0.92 | 0.73 | 0.92 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\ab23c9a3f6184a74938024ced2a037e7\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 工場用空冷室外機 | RZYUP280NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZFYHP280NB | RZYUP280NB | 工場用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 20.5 | 28.0 | 20.5 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1660 | 1240 | 1660 | 249 | 3 | 200 | 6.88 | 0.27x2 | 8.58 | 8.73 | 8.45 | 8.42 | 価格は問合せ願います。
SZFYHP280NB（ツイン個別マルチ）
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,弱,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,弱,60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相(室内)[φ] | 電 圧(室内)[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\9347380b4ada4e0481bb57f613bd9227\Folder\Item |  | 50-05-300-3023-000 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）床置ダクト形 | 工場用天井吊形室内機 | FFYHP140MA | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ天井吊形 | SZFYHP280NB（ツイン個別マルチ） | FFYHP140MA | 工場用天吊形エアコン | 2015/4/1 | 室内機 | 12.5 | 12.5 | 14.0 | 12.2 | 14.0 | 12.2 | 40 | 40 | 32 | 32 | 50 | 50 | 67 | 67 | 950 | 1215 | 500 | 98 | 1 | 200 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,低温)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,低温)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\8e441ad86ce244d6a05c93cd6cfc74b5\Folder\Item |  | 50-05-300-3026-100 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（空冷ＨＰ） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | 工場用空冷室外機 | RZYUP280NB | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（空冷ＨＰ）室外機 | SZFYHP280NB（ツイン個別マルチ） | RZYUP280NB | 工場用空冷ＨＰ室外機 | 2022/4/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 20.5 | 28.0 | 20.5 | 220 | 220 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 1660 | 1240 | 1660 | 249 | 3 | 200 | 6.88 | 0.27x2 | 8.58 | 8.73 | 8.45 | 8.42 | 価格は問合せ願います。
水冷
冷房専用 水冷式エアコン
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 冷却水量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷却水量(60ヘルツ電源)[l/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷房,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷房,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷房,60ヘルツ電源)[%] | 備 考
[6 empty] | GUID\f3da3cec5d194921bdffd7657a9d24b5\Folder\Item |  | 50-05-300-3031-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（水冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（水冷冷専）床置ダクト形 | 設備用水冷エアコン | UCDP140D | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（水冷冷専）床置ダクト形 | UCDP140D | 設備用水冷エアコン | 2016/6/1 | 室内機 | 12.5 | 14.0 | 42 | 42 | 51 | 59 | 28 | 69 | 54 | 54 | 71 | 71 | 950 | 510 | 1670 | 188 | 193 | 3 | 200 | 3.75 | 0.75 | 3.82 | 4.45 | 15.5 | 15.5 | 95 | 86 | 71.1 | 82.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5308a1b4fd6f43b19840e77b9a44ecc9\Folder\Item |  | 50-05-300-3031-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（水冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（水冷冷専）床置ダクト形 | 設備用水冷エアコン | UCDP224D | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（水冷冷専）床置ダクト形 | UCDP224D | 設備用水冷エアコン | 2016/6/1 | 室内機 | 20.0 | 22.4 | 72 | 72 | 81 | 92 | 25 | 104 | 56 | 56 | 73 | 73 | 1170 | 510 | 1670 | 228 | 235 | 3 | 200 | 5.5 | 0.75 | 5.83 | 7.09 | 21.7 | 23.5 | 188 | 171 | 77.6 | 87.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\3450e2400f604c9caf0dfa0d995665a6\Folder\Item |  | 50-05-300-3031-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（水冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（水冷冷専）床置ダクト形 | 設備用水冷エアコン | UCDP280D | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（水冷冷専）床置ダクト形 | UCDP280D | 設備用水冷エアコン | 2016/6/1 | 室内機 | 25.0 | 28.0 | 80 | 80 | 101 | 114 | 44 | 115 | 58 | 58 | 75 | 75 | 1470 | 510 | 1670 | 299 | 309 | 3 | 200 | 7.5 | 1.5 | 7.24 | 8.62 | 26.4 | 28.0 | 237 | 216 | 79.2 | 88.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\04a2a045596444bdae6fd0235d85f706\Folder\Item |  | 50-05-300-3031-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（水冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（水冷冷専）床置ダクト形 | 設備用水冷エアコン | UCDP450D | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（水冷冷専）床置ダクト形 | UCDP450D | 設備用水冷エアコン | 2016/6/1 | 室内機 | 40.0 | 45.0 | 135 | 135 | 164 | 185 | 31 | 122 | 61 | 61 | 78 | 78 | 1470 | 720 | 1900 | 466 | 480 | 3 | 200 | 5.5x2 | 2.2 | 12.1 | 14.5 | 46.1 | 47.5 | 203 | 219 | 75.8 | 88.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\b0c59333c869424ab5aea48ed2fefa0f\Folder\Item |  | 50-05-300-3031-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・設備用（水冷冷専） | 設備用ＰＡＣ（水冷冷専）床置ダクト形 | 設備用水冷エアコン | UCDP560D | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用ＰＡＣ（水冷冷専）床置ダクト形 | UCDP560D | 設備用水冷エアコン | 2016/6/1 | 室内機 | 50.0 | 56.0 | 165 | 165 | 204 | 233 | 36 | 166 | 64 | 64 | 81 | 81 | 1810 | 720 | 1900 | 516 | 531 | 3 | 200 | 7.5x2 | 3.7 | 15.8 | 19.3 | 56.2 | 61.5 | 266 | 248 | 81.2 | 90.6 | 価格は問合せ願います。
空冷 床置形 冷暖専用 設備用NTT向け
SRDA200A
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室内,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室内,60ヘルツ電源)[Pa] | 運転音[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\a0580af215094818bd5d6f7517c3c60b\Folder\Item |  | 50-05-300-3080-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・電算機室用（空冷ＨＰ） | 電算機室用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 電算機室用床置室内機 | FRDA200A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRDA200A | FRDA200A | 電算機室用床置室内機 | 2024/1/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 43~110 | 43~110 | 0~180 | 0~180 | 60 | 1195 | 600 | 1900 | 340 | 3 | 200 | 1.5×1 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 機外静圧(室外,50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(室外,60ヘルツ電源)[Pa] | 運転音[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\0fc644a4a34a4f3fb58489ed41ec0880\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・電算機室用（空冷冷専） | 電算機室用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 電算機室用空冷室外機 | CRDA200A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SRDA200A | CRDA200A | 電算機室用空冷冷専室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 0~105 | 0~105 | 0・30 | 0・30 | 52 | 1100 | 550 | 1980 | 168 | 3 | 200 | 0.17x2 | 価格は問合せ願います。
SRDP200F2
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 運転音[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\d6f0028c0a674028b431475178792d89\Folder\Item |  | 50-05-300-3080-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・電算機室用（空冷ＨＰ） | 電算機室用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 電算機室用床置室内機 | FRDP200F2 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRDP200F2 | FRDA200A | 電算機室用床置室内機 | 2016/8/1 | 室内機 | 20.0 | 20.0 | 43~110 | 43~110 | 55 | 1195 | 600 | 1920 | 355 | 3 | 200 | 4.0×1 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 運転音[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\dc3481b334a143669f385290f06785f6\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・電算機室用（空冷冷専） | 電算機室用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 電算機室用空冷室外機 | CRDP200D | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SRDP200F2 | CRDA200A | 電算機室用空冷冷専室外機 | 2013/8/1 | 室外機 | 20.0 | 20.0 | 17~105 | 17~105 | 55 | 1100 | 550 | 1880 | 175 | 3 | 200 | 200×1+350×1 | 価格は問合せ願います。
SRDP630GA
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 運転音[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\6be3328441d2493abfb905f88ec40617\Folder\Item |  | 50-05-300-3080-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・電算機室用（空冷ＨＰ） | 電算機室用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 電算機室用床置室内機 | FRDPS630GA | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRDP630GA | FRDA200A | 電算機室用床置室内機 | 2024/1/1 | 室内機 | 63.5 | 63.5 | 130~320 | 130~320 | 60 | 1795 | 900 | 1950 | 800 | 3 | 200 | 5.5x1 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 運転音[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\1b1805ce28c04836905785ec26c1866e\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・電算機室用（空冷冷専） | 電算機室用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 電算機室用空冷室外機 | CRDPS630G | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SRDP630GA | CRDA200A | 電算機室用空冷冷専室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 63.5 | 63.5 | 0~300 | 0~300 | 58 | 1800 | 900 | 1980 | 480 | 3 | 200 | 0.65x2 | 価格は問合せ願います。
SRDP90G2
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室内,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室内,60ヘルツ電源)[m3/min] | 運転音[db] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室内,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\96bb34a0efa7440398874aa7ea11646d\Folder\Item |  | 50-05-300-3080-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・電算機室用（空冷ＨＰ） | 電算機室用ＰＡＣ（空冷冷専）床置ダクト形 | 電算機室用床置室内機 | FRDP90G2 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ床置ダクト形 | SRDP90G2 | FRDA200A | 電算機室用床置室内機 | 2024/1/1 | 室内機 | 9.0 | 9.0 | 51/51~39/33~28/23 | 51/51~39/33~28/23 | 54 | 895 | 450 | 1800 | 200 | 3 | 200 | 0.3 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(室外,60ヘルツ電源)[m3/min] | 運転音[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(室外,送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\8f0bf415fd844d3caf6a3dced38c0254\Folder\Item |  | 50-05-300-3086-020 | 空調機 | 空調機 | パッケージ形エアコン・電算機室用（空冷冷専） | 電算機室用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | 電算機室用空冷室外機 | CRDP90GE | 504042 | ダイキン工業（株） | その他特殊用途用ＰＡＣ（空冷冷専）室外機 | SRDP90G2 | CRDA200A | 電算機室用空冷冷専室外機 | 2024/1/1 | 室外機 | 9.0 | 9.0 | 0~66 | 0~66 | 48 | 940 | 320 | 990 | 70 | 3 | 200 | 0.227 | 価格は問合せ願います。

## GroupList (hidden)
熱源機器
冷却塔
ファン類
ポンプ類
架台
空調機
ファンコイルユニット
パッケージエアコン
タンク類
衛生器具
集合管
給水給湯器具
湯沸器
排水設備
ガス器具
ガスメーター
消火器具
濾過設備
ヘッダ
照明器具
コンセント
スイッチ
電気器具
盤類
受変電設備
発電機
自動火災報知設備
スピーカー
機械基礎
支持金物
吊ボルト
メータユニット
冷媒管ラック
配管化粧カバー
トラップ
制気口(丸)
制気口(角)
メンテナンススペース
その他