## UserPartsInfo
階層 |  |  |  | 部材ID | 機器番号 | 機器分類コード | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番
ダイキン工業ユーザー部材
換気機器 ベンティエール
業務用・全熱交換器ユニット
業務用ベンティエール 天井埋込ダクト形DCモーター
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
|  |  |  | GUID\8b486449e1c7487fb3a3ed03b57ab9ee\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD15A | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD15A | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/3/20 | 室内機 | 150 | 150 | 108 | 150 | 150 | 108 | 210 | 75 | 39 | 210 | 75 | 39 | 37.5 | 30 | 25 | 37.5 | 30 | 25 | 73.5 | 73.5 | 79 | 73.5 | 73.5 | 79 | 780 | 735 | 285 | 31 | 1 | 200 | 0.070×2 | 84 | 45 | 25 | 84 | 45 | 25 | 0.72 | 0.4 | 0.24 | 0.72 | 0.4 | 0.24 | 234000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\17b8f5ad6993401698c86b69a02a8768\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD25A | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD25A | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/3/20 | 室内機 | 250 | 250 | 180 | 250 | 250 | 180 | 200 | 75 | 39 | 200 | 75 | 39 | 36.5 | 31 | 25 | 36.5 | 31 | 25 | 69 | 69 | 75 | 69 | 69 | 75 | 780 | 735 | 285 | 31 | 1 | 200 | 0.070×2 | 104 | 67 | 34 | 104 | 67 | 34 | 0.87 | 0.6 | 0.33 | 0.87 | 0.6 | 0.33 | 255000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\16bf29abb4ef4210bb3e64492097abfc\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD35A | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD35A | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 350 | 350 | 252 | 350 | 350 | 252 | 335 | 100 | 52 | 335 | 100 | 52 | 43 | 33.5 | 26 | 43 | 33.5 | 26 | 68 | 68 | 74.5 | 68 | 68 | 74.5 | 1080 | 875 | 330 | 50.5 | 1 | 200 | 0.150×2 | 237 | 105 | 44 | 237 | 105 | 44 | 1.65 | 0.73 | 0.33 | 1.65 | 0.73 | 0.33 | 281000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\a01ff265641b457eac2a4582e0d8d37a\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD50A | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD50A | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 500 | 500 | 360 | 500 | 500 | 360 | 335 | 100 | 64 | 335 | 100 | 64 | 44 | 35 | 29 | 44 | 35 | 29 | 66.5 | 66.5 | 73 | 66.5 | 66.5 | 73 | 1080 | 1020 | 330 | 52.5 | 1 | 200 | 0.150×2 | 306 | 165 | 73 | 306 | 165 | 73 | 1.96 | 1.02 | 0.53 | 1.96 | 1.02 | 0.53 | 333000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\4ff20421acf64989aeb141afa0c04965\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD65A | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD65A | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 650 | 650 | 468 | 650 | 650 | 468 | 335 | 100 | 62 | 335 | 100 | 62 | 46 | 37 | 32.5 | 46 | 37 | 32.5 | 67 | 67 | 73.5 | 67 | 67 | 73.5 | 1250 | 892 | 404 | 59.5 | 1 | 200 | 0.290×2 | 462 | 245 | 106 | 462 | 245 | 106 | 2.83 | 1.63 | 0.73 | 2.83 | 1.63 | 0.73 | 446000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\a7f0ffedf5f945f6b1cf0d82c53b37fe\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD80A | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD80A | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 800 | 800 | 576 | 800 | 800 | 576 | 310 | 100 | 55 | 310 | 100 | 55 | 47 | 39 | 34 | 47 | 39 | 34 | 66.5 | 66.5 | 73 | 66.5 | 66.5 | 73 | 1250 | 1004 | 404 | 69 | 1 | 200 | 0.290×2 | 595 | 315 | 149 | 595 | 315 | 149 | 3.83 | 1.99 | 0.99 | 3.83 | 1.99 | 0.99 | 532000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\d75af5bcc5994c27a39352580bfe8757\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD100A | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD100A | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 1000 | 1000 | 720 | 1000 | 1000 | 720 | 255 | 100 | 52 | 255 | 100 | 52 | 47 | 39 | 33 | 47 | 39 | 33 | 66.5 | 66.5 | 73 | 66.5 | 66.5 | 73 | 1250 | 1231 | 404 | 77 | 1 | 200 | 0.290×2 | 556 | 370 | 153 | 556 | 370 | 153 | 3.50 | 2.28 | 1.03 | 3.50 | 2.28 | 1.03 | 606000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\3371c0f1ea7c4d8a8cd1c4cf2cb78594\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD15AS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD15AS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/3/20 | 室内機 | 150 | 150 | 108 | 150 | 150 | 108 | 210 | 75 | 39 | 210 | 75 | 39 | 37.5 | 30 | 25 | 37.5 | 30 | 25 | 73.5 | 73.5 | 79 | 73.5 | 73.5 | 79 | 780 | 735 | 285 | 31 | 1 | 100 | 0.070×2 | 84 | 45 | 25 | 84 | 45 | 25 | 1.43 | 0.81 | 0.48 | 1.43 | 0.81 | 0.48 | 234000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\5ee6e6b714c4440393adc0ba1b4fc457\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD25AS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD25AS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/3/20 | 室内機 | 250 | 250 | 180 | 250 | 250 | 180 | 200 | 75 | 39 | 200 | 75 | 39 | 36.5 | 31 | 25 | 36.5 | 31 | 25 | 69 | 69 | 75 | 69 | 69 | 75 | 780 | 735 | 285 | 31 | 1 | 100 | 0.070×2 | 104 | 67 | 34 | 104 | 67 | 34 | 1.74 | 1.20 | 0.65 | 1.74 | 1.20 | 0.65 | 255000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\0ca58abb109d40e79554455cbeda246a\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD35AS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD35AS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 350 | 350 | 252 | 350 | 350 | 252 | 335 | 100 | 52 | 335 | 100 | 52 | 43 | 33.5 | 26 | 43 | 33.5 | 26 | 68 | 68 | 74.5 | 68 | 68 | 74.5 | 1080 | 875 | 330 | 50.5 | 1 | 100 | 0.150×2 | 237 | 105 | 44 | 237 | 105 | 44 | 3.30 | 1.45 | 0.67 | 3.30 | 1.45 | 0.67 | 281000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\0786c4c1176b4a319e1cac287a685645\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD50AS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD50AS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 500 | 500 | 360 | 500 | 500 | 360 | 335 | 100 | 64 | 335 | 100 | 64 | 44 | 35 | 29 | 44 | 35 | 29 | 66.5 | 66.5 | 73 | 66.5 | 66.5 | 73 | 1080 | 1020 | 330 | 52.5 | 1 | 100 | 0.150×2 | 306 | 165 | 73 | 306 | 165 | 73 | 4.07 | 2.10 | 1.09 | 4.07 | 2.10 | 1.09 | 333000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\33cb5b6dff8547f9b202f1adfef023cf\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD65AS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD65AS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 650 | 650 | 468 | 650 | 650 | 468 | 335 | 100 | 62 | 335 | 100 | 62 | 46 | 37 | 32.5 | 46 | 37 | 32.5 | 67 | 67 | 73.5 | 67 | 67 | 73.5 | 1250 | 892 | 404 | 59.5 | 1 | 100 | 0.290×2 | 462 | 245 | 106 | 462 | 245 | 106 | 5.67 | 3.26 | 1.46 | 5.67 | 3.26 | 1.46 | 446000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\3487e2de38554b7aae8bba4abc6134c8\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD80AS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD80AS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 800 | 800 | 576 | 800 | 800 | 576 | 310 | 100 | 55 | 310 | 100 | 55 | 47 | 39 | 34 | 47 | 39 | 34 | 66.5 | 66.5 | 73 | 66.5 | 66.5 | 73 | 1250 | 1004 | 404 | 69 | 1 | 100 | 0.290×2 | 595 | 315 | 149 | 595 | 315 | 149 | 7.66 | 3.98 | 1.99 | 7.66 | 3.98 | 1.99 | 532000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\1ed148ab6d96404ca9237bf1a34a4615\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | VAMD100AS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD100AS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 1000 | 1000 | 720 | 1000 | 1000 | 720 | 255 | 100 | 52 | 255 | 100 | 52 | 47 | 39 | 33 | 47 | 39 | 33 | 66.5 | 66.5 | 73 | 66.5 | 66.5 | 73 | 1250 | 1231 | 404 | 77 | 1 | 100 | 0.290×2 | 556 | 370 | 153 | 556 | 370 | 153 | 7.00 | 4.65 | 2.15 | 7.00 | 4.65 | 2.15 | 606000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\539d5ce645f1487e9b78dc178b8fa958\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD15AY | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD15AY | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/3/20 | 室内機 | 150 | 150 | 108 | 150 | 150 | 108 | 210 | 75 | 39 | 210 | 75 | 39 | 37.5 | 30 | 25 | 37.5 | 30 | 25 | 73.5 | 73.5 | 79 | 73.5 | 73.5 | 79 | 780 | 735 | 285 | 31 | 1 | 200 | 0.070×2 | 84 | 45 | 25 | 84 | 45 | 25 | 0.72 | 0.4 | 0.24 | 0.72 | 0.4 | 0.24 | 234000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\bfd13ac01a70469c90c7b07dfda3f33d\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD25AY | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD25AY | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/3/20 | 室内機 | 250 | 250 | 180 | 250 | 250 | 180 | 200 | 75 | 39 | 200 | 75 | 39 | 36.5 | 31 | 25 | 36.5 | 31 | 25 | 69 | 69 | 75 | 69 | 69 | 75 | 780 | 735 | 285 | 31 | 1 | 200 | 0.070×2 | 104 | 67 | 34 | 104 | 67 | 34 | 0.87 | 0.6 | 0.33 | 0.87 | 0.6 | 0.33 | 255000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\359125e923ff47b59c90316fd85159f3\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD35AY | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD35AY | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 350 | 350 | 252 | 350 | 350 | 252 | 335 | 100 | 52 | 335 | 100 | 52 | 43 | 33.5 | 26 | 43 | 33.5 | 26 | 68 | 68 | 74.5 | 68 | 68 | 74.5 | 1080 | 875 | 330 | 50.5 | 1 | 200 | 0.150×2 | 237 | 105 | 44 | 237 | 105 | 44 | 1.65 | 0.73 | 0.33 | 1.65 | 0.73 | 0.33 | 281000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\20b11e5cd7db4a488f1a205c50b3bbf8\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD50AY | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD50AY | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 500 | 500 | 360 | 500 | 500 | 360 | 335 | 100 | 64 | 335 | 100 | 64 | 44 | 35 | 29 | 44 | 35 | 29 | 66.5 | 66.5 | 73 | 66.5 | 66.5 | 73 | 1080 | 1020 | 330 | 52.5 | 1 | 200 | 0.150×2 | 306 | 165 | 73 | 306 | 165 | 73 | 1.96 | 1.02 | 0.53 | 1.96 | 1.02 | 0.53 | 333000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\23a840d31a61475b84d500e30f173edc\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD65AY | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD65AY | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 650 | 650 | 468 | 650 | 650 | 468 | 335 | 100 | 62 | 335 | 100 | 62 | 46 | 37 | 32.5 | 46 | 37 | 32.5 | 67 | 67 | 73.5 | 67 | 67 | 73.5 | 1250 | 892 | 404 | 59.5 | 1 | 200 | 0.290×2 | 462 | 245 | 106 | 462 | 245 | 106 | 2.83 | 1.63 | 0.73 | 2.83 | 1.63 | 0.73 | 446000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\99d13d78cc514bc6aa41e209c9178c0b\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD80AY | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD80AY | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 800 | 800 | 576 | 800 | 800 | 576 | 310 | 100 | 55 | 310 | 100 | 55 | 47 | 39 | 34 | 47 | 39 | 34 | 66.5 | 66.5 | 73 | 66.5 | 66.5 | 73 | 1250 | 1004 | 404 | 69 | 1 | 200 | 0.290×2 | 595 | 315 | 149 | 595 | 315 | 149 | 3.83 | 1.99 | 0.99 | 3.83 | 1.99 | 0.99 | 532000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\ba27bc2cf7f943208c7701d86a878293\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD100AY | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD100AY | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 1000 | 1000 | 720 | 1000 | 1000 | 720 | 255 | 100 | 52 | 255 | 100 | 52 | 47 | 39 | 33 | 47 | 39 | 33 | 66.5 | 66.5 | 73 | 66.5 | 66.5 | 73 | 1250 | 1231 | 404 | 77 | 1 | 200 | 0.290×2 | 556 | 370 | 153 | 556 | 370 | 153 | 3.50 | 2.28 | 1.03 | 3.50 | 2.28 | 1.03 | 606000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\da7d15a10b0b4349a111c3690dec2db3\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD15AYS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD15AYS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/3/20 | 室内機 | 150 | 150 | 108 | 150 | 150 | 108 | 210 | 75 | 39 | 210 | 75 | 39 | 37.5 | 30 | 25 | 37.5 | 30 | 25 | 73.5 | 73.5 | 79 | 73.5 | 73.5 | 79 | 780 | 735 | 285 | 31 | 1 | 100 | 0.070×2 | 84 | 45 | 25 | 84 | 45 | 25 | 1.43 | 0.81 | 0.48 | 1.43 | 0.81 | 0.48 | 234000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\ed475c4012254fecbafe4a2cd8ca7cb5\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD25AYS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD25AYS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/3/20 | 室内機 | 250 | 250 | 180 | 250 | 250 | 180 | 200 | 75 | 39 | 200 | 75 | 39 | 36.5 | 31 | 25 | 36.5 | 31 | 25 | 69 | 69 | 75 | 69 | 69 | 75 | 780 | 735 | 285 | 31 | 1 | 100 | 0.070×2 | 104 | 67 | 34 | 104 | 67 | 34 | 1.74 | 1.20 | 0.65 | 1.74 | 1.20 | 0.65 | 255000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\d63716a41631497795d6238e07bbcf2f\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD35AYS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD35AYS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 350 | 350 | 252 | 350 | 350 | 252 | 335 | 100 | 52 | 335 | 100 | 52 | 43 | 33.5 | 26 | 43 | 33.5 | 26 | 68 | 68 | 74.5 | 68 | 68 | 74.5 | 1080 | 875 | 330 | 50.5 | 1 | 100 | 0.150×2 | 237 | 105 | 44 | 237 | 105 | 44 | 3.30 | 1.45 | 0.67 | 3.30 | 1.45 | 0.67 | 281000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\00dd09dde4134d42895e26f4512844c0\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD50AYS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD50AYS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 500 | 500 | 360 | 500 | 500 | 360 | 335 | 100 | 64 | 335 | 100 | 64 | 44 | 35 | 29 | 44 | 35 | 29 | 66.5 | 66.5 | 73 | 66.5 | 66.5 | 73 | 1080 | 1020 | 330 | 52.5 | 1 | 100 | 0.150×2 | 306 | 165 | 73 | 306 | 165 | 73 | 4.07 | 2.10 | 1.09 | 4.07 | 2.10 | 1.09 | 333000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\7f7964a1fb46464a93f78da278030970\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD65AYS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD65AYS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 650 | 650 | 468 | 650 | 650 | 468 | 335 | 100 | 62 | 335 | 100 | 62 | 46 | 37 | 32.5 | 46 | 37 | 32.5 | 67 | 67 | 73.5 | 67 | 67 | 73.5 | 1250 | 892 | 404 | 59.5 | 1 | 100 | 0.290×2 | 462 | 245 | 106 | 462 | 245 | 106 | 5.67 | 3.26 | 1.46 | 5.67 | 3.26 | 1.46 | 446000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\6f66fd6b110b4c9d813876e57d5595b4\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD80AYS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD80AYS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 800 | 800 | 576 | 800 | 800 | 576 | 310 | 100 | 55 | 310 | 100 | 55 | 47 | 39 | 34 | 47 | 39 | 34 | 66.5 | 66.5 | 73 | 66.5 | 66.5 | 73 | 1250 | 1004 | 404 | 69 | 1 | 100 | 0.290×2 | 595 | 315 | 149 | 595 | 315 | 149 | 7.66 | 3.98 | 1.99 | 7.66 | 3.98 | 1.99 | 532000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\1587ff16941c4446a4491844de8418cc\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター）CO2センサ付 | VAMD100AYS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAMD100AYS | ベンティエール天井埋込ダクト形（ＤＣモーター） | 2023/2/1 | 室内機 | 1000 | 1000 | 720 | 1000 | 1000 | 720 | 255 | 100 | 52 | 255 | 100 | 52 | 47 | 39 | 33 | 47 | 39 | 33 | 66.5 | 66.5 | 73 | 66.5 | 66.5 | 73 | 1250 | 1231 | 404 | 77 | 1 | 100 | 0.290×2 | 556 | 370 | 153 | 556 | 370 | 153 | 7.00 | 4.65 | 2.15 | 7.00 | 4.65 | 2.15 | 606000 | （税無し）
業務用ベンティエール 天井埋込ダクト形
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
|  |  |  | GUID\3a032b8b56734e17bf38f6e513ec289d\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM150KS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM150KS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 150 | 150 | 108 | 150 | 150 | 94 | 130 | 110 | 56 | 175 | 115 | 45 | 32 | 30.5 | 24 | 34 | 31.5 | 23 | 66 | 66 | 68.5 | 66 | 66 | 69 | 810 | 551 | 278 | 22 | 1 | 100 | 0.030×2 | 115 | 98 | 68 | 141 | 128 | 74 | 1.01 | 0.84 | 0.66 | 1.18 | 1.13 | 0.72 | 208000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\9793b71dd4c841b498555066d605fcab\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM250KS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM250KS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 250 | 250 | 166 | 250 | 250 | 150 | 115 | 95 | 42 | 135 | 75 | 30 | 32 | 30 | 23.5 | 32 | 29.5 | 22 | 60.5 | 60.5 | 65 | 60.5 | 60.5 | 65.5 | 810 | 551 | 278 | 22 | 1 | 100 | 0.030×2 | 126 | 107 | 71 | 158 | 137 | 75 | 1.20 | 1.06 | 0.73 | 1.60 | 1.36 | 0.79 | 227000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\588dd655d39c41238cd79d1dd0eab6c6\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM350KS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM350KS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 350 | 350 | 285 | 350 | 350 | 255 | 170 | 145 | 80 | 230 | 85 | 45 | 33 | 31.5 | 27 | 34.5 | 28.5 | 25 | 65 | 65 | 69.5 | 65 | 65 | 70 | 879 | 800 | 306 | 31 | 1 | 100 | 0.060×2 | 171 | 159 | 130 | 224 | 206 | 145 | 1.64 | 1.60 | 1.37 | 2.12 | 2.06 | 1.45 | 250000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\f8c323dec37540298b5982a7b078725a\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM500KS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM500KS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 420 | 165 | 140 | 112 | 245 | 180 | 126 | 36.5 | 36 | 32 | 38.5 | 35 | 31 | 61.5 | 61.5 | 63.5 | 61.5 | 61.5 | 64 | 973 | 832 | 338 | 41 | 1 | 100 | 0.100×2 | 272 | 243 | 207 | 367 | 329 | 291 | 2.71 | 2.34 | 2.01 | 3.78 | 3.19 | 2.52 | 307000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\bf6c376eac434560992088b511541e02\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM650KS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM650KS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 650 | 650 | 570 | 650 | 650 | 495 | 185 | 140 | 108 | 260 | 210 | 122 | 39.5 | 38.5 | 34 | 40 | 39 | 33.5 | 59.5 | 59.5 | 62.5 | 59.5 | 59.5 | 63 | 973 | 832 | 338 | 43 | 1 | 100 | 0.170×2 | 333 | 287 | 255 | 445 | 401 | 338 | 3.56 | 2.97 | 2.66 | 4.52 | 4.04 | 3.51 | 412000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\536d21bb13614da2943e666424df0202\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM800KS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM800KS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 800 | 800 | 720 | 800 | 800 | 670 | 210 | 170 | 138 | 250 | 140 | 95 | 41.5 | 39.5 | 36.5 | 41 | 37 | 33.5 | 61.5 | 61.5 | 64 | 61.5 | 61.5 | 64.5 | 1110 | 1012 | 387 | 63 | 1 | 100 | 0.190×2 | 636 | 597 | 522 | 821 | 734 | 599 | 7.02 | 6.45 | 5.71 | 8.71 | 7.86 | 6.46 | 491000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\06437b18bbc24cf8978013d35697979c\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM1000KS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM1000KS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 1000 | 1000 | 880 | 1000 | 1000 | 835 | 205 | 155 | 115 | 220 | 100 | 70 | 42 | 40 | 37 | 42.5 | 38 | 34.5 | 58 | 58 | 61.5 | 58 | 58 | 62 | 1110 | 1012 | 387 | 63 | 1 | 100 | 0.190×2 | 708 | 650 | 559 | 918 | 798 | 645 | 7.70 | 7.04 | 6.10 | 9.73 | 8.61 | 6.96 | 559000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\a6d3bb518b7e4daf865ddf6b975d1628\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM150K | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM150K | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 150 | 150 | 108 | 150 | 150 | 94 | 130 | 110 | 56 | 175 | 115 | 45 | 32 | 30.5 | 24 | 34 | 31.5 | 23 | 66/66 | 66/66 | 68.5 | 66 | 66 | 69 | 810 | 551 | 278 | 22 | 1 | 200 | 0.030×2 | 103 | 93 | 63 | 127 | 112 | 65 | 0.44 | 0.39 | 0.29 | 0.53 | 0.50 | 0.32 | 208000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\7f243f63c68a41e098eb1b5b4ae131df\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM250K | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM250K | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 250 | 250 | 166 | 250 | 250 | 150 | 115 | 95 | 42 | 135 | 75 | 30 | 32 | 30 | 23.5 | 32 | 29.5 | 22 | 60.5 | 60.5 | 65 | 60.5 | 60.5 | 65.5 | 810 | 551 | 278 | 22 | 1 | 200 | 0.030×2 | 114 | 99 | 65 | 138 | 121 | 68 | 0.54 | 0.49 | 0.33 | 0.70 | 0.60 | 0.35 | 227000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\55940dacd07849f984dffa0e91b48bd9\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM350K | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM350K | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 350 | 350 | 285 | 350 | 350 | 255 | 170 | 145 | 80 | 230 | 85 | 45 | 33 | 31.5 | 27 | 34.5 | 28.5 | 25 | 65 | 65 | 69.5 | 65 | 65 | 70 | 879 | 800 | 306 | 31 | 1 | 200 | 0.060×2 | 169 | 157 | 130 | 225 | 204 | 145 | 0.82 | 0.79 | 0.69 | 1.07 | 1.03 | 0.73 | 250000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\5ca39bfe0f0d40729ab2c60c97f246d5\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM500K | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM500K | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 420 | 165 | 140 | 112 | 245 | 180 | 126 | 36.5 | 36 | 32 | 38.5 | 35 | 31 | 61.5 | 61.5 | 63.5 | 61.5 | 61.5 | 64 | 973 | 832 | 338 | 41 | 1 | 200 | 0.100×2 | 289 | 252 | 222 | 387 | 332 | 271 | 1.41 | 1.20 | 1.07 | 1.97 | 1.60 | 1.31 | 307000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\5fb9de9696c04d8688c859a8ff9815ed\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM650K | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM650K | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 650 | 650 | 570 | 650 | 650 | 495 | 185 | 140 | 108 | 260 | 210 | 122 | 39.5 | 38.5 | 34 | 40 | 39 | 33.5 | 59.5 | 59.5 | 62.5 | 59.5 | 59.5 | 63 | 973 | 832 | 338 | 43 | 1 | 200 | 0.170×2 | 333 | 290 | 260 | 445 | 402 | 340 | 1.77 | 1.49 | 1.36 | 2.26 | 2.03 | 1.78 | 412000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\c00d89deb4bd4aa19e67313e754548c3\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM800K | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM800K | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 800 | 800 | 720 | 800 | 800 | 670 | 210 | 170 | 138 | 250 | 140 | 95 | 41.5 | 39.5 | 36.5 | 41 | 37 | 33.5 | 61.5 | 61.5 | 64 | 61.5 | 61.5 | 64.5 | 1110 | 1012 | 387 | 63 | 1 | 200 | 0.190×2 | 608 | 572 | 490 | 790 | 705 | 564 | 3.34 | 3.08 | 2.67 | 4.17 | 3.75 | 3.04 | 491000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\b5bb8eb5ddbe4a7cb1a0750ff92d6ba5\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM1000K | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM1000K | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 1000 | 1000 | 880 | 1000 | 1000 | 835 | 205 | 155 | 115 | 220 | 100 | 70 | 42 | 40 | 37 | 42.5 | 38 | 34.5 | 58 | 58 | 61.5 | 58 | 58 | 62 | 1110 | 1012 | 387 | 63 | 1 | 200 | 0.190×2 | 676 | 620 | 524 | 897 | 776 | 615 | 3.65 | 3.34 | 2.85 | 4.74 | 4.17 | 3.31 | 559000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\80fdaa7ce5bd4be8831fef7287a2b08c\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM1500K | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM1500K | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 1500 | 1500 | 1350 | 1500 | 1500 | 1250 | 195 | 150 | 123 | 235 | 125 | 79 | 43.5 | 41 | 38.5 | 44 | 40.5 | 36.5 | 61.5 | 61.5 | 65.5 | 61.5 | 61.5 | 66 | 1110 | 1012 | 785 | 138 | 1 | 200 | 0.190×4 | 1180 | 1094 | 936 | 1502 | 1318 | 1048 | 6.89 | 6.44 | 5.59 | 7.92 | 7.24 | 5.92 | 982000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\06298de780224fd8b2842e610a92d7df\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM2000K | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM2000K | ベンティエール天埋ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 2000 | 2000 | 1720 | 2000 | 2000 | 1640 | 190 | 140 | 89 | 210 | 85 | 39 | 43.5 | 41.5 | 41 | 44 | 40 | 37 | 58.5 | 58.5 | 65 | 58.5 | 58.5 | 65.5 | 1110 | 1012 | 785 | 138 | 1 | 200 | 0.190×4 | 1352 | 1218 | 1022 | 1794 | 1504 | 1180 | 7.30 | 6.79 | 5.85 | 9.48 | 8.60 | 6.90 | 1118000 | （税無し）
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
|  |  |  | GUID\4825df9bea1c432e9be5291e76d4675d\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM150HS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM150HS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 150 | 150 | 108 | 150 | 150 | 94 | 130 | 110 | 56 | 175 | 115 | 45 | 32 | 30.5 | 24 | 34 | 31.5 | 23 | 810 | 551 | 278 | 22 | 1 | 100 | 0.030×2 | 115 | 98 | 68 | 141 | 128 | 74 | 1.01 | 0.84 | 0.66 | 1.18 | 1.13 | 0.72 | 173000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\a554752ce30c4c7fa9248f4bc0170a3a\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM250HS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM250HS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 250 | 250 | 166 | 250 | 250 | 150 | 115 | 95 | 42 | 135 | 75 | 30 | 32 | 30 | 23.5 | 32 | 29.5 | 22 | 810 | 551 | 278 | 22 | 1 | 100 | 0.030×2 | 126 | 107 | 71 | 158 | 137 | 75 | 1.20 | 1.06 | 0.73 | 1.60 | 1.36 | 0.79 | 189000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\5015520974264b7b954dceffd3643041\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM350HS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM350HS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 350 | 350 | 285 | 350 | 350 | 255 | 170 | 145 | 80 | 230 | 85 | 45 | 33 | 31.5 | 27 | 34.5 | 28.5 | 25 | 879 | 800 | 306 | 31 | 1 | 100 | 0.060×2 | 171 | 159 | 130 | 224 | 206 | 145 | 1.64 | 1.60 | 1.37 | 2.12 | 2.06 | 1.45 | 208000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\802f93f0223a42579834d995a9979237\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM500HS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM500HS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 420 | 165 | 140 | 112 | 245 | 180 | 126 | 36.5 | 36 | 32 | 38.5 | 35 | 31 | 973 | 832 | 338 | 41 | 1 | 100 | 0.100×2 | 272 | 243 | 207 | 367 | 329 | 291 | 2.71 | 2.34 | 2.01 | 3.78 | 3.19 | 2.52 | 256000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\b02372c55f204551a42da038f6b85506\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM650HS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM650HS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 650 | 650 | 570 | 650 | 650 | 495 | 185 | 140 | 108 | 260 | 210 | 122 | 39.5 | 38.5 | 34 | 40 | 39 | 33.5 | 973 | 832 | 338 | 43 | 1 | 100 | 0.170×2 | 333 | 287 | 255 | 445 | 401 | 338 | 3.56 | 2.97 | 2.66 | 4.52 | 4.04 | 3.51 | 343000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\facef7f447e844938fc2b7cd1f31d8e8\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM800HS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM800HS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 800 | 800 | 720 | 800 | 800 | 670 | 210 | 170 | 138 | 250 | 140 | 95 | 41.5 | 39.5 | 36.5 | 41 | 37 | 33.5 | 1110 | 1012 | 387 | 63 | 1 | 100 | 0.190×2 | 636 | 597 | 522 | 821 | 734 | 599 | 7.02 | 6.45 | 5.71 | 8.71 | 7.86 | 6.46 | 409000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\aa6cbf0d5e824b169b773cfe8220683b\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM1000HS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM1000HS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 1000 | 1000 | 880 | 1000 | 1000 | 835 | 205 | 155 | 115 | 220 | 100 | 70 | 42 | 40 | 37 | 42.5 | 38 | 34.5 | 1110 | 1012 | 387 | 63 | 1 | 100 | 0.190×2 | 708 | 650 | 559 | 918 | 798 | 645 | 7.70 | 7.04 | 6.10 | 9.73 | 8.61 | 6.96 | 466000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\c01496c68816402ab90ff1cc63261b26\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM150H | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM150H | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 150 | 150 | 108 | 150 | 150 | 94 | 130 | 110 | 56 | 175 | 115 | 45 | 32 | 30.5 | 24 | 34 | 31.5 | 23 | 810 | 551 | 278 | 22 | 1 | 200 | 0.030×2 | 103 | 93 | 63 | 127 | 112 | 65 | 0.44 | 0.39 | 0.29 | 0.53 | 0.50 | 0.32 | 173000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\343058ce89414b31a7f2d70ce71de5d3\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM250H | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM250H | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 250 | 250 | 166 | 250 | 250 | 150 | 115 | 95 | 42 | 135 | 75 | 30 | 32 | 30 | 23.5 | 32 | 29.5 | 22 | 810 | 551 | 278 | 22 | 1 | 200 | 0.030×2 | 114 | 99 | 65 | 138 | 121 | 68 | 0.54 | 0.49 | 0.33 | 0.70 | 0.60 | 0.35 | 189000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\ddb25ae49cd642ffbf570a1c02ad75f1\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM350H | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM350H | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 350 | 350 | 285 | 350 | 350 | 255 | 170 | 145 | 80 | 230 | 85 | 45 | 33 | 31.5 | 27 | 34.5 | 28.5 | 25 | 879 | 800 | 306 | 31 | 1 | 200 | 0.060×2 | 169 | 157 | 130 | 225 | 204 | 145 | 0.82 | 0.79 | 0.69 | 1.07 | 1.03 | 0.73 | 208000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\4f24586529024232b5b803e0be59b653\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM500H | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM500H | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 420 | 165 | 140 | 112 | 245 | 180 | 126 | 36.5 | 36 | 32 | 38.5 | 35 | 31 | 973 | 832 | 338 | 41 | 1 | 200 | 0.100×2 | 289 | 252 | 222 | 387 | 332 | 271 | 1.41 | 1.20 | 1.07 | 1.97 | 1.60 | 1.31 | 256000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\8f674caf0d384b6aadfa9b09fd98275d\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM650H | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM650H | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 650 | 650 | 570 | 650 | 650 | 495 | 185 | 140 | 108 | 260 | 210 | 122 | 39.5 | 38.5 | 34 | 40 | 39 | 33.5 | 973 | 832 | 338 | 43 | 1 | 200 | 0.170×2 | 333 | 290 | 260 | 445 | 402 | 340 | 1.77 | 1.49 | 1.36 | 2.26 | 2.03 | 1.78 | 343000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\0544144c36464d3db8bd9fe055835f35\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM800H | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM800H | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 800 | 800 | 720 | 800 | 800 | 670 | 210 | 170 | 138 | 250 | 140 | 95 | 41.5 | 39.5 | 36.5 | 41 | 37 | 33.5 | 1110 | 1012 | 387 | 63 | 1 | 200 | 0.190×2 | 608 | 572 | 490 | 790 | 705 | 564 | 3.34 | 3.08 | 2.67 | 4.17 | 3.75 | 3.04 | 409000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\a6e097e43de14c04848ad467b0320b56\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM1000H | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM1000H | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 1000 | 1000 | 880 | 1000 | 1000 | 835 | 205 | 155 | 115 | 220 | 100 | 70 | 42 | 40 | 37 | 42.5 | 38 | 34.5 | 1110 | 1012 | 387 | 63 | 1 | 200 | 0.190×2 | 676 | 620 | 524 | 897 | 776 | 615 | 3.65 | 3.34 | 2.85 | 4.74 | 4.17 | 3.31 | 466000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\62839894bf5c4083b386a81124798e07\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM1500H | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM1500H | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 1500 | 1500 | 1350 | 1500 | 1500 | 1250 | 195 | 150 | 123 | 235 | 125 | 79 | 43.5 | 41 | 38.5 | 44 | 40.5 | 36.5 | 1110 | 1012 | 785 | 138 | 1 | 200 | 0.190×4 | 1180 | 1094 | 936 | 1502 | 1318 | 1048 | 6.89 | 6.44 | 5.59 | 7.92 | 7.24 | 5.92 | 818000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\b86d2dd468364a1299420f92745dc337\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM2000H | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM2000H | ベンティエール天埋ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 2000 | 2000 | 1720 | 2000 | 2000 | 1640 | 190 | 140 | 89 | 210 | 85 | 39 | 43.5 | 41.5 | 41 | 44 | 40 | 37 | 1110 | 1012 | 785 | 138 | 1 | 200 | 0.190×4 | 1352 | 1218 | 1022 | 1794 | 1504 | 1180 | 7.30 | 6.79 | 5.85 | 9.48 | 8.60 | 6.90 | 932000 | （税無し）
業務用ベンティエール(天井埋込ダクト形(加湿付)
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 加湿能力(50ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 加湿能力(60ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
|  |  |  | GUID\72eb0384104841278ef195a3a556b4b0\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM15KMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM15KMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 0.4(0.84) | 0.4(0.84) | 150 | 150 | 108 | 150 | 150 | 94 | 110 | 85 | 42 | 145 | 90 | 35 | 66 | 66 | 68.5 | 66 | 66 | 69 | 1306 | 551 | 338 | 38 | 1 | 100 | 115 | 98 | 68 | 141 | 128 | 74 | 1.01 | 0.84 | 0.66 | 1.18 | 1.13 | 0.72 | 462000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\66d651615d7b435c914925174a4869a6\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM25KMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM25KMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 0.62(1.3) | 0.62(1.3) | 250 | 250 | 166 | 250 | 250 | 150 | 85 | 65 | 24 | 105 | 45 | 17 | 60.5 | 60.5 | 65 | 60.5 | 60.5 | 65.5 | 1306 | 551 | 338 | 38 | 1 | 100 | 126 | 107 | 71 | 158 | 137 | 75 | 1.20 | 1.06 | 0.73 | 1.60 | 1.36 | 0.79 | 502000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\2ded89dedea64c33b86903b16562ed78\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM35KMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM35KMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 1.02(1.98) | 1.02(1.98) | 350 | 350 | 285 | 350 | 350 | 255 | 120 | 85 | 56 | 175 | 40 | 24 | 65 | 65 | 69.5 | 65 | 65 | 70 | 1375 | 800 | 338 | 50 | 1 | 100 | 171 | 159 | 130 | 224 | 206 | 145 | 1.64 | 1.60 | 1.37 | 2.12 | 2.06 | 1.45 | 567000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\854b5b5e9ea641b298fe9ea4cecb0e90\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM50KMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM50KMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 1.35(2.71) | 1.35(2.71) | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 420 | 140 | 100 | 81 | 220 | 135 | 95 | 61.5 | 61.5 | 63.5 | 61.5 | 61.5 | 64 | 1469 | 832 | 338 | 61.5 | 1 | 100 | 272 | 243 | 207 | 367 | 329 | 291 | 2.71 | 2.34 | 2.01 | 3.78 | 3.19 | 2.52 | 676000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\1a464fb7595a49cb9dab3d6faf3fe0e8\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM65KMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM65KMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 1.5(3.41) | 1.5(3.41) | 650 | 650 | 570 | 650 | 650 | 495 | 140 | 115 | 88 | 205 | 150 | 90 | 59.5 | 59.5 | 62.5 | 59.5 | 59.5 | 63 | 1469 | 832 | 338 | 63.5 | 1 | 100 | 333 | 287 | 255 | 445 | 401 | 338 | 3.56 | 2.97 | 2.66 | 4.52 | 4.04 | 3.51 | 786000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\be0688446d4c4fb3be2e95339ffbb724\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM80KMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM80KMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 2.09(4.43) | 2.09(4.43) | 800 | 800 | 720 | 800 | 800 | 670 | 165 | 125 | 100 | 205 | 95 | 70 | 61.5 | 61.5 | 64 | 61.5 | 61.5 | 64.5 | 1606 | 1012 | 387 | 89 | 1 | 100 | 636 | 597 | 522 | 821 | 734 | 599 | 7.02 | 6.45 | 5.71 | 8.71 | 7.86 | 6.46 | 869000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\916a54080dda4ea9a6e5169a74efa5e6\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM100KMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM100KMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 2.26(5.24) | 2.26(5.24) | 1000 | 1000 | 880 | 1000 | 1000 | 835 | 115 | 70 | 54 | 135 | 20 | 15 | 58 | 58 | 61.5 | 58 | 58 | 62 | 1606 | 1012 | 387 | 89 | 1 | 100 | 708 | 650 | 559 | 918 | 798 | 645 | 7.70 | 7.04 | 6.10 | 9.73 | 8.61 | 6.96 | 1042000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\70e22dbed6644e84bb88d7e85a7650b1\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM15KM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM15KM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 0.4(0.84) | 0.4(0.84) | 150 | 150 | 108 | 150 | 150 | 94 | 110 | 85 | 42 | 145 | 90 | 35 | 66 | 66 | 68.5 | 66 | 66 | 69 | 1306 | 551 | 338 | 38 | 1 | 200 | 103 | 93 | 63 | 127 | 112 | 65 | 0.44 | 0.39 | 0.29 | 0.53 | 0.50 | 0.32 | 462000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\f2b9b1c571bb4c9ba2b7177dbc1fd0b7\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM25KM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM25KM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 0.62(1.3) | 0.62(1.3) | 250 | 250 | 166 | 250 | 250 | 150 | 85 | 65 | 24 | 105 | 45 | 17 | 60.5 | 60.5 | 65 | 60.5 | 60.5 | 65.5 | 1306 | 551 | 338 | 38 | 1 | 200 | 114 | 99 | 65 | 138 | 121 | 68 | 0.54 | 0.49 | 0.33 | 0.70 | 0.60 | 0.35 | 502000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\18c25212964d43a2a896069bda5926ba\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM35KM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM35KM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 1.02(1.98) | 1.02(1.98) | 350 | 350 | 285 | 350 | 350 | 255 | 120 | 85 | 56 | 175 | 40 | 24 | 65 | 65 | 69.5 | 65 | 65 | 70 | 1375 | 800 | 338 | 50 | 1 | 200 | 169 | 157 | 130 | 225 | 204 | 145 | 0.82 | 0.79 | 0.69 | 1.07 | 1.03 | 0.73 | 567000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\c8ac7ede797143fa907e491786e34dd8\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM50KM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM50KM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 1.35(2.71) | 1.35(2.71) | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 420 | 140 | 100 | 81 | 220 | 135 | 95 | 61.5 | 61.5 | 63.5 | 61.5 | 61.5 | 64 | 1469 | 832 | 338 | 61.5 | 1 | 200 | 289 | 252 | 222 | 387 | 332 | 271 | 1.41 | 1.20 | 1.07 | 1.97 | 1.60 | 1.31 | 676000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\f7fbbc60febf49ca9c007dcb489e4c5e\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM65KM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM65KM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 1.5(3.41) | 1.5(3.41) | 650 | 650 | 570 | 650 | 650 | 495 | 140 | 115 | 88 | 205 | 150 | 90 | 59.5 | 59.5 | 62.5 | 59.5 | 59.5 | 63 | 1469 | 832 | 338 | 63.5 | 1 | 200 | 333 | 290 | 260 | 445 | 402 | 340 | 1.77 | 1.49 | 1.36 | 2.26 | 2.03 | 1.78 | 786000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\19d888b5e4b544c59060aaea26e73e30\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM80KM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM80KM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 2.09(4.43) | 2.09(4.43) | 800 | 800 | 720 | 800 | 800 | 670 | 165 | 125 | 100 | 205 | 95 | 70 | 61.5 | 61.5 | 64 | 61.5 | 61.5 | 64.5 | 1606 | 1012 | 387 | 89 | 1 | 200 | 608 | 572 | 490 | 790 | 705 | 564 | 3.34 | 3.08 | 2.67 | 4.17 | 3.75 | 3.04 | 869000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\3af2d72db15b464dbef53d4b0127fd47\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM100KM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM100KM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2022/10/3 | 室内機 | 2.26(5.24) | 2.26(5.24) | 1000 | 1000 | 880 | 1000 | 1000 | 835 | 115 | 70 | 54 | 135 | 20 | 15 | 58 | 58 | 61.5 | 58 | 58 | 62 | 1606 | 1012 | 387 | 89 | 1 | 200 | 676 | 620 | 524 | 897 | 776 | 615 | 3.65 | 3.34 | 2.85 | 4.74 | 4.17 | 3.31 | 1042000 | （税無し）
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 加湿能力(50ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 加湿能力(60ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
|  |  |  | GUID\1c65310012d54d99bfa8a634474f4b35\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM15HMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM15HMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 0.4(0.84) | 0.4(0.84) | 150 | 150 | 108 | 150 | 150 | 94 | 110 | 85 | 42 | 145 | 90 | 35 | 1306 | 551 | 338 | 38 | (41) | 1 | 100 | 115 | 98 | 68 | 141 | 128 | 74 | 1.01 | 0.84 | 0.66 | 1.18 | 1.13 | 0.72 | 394000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\a85c406258924d8fad8d125d51e6ca6e\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM25HMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM25HMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 0.62(1.3) | 0.62(1.3) | 250 | 250 | 166 | 250 | 250 | 150 | 85 | 65 | 24 | 105 | 45 | 17 | 1306 | 551 | 338 | 38 | (41) | 1 | 100 | 126 | 107 | 71 | 158 | 137 | 75 | 1.20 | 1.06 | 0.73 | 1.60 | 1.36 | 0.79 | 428000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\ce3cd39809964ddab429b749b8fa5f69\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM35HMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM35HMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 1.02(1.98) | 1.02(1.98) | 350 | 350 | 285 | 350 | 350 | 255 | 120 | 85 | 56 | 175 | 40 | 24 | 1375 | 800 | 338 | 50 | (54) | 1 | 100 | 171 | 159 | 130 | 224 | 206 | 145 | 1.64 | 1.60 | 1.37 | 2.12 | 2.06 | 1.45 | 484000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\4952532323e24b0c9d90de89d4f06a95\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM50HMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM50HMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 1.35(2.71) | 1.35(2.71) | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 420 | 140 | 100 | 81 | 220 | 135 | 95 | 1469 | 832 | 338 | 61.5 | (65.5) | 1 | 100 | 272 | 243 | 207 | 367 | 329 | 291 | 2.71 | 2.34 | 2.01 | 3.78 | 3.19 | 2.52 | 577000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\a0dc5c272c794e2caf1c2a28a6a28235\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM65HMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM65HMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 1.5(3.41) | 1.5(3.41) | 650 | 650 | 570 | 650 | 650 | 495 | 140 | 115 | 88 | 205 | 150 | 90 | 1469 | 832 | 338 | 63.5 | (67.5) | 1 | 100 | 333 | 287 | 255 | 445 | 401 | 338 | 3.56 | 2.97 | 2.66 | 4.52 | 4.04 | 3.51 | 668000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\661e4895dba34b1198670203683e3e1d\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM80HMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM80HMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 2.09(4.43) | 2.09(4.43) | 800 | 800 | 720 | 800 | 800 | 670 | 165 | 125 | 100 | 205 | 95 | 70 | 1606 | 1012 | 387 | 89 | (94) | 1 | 100 | 636 | 597 | 522 | 821 | 734 | 599 | 7.02 | 6.45 | 5.71 | 8.71 | 7.86 | 6.46 | 738000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\3122b3bba56c49b285470be7db537453\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM100HMS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM100HMS | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 2.26(5.24) | 2.26(5.24) | 1000 | 1000 | 880 | 1000 | 1000 | 835 | 115 | 70 | 54 | 135 | 20 | 15 | 1606 | 1012 | 387 | 89 | (94) | 1 | 100 | 708 | 650 | 559 | 918 | 798 | 645 | 7.70 | 7.04 | 6.10 | 9.73 | 8.61 | 6.96 | 886000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\6ef14f1f6c53482f80c7e0f1bdad1a1c\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM15HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM15HM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 0.4(0.84) | 0.4(0.84) | 150 | 150 | 108 | 150 | 150 | 94 | 110 | 85 | 42 | 145 | 90 | 35 | 1306 | 551 | 338 | 38 | (41) | 1 | 200 | 103 | 93 | 63 | 127 | 112 | 65 | 0.44 | 0.39 | 0.29 | 0.53 | 0.50 | 0.32 | 394000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\78e0f6649f74410a80b4afbed158d924\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM25HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM25HM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 0.62(1.3) | 0.62(1.3) | 250 | 250 | 166 | 250 | 250 | 150 | 85 | 65 | 24 | 105 | 45 | 17 | 1306 | 551 | 338 | 38 | (41) | 1 | 200 | 114 | 99 | 65 | 138 | 121 | 68 | 0.54 | 0.49 | 0.33 | 0.70 | 0.60 | 0.35 | 428000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\cf0cce744c7849f3bd4315b37d5dc35a\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM35HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM35HM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 1.02(1.98) | 1.02(1.98) | 350 | 350 | 285 | 350 | 350 | 255 | 120 | 85 | 56 | 175 | 40 | 24 | 1375 | 800 | 338 | 50 | (54) | 1 | 200 | 169 | 157 | 130 | 225 | 204 | 145 | 0.82 | 0.79 | 0.69 | 1.07 | 1.03 | 0.73 | 484000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\03520dca639846c8ae19f169567fe48c\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM50HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM50HM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 1.35(2.71) | 1.35(2.71) | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 420 | 140 | 100 | 81 | 220 | 135 | 95 | 1469 | 832 | 338 | 61.5 | (65.5) | 1 | 200 | 289 | 252 | 222 | 387 | 332 | 271 | 1.41 | 1.20 | 1.07 | 1.97 | 1.60 | 1.31 | 577000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\65e5486a51b041a18f0817003e2ff7b0\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM65HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM65HM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 1.5(3.41) | 1.5(3.41) | 650 | 650 | 570 | 650 | 650 | 495 | 140 | 115 | 88 | 205 | 150 | 90 | 1469 | 832 | 338 | 63.5 | (67.5) | 1 | 200 | 333 | 290 | 260 | 445 | 402 | 340 | 1.77 | 1.49 | 1.36 | 2.26 | 2.03 | 1.78 | 717000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\a77de27ef8f84b3b9fa2530274791c82\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM80HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM80HM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 2.09(4.43) | 2.09(4.43) | 800 | 800 | 720 | 800 | 800 | 670 | 165 | 125 | 100 | 205 | 95 | 70 | 1606 | 1012 | 387 | 89 | (94) | 1 | 200 | 608 | 572 | 490 | 790 | 705 | 564 | 3.34 | 3.08 | 2.67 | 4.17 | 3.75 | 3.04 | 787000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\a0edcc561e144a5d89bf2832f551d28a\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | VAM100HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM100HM | ベンティエール加湿内蔵天井埋込ダクト形 | 2019/1/1 | 室内機 | 2.26(5.24) | 2.26(5.24) | 1000 | 1000 | 880 | 1000 | 1000 | 835 | 115 | 70 | 54 | 135 | 20 | 15 | 1606 | 1012 | 387 | 89 | (94) | 1 | 200 | 676 | 620 | 524 | 897 | 776 | 615 | 3.65 | 3.34 | 2.85 | 4.74 | 4.17 | 3.31 | 949000 | （税無し）
業務用ベンティエール 天井埋込カセット形
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
|  |  |  | GUID\ff8276f20df04a7eabe36f24799c777f\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC150GFS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC150GFS | ベンティエール天埋カセット形 | 2022/10/3 | 室内機 | 150 | 150 | 110 | 150 | 150 | 100 | 65 | 30 | 15 | 65 | 30 | 15 | 31 | 29 | 25 | 31 | 29 | 24 | 76.5 | 76.5 | 78 | 76.5 | 76.5 | 79 | 731 | 515 | 295 | 23.5 | 1 | 100 | 0.025×1 | 59 | 52 | 35 | 68 | 58 | 37 | 0.60 | 0.53 | 0.36 | 0.69 | 0.59 | 0.38 | 184000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\50e63f13bda042f9ac01b5da8bdae9db\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC250GFS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC250GFS | ベンティエール天埋カセット形 | 2022/10/3 | 室内機 | 250 | 250 | 180 | 250 | 250 | 170 | 50 | 20 | 15 | 70 | 15 | 15 | 34 | 32 | 28 | 34 | 32 | 28 | 72 | 72 | 75 | 72 | 72 | 76 | 731 | 515 | 295 | 23.5 | 1 | 100 | 0.040×1 | 100 | 91 | 64 | 110 | 97 | 65 | 1.12 | 1.01 | 0.72 | 1.14 | 1.02 | 0.71 | 197000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\5681eb3cdfbd460f81710741d9bcf05f\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC350GFS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC350GFS | ベンティエール天埋カセット形 | 2022/10/3 | 室内機 | 350 | 350 | 240 | 350 | 350 | 210 | 75 | 35 | 20 | 80 | 5 | 30 | 35 | 33.5 | 26 | 35 | 33 | 26 | 75 | 75 | 82 | 75 | 75 | 83 | 850 | 759 | 329 | 34.5 | 1 | 100 | 0.065×1 | 138 | 134 | 83 | 156 | 153 | 84 | 1.40 | 1.37 | 0.84 | 1.59 | 1.55 | 0.85 | 216000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\9ad60d33f8ce4ced8f7fc8569e1f9c64\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC500GFS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC500GFS | ベンティエール天埋カセット形 | 2022/10/3 | 室内機 | 500 | 500 | 270 | 500 | 500 | 240 | 80 | 55 | 25 | 90 | 10 | 30 | 39 | 38 | 28 | 39 | 36.5 | 28 | 74 | 74 | 81.5 | 74 | 74 | 82 | 850 | 759 | 329 | 34.5 | 1 | 100 | 0.100×1 | 202 | 202 | 107 | 236 | 250 | 105 | 2.09 | 2.07 | 1.13 | 2.37 | 2.54 | 1.10 | 237000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\9ea44a1de3fe482e80c40b6e9dd3d267\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC150GF | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC150GF | ベンティエール天埋カセット形 | 2022/10/3 | 室内機 | 150 | 150 | 110 | 150 | 150 | 100 | 65 | 30 | 15 | 65 | 30 | 15 | 31 | 29 | 25 | 31 | 29 | 24 | 76.5 | 76.5 | 78 | 76.5 | 76.5 | 79 | 731 | 515 | 295 | 23.5 | 1 | 200 | 0.025×1 | 59 | 53 | 36 | 69 | 59 | 37 | 0.30 | 0.27 | 0.19 | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 184000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\fa1bcd81646741f1a2c97a48ff345139\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC250GF | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC250GF | ベンティエール天埋カセット形 | 2022/10/3 | 室内機 | 250 | 250 | 180 | 250 | 250 | 170 | 50 | 20 | 15 | 70 | 15 | 15 | 34 | 32 | 28 | 34 | 32 | 28 | 72 | 72 | 75 | 72 | 72 | 76 | 731 | 515 | 295 | 23.5 | 1 | 200 | 0.040×1 | 99 | 91 | 67 | 105 | 94 | 64 | 0.56 | 0.52 | 0.39 | 0.56 | 0.50 | 0.35 | 197000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\039158c2b08447eb8e163381ac3bc7fb\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC350GF | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC350GF | ベンティエール天埋カセット形 | 2022/10/3 | 室内機 | 350 | 350 | 240 | 350 | 350 | 210 | 75 | 35 | 20 | 80 | 5 | 30 | 35 | 33.5 | 26 | 35 | 33 | 26 | 75 | 75 | 82 | 75 | 75 | 83 | 850 | 759 | 329 | 34.5 | 1 | 200 | 0.065×1 | 136 | 133 | 82 | 157 | 153 | 83 | 0.69 | 0.67 | 0.42 | 0.80 | 0.77 | 0.42 | 216000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\3e2ed9b0f3354d1390ee5c31ee765128\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC500GF | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC500GF | ベンティエール天埋カセット形 | 2022/10/3 | 室内機 | 500 | 500 | 270 | 500 | 500 | 240 | 80 | 55 | 25 | 90 | 10 | 30 | 39 | 38 | 28 | 39 | 36.5 | 28 | 74 | 74 | 81.5 | 74 | 74 | 82 | 850 | 759 | 329 | 34.5 | 1 | 200 | 0.100×1 | 202 | 200 | 108 | 238 | 242 | 106 | 1.05 | 1.03 | 0.57 | 1.21 | 1.22 | 0.55 | 237000 | （税無し）
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
|  |  |  | GUID\870c61a7a6ff4b49948b7abd172b2158\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC150GDS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC150GDS | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 150 | 150 | 110 | 150 | 150 | 100 | 65 | 30 | 0 | 65 | 30 | 0 | 31 | 29 | 25 | 31 | 29 | 24 | 76.5 | 76.5 | 78 | 76.5 | 76.5 | 79 | 731 | 515 | 295 | 22 | 1 | 100 | 0.025×1 | 59 | 52 | 35 | 68 | 58 | 37 | 0.60 | 0.53 | 0.36 | 0.69 | 0.59 | 0.38 | 147000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\8e6790e1723d4750844e168d71917d2f\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC250GDS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC250GDS | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 250 | 250 | 180 | 250 | 250 | 170 | 50 | 20 | 0 | 70 | 15 | 0 | 34 | 32 | 28 | 34 | 32 | 28 | 72 | 72 | 75 | 72 | 72 | 76 | 731 | 515 | 295 | 22 | 1 | 100 | 0.040×1 | 100 | 91 | 64 | 110 | 97 | 65 | 1.12 | 1.01 | 0.72 | 1.14 | 1.02 | 0.71 | 164000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\80b3a4a6ab9c499789a5f5a957a4e70e\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC350GDS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC350GDS | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 350 | 350 | 240 | 350 | 350 | 210 | 75 | 35 | 0 | 80 | 5 | 10 | 35 | 33.5 | 26 | 35 | 33 | 26 | 75 | 75 | 82 | 75 | 75 | 83 | 850 | 759 | 329 | 33 | 1 | 100 | 0.065×1 | 138 | 134 | 83 | 156 | 153 | 84 | 1.40 | 1.37 | 0.84 | 1.59 | 1.55 | 0.85 | 173000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\85deb84cb40f4f3296e6f4fa29a12984\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC500GDS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC500GDS | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 500 | 500 | 270 | 500 | 500 | 240 | 80 | 55 | 0 | 90 | 10 | 5 | 39 | 38 | 28 | 39 | 36.5 | 28 | 74 | 74 | 81.5 | 74 | 74 | 82 | 850 | 759 | 329 | 33 | 1 | 100 | 0.100×1 | 202 | 202 | 107 | 236 | 250 | 105 | 2.09 | 2.07 | 1.13 | 2.37 | 2.54 | 1.10 | 215000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\a9b3c37248ba43638942d830e9ff5f32\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC150GD | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC150GD | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 150 | 150 | 110 | 150 | 150 | 100 | 65 | 30 | 0 | 65 | 30 | 0 | 31 | 29 | 25 | 31 | 29 | 24 | 76.5 | 76.5 | 78 | 76.5 | 76.5 | 79 | 731 | 515 | 295 | 22 | 1 | 200 | 0.025×1 | 59 | 53 | 36 | 69 | 59 | 37 | 0.30 | 0.27 | 0.19 | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 147000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\44205ba0883b4270b936be39f61e9a22\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC250GD | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC250GD | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 250 | 250 | 180 | 250 | 250 | 170 | 50 | 20 | 0 | 70 | 15 | 0 | 34 | 32 | 28 | 34 | 32 | 28 | 72 | 72 | 75 | 72 | 72 | 76 | 731 | 515 | 295 | 22 | 1 | 200 | 0.040×1 | 99 | 91 | 67 | 105 | 94 | 64 | 0.56 | 0.52 | 0.39 | 0.56 | 0.50 | 0.35 | 164000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\5bd957f670544bb19dda830f5628e1de\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC350GD | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC350GD | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 350 | 350 | 240 | 350 | 350 | 210 | 75 | 35 | 0 | 80 | 5 | 10 | 35 | 33.5 | 26 | 35 | 33 | 26 | 75 | 75 | 82 | 75 | 75 | 83 | 850 | 759 | 329 | 33 | 1 | 200 | 0.065×1 | 136 | 133 | 82 | 157 | 153 | 83 | 0.69 | 0.67 | 0.42 | 0.80 | 0.77 | 0.42 | 173000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\da56c6dc7c1047ad92d8325103cd6c38\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC500GD | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC500GD | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 500 | 500 | 270 | 500 | 500 | 240 | 80 | 55 | 0 | 90 | 10 | 5 | 39 | 38 | 28 | 39 | 36.5 | 28 | 74 | 74 | 81.5 | 74 | 74 | 82 | 850 | 759 | 329 | 33 | 1 | 200 | 0.100×1 | 202 | 200 | 108 | 238 | 242 | 106 | 1.05 | 1.03 | 0.57 | 1.21 | 1.22 | 0.55 | 215000 | （税無し）
業務用ベンティエール(天井埋込ダクト形(外気処理タイプ))
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 加湿能力(50ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 加湿能力(60ヘルツ電源,特強)[kg/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 備 考
|  |  |  | GUID\7d1fd4b8ce2d47f4867f019c55f46c80\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | VKMA50AM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMA50AM | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 4.66≪2.8≫ | 4.66≪2.8≫ | 5.75≪3.2≫ | 5.75≪3.2≫ | 2.9<4.2> | 2.9<4.2> | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 | 210 | 100 | 85 | 210 | 100 | 85 | 41 | 36 | 33.5 | 41 | 36 | 33.5 | 75.5 | 75.5 | 77 | 75.5 | 75.5 | 77 | 1764 | 832 | 387 | 98 | （101） | 1 | 200 | 0.219×2 | 280 | 190 | 135 | 280 | 190 | 135 | 1.99 | 1.40 | 1.03 | 1.99 | 1.40 | 1.03 | 価格は問合せ願います。
|  |  |  | GUID\eac979b10e32466eb9f0cec8c1c4faaf\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | VKMA80AM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMA80AM | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 7.32≪4.5≫ | 7.32≪4.5≫ | 8.86≪5.0≫ | 8.86≪5.0≫ | 4.5<6.3> | 4.5<6.3> | 750 | 750 | 640 | 750 | 750 | 640 | 170 | 100 | 60 | 170 | 100 | 60 | 40 | 37 | 32.5 | 40 | 37 | 32.5 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 | 78 | 1764 | 1214 | 387 | 126 | (130) | 1 | 200 | 0.219×2 | 350 | 265 | 165 | 350 | 265 | 165 | 2.47 | 1.89 | 1.24 | 2.47 | 1.89 | 1.24 | 価格は問合せ願います。
|  |  |  | GUID\0127aece6ef64993a70c7a7f3f2fb862\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | VKMA100AM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMA100AM | ベンティエール 外気処理天井埋込ダクト形 | 2025/1/1 | 室内機 | 8.89≪5.6≫ | 8.89≪5.6≫ | 10.99≪6.3≫ | 10.99≪6.3≫ | 5.6<7.9> | 5.6<7.9> | 950 | 950 | 820 | 950 | 950 | 820 | 150 | 100 | 65 | 150 | 100 | 65 | 41.5 | 39 | 35 | 41.5 | 39 | 35 | 72 | 72 | 74.5 | 72 | 72 | 74.5 | 1764 | 1214 | 387 | 128 | (132) | 1 | 200 | 0.219×2 | 470 | 385 | 255 | 470 | 385 | 255 | 3.22 | 2.68 | 1.85 | 3.22 | 2.68 | 1.85 | 価格は問合せ願います。
|  |  |  | GUID\84850283ad664467964e392de5ca767a\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | VKMP50HAM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP50HAM | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | 2021/10/29 | 室内機 | 4.83(2.03)≪2.8≫ | 4.83(2.03)≪2.8≫ | 5.76(2.56)≪3.2≫ | 5.76(2.56)≪3.2≫ | 2.9<4.2> | 2.9<4.2> | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 | 210 | 125 | 85 | 210 | 125 | 85 | 38.5 | 36 | 32 | 38.5 | 36 | 32 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77 | 1764 | 832 | 387 | 101 | （104） | 1 | 200 | 0.210×2 | 260 | 205 | 125 | 260 | 205 | 125 | 1.81 | 1.47 | 0.94 | 1.81 | 1.47 | 0.94 | 価格は問合せ願います。
|  |  |  | GUID\9527be83b54c42d0b6db4810580602ff\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | VKMP80HAM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP80HAM | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | 2021/10/29 | 室内機 | 7.53(3.03)≪4.5≫ | 7.53(3.03)≪4.5≫ | 8.87(3.87)≪5.0≫ | 8.87(3.87)≪5.0≫ | 4.5<6.3> | 4.5<6.3> | 750 | 750 | 640 | 750 | 750 | 640 | 170 | 100 | 60 | 170 | 100 | 60 | 38.5 | 36 | 32.5 | 38.5 | 36 | 32.5 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79 | 1764 | 1214 | 387 | 128 | (132) | 1 | 200 | 0.210×2 | 335 | 246 | 156 | 335 | 246 | 156 | 2.29 | 1.70 | 1.08 | 2.29 | 1.70 | 1.08 | 価格は問合せ願います。
|  |  |  | GUID\7019a317a3584ad19cbe242417b853cd\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | VKMP100HAM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP100HAM | ベンティエール外気処理天井埋込ダクト形 | 2021/10/29 | 室内機 | 9.29(3.69)≪5.6≫ | 9.29(3.69)≪5.6≫ | 11.03(4.73)≪6.3≫ | 11.03(4.73)≪6.3≫ | 5.6<7.9> | 5.6<7.9> | 950 | 950 | 820 | 950 | 950 | 820 | 150 | 65 | 65 | 150 | 65 | 65 | 39.5 | 37 | 35 | 39.5 | 37 | 35 | 74 | 74 | 76.5 | 74 | 74 | 76.5 | 1764 | 1214 | 387 | 129 | (133) | 1 | 200 | 0.210×2 | 410 | 330 | 240 | 410 | 330 | 240 | 2.76 | 2.27 | 1.70 | 2.76 | 2.27 | 1.70 | 価格は問合せ願います。
|  |  |  | GUID\6a4cc3e692194f9987cffcdd5d4a3667\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VKMP50HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP50HM | ベンティエール天埋ダクト形 | 2014/4/1 | 室内機 | 4.83(2.03)≪2.8≫ | 4.83(2.03)≪2.8≫ | 5.76(2.56)≪3.2≫ | 5.76(2.56)≪3.2≫ | 2.9<4.2> | 2.9<4.2> | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 390 | 225 | 170 | 125 | 225 | 140 | 85 | 37.5 | 36 | 33 | 37.5 | 33 | 29 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77.5 | 1764 | 832 | 387 | 102 | (105) | 1 | 200 | 0.280×2 | 560 | 505 | 415 | 655 | 570 | 440 | 3.35 | 2.90 | 2.35 | 3.55 | 3.15 | 2.45 | 価格は問合せ願います。
|  |  |  | GUID\0ed5d9f8bcce4e46bb2a2f033e839a7a\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VKMP80HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP80HM | ベンティエール天埋ダクト形 | 2014/4/1 | 室内機 | 7.53(3.03)≪4.5≫ | 7.53(3.03)≪4.5≫ | 8.87(3.87)≪5.0≫ | 8.87(3.87)≪5.0≫ | 4.3<6.1> | 4.3<6.1> | 750 | 750 | 640 | 750 | 750 | 580 | 180 | 100 | 80 | 170 | 70 | 40 | 37 | 35 | 32 | 36.5 | 33.5 | 30 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79.5 | 1764 | 1214 | 387 | 125 | (129) | 1 | 200 | 0.280×2 | 605 | 560 | 450 | 710 | 605 | 460 | 3.35 | 3.05 | 2.50 | 3.75 | 3.25 | 2.50 | 価格は問合せ願います。
|  |  |  | GUID\ac510585600843b3b30aafc29cf3b0e7\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VKMP100HM | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VKMP100HM | ベンティエール天埋ダクト形 | 2014/4/1 | 室内機 | 9.29(3.69)≪5.6≫ | 9.29(3.69)≪5.6≫ | 11.03(4.73)≪6.3≫ | 11.03(4.73)≪6.3≫ | 5.8<8.1> | 5.8<8.1> | 950 | 950 | 820 | 950 | 950 | 770 | 150 | 75 | 70 | 150 | 75 | 50 | 39.5 | 37.5 | 35 | 39 | 37 | 34 | 74 | 74 | 76.5 | 74 | 74 | 77 | 1764 | 1214 | 387 | 129 | (133) | 1 | 200 | 0.280×2 | 635 | 580 | 465 | 775 | 650 | 490 | 3.35 | 3.05 | 2.50 | 3.90 | 3.35 | 2.55 | 価格は問合せ願います。
業務用・設備用全熱交換器ユニット
業務用ベンティエール(天井埋込ダクト形・耐湿タイプ(全耐湿タイプ(全熱交・顕熱交)))
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
|  |  |  | GUID\c2d665fa59614f4386a460cd8476003a\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM500BHS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM500BHS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2007/09/01 | 室内機 | 482000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\84a75a597575469b8b0c11675b6930f1\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋ダクト形 | VAM500BWS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAM500BWS | ベンティエール天埋ダクト形 | 2007/09/01 | 室内機 | 526000 | （税無し）
業務用ベンティエール(天井埋込カセット形(標準)(スタンダードタイプ)
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 処理風量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(50ヘルツ電源,弱)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,弱)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
|  |  |  | GUID\686302d13eb94d2c881b8c615f744c0d\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC150GDES | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC150GDES | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 150 | 150 | 110 | 150 | 150 | 100 | 65 | 30 | 0 | 65 | 30 | 0 | 31 | 29 | 25 | 31 | 29 | 24 | 76.5 | 76.5 | 78 | 76.5 | 76.5 | 79 | 731 | 515 | 295 | 22 | 1 | 100 | 0.025×1 | 59 | 52 | 35 | 68 | 58 | 37 | 0.60 | 0.53 | 0.36 | 0.69 | 0.59 | 0.38 | 108000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\6ebd5cac0de8459886e32fa512bb2ef4\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC250GDES | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC250GDES | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 250 | 250 | 180 | 250 | 250 | 170 | 50 | 20 | 0 | 70 | 15 | 0 | 34 | 32 | 28 | 34 | 32 | 28 | 72 | 72 | 75 | 72 | 72 | 76 | 731 | 515 | 295 | 22 | 1 | 100 | 0.040×1 | 100 | 91 | 64 | 110 | 97 | 65 | 1.12 | 1.01 | 0.72 | 1.14 | 1.02 | 0.71 | 137000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\aa2c3ccf24ed4fbcbeb1363897f54515\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC350GDES | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC350GDES | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 350 | 350 | 240 | 350 | 350 | 210 | 75 | 35 | 0 | 80 | 5 | 10 | 35 | 33.5 | 26 | 35 | 33 | 26 | 75 | 75 | 82 | 75 | 75 | 83 | 850 | 759 | 329 | 33 | 1 | 100 | 0.065×1 | 138 | 134 | 83 | 156 | 153 | 84 | 1.40 | 1.37 | 0.84 | 1.59 | 1.55 | 0.85 | 153000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\7b3850004ee34fb5a4d2c518b5f3423e\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC500GDES | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC500GDES | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 500 | 500 | 270 | 500 | 500 | 240 | 80 | 55 | 0 | 90 | 10 | 5 | 39 | 38 | 28 | 39 | 36.5 | 28 | 74 | 74 | 81.5 | 74 | 74 | 82 | 850 | 759 | 329 | 33 | 1 | 100 | 0.100×1 | 202 | 202 | 107 | 236 | 250 | 105 | 2.09 | 2.07 | 1.13 | 2.37 | 2.54 | 1.10 | 191000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\c247883ed6cc4219a6b359587e2f7423\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC150GDE | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC150GDE | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 150 | 150 | 110 | 150 | 150 | 100 | 65 | 30 | 0 | 65 | 30 | 0 | 31 | 29 | 25 | 31 | 29 | 24 | 76.5 | 76.5 | 78 | 76.5 | 76.5 | 79 | 731 | 515 | 295 | 22 | 1 | 200 | 0.025×1 | 59 | 53 | 36 | 69 | 59 | 37 | 0.30 | 0.27 | 0.19 | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 108000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\3e084ada902a4487b9f920b2ceec007a\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC250GDE | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC250GDE | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 250 | 250 | 180 | 250 | 250 | 170 | 50 | 20 | 0 | 70 | 15 | 0 | 34 | 32 | 28 | 34 | 32 | 28 | 72 | 72 | 75 | 72 | 72 | 76 | 731 | 515 | 295 | 22 | 1 | 200 | 0.040×1 | 99 | 91 | 67 | 105 | 94 | 64 | 0.56 | 0.52 | 0.39 | 0.56 | 0.50 | 0.35 | 137000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\f6926c1981cd4c698475b3584ba9062a\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC350GDE | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC350GDE | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 350 | 350 | 240 | 350 | 350 | 210 | 75 | 35 | 0 | 80 | 5 | 10 | 35 | 33.5 | 26 | 35 | 33 | 26 | 75 | 75 | 82 | 75 | 75 | 83 | 850 | 759 | 329 | 33 | 1 | 200 | 0.065×1 | 136 | 133 | 82 | 157 | 153 | 83 | 0.69 | 0.67 | 0.42 | 0.80 | 0.77 | 0.42 | 153000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\74b6039d49464a55b31fe1a214fc95ae\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VAC500GDE | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VAC500GDE | ベンティエール天埋カセット形 | 2013/10/1 | 室内機 | 500 | 500 | 270 | 500 | 500 | 240 | 80 | 55 | 0 | 90 | 10 | 5 | 39 | 38 | 28 | 39 | 36.5 | 28 | 74 | 74 | 81.5 | 74 | 74 | 82 | 850 | 759 | 329 | 33 | 1 | 200 | 0.100×1 | 202 | 200 | 108 | 238 | 242 | 106 | 1.05 | 1.03 | 0.57 | 1.21 | 1.22 | 0.55 | 191000 | （税無し）
小型全熱交換器ユニット
小型ベンティエール(天井埋込カセット形)
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
|  |  |  | GUID\2c369aaf14f04e63a321712ad2150fc5\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VEC80BS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VEC80BS | ベンティエール天埋カセット形 | 1995/12/1 | 室内機 | 95 | 80 | 60 | 100 | 80 | 65 | 33 | 29 | 26 | 34 | 29 | 26 | 70 | 71 | 74 | 69 | 71 | 74 | 386 | 386 | 270 | 8 | 1 | 100 | 0.02 | 30 | 28 | 26 | 32 | 30 | 26 | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 66000 | （税無し）
|  |  |  | GUID\f94add1545ee4b839ead3f2e12ac3cef\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VEC100BS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VEC100BS | ベンティエール天埋カセット形 | 1995/12/1 | 室内機 | 125 | 110 | 90 | 140 | 120 | 90 | 35 | 33 | 28 | 39 | 35 | 28 | 69 | 72 | 75 | 67 | 69 | 75 | 386 | 386 | 270 | 8 | 1 | 100 | 0.02 | 31 | 28 | 27 | 38 | 31 | 27 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.39 | 0.31 | 0.27 | 70400 | （税無し）
|  |  |  | GUID\567d569fce4946d58ebe252b9060498c\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VEC125BS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VEC125BS | ベンティエール天埋カセット形 | 1995/12/1 | 室内機 | 140 | 125 | 95 | 160 | 140 | 95 | 36.5 | 33.5 | 29 | 40 | 36 | 29 | 68 | 71 | 74 | 66 | 68 | 74.5 | 386 | 386 | 270 | 8 | 1 | 100 | 0.02 | 35 | 31 | 29 | 47 | 34 | 29 | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 0.48 | 0.34 | 0.30 | 85600 | （税無し）
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
|  |  |  | GUID\43b9fa513a7e4fc48044c2656cf12d63\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VECF140AS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VECF140AS | ベンティエール天埋カセット形 | 1994/9/1 | 室内機 | 150 | 140 | 90 | 170 | 150 | 85 | 38 | 36 | 28 | 40 | 38 | 28 | 61 | 62 | 66 | 60 | 61 | 67 | 12.5 | 1 | 100 | 0.03 | 53 | 49 | 35 | 71 | 63 | 35 | 0.54 | 0.50 | 0.39 | 0.72 | 0.64 | 0.39 | 98000 | （税無し）
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 送 風 量(50ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 送 風 量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 送 風 量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 送 風 量(60ヘルツ電源,特強)[m3/h] | 送 風 量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 送 風 量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,特強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,特強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,特強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,特強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
|  |  |  | GUID\c2e2b5c52351491285e34937de4693f4\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | ベンティエール天埋カセット形 | VECF170AS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VECF170AS | ベンティエール天埋カセット形 | 1994/9/1 | 室内機 | 180 | 170 | 100 | 200 | 180 | 100 | 38 | 37 | 27 | 40 | 38 | 27 | 59 | 60 | 65 | 58 | 59 | 65 | 500 | 500 | 265 | 13.5 | 1 | 100 | 0.03 | 55 | 52 | 36 | 73 | 58 | 36 | 0.56 | 0.58 | 0.42 | 0.74 | 0.67 | 0.42 | 126000 | （税無し）
小型ベンティエール(壁掛形)
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(50ヘルツ電源,弱)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,強)[%] | 温度交換効率(60ヘルツ電源,弱)[%] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(50ヘルツ電源,弱)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,強)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源,弱)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(50ヘルツ電源,弱)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,強)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源,弱)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
|  |  |  | GUID\d1a2c65f558f49afb3acdb30888a6bb3\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | 壁掛形全熱交換器 | VETH70BFS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VETH70BFS | 壁掛形全熱交換器 | 2003/6/1 | 室内機 | 72 | 42 | 74 | 40 | 37.5 | 26 | 38 | 26 | 71 | 76 | 70 | 76 | 495 | 160 | 243 | 4.5 | 1 | 100 | 0.015 | 19 | 13.5 | 23 | 13.5 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 40400 | （税無し）
|  |  |  | GUID\97ec69763f2343de901b83ecda14d69c\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | 壁掛形全熱交換器 | VETH100BFS | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | VETH100BFS | 壁掛形全熱交換器 | 2003/6/1 | 室内機 | 115 | 49 | 121 | 41 | 40 | 24 | 41 | 22 | 71 | 78 | 70 | 78 | 520 | 180 | 285 | 7.5 | 1 | 100 | 0.015 | 28.5 | 20 | 37 | 19.5 | 0.287 | 0.205 | 0.371 | 0.204 | 62700 | （税無し）
ダクト用換気扇
常時(２４時間)換気タイプ
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 処理風量(50ヘルツ電源・強) m3/h | 処理風量(50ヘルツ電源・弱) m3/h | 処理風量(60ヘルツ電源・強) m3/h | 処理風量(60ヘルツ電源・弱) m3/h | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源・強) db | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源・弱) db | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源・強) db | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源・弱) db | 外形寸法 Ｗ ㎜ | 外形寸法 Ｄ ㎜ | 外形寸法 Ｈ ㎜ | 製品質量 kg | 相 φ | 電 圧 V | 消費電力(50ヘルツ電源・強) W | 消費電力(50ヘルツ電源・弱) W | 消費電力(60ヘルツ電源・強) W | 消費電力(60ヘルツ電源・弱) W | 運転電流(50ヘルツ電源・強) A | 運転電流(50ヘルツ電源・弱) A | 運転電流(60ヘルツ電源・強) A | 運転電流(60ヘルツ電源・弱) A | 備考
|  |  |  | GUID\d2b05941f5f94d10ae7c2f0f0e07e8da\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇常時(２４時間)換気タイプ | VFJJ100D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFJJ100D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 85 | 30 | 85 | 30 | 27.0 | 16.0 | 27.0 | 16.0 | 210 | 210 | 185 | 1.3 | 1 | 100 | 7.8 | 2 | 8.5 | 2.3 | 0.079 | 0.038 | 0.093 | 0.045
|  |  |  | GUID\aa61c54d0c8645c6bfb020fe7d0aee15\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇常時(２４時間)換気タイプ | VFJJ150D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFJJ150D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 141 | 80 | 141 | 80 | 25.5 | 18.0 | 25.5 | 18.0 | 270 | 270 | 200 | 2.4 | 1 | 100 | 10 | 7.3 | 11.5 | 7.2 | 0.114 | 0.073 | 0.124 | 0.072
|  |  |  | GUID\03a7cab839e54dc19656cde29ca7749a\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇常時(２４時間)換気タイプ | VFJJ200D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFJJ200D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 150 | 120 | 140 | 120 | 30.0 | 24.5 | 29.5 | 24.5 | 270 | 270 | 200 | 2.4 | 1 | 100 | 15 | 9.5 | 15.5 | 11 | 0.154 | 0.155 | 0.155 | 0.16
|  |  |  | GUID\22251417f35a4f6c963487be6b376ad0\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇常時(２４時間)換気タイプ | VFJJ250D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFJJ250D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 180 | 145 | 175 | 145 | 29.5 | 24.5 | 28.0 | 24.5 | 357 | 357 | 200 | 4.6 | 1 | 100 | 22.5 | 12 | 23.5 | 14 | 0.236 | 0.195 | 0.261 | 0.219
２４時間・局所換気兼用タイプ
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 処理風量(50ヘルツ電源・強) m3/h | 処理風量(50ヘルツ電源・弱) m3/h | 処理風量(60ヘルツ電源・強) m3/h | 処理風量(60ヘルツ電源・弱) m3/h | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源・強) db | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源・弱) db | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源・強) db | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源・弱) db | 外形寸法 Ｗ ㎜ | 外形寸法 Ｄ ㎜ | 外形寸法 Ｈ ㎜ | 製品質量 kg | 相 φ | 電 圧 V | 消費電力(50ヘルツ電源・強) W | 消費電力(50ヘルツ電源・弱) W | 消費電力(60ヘルツ電源・強) W | 消費電力(60ヘルツ電源・弱) W | 運転電流(50ヘルツ電源・強) A | 運転電流(50ヘルツ電源・弱) A | 運転電流(60ヘルツ電源・強) A | 運転電流(60ヘルツ電源・弱) A | 備考
|  |  |  | GUID\e3159f70dc474d888b39e7d0ea3875b1\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFJ100D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFJ100D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 85 |  | 85 |  | 27 |  | 27 |  | 210 | 210 | 185 | 1.3 | 1 | 100 | 7.5 |  | 8.5 |  | 0.079 |  | 0.093
|  |  |  | GUID\cc81f4d67ee0402ebcc3e680db439096\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFJ150D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFJ150D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 141 |  | 141 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 270 | 270 | 200 | 2.4 | 1 | 100 | 10 |  | 11.5 | ----- | 0.114 |  | 0.124
|  |  |  | GUID\212ae49030a54fa4829c2be13a580698\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFJ200D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFJ200D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 212 |  | 212 |  | 35.5 |  | 35.5 |  | 270 | 270 | 200 | 2.4 | 1 | 100 | 20 |  | 22 |  | 0.22 |  | 0.25
|  |  |  | GUID\376e959152b9491eb00f6dce833ec559\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFJ300D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFJ300D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 300 |  | 300 |  | 32 |  | 32 |  | 307 | 307 | 236 | 3.0 | 1 | 100 | 24.5 |  | 27.5 |  | 0.249 |  | 0.289
|  |  |  | GUID\5b6e034b148147379badc6535a066b41\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VF250D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VF250D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 300 |  | 300 |  | 31 |  | 31 |  | 307 | 307 | 246 | 4.4 | 1 | 100 | 23.5 |  | 26 |  | 0.235 |  | 0.26
|  |  |  | GUID\120e4dd4eabc4fc48af434bdd20895b8\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VF300D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VF300D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 350 | 240 | 340 | 230 | 34 | 26.5 | 33 | 26 | 307 | 307 | 246 | 4.6 | 1 | 100 | 27 | 21 | 31 | 22 | 0.275 | 0.23 | 0.325 | 0.26
|  |  |  | GUID\12e1dde766d3484bba55a5b2c06c4e1a\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VF350D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VF350D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 400 |  | 390 |  | 35 |  | 34 |  | 357 | 357 | 236 | 5.5 | 1 | 100 | 34 |  | 37 |  | 0.35 |  | 0.39
|  |  |  | GUID\f0602fb8699a40afb859a058dd252074\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VF400D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VF400D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 430 | 260 | 405 | 255 | 37 | 25.5 | 35.5 | 25 | 357 | 357 | 236 | 5.5 | 1 | 100 | 42 | 29 | 47 | 30.5 | 0.425 | 0.325 | 0.475 | 0.365
|  |  |  | GUID\4fdb84135c9b44f1a74b8011fe5156fd\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VF500D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VF500D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 525 | 350 | 505 | 325 | 42 | 32.5 | 41 | 31.5 | 357 | 357 | 236 | 6.0 | 1 | 100 | 52 | 30 | 58 | 32.5 | 0.525 | 0.3 | 0.585 | 0.325
|  |  |  | GUID\1010a5b430194fc78255ca9279bab6db\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VF600D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VF600D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 635 |  | 610 |  | 41.5 |  | 40.5 |  | 422 | 422 | 248 | 8.5 | 1 | 100 | 82 |  | 86 |  | 0.843 |  | 0.869
|  |  |  | GUID\1b68205575d3474fa2e1dfb2e70ecd3b\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VF650D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VF650D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 700 | 430 | 670 | 420 | 43.5 | 32.5 | 42.5 | 32 | 422 | 422 | 248 | 8.5 | 1 | 100 | 95 | 63 | 102 | 63.5 | 0.978 | 0.63 | 1.04 | 0.65
|  |  |  | GUID\b3d6abe447044616a1f439c279c424a7\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VF700D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VF700D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 760 | 495 | 710 | 455 | 45.5 | 35.5 | 44.5 | 33.5 | 422 | 422 | 248 | 9.2 | 1 | 100 | 116 | 88 | 125 | 85 | 1.193 | 0.88 | 1.269 | 0.855
|  |  |  | GUID\a375f33d3108415185bc3d68a6a3ee80\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFN100D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFN100D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 85 |  | 85 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 217 | 217 | 184 | 1.7 | 1 | 100 | 7.5 |  | 8.5 |  | 0.079 |  | 0.093
|  |  |  | GUID\7d0fdd947bfd48389d53b80dfaffc32b\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFN150D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFN150D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 141 |  | 141 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 277 | 277 | 200 | 2.8 | 1 | 100 | 10 |  | 11.5 |  | 0.115 |  | 0.122
|  |  |  | GUID\b07cd514a8434f5eb8d554fb986dfe88\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFN200D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFN200D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 212 |  | 212 |  | 35.5 |  | 35.5 |  | 277 | 277 | 200 | 2.8 | 1 | 100 | 20 |  | 22 |  | 0.22 |  | 0.25
|  |  |  | GUID\5151c2a61c494ed2a0814e83a18d62f6\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFN250D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFN250D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 300 |  | 300 |  | 31 |  | 31 |  | 307 | 307 | 246 | 4 | 1 | 100 | 23.5 |  | 26 |  | 0.235 |  | 0.26
|  |  |  | GUID\0b3b5f9c742f4dd09478e7b5d548378f\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFN250DK | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFN250DK | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 270 | 195 | 260 | 190 | 38 | 30.5 | 37 | 30 | 307 | 307 | 246 | 4.7 | 1 | 100 | 30 | 23 | 34 | 25 | 0.31 | 0.26 | 0.355 | 0.31
|  |  |  | GUID\12148692da3345f4b9a1962007bc654f\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFN300D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFN300D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 350 | 240 | 340 | 230 | 34 | 26.5 | 33 | 26 | 307 | 307 | 246 | 4.4 | 1 | 100 | 27 | 21 | 31 | 22 | 0.27 | 0.225 | 0.315 | 0.255
|  |  |  | GUID\527c69f7606f425184ceea99f095f671\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFN350D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFN350D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 400 |  | 390 |  | 35.5 |  | 34.5 |  | 357 | 357 | 236 | 5.5 | 1 | 100 | 36.5 |  | 39.5 |  | 0.37 |  | 0.41
|  |  |  | GUID\46cb55a104334dfcb20f43c7ee937c6b\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFN400D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFN400D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 430 | 260 | 405 | 255 | 37 | 26 | 35.5 | 25.5 | 357 | 357 | 236 | 5.5 | 1 | 100 | 46 | 31.5 | 49.5 | 32 | 0.465 | 0.355 | 0.5 | 0.386
|  |  |  | GUID\51fd03d990e64db9bcddcc487dd6e247\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFN500D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFN500D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 525 | 350 | 505 | 325 | 42 | 32.5 | 41 | 31.5 | 357 | 357 | 236 | 6.0 | 1 | 100 | 53 | 31 | 59 | 33.5 | 0.53 | 0.31 | 0.6 | 0.335
|  |  |  | GUID\9cfacd262e874d1aa4b0a2f05cb2ed1c\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFN600D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFN600D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 635 |  | 610 |  | 41.5 |  | 40.5 |  | 422 | 422 | 248 | 8.1 | 1 | 100 | 82 |  | 86 |  | 0.847 |  | 0.869
|  |  |  | GUID\8964c62a4fcd458f804470fa4d84512d\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFN650D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFN650D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 700 | 430 | 670 | 420 | 44.5 | 33 | 43.5 | 32.5 | 422 | 422 | 248 | 8.1 | 1 | 100 | 95 | 65 | 104 | 66 | 0.983 | 0.65 | 1.064 | 0.675
|  |  |  | GUID\17fc791753d4413787fc999d49e0a7b5\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２４時間・局所換気兼用タイプ | VFN700D | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFN700D | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 760 | 495 | 710 | 455 | 45.5 | 35.5 | 44.5 | 33.5 | 422 | 422 | 248 | 8.7 | 1 | 100 | 116 | 88 | 125 | 85 | 1.193 | 0.88 | 1.269 | 0.855
２室換気／２４時間・局所換気兼用タイプ
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 処理風量(50ヘルツ電源・強) m3/h | 処理風量(50ヘルツ電源・弱) m3/h | 処理風量(60ヘルツ電源・強) m3/h | 処理風量(60ヘルツ電源・弱) m3/h | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源・強) db | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源・弱) db | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源・強) db | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源・弱) db | 外形寸法 Ｗ ㎜ | 外形寸法 Ｄ ㎜ | 外形寸法 Ｈ ㎜ | 製品質量 kg | 相 φ | 電 圧 V | 消費電力(50ヘルツ電源・強) W | 消費電力(50ヘルツ電源・弱) W | 消費電力(60ヘルツ電源・強) W | 消費電力(60ヘルツ電源・弱) W | 運転電流(50ヘルツ電源・強) A | 運転電流(50ヘルツ電源・弱) A | 運転電流(60ヘルツ電源・強) A | 運転電流(60ヘルツ電源・弱) A | 備考
|  |  |  | GUID\e76e9ad7faf64d8b8f0f52db36f681ce\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２室換気／２４時間・局所換気兼用タイプ | VFJ150DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFJ150DD | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 164 |  | 162 |  | 32 |  | 32 |  | 270 | 270 | 200 | 2.6 | 1 | 100 | 15 |  | 16.5 |  | 0.17 |  | 0.18
|  |  |  | GUID\73c83408d96e468e9bfbc0617dd71009\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２室換気／２４時間・局所換気兼用タイプ | VFJ150DD 子機(付属品) | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFJ150DD | ダクト用換気扇（子機） | 2011/10/1 | 室内機 | 164 |  | 162 |  | 32 |  | 32 |  | 270 | 270 | 200 | 2.6 | 1 | 100 | 15 |  | 16.5 |  | 0.17 |  | 0.18
|  |  |  | GUID\b06a669540fa481aa2e981105d29054e\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２室換気／２４時間・局所換気兼用タイプ | VFJ200DD | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFJ200DD | ダクト用換気扇 | 2011/10/1 | 室内機 | 200 |  | 200 |  | 36 |  | 36 |  | 270 | 270 | 200 | 2.6 | 1 | 100 | 20 |  | 22 |  | 0.225 |  | 0.238
|  |  |  | GUID\6cea07c6b3074eb18a8f60aac17fab1e\Folder\Item |  | 50-05-250-3100-010 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | ダクト用換気扇２室換気／２４時間・局所換気兼用タイプ | VFJ200DD 子機(付属品) | 504042 | ダイキン工業（株） | 業務･産業･工業用換気扇 | VFJ200DD | ダクト用換気扇（子機） | 2011/10/1 | 室内機 | 200 |  | 200 |  | 36 |  | 36 |  | 270 | 270 | 200 | 2.6 | 1 | 100 | 20 |  | 22 |  | 0.225 |  | 0.238
小形送風機ボックスファン
静音形
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 処理風量(50ヘルツ電源・強) m3/h | 処理風量(50ヘルツ電源・弱) m3/h | 処理風量(60ヘルツ電源・強) m3/h | 処理風量(60ヘルツ電源・弱) m3/h | 機外静圧(50ヘルツ電源・強) Pa | 機外静圧(50ヘルツ電源・弱) Pa | 機外静圧(60ヘルツ電源・強) Pa | 機外静圧(60ヘルツ電源・弱) Pa | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源・強) db | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源・弱) db | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源・強) db | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源・弱) db | 外形寸法 Ｗ ㎜ | 外形寸法 Ｄ ㎜ | 外形寸法 Ｈ ㎜ | 製品質量 kg | 相 φ | 電 圧 V | 消費電力(50ヘルツ電源・強) W | 消費電力(50ヘルツ電源・弱) W | 消費電力(60ヘルツ電源・強) W | 消費電力(60ヘルツ電源・弱) W | 運転電流(50ヘルツ電源・強) A | 運転電流(50ヘルツ電源・弱) A | 運転電流(60ヘルツ電源・強) A | 運転電流(60ヘルツ電源・弱) A | 始動電流(50ヘルツ電源・強) A | 始動電流(50ヘルツ電源・弱) A | 始動電流(60ヘルツ電源・強) A | 始動電流(60ヘルツ電源・弱) A | 備考
|  |  |  | GUID\126490df7bfe4a838bc40670dfbdc856\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン静音形 | VFDS200B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDS200B | ボックスファン静音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 150 | 110 | 150 | 90 | 40 | 22 | 64 | 25 | 19.0 | 14.5 | 20.5 | 14.5 | 290 | 291 | 184 | 5.5 | 1 | 100 | 17 | 16 | 20 | 16 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.20
|  |  |  | GUID\754616aaeb91409e9f9aa98f03fc198c\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン静音形 | VFDS350B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDS350B | ボックスファン静音形タイプ | 2009/12/1 | 室内機 | 300 | 220 | 300 | 185 | 35 | 17 | 60 | 23 | 21.0 | 16.0 | 22.0 | 15.5 | 290 | 302 | 206 | 6.0 | 1 | 100 | 31 | 27 | 39 | 28 | 0.34 | 0.29 | 0.42 | 0.30 | 0.45 | 0.29 | 0.44 | 0.30
|  |  |  | GUID\d3d549f4117942409b510f9d27ca2a6f\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン静音形 | VFDS450B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDS450B | ボックスファン静音形タイプ | 2009/12/1 | 室内機 | 400 | 325 | 400 | 295 | 65 | 47 | 95 | 59 | 22.0 | 18.0 | 23.0 | 17.5 | 316 | 338 | 232 | 8.5 | 1 | 100 | 51 | 46 | 64 | 51 | 0.61 | 0.52 | 0.74 | 0.56 | 0.97 | 0.55 | 0.99 | 0.72
|  |  |  | GUID\8c9486fa0168436fa147e727a527987e\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン静音形 | VFDS700B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDS700B | ボックスファン静音形タイプ | 2009/12/1 | 室内機 | 500 | 470 | 500 | 455 | 118 | 98 | 168 | 133 | 24.0 | 23.0 | 26.0 | 24.5 | 376 | 397 | 254 | 10.0 | 1 | 100 | 73 | 71 | 87 | 80 | 0.95 | 0.90 | 1.13 | 1.02 | 1.56 | 1.24 | 1.48 | 1.28
|  |  |  | GUID\fcc187a442624b7c9cb9aa8e9489e047\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン静音形 | VFDS900B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDS900B | ボックスファン静音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 650 | 610 | 650 | 565 | 140 | 116 | 188 | 131 | 27.0 | 26.0 | 29.0 | 25.5 | 416 | 441 | 272 | 13.5 | 1 | 100 | 96 | 95 | 133 | 118 | 1.33 | 1.27 | 1.58 | 1.35 | 1.93 | 1.67 | 1.75 | 1.46
|  |  |  | GUID\8e1e65b8b82b4d6d9d54964443070e3f\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン静音形 | VFDS1000B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDS1000B | ボックスファン静音形タイプ | 2009/12/1 | 室内機 | 800 | 715 | 800 | 650 | 111 | 90 | 160 | 109 | 28.5 | 26.5 | 30.5 | 26.0 | 416 | 441 | 272 | 14.5 | 1 | 100 | 120 | 116 | 158 | 142 | 1.47 | 1.45 | 1.89 | 1.61 | 2.57 | 2.06 | 2.40 | 1.74
|  |  |  | GUID\54d45234be0d42f09751d5f0cd693cc0\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン静音形 | VFDS1200B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDS1200B | ボックスファン静音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 900 | 815 | 900 | 705 | 191 | 147 | 258 | 147 | 31.5 | 29.0 | 33.0 | 27.0 | 468 | 469 | 298 | 17.5 | 1 | 100 | 209 | 190 | 292 | 220 | 2.71 | 2.38 | 3.28 | 2.38 | 4.14 | 2.96 | 3.90 | 2.63
|  |  |  | GUID\dd48f195ad5242619c13c27642add23d\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン静音形 | VFDS1300B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDS1300B | ボックスファン静音形タイプ | 2009/12/1 | 室内機 | 1000 | 925 | 1000 | 870 | 174 | 142 | 258 | 180 | 33.0 | 30.5 | 34.5 | 32.0 | 468 | 469 | 298 | 20.5 | 1 | 100 | 205 | 185 | 275 | 230 | 2.77 | 2.37 | 3.57 | 2.72 | 5.66 | 3.94 | 5.34 | 3.58
|  |  |  | GUID\17b9a2cc8e424d1d9587aef433b0a5f4\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン静音形 | VFDS1600B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDS1600B | ボックスファン静音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 1200 | 1035 | 1200 | 965 | 225 | 175 | 278 | 180 | 34.5 | 34.0 | 35.5 | 32.0 | 494 | 505 | 334 | 23.5 | 1 | 100 | 260 | 226 | 355 | 270 | 3.98 | 3.05 | 4.48 | 3.16 | 6.72 | 4.50 | 5.99 | 4.01
|  |  |  | GUID\364607e284244e2e88e6f55048fdbeb4\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン静音形 | VFDS1900B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDS1900B | ボックスファン静音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 1500 | 1310 | 1500 | 1160 | 180 | 145 | 268 | 180 | 36.5 | 35.5 | 37.5 | 34.0 | 494 | 505 | 334 | 24.0 | 1 | 100 | 350 | 320 | 452 | 395 | 4.57 | 4.36 | 5.72 | 4.69 | 10.94 | 7.99 | 10.04 | 6.97
消音形
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 処理風量(50ヘルツ電源・強) m3/h | 処理風量(50ヘルツ電源・弱) m3/h | 処理風量(60ヘルツ電源・強) m3/h | 処理風量(60ヘルツ電源・弱) m3/h | 機外静圧(50ヘルツ電源・強) Pa | 機外静圧(50ヘルツ電源・弱) Pa | 機外静圧(60ヘルツ電源・強) Pa | 機外静圧(60ヘルツ電源・弱) Pa | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源・強) db | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源・弱) db | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源・強) db | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源・弱) db | 外形寸法 Ｗ ㎜ | 外形寸法 Ｄ ㎜ | 外形寸法 Ｈ ㎜ | 製品質量 kg | 相 φ | 電 圧 V | 消費電力(50ヘルツ電源・強) W | 消費電力(50ヘルツ電源・弱) W | 消費電力(60ヘルツ電源・強) W | 消費電力(60ヘルツ電源・弱) W | 運転電流(50ヘルツ電源・強) A | 運転電流(50ヘルツ電源・弱) A | 運転電流(60ヘルツ電源・強) A | 運転電流(60ヘルツ電源・弱) A | 始動電流(50ヘルツ電源・強) A | 始動電流(50ヘルツ電源・弱) A | 始動電流(60ヘルツ電源・強) A | 始動電流(60ヘルツ電源・弱) A | 備考
|  |  |  | GUID\c536d8665dcb4485b2f12812dc194d0f\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン消音形 | VFDN200B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDN200B | ボックスファン消音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 150 | 110 | 150 | 90 | 40 | 22 | 64 | 25 | 18.0 | 13.5 | 19.5 | 13.5 | 360 | 341 | 184 | 6.5 | 1 | 100 | 17 | 16 | 20 | 16 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.20
|  |  |  | GUID\09942f033f7e4dd89d0ad6faf9f10b3d\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン消音形 | VFDN350B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDN350B | ボックスファン消音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 300 | 220 | 300 | 185 | 35 | 17 | 60 | 23 | 19.0 | 14.0 | 20.0 | 13.5 | 360 | 357 | 206 | 8.0 | 1 | 100 | 31 | 27 | 39 | 28 | 0.34 | 0.29 | 0.42 | 0.30 | 0.45 | 0.29 | 0.44 | 0.30
|  |  |  | GUID\8a106191907a47a9986f2bc95c16f8de\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン消音形 | VFDN450B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDN450B | ボックスファン消音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 400 | 325 | 400 | 295 | 65 | 47 | 95 | 59 | 20.0 | 16.0 | 21.0 | 15.5 | 386 | 391 | 232 | 10.0 | 1 | 100 | 51 | 46 | 64 | 51 | 0.61 | 0.52 | 0.74 | 0.56 | 0.97 | 0.55 | 0.99 | 0.72
|  |  |  | GUID\3e941184cf4c400da243b968261138c9\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン消音形 | VFDN700B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDN700B | ボックスファン消音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 500 | 470 | 500 | 455 | 118 | 98 | 168 | 133 | 22.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 446 | 481 | 254 | 12.5 | 1 | 100 | 73 | 71 | 87 | 80 | 0.95 | 0.90 | 1.13 | 1.02 | 1.56 | 1.24 | 1.48 | 1.28
|  |  |  | GUID\e0d6c05f2787488b817e94ac4110a9d4\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン消音形 | VFDN900B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDN900B | ボックスファン消音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 650 | 610 | 650 | 565 | 140 | 116 | 188 | 131 | 25.0 | 24.0 | 27.0 | 23.5 | 486 | 536 | 272 | 16.5 | 1 | 100 | 96 | 95 | 133 | 118 | 1.33 | 1.27 | 1.58 | 1.35 | 1.93 | 1.67 | 1.75 | 1.46
|  |  |  | GUID\1a6e0128aeb94c80b08c2d9211caa072\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン消音形 | VFDN1000B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDN1000B | ボックスファン消音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 800 | 715 | 800 | 650 | 111 | 90 | 160 | 109 | 26.5 | 24.5 | 28.5 | 24.0 | 486 | 536 | 272 | 17.5 | 1 | 100 | 120 | 116 | 158 | 142 | 1.47 | 1.45 | 1.89 | 1.61 | 2.57 | 2.06 | 2.40 | 1.74
|  |  |  | GUID\d9ef32f82c6443aca9cb762c6c5fd49c\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン消音形 | VFDN1200B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDN1200B | ボックスファン消音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 900 | 815 | 900 | 705 | 191 | 147 | 258 | 147 | 29.5 | 27.0 | 31.0 | 25.0 | 538 | 550 | 298 | 20.5 | 1 | 100 | 209 | 190 | 292 | 220 | 2.71 | 2.38 | 3.28 | 2.38 | 4.14 | 2.96 | 3.90 | 2.63
|  |  |  | GUID\70c707659df54c88829fb10d85933e08\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン消音形 | VFDN1300B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDN1300B | ボックスファン消音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 1000 | 925 | 1000 | 870 | 174 | 142 | 258 | 180 | 31.0 | 28.5 | 32.5 | 30.0 | 538 | 550 | 298 | 24.0 | 1 | 100 | 205 | 185 | 275 | 230 | 2.77 | 2.37 | 3.57 | 2.72 | 5.66 | 3.94 | 5.34 | 3.58
|  |  |  | GUID\84c7a4258ea545688f707398d06cfbf4\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン消音形 | VFDN1600B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDN1600B | ボックスファン消音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 1200 | 1035 | 1200 | 965 | 225 | 175 | 278 | 180 | 32.5 | 32.0 | 33.5 | 30.0 | 564 | 598 | 334 | 27.0 | 1 | 100 | 260 | 226 | 355 | 270 | 3.98 | 3.05 | 4.48 | 3.16 | 6.72 | 4.50 | 5.99 | 4.01
|  |  |  | GUID\cd4df5aba2494c3190429a1f3287f414\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン消音形 | VFDN1900B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDN1900B | ボックスファン消音形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 1500 | 1310 | 1500 | 1160 | 180 | 145 | 268 | 180 | 34.5 | 33.5 | 35.5 | 32.0 | 564 | 598 | 334 | 27.5 | 1 | 100 | 350 | 320 | 452 | 395 | 4.57 | 4.36 | 5.72 | 4.69 | 10.94 | 7.99 | 10.04 | 6.97
厨房形
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 処理風量(50ヘルツ電源・強) m3/h | 処理風量(60ヘルツ電源・強) m3/h | 機外静圧(50ヘルツ電源・強) Pa | 機外静圧(60ヘルツ電源・強) Pa | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源・強) db | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源・強) db | 外形寸法 Ｗ ㎜ | 外形寸法 Ｄ ㎜ | 外形寸法 Ｈ ㎜ | 製品質量 kg | 相 φ | 電 圧 V | 消費電力(50ヘルツ電源・強) W | 消費電力(60ヘルツ電源・強) W | 運転電流(50ヘルツ電源・強) A | 運転電流(60ヘルツ電源・強) A | 始動電流(50ヘルツ電源・強) A | 始動電流(60ヘルツ電源・強) A | 備考
|  |  |  | GUID\17e3984df55f46d8bc0f06d40a10126f\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン厨房形 | VFDK700B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDK700B | ボックスファン厨房形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 500 | 500 | 118 | 168 | 25.0 | 27.0 | 376 | 397 | 284 | 10.0 | 1 | 100 | 73 | 87 | 0.95 | 1.13 | 1.56 | 1.48
|  |  |  | GUID\ad5cabf621194c8da00fa89f17d022a8\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン厨房形 | VFDK1000B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDK1000B | ボックスファン厨房形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 800 | 800 | 111 | 160 | 29.5 | 31.5 | 416 | 441 | 302 | 14.5 | 1 | 100 | 120 | 158 | 1.47 | 1.89 | 2.57 | 2.40
|  |  |  | GUID\66d0ed2502cc4cd8a08ed25298fac701\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン厨房形 | VFDK1300B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDK1300B | ボックスファン厨房形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 1000 | 1000 | 174 | 258 | 34.0 | 35.5 | 468 | 469 | 328 | 21.0 | 1 | 100 | 205 | 275 | 2.77 | 3.57 | 5.66 | 5.34
|  |  |  | GUID\d55e1bd3860e4af08a16a20329bd11b8\Folder\Item |  | 50-05-250-2100-020 | 空調機 | 空調機・換気 | 換気関連部材 | 換気機器 | 小形送風機ボックスファン厨房形 | VFDK1900B | 504042 | ダイキン工業（株） | 消音ボックス付ファン | VFDK1900B | ボックスファン厨房形タイプ | 2011/6/1 | 室内機 | 1500 | 1500 | 180 | 268 | 37.5 | 38.5 | 494 | 505 | 364 | 24.5 | 1 | 100 | 350 | 452 | 4.57 | 5.72 | 10.94 | 10.04
ヒートリサイクルシステム
SHRM100A
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 備 考
|  |  |  | GUID\537a9fc9be72466db358f349881dfdda\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-999 | 熱源機器 | 熱交換器 | その他熱交換器類 | その他熱交換器 | ヒートリサイクルシステム 給気ユニット | FHSMP100A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他熱交換器 | FHSMP100A | ヒートリサイクルシステム 給気ユニット | 2025/6/1 | 室内機 | 2.9 | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 165 | 165 | 39 | 30 | 39 | 30 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 1 | 200 | 300 | 価格は問合せ願います。
|  |  |  | GUID\604b9df2bf01468e86fd37c8bf5cad59\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-999 | 熱源機器 | 熱交換器 | その他熱交換器類 | その他熱交換器 | ヒートリサイクルシステム 排気ユニット | FHEMP100A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他熱交換器 | FHEMP100A | ヒートリサイクルシステム 排気ユニット | 2025/6/1 | 室内機 | 2.9 | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 165 | 165 | 39 | 30 | 39 | 30 | 1000 | 700 | 300 | 35 | 1 | 200 | 300 | 価格は問合せ願います。
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 備 考
|  |  |  | GUID\232deebacdbe42d181f534781b363ae7\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-999 | 熱源機器 | 熱交換器 | その他熱交換器類 | その他熱交換器 | ヒートリサイクルシステム 圧縮機ユニット | RHRP100A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他熱交換器 | RHRP100A | ヒートリサイクルシステム 圧縮機ユニット | 2025/6/1 | 室外機 | 2.9 | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 28 | 28 | 555 | 400 | 900 | 78 | 3 | 200 | 0.53 | 価格は問合せ願います。
SHRM150A
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 備 考
|  |  |  | GUID\87bf4d54d0f24b8c8c77aedcf35aaade\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-999 | 熱源機器 | 熱交換器 | その他熱交換器類 | その他熱交換器 | ヒートリサイクルシステム 給気ユニット | FHSMP150A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他熱交換器 | FHSMP150A | ヒートリサイクルシステム 給気ユニット | 2025/6/1 | 室内機 | 4.1 | 4.1 | 7.2 | 7.2 | 1500 | 1050 | 1500 | 1050 | 140 | 140 | 42 | 33 | 42 | 33 | 1000 | 700 | 300 | 36 | 1 | 200 | 300 | 価格は問合せ願います。
|  |  |  | GUID\3f32922f11e340c28435a46cf68620d0\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-999 | 熱源機器 | 熱交換器 | その他熱交換器類 | その他熱交換器 | ヒートリサイクルシステム 排気ユニット | FHEMP150A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他熱交換器 | FHEMP150A | ヒートリサイクルシステム 排気ユニット | 2025/6/1 | 室内機 | 4.1 | 4.1 | 7.2 | 7.2 | 1500 | 1050 | 1500 | 1050 | 165 | 165 | 40 | 31 | 40 | 31 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350 | 価格は問合せ願います。
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 備 考
|  |  |  | GUID\4e9f33ceaccc432fbbbd11f8bee331f0\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-999 | 熱源機器 | 熱交換器 | その他熱交換器類 | その他熱交換器 | ヒートリサイクルシステム 圧縮機ユニット | RHRP150A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他熱交換器 | RHRP150A | ヒートリサイクルシステム 圧縮機ユニット | 2025/6/1 | 室外機 | 4.1 | 4.1 | 7.2 | 7.2 | 32 | 32 | 555 | 400 | 900 | 78 | 3 | 200 | 0.73 | 価格は問合せ願います。
SHRM200A
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 処理風量(50ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(50ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,強)[m3/h] | 処理風量(60ヘルツ電源,弱)[m3/h] | 機外静圧(50ヘルツ電源,特強)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源,特強)[Pa] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,弱)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,弱)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 備 考
|  |  |  | GUID\e96e0b55cb8c48ec9cfe41ec0585d8af\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-999 | 熱源機器 | 熱交換器 | その他熱交換器類 | その他熱交換器 | ヒートリサイクルシステム 給気ユニット | FHSMP200A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他熱交換器 | FHSMP200A | ヒートリサイクルシステム 給気ユニット | 2025/6/1 | 室内機 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 2000 | 1400 | 2000 | 1400 | 200 | 200 | 43 | 33 | 43 | 33 | 1400 | 700 | 300 | 46 | 1 | 200 | 350 | 価格は問合せ願います。
|  |  |  | GUID\6eb3f1177a3742fc81fe52e39870f9b2\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-999 | 熱源機器 | 熱交換器 | その他熱交換器類 | その他熱交換器 | ヒートリサイクルシステム 排気ユニット | FHEMP200A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他熱交換器 | FHEMP200A | ヒートリサイクルシステム 排気ユニット | 2025/6/1 | 室内機 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 2000 | 1400 | 2000 | 1400 | 200 | 200 | 43 | 33 | 43 | 33 | 1400 | 700 | 300 | 45 | 1 | 200 | 350 | 価格は問合せ願います。
[13 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源,特強)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源,特強)[kW] | 騒 音 値SPL(50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 備 考
|  |  |  | GUID\6b06a1000374467aabc552ada594b87c\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-999 | 熱源機器 | 熱交換器 | その他熱交換器類 | その他熱交換器 | ヒートリサイクルシステム 圧縮機ユニット | RHRP200A | 504042 | ダイキン工業（株） | その他熱交換器 | RHRP200A | ヒートリサイクルシステム 圧縮機ユニット | 2025/6/1 | 室外機 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 36 | 36 | 555 | 400 | 900 | 78 | 3 | 200 | 0.92 | 価格は問合せ願います。

## GroupList (hidden)
熱源機器
冷却塔
ファン類
ポンプ類
架台
空調機
ファンコイルユニット
パッケージエアコン
タンク類
衛生器具
集合管
給水給湯器具
湯沸器
排水設備
ガス器具
ガスメーター
消火器具
濾過設備
ヘッダ
照明器具
コンセント
スイッチ
電気器具
盤類
受変電設備
発電機
自動火災報知設備
スピーカー
機械基礎
支持金物
吊ボルト
メータユニット
冷媒管ラック
配管化粧カバー
トラップ
制気口(丸)
制気口(角)
メンテナンススペース
その他