## UserPartsInfo
階層 |  |  | 部材ID | 機器番号 | 機器分類コード | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番
ダイキン工業ユーザー部材
DESICA 調湿外機処理機
標準 DESICA
[12 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/h] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/h] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
|  |  | GUID\efc366d2c45e4f17a92e94894d44c88a\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | 水配管レス調湿外気処理機 | HDMP25F | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | HDMP25F | 水配管レス調湿外気処理機 | 2022/6/15 | 室内機 | 250 | 250 | 37 | 37 | 58 | 58 | 1150 | 1000 | 450 | 135 | 1 | 200 | 1.1×1 | 103×2 | 690 | 690 | 820 | 820 | 価格は問合せ願います。
|  |  | GUID\295857ce5f9c406195e6d7a8220f79b7\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | 水配管レス調湿外気処理機 | HDMP50F | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | HDMP50F | 水配管レス調湿外気処理機 | 2022/6/15 | 室内機 | 500 | 500 | 39 | 39 | 60 | 60 | 1300 | 1000 | 500 | 160 | 1 | 200 | 1.1×1 | 256×2 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 価格は問合せ願います。
|  |  | GUID\a1ce0aca430d459987dbcacd0b8ed983\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | 水配管レス調湿外気処理機 | HDMP100F | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | HDMP100F | 水配管レス調湿外気処理機 | 2022/7/15 | 室内機 | 1000 | 1000 | 45 | 45 | 66 | 66 | 1950 | 1280 | 500 | 270 | 1 | 200 | 1.9×1 | 320×2 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 価格は問合せ願います。
DESICAモジュールタイプ
[12 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/h] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/h] | 騒 音 値SPL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値SPL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,50ヘルツ電源)[db] | 騒 音 値PWL(冷房,60ヘルツ電源)[db] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[W] | 消費電力(冷房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W] | 備 考
|  |  | GUID\d326934285304ee38313de18e08161f3\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | 水配管レス調湿外気処理機 | HDXP150F | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | HDXP150F | 水配管レス調湿外気処理機 | 2022/6/15 | 室内機 | 500+500+500 | 500+500+500 | 46 | 46 | 67 | 67 | 1 | 200 | 1.1×3 | 256×2+256×2+256×2 | 3450 | 3450 | 4800 | 4800 | 価格は問合せ願います。
|  |  | GUID\d2c8d2715bef47339b068a804be76602\Folder\Item |  | 50-05-450-1100-020 | 熱源機器 | 熱交換器 | 全熱交換器 | 設備用全熱交換器ユニット | 水配管レス調湿外気処理機 | HDXP200F | 504042 | ダイキン工業（株） | 設備用全熱交換器ユニット | HDXP200F | 水配管レス調湿外気処理機 | 2022/6/15 | 室内機 | 500+500+500+500 | 500+500+500+500 | 47 | 47 | 68 | 68 | 1 | 200 | 1.1×4 | 256×2+256×2+256×2+256×2 | 4600 | 4600 | 6400 | 6400 | 価格は問合せ願います。
ストリーマDESICA
[12 empty] | メーカー名 | 備考
|  |  | GUID\9cf47aa9b5cd4c319480c4c3d96dc2d5\Folder\Item |  |  | その他 | DESICA 調湿外機処理機 | ストリーマDESICA | ストリーマDESICA | ストリーマDESICA | HDBMP25D
|  |  | GUID\5643a860bf4a45d7a6d038077147c492\Folder\Item |  |  | その他 | DESICA 調湿外機処理機 | ストリーマDESICA | ストリーマDESICA | ストリーマDESICA | HDBMP50D

## GroupList (hidden)
熱源機器
冷却塔
ファン類
ポンプ類
架台
空調機
ファンコイルユニット
パッケージエアコン
タンク類
衛生器具
集合管
給水給湯器具
湯沸器
排水設備
ガス器具
ガスメーター
消火器具
濾過設備
ヘッダ
照明器具
コンセント
スイッチ
電気器具
盤類
受変電設備
発電機
自動火災報知設備
スピーカー
機械基礎
支持金物
吊ボルト
メータユニット
冷媒管ラック
配管化粧カバー
トラップ
制気口(丸)
制気口(角)
メンテナンススペース
その他