## UserPartsInfo
階層 | [5 empty] | 部材ID | 機器番号 | 機器分類コード | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番
ダイキン工業ユーザー部材
セントラル空調・チリングユニット
モジュール制御対応機
スタイルフリーチラー JIZAI[ジザイ] 空冷ヒートポンプチラー
セパレート型
ポンプ組込仕様
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 備 考
[6 empty] | GUID\5609629052db4d23916e18cf614c69ad\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-999 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | その他チリングユニット | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | UWHY30B | 504042 | ダイキン工業（株） | その他チリングユニット | UWHY30B | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | 2015/12/01 | 室外機 | 85 | 85 | 85 | 85 | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 1240 | 765 | 1500 | 330 | 362 | 3 | 200 | 22.1(21.0) | 22.1(21.0) | 23.6(23.6) | 23.6(23.6) | 69.5(66.3) | 69.5(66.3) | 74.7(74.7) | 74.7(74.7) | 92(92) | 92(92) | 91(91) | 91(91) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\42a59ea0ac534295942371c555a594ec\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-999 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | その他チリングユニット | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | UWHY40B | 504042 | ダイキン工業（株） | その他チリングユニット | UWHY40B | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | 2015/12/01 | 室外機 | 118 | 118 | 118 | 118 | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 1240 | 765 | 1500 | 330 | 362 | 3 | 200 | 33.6(32.6) | 33.6(32.6) | 34.6(34.6) | 34.6(34.6) | 104.5(101.5) | 104.5(101.5) | 107.6(107.6) | 107.6(107.6) | 93(93) | 93(93) | 93(93) | 93(93) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\fd72ed8b17d4444ebe1d2ec5ff836500\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-999 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | その他チリングユニット | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | UWHY50B | 504042 | ダイキン工業（株） | その他チリングユニット | UWHY50B | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | 2015/12/01 | 室外機 | 150 | 150 | 150 | 150 | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 1240 | 765 | 1500 | 330 | 362 | 3 | 200 | 49.8(48.2) | 49.8(48.2) | 46.8(46.8) | 46.8(46.8) | 153.0(147.8) | 153.0(147.8) | 144.1(144.1) | 144.1(144.1) | 94(94) | 94(94) | 94(94) | 94(94) | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 送 風 量[m3/min] | 備 考
[6 empty] | GUID\425df6604f244591ad6462ca7d392cc8\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | スタイルフリーチラー（熱源ユニット） | UWUP400DS | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWUP400DS | スタイルフリーチラー（熱源ユニット） | 2015/12/01 | 室外機 | 259×4 | 3 | 200 | (3.8×1)×4 | (0.29×2)×4 | 187×4 | 価格は問合せ願います。
ポンプレス仕様
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 温水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 温水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\dca23fe6387d4fe9903a2db7daf020e0\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-999 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | その他チリングユニット | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | UWHY30BL | 504042 | ダイキン工業（株） | その他チリングユニット | UWHY30BL | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | 2015/12/01 | 室外機 | 85 | 85 | 85 | 85 | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 1240 | 765 | 1500 | 285 | 317 | 3 | 200 | 22.1(21.0) | 22.1(21.0) | 23.6(23.6) | 23.6(23.6) | 69.5(66.3) | 69.5(66.3) | 74.7(74.7) | 74.7(74.7) | 92(92) | 92(92) | 91(91) | 91(91) | 37(19) | 37(19) | 37(19) | 37(19) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a2bcb7d25c7443b5b282096e2ff11c67\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-999 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | その他チリングユニット | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | UWHY40BL | 504042 | ダイキン工業（株） | その他チリングユニット | UWHY40BL | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | 2015/12/01 | 室外機 | 118 | 118 | 118 | 118 | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 1240 | 765 | 1500 | 285 | 317 | 3 | 200 | 33.6(32.6) | 33.6(32.6) | 34.6(34.6) | 34.6(34.6) | 104.5(101.5) | 104.5(101.5) | 107.6(107.6) | 107.6(107.6) | 93(93) | 93(93) | 93(93) | 93(93) | 70(36) | 70(36) | 70(36) | 70(36) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\66fd621cae7b4aa4a47a061ced5ace31\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-999 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | その他チリングユニット | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | UWHY50BL | 504042 | ダイキン工業（株） | その他チリングユニット | UWHY50BL | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | 2015/12/01 | 室外機 | 150 | 150 | 150 | 150 | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 1240 | 765 | 1500 | 285 | 317 | 3 | 200 | 49.8(48.2) | 49.8(48.2) | 46.8(46.8) | 46.8(46.8) | 153.0(147.8) | 153.0(147.8) | 144.1(144.1) | 144.1(144.1) | 94(94) | 94(94) | 94(94) | 94(94) | 112(58) | 112(58) | 112(58) | 112(58) | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 送 風 量[m3/min] | 備 考
[6 empty] | GUID\182340e245a64295bc95f42670207b91\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | スタイルフリーチラー（熱源ユニット） | UWUP400DS | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWUP400DS | スタイルフリーチラー（熱源ユニット） | 2015/12/01 | 室外機 | 259×4 | 3 | 200 | (3.8×1)×4 | (0.29×2)×4 | 187×4 | 価格は問合せ願います。
ブライン仕様(ポンプレス)
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | ブライン水量(冷却,50ヘルツ電源)[l/min] | ブライン水量(冷却,60ヘルツ電源)[l/min] | ブライン水量(加熱,50ヘルツ電源)[l/min] | ブライン水量(加熱,60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | ブライン圧力損失(冷却,50ヘルツ電源)[kPa] | ブライン圧力損失(冷却,60ヘルツ電源)[kPa] | ブライン圧力損失(加熱,50ヘルツ電源)[kPa] | ブライン圧力損失(加熱,60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\be9c081866ee441c9f01651da96f7d5c\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-999 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | その他チリングユニット | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | UWHY30BLZ | 504042 | ダイキン工業（株） | その他チリングユニット | UWHY30BLZ | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | 2015/12/01 | 室外機 | 54 | 54 | 81 | 81 | 294 | 294 | 262 | 262 | 1240 | 765 | 1500 | 285 | 317 | 3 | 200 | 20.5 | 20.5 | 23.9 | 23.9 | 64.5 | 64.5 | 75.8 | 75.8 | 92 | 92 | 91 | 91 | 67 | 67 | 47 | 47 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7f51ede7722c4e29be18e13bd9e46533\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-999 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | その他チリングユニット | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | UWHY40BLZ | 504042 | ダイキン工業（株） | その他チリングユニット | UWHY40BLZ | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | 2015/12/01 | 室外機 | 75 | 75 | 113 | 113 | 409 | 409 | 365 | 365 | 1240 | 765 | 1500 | 285 | 317 | 3 | 200 | 31.1 | 31.1 | 35.2 | 35.2 | 96.7 | 96.7 | 109.6 | 109.6 | 93 | 93 | 93 | 93 | 127 | 127 | 90 | 90 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4d35ecb33f854756a9de5983b0d223f7\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-999 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | その他チリングユニット | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | UWHY50BLZ | 504042 | ダイキン工業（株） | その他チリングユニット | UWHY50BLZ | スタイルフリーチラー（ハイドロユニット） | 2015/12/01 | 室外機 | 96 | 96 | 143 | 143 | 523 | 523 | 463 | 463 | 1240 | 765 | 1500 | 285 | 317 | 3 | 200 | 46.3 | 46.3 | 47.5 | 47.5 | 142.2 | 142.2 | 146.2 | 146.2 | 94 | 94 | 94 | 94 | 207 | 207 | 143 | 143 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 備 考
[6 empty] | GUID\9f8d22fd3dd940a48277d1d52296a9e2\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | スタイルフリーチラー（熱源ユニット） | UWUP400DSZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWUP400DSZ | スタイルフリーチラー（熱源ユニット） | 2015/12/01 | 室外機 | 価格は問合せ願います。
モジュールチラーヘキサゴン
空冷ヒートポンプチラー
ポンプ組込仕様
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 備 考
[6 empty] | GUID\02524a01dced45c2b4576dc165195a16\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | UWXY850F | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY850F | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | 2017/4/1 | 室外機 | 85 | 85 | 85 | 85 | 696 | 696 | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 1080 | 3400 | 2430 | 1310 | 1348 | 3 | 200 | 3.9×4 | 1.2×4 | 20.9(20.5) | 20.9(20.5) | 22.3(21.6) | 22.3(21.6) | 67.0(65.7) | 67.0(65.7) | 71.3(69.1) | 71.3(69.1) | 90(90) | 90(90) | 90(90) | 90(90) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\31c75941820844cdb4bc5051886bcd2c\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | UWXY1180F | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY1180F | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | 2017/4/1 | 室外機 | 118 | 118 | 118 | 118 | 796 | 796 | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 1080 | 3400 | 2430 | 1310 | 1348 | 3 | 200 | 5.6×4 | 1.2×4 | 32.8(32.1) | 32.8(32.1) | 32.2(31.6) | 32.2(31.6) | 102.5(100.3) | 102.5(100.3) | 100.7(98.8) | 100.7(98.8) | 92(92) | 92(92) | 92(92) | 92(92) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7bf359475ed94743a821ef13bde6fa94\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | UWXY1500F | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY1500F | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | 2017/4/1 | 室外機 | 150 | 150 | 150 | 150 | 996 | 996 | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 1080 | 3400 | 2430 | 1390 | 1433 | 3 | 200 | 6.6×4 | 1.2×4 | 44.3(43.3) | 44.3(43.3) | 43.5(42.7) | 43.5(42.7) | 137.5(134.3) | 137.5(134.3) | 135.7(133.0) | 135.7(133.0) | 93(93) | 93(93) | 93(93) | 93(93) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\1cb3d8bf40f04eca9f2997a44bf06729\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | UWXY1800F | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY1800F | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | 2017/4/1 | 室外機 | 180 | 180 | 180 | 180 | 996 | 996 | 516(369) | 516(369) | 516(369) | 516(369) | 1080 | 3400 | 2430 | 1390 | 1433 | 3 | 200 | 8.1×4 | 1.2×4 | 57.1(56.0) | 57.1(56.0) | 55.5(54.3) | 55.5(54.3) | 175.7(172.4) | 175.7(172.4) | 172.9(169.3) | 172.9(169.3) | 94(94) | 94(94) | 93(93) | 93(93) | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 備 考
[6 empty] | GUID\0e1c6e8ebccc474894112a0eea0c1e90\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | UWXY180FAC | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY180FAC | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | 2018/10/31 | 室外機 | 180 | 180 | 200 | 200 | 996 | 996 | 516(369) | 516(369) | 573(410) | 573(410) | 1080 | 3400 | 2430 | 1399 | 1434 | 3 | 200 | 7.48×4 | 1.2×4 | 56.3(55.2) | 56.3(55.2) | 55.6(54.6) | 55.6(54.6) | 166.4(163.3) | 166.4(163.3) | 164.3(161.6) | 164.3(161.6) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 備 考
[6 empty] | GUID\acedba70b56a4397abbbfb5a5135521f\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー（冷専機） | UWXA180FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWXA180FA | ヘキサゴンフォースモジュールチラー（冷専機） | 2018/12/3 | 室外機 | 180 | 180 | 996 | 996 | 516(369) | 516(369) | 1080 | 3400 | 2430 | 1399 | 1434 | 3 | 200 | 7.48×4 | 1.2×4 | 56.3(55.2) | 56.3(55.2) | 166.4(163.3) | 166.4(163.3) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 備 考
[6 empty] | GUID\0448d02e10a34bd08ec7ef940ab4720a\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | UWXY85FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY85FA | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | 2018/10/31 | 室外機 | 85 | 85 | 90 | 90 | 696 | 696 | 244(174) | 244(174) | 258(184) | 258(184) | 1080 | 3400 | 2430 | 1319 | 1349 | 3 | 200 | 3.75×4 | 1.2×4 | 20.9(20.5) | 20.9(20.5) | 22.5(22.0) | 22.5(22.0) | 61.9(60.7) | 61.9(60.7) | 66.7(65.2) | 66.7(65.2) | 97(97) | 97(97) | 97(97) | 97(97) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0cf142c2ea3a4307b289daf9f1a0de74\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | UWXY118FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY118FA | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | 2018/10/31 | 室外機 | 118 | 118 | 125 | 125 | 848 | 848 | 338(242) | 338(242) | 358(256) | 358(256) | 1080 | 3400 | 2430 | 1319 | 1349 | 3 | 200 | 5.00×4 | 1.2×4 | 32.8(32.1) | 32.8(32.1) | 33.6(33.1) | 33.6(33.1) | 97.0(94.9) | 97.0(94.9) | 99.4(97.9) | 99.4(97.9) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\3628b316e59a4261b14b787087ab633c\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | UWXY150FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY150FA | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | 2018/10/31 | 室外機 | 150 | 150 | 170 | 170 | 996 | 996 | 430(307) | 430(307) | 487(348) | 487(348) | 1080 | 3400 | 2430 | 1339 | 1374 | 3 | 200 | 6.88×4 | 1.2×4 | 44.3(43.3) | 44.3(43.3) | 48.6(47.9) | 48.6(47.9) | 131.1(128.1) | 131.1(128.1) | 143.7(141.6) | 143.7(141.6) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c231274c5eb5445baacca84d48c8c14e\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | UWXY180FA | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY180FA | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | 2018/10/31 | 室外機 | 180 | 180 | 200 | 200 | 996 | 996 | 516(369) | 516(369) | 573(410) | 573(410) | 1080 | 3400 | 2430 | 1399 | 1434 | 3 | 200 | 7.48×4 | 1.2×4 | 56.3(55.2) | 56.3(55.2) | 55.6(54.6) | 55.6(54.6) | 166.4(163.3) | 166.4(163.3) | 164.3(161.6) | 164.3(161.6) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d572c9c999a34b25ad7b5191cebba0bf\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | UWXY118FAC | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY118FAC | ヘキサゴンフォースモジュールチラー | 2018/10/31 | 室外機 | 118 | 118 | 125 | 125 | 848 | 848 | 338(242) | 338(242) | 358(256) | 358(256) | 1080 | 3400 | 2430 | 1319 | 1349 | 3 | 200 | 5.00×4 | 1.2×4 | 32.8(32.1) | 32.8(32.1) | 33.6(33.1) | 33.6(33.1) | 97.0(94.9) | 97.0(94.9) | 99.4(97.9) | 99.4(97.9) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\6001b3ce8c3d4c7988c4d84621f5316a\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー | UWXY85G | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY85G | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー | 2024/8/1 | 室外機 | 85 | 85 | 85 | 85 | 684 | 684 | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 1080 | 3400 | 2430 | 1378 | 1415 | 3 | 200 | 4.71×4 | 1.2×4 | 22.3(21.8) | 22.3(21.8) | 21.2(20.9) | 21.2(20.9) | 66.1(64.6) | 66.1(64.6) | 62.9(62.0) | 62.9(62.0) | 97(97) | 97(97) | 97(97) | 97(97) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7585f18aa57f4a5d89db38dd4548f404\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー（ベーシック） | UWXY85GB | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY85GB | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー（ベーシック） | 2024/8/1 | 室外機 | 85 | 85 | 85 | 85 | 684 | 684 | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 1080 | 3400 | 2430 | 1349 | 1386 | 3 | 200 | 4.71×4 | 1.2×4 | 22.3(21.8) | 22.3(21.8) | 21.2(20.9) | 21.2(20.9) | 67.7(66.2) | 67.7(66.2) | 64.4(63.5) | 64.4(63.5) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\83815eb39749403097ef191e8b1d254e\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー | UWXY118G | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY118G | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー | 2024/8/1 | 室外機 | 118 | 118 | 118 | 118 | 828 | 828 | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 1080 | 3400 | 2430 | 1378 | 1415 | 3 | 200 | 6.80×4 | 1.2×4 | 32.6(31.9) | 32.6(31.9) | 31.0(30.5) | 31.0(30.5) | 96.5(94.4) | 96.5(94.4) | 91.7(90.2) | 91.7(90.2) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f00edd79c1c649d4b0714da871aeb2ea\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー（ベーシック） | UWXY118GB | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY118GB | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー（ベーシック） | 2024/8/1 | 室外機 | 118 | 118 | 118 | 118 | 828 | 828 | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 1080 | 3400 | 2430 | 1349 | 1386 | 3 | 200 | 6.80×4 | 1.2×4 | 32.6(31.9) | 32.6(31.9) | 31.0(30.5) | 31.0(30.5) | 98.6(96.5) | 98.6(96.5) | 93.8(92.3) | 93.8(92.3) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a32c3743876143cca957782752ae60ae\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー | UWXY150G | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY150G | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー | 2024/8/1 | 室外機 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1004 | 1004 | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 1080 | 3400 | 2430 | 1378 | 1415 | 3 | 200 | 9.44×4 | 1.2×4 | 45.8(44.9) | 45.8(44.9) | 42.2(41.5) | 42.2(41.5) | 135.5(132.8) | 135.5(132.8) | 124.8(122.8) | 124.8(122.8) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c91b63ee34cc463b85ac9645203099fa\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー（ベーシック） | UWXY150GB | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY150GB | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー（ベーシック） | 2024/8/1 | 室外機 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1004 | 1004 | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 1080 | 3400 | 2430 | 1349 | 1386 | 3 | 200 | 9.44×4 | 1.2×4 | 45.8(44.9) | 45.8(44.9) | 42.2(41.5) | 42.2(41.5) | 138.6(135.9) | 138.6(135.9) | 127.7(125.6) | 127.7(125.6) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0e004dd0d63a49debaf6db2b88ecbe53\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー | UWXY180G | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY180G | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー | 2024/8/1 | 室外機 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1004 | 1004 | 516(369) | 516(369) | 516(369) | 516(369) | 1080 | 3400 | 2430 | 1419 | 1456 | 3 | 200 | 11.67×4 | 1.2×4 | 55.7(54.7) | 55.7(54.7) | 49.7(48.9) | 49.7(48.9) | 164.7(161.8) | 164.7(161.8) | 147.0(144.6) | 147.0(144.6) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e197967cb84a4c11b5a297f6a637d5f2\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー（ベーシック） | UWXY180GB | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY180GB | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー（ベーシック） | 2024/8/1 | 室外機 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1004 | 1004 | 516(369) | 516(369) | 516(369) | 516(369) | 1080 | 3400 | 2430 | 1390 | 1427 | 3 | 200 | 11.67×4 | 1.2×4 | 55.7(54.7) | 55.7(54.7) | 49.7(48.9) | 49.7(48.9) | 168.5(165.5) | 168.5(165.5) | 150.4(148.0) | 150.4(148.0) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\1ea6a1bf0c7b4b18b0b331e1237a8245\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー | UWXY200G | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY200G | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー | 2024/8/1 | 室外機 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1004 | 1004 | 573(410) | 573(410) | 573(410) | 573(410) | 1080 | 3400 | 2430 | 1424 | 1461 | 3 | 200 | 14.12×4 | 1.2×4 | 66.6(65.3) | 66.6(65.3) | 55.8(54.9) | 55.8(54.9) | 197.0(193.1) | 197.0(193.1) | 165.0(162.4) | 165.0(162.4) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\efa66d9efbc04b2996ad3445f8386bc5\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー（ベーシック） | UWXY200GB | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY200GB | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー（ベーシック） | 2024/8/1 | 室外機 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1004 | 1004 | 573(410) | 573(410) | 573(410) | 573(410) | 1080 | 3400 | 2430 | 1395 | 1432 | 3 | 200 | 14.12×4 | 1.2×4 | 66.6(65.3) | 66.6(65.3) | 55.8(54.9) | 55.8(54.9) | 201.5(197.6) | 201.5(197.6) | 168.8(166.1) | 168.8(166.1) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 価格は問合せ願います。
ポンプレス仕様
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 温水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 温水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\a97a090a408b4a5f8a763c16b4280ffb\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー ポンプレス機 | UWXY850FL | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY850FL | ヘキサゴンフォースモジュールチラー ポンプレス機 | 2017/4/1 | 室外機 | 85 | 85 | 85 | 85 | 696 | 696 | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 1080 | 3400 | 2430 | 1280 | 1318 | 3 | 200 | 3.9×4 | 1.2×4 | 20.9(20.5) | 20.9(20.5) | 22.3(21.6) | 22.3(21.6) | 67.0(65.7) | 67.0(65.7) | 71.3(69.1) | 71.3(69.1) | 90(90) | 90(90) | 90(90) | 90(90) | 62(35) | 62(35) | 62(35) | 62(35) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7e4e4a64edf445b0af498af10d90971e\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー ポンプレス機 | UWXY1180FL | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY1180FL | ヘキサゴンフォースモジュールチラー ポンプレス機 | 2017/4/1 | 室外機 | 118 | 118 | 118 | 118 | 796 | 796 | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 1080 | 3400 | 2430 | 1280 | 1318 | 3 | 200 | 5.6×4 | 1.2×4 | 32.8(32.1) | 32.8(32.1) | 32.2(31.6) | 32.2(31.6) | 102.5(100.3) | 102.5(100.3) | 100.7(98.8) | 100.7(98.8) | 92(92) | 92(92) | 92(92) | 92(92) | 111(61) | 111(61) | 111(61) | 111(61) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7bb2bef7533642deb0d120535f0b800d\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー ポンプレス機 | UWXY1500FL | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY1500FL | ヘキサゴンフォースモジュールチラー ポンプレス機 | 2017/4/1 | 室外機 | 150 | 150 | 150 | 150 | 996 | 996 | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 1080 | 3400 | 2430 | 1355 | 1398 | 3 | 200 | 6.6×4 | 1.2×4 | 44.3(43.3) | 44.3(43.3) | 43.5(42.7) | 43.5(42.7) | 137.5(134.3) | 137.5(134.3) | 135.7(133.0) | 135.7(133.0) | 93(93) | 93(93) | 93(93) | 93(93) | 114(61) | 114(61) | 114(61) | 114(61) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\23714df6fbac4dac8b2ed8d7e06c518b\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンフォースモジュールチラー ポンプレス機 | UWXY1800FL | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY1800FL | ヘキサゴンフォースモジュールチラー ポンプレス機 | 2017/4/1 | 室外機 | 180 | 180 | 180 | 180 | 996 | 996 | 516(369) | 516(369) | 516(369) | 516(369) | 1080 | 3400 | 2430 | 1355 | 1398 | 3 | 200 | 8.1×4 | 1.2×4 | 57.1(56.0) | 57.1(56.0) | 55.5(54.3) | 55.5(54.3) | 175.7(172.4) | 175.7(172.4) | 172.9(169.3) | 172.9(169.3) | 94(94) | 94(94) | 93(93) | 93(93) | 160(85) | 160(85) | 160(85) | 160(85) | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 備 考
[6 empty] | GUID\5f570cd233674fbebf462604322ca098\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機 | UWXY85GL | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY85GL | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機 | 2024/8/1 | 室外機 | 85 | 85 | 85 | 85 | 684 | 684 | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 1080 | 3400 | 2430 | 1333 | 1370 | 3 | 200 | 4.71×4 | 1.2×4 | 22.3(21.8) | 22.3(21.8) | 21.2(20.9) | 21.2(20.9) | 66.1(64.6) | 66.1(64.6) | 62.9(62.0) | 62.9(62.0) | 97(97) | 97(97) | 97(97) | 97(97) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f287999cc233461e908ebce524891478\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機（ベーシック） | UWXY85GLB | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY85GLB | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機（ベーシック） | 2024/8/1 | 室外機 | 85 | 85 | 85 | 85 | 684 | 684 | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 244(174) | 1080 | 3400 | 2430 | 1319 | 1356 | 3 | 200 | 4.71×4 | 1.2×4 | 22.3(21.8) | 22.3(21.8) | 21.2(20.9) | 21.2(20.9) | 67.7(66.2) | 67.7(66.2) | 64.4(63.5) | 64.4(63.5) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\6d573cd03ed34233912de4b6933e4220\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機 | UWXY118GL | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY118GL | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機 | 2024/8/1 | 室外機 | 118 | 118 | 118 | 118 | 828 | 828 | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 1080 | 3400 | 2430 | 1333 | 1370 | 3 | 200 | 6.80×4 | 1.2×4 | 32.6(31.9) | 32.6(31.9) | 31.0(30.5) | 31.0(30.5) | 96.5(94.4) | 96.5(94.4) | 91.7(90.2) | 91.7(90.2) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\053cb13f48234e68a03a37309cd9d169\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機（ベーシック） | UWXY118GLB | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY118GLB | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機（ベーシック） | 2024/8/1 | 室外機 | 118 | 118 | 118 | 118 | 828 | 828 | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 338(242) | 1080 | 3400 | 2430 | 1319 | 1356 | 3 | 200 | 6.80×4 | 1.2×4 | 32.6(31.9) | 32.6(31.9) | 31.0(30.5) | 31.0(30.5) | 98.6(96.5) | 98.6(96.5) | 93.8(92.3) | 93.8(92.3) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\296a461e6ae14633bbe710be52a84fa6\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機 | UWXY150GL | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY150GL | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機 | 2024/8/1 | 室外機 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1004 | 1004 | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 1080 | 3400 | 2430 | 1333 | 1370 | 3 | 200 | 9.44×4 | 1.2×4 | 45.8(44.9) | 45.8(44.9) | 42.2(41.5) | 42.2(41.5) | 135.5(132.8) | 135.5(132.8) | 124.8(122.8) | 124.8(122.8) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0284aecda48f4cd08182fe9e744149d2\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機（ベーシック） | UWXY150GLB | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY150GLB | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機（ベーシック） | 2024/8/1 | 室外機 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1004 | 1004 | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 430(307) | 1080 | 3400 | 2430 | 1319 | 1356 | 3 | 200 | 9.44×4 | 1.2×4 | 45.8(44.9) | 45.8(44.9) | 42.2(41.5) | 42.2(41.5) | 138.6(135.9) | 138.6(135.9) | 127.7(125.6) | 127.7(125.6) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e707f1423ffd4298b1d5b5c3770d48bf\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機 | UWXY180GL | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY180GL | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機 | 2024/8/1 | 室外機 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1004 | 1004 | 516(369) | 516(369) | 516(369) | 516(369) | 1080 | 3400 | 2430 | 1374 | 1411 | 3 | 200 | 11.67×4 | 1.2×4 | 55.7(54.7) | 55.7(54.7) | 49.7(48.9) | 49.7(48.9) | 164.7(161.8) | 164.7(161.8) | 147.0(144.6) | 147.0(144.6) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7cd98f93e82348529efd64c78377b0e3\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機（ベーシック） | UWXY180GLB | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY180GLB | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機（ベーシック） | 2024/8/1 | 室外機 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1004 | 1004 | 516(369) | 516(369) | 516(369) | 516(369) | 1080 | 3400 | 2430 | 1360 | 1397 | 3 | 200 | 11.67×4 | 1.2×4 | 55.7(54.7) | 55.7(54.7) | 49.7(48.9) | 49.7(48.9) | 168.5(165.5) | 168.5(165.5) | 150.4(148.0) | 150.4(148.0) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0cb9f8196a5a4ff1ac0663204710a174\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機 | UWXY200GL | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY200GL | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機 | 2024/8/1 | 室外機 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1004 | 1004 | 573(410) | 573(410) | 573(410) | 573(410) | 1080 | 3400 | 2430 | 1374 | 1411 | 3 | 200 | 14.12×4 | 1.2×4 | 66.6(65.3) | 66.6(65.3) | 55.8(54.9) | 55.8(54.9) | 197.0(193.1) | 197.0(193.1) | 165.0(162.4) | 165.0(162.4) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 98(98) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9eda511bd01b4895a130d58fd17c9e5f\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機（ベーシック） | UWXY200GLB | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWXY200GLB | ヘキサゴンＧＸモジュールチラー ポンプレス機（ベーシック） | 2024/8/1 | 室外機 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1004 | 1004 | 573(410) | 573(410) | 573(410) | 573(410) | 1080 | 3400 | 2430 | 1360 | 1397 | 3 | 200 | 14.12×4 | 1.2×4 | 66.6(65.3) | 66.6(65.3) | 55.8(54.9) | 55.8(54.9) | 201.5(197.6) | 201.5(197.6) | 168.8(166.1) | 168.8(166.1) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 95(95) | 価格は問合せ願います。
空冷ヒートポンプチラー
インバータータイプ
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[kPa] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[kPa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\ab63760dc56f499fa2db60375edabe97\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプインバーターチラー | UWYXP15B | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYXP15B | 空冷ヒートポンプインバーターチラー | 2007/12/13 | 室外機 | 37.5 | 37.5 | 30.0 (最大能力 | 30.0 (最大能力 | 220 | 220 | 108 | 108 | 86 | 36 | 86 | 36 | 1240 | 765(配管含む奥行き1057) | 1600 | 355 | 362 | 3 | 200 | 12.75 | 0.75 | 15.0 | 15.0 | 10.6 | 10.6 | 47.4 | 47.4 | 32.7 | 32.7 | 167 | 154 | 167 | 154 | 91 | 91 | 94 | 94 | 49 | 49 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\316b20f0ba21471595eadccafc9ddf82\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプインバーターチラー | UWYXP30B | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYXP30B | 空冷ヒートポンプインバーターチラー | 2007/12/13 | 室外機 | 75.0 | 75.0 | 60.0 (最大能力 | 60.0 (最大能力 | 220 ×2 | 220 ×2 | 215 | 215 | 172 | 39 | 172 | 39 | 2510 | 775(配管含む奥行き1200) | 1675 | 810 | 834 | 3 | 200 | 25.5 | 1.5 | 30.0 | 30.0 | 21.2 | 21.2 | 94.8 | 94.8 | 65.4 | 65.4 | 243 | 230 | 243 | 230 | 91 | 91 | 94 | 94 | 55 | 55 | 価格は問合せ願います。
標準タイプ
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[kPa] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[kPa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\4bdb6d78eb51428291e00c588a0d8f21\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP125A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP125A | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 11.2 | 12.5 | 13.2 | 15.0 | 90 | 95 | 32 | 36 | 38 | 38 | 43 | 47 | 635 | 690 | 1450 | 135 | 137 | 3 | 200 | 3.75 | 0.2 | 4.2 | 5.0 | 4.4 | 5.2 | 14.9 | 16.0 | 15.4 | 16.5 | 94 | 85 | 94 | 85 | 81.4 | 90.2 | 82.5 | 91.0 | 28 | 34 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\b5d56d4d582f4a279adcb2e7c7618e8b\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP190A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP190A | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 22.4 | 170 | 185 | 49 | 54 | 57 | 38 | 64 | 47 | 1280 | 690 | 1450 | 243 | 246 | 3 | 200 | 5.5 | 0.34 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 7.6 | 21.7 | 23.2 | 22.2 | 23.7 | 189 | 172 | 189 | 172 | 81.2 | 90.8 | 81.9 | 92.6 | 28 | 35 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\80b09d0243424089bb767ced00e5a409\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP250A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP250A | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 195 | 200 | 64 | 72 | 72 | 34 | 80 | 42 | 1280 | 690 | 1450 | 245 | 249 | 3 | 200 | 7.5 | 0.4 | 7.8 | 9.4 | 7.9 | 9.4 | 27.4 | 30.0 | 27.4 | 29.8 | 236 | 216 | 236 | 216 | 82.2 | 90.5 | 83.2 | 91.1 | 28 | 34 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7938a0088d6e4f0c9ebe57bda36ded7b\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP375A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP375A | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 42.5 | 285 | 295 | 96 | 108 | 108 | 34 | 122 | 43 | 1925 | 690 | 1500 | 395 | 402 | 3 | 200 | 11.25 | 0.6 | 12.0 | 14.4 | 12.3 | 14.6 | 42.3 | 46.0 | 42.8 | 46.3 | 257 | 238 | 257 | 238 | 81.9 | 90.4 | 83.0 | 91.0 | 27 | 34 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9ae687b1893a4d0984132c56ba6b6af1\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP500A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP500A | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 56.0 | 390 | 400 | 129 | 143 | 143 | 34 | 161 | 42 | 2570 | 690 | 1500 | 510 | 520 | 3 | 200 | 15 | 0.8 | 15.6 | 18.8 | 15.8 | 18.8 | 54.8 | 60.0 | 54.8 | 59.6 | 274 | 258 | 274 | 258 | 82.2 | 90.5 | 83.2 | 91.1 | 28 | 34 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\dd0e1b799086470aa5b06aaa8d911a2b\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP630A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP630A | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 71.0 | 480 | 495 | 161 | 181 | 181 | 35 | 204 | 43 | 3230 | 758 | 1550 | 670 | 685 | 3 | 200 | 18.75 | 1 | 19.8 | 23.8 | 20.2 | 24.0 | 69.7 | 76.0 | 70.2 | 76.1 | 295 | 280 | 295 | 280 | 82.0 | 90.4 | 83.1 | 91.0 | 28 | 35 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\068aea5aa86b477bb93f724d3fbcc614\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP750A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP750A | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 | 485 | 600 | 192 | 215 | 215 | 34 | 244 | 43 | 3870 | 758 | 1550 | 790 | 810 | 3 | 200 | 22.5 | 1.2 | 23.4 | 28.2 | 23.7 | 28.2 | 82.2 | 90.0 | 82.2 | 89.4 | 313 | 300 | 313 | 300 | 82.2 | 90.5 | 83.2 | 91.1 | 28 | 34 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[kPa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\1e42289b4cf74dc49654b72728251cc0\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP1180G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP1180G5 | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/8/7 | 室外機 | 106 | 118 | 700 | 304 | 338 | 49 | 2000 | 2200 | 2395 | 1700 | 1717 | 3 | 200 | 30 | 2 | 37.9 | 39.7 | 133 | 138 | 536 | 537 | 82 | 83 | 40 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e09d8ceadbb74544bac82fb99649b6cd\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP1500G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP1500G5 | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/8/7 | 室外機 | 132 | 150 | 710 | 378 | 430 | 64 | 2000 | 2200 | 2395 | 1800 | 1820 | 3 | 200 | 37 | 3.2 | 45.5 | 47.0 | 160 | 164 | 631 | 632 | 82 | 82 | 50 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\b0f1ccaafc114dbf98c223fb6d23a783\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP1800G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP1800G5 | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/8/7 | 室外機 | 160 | 180 | 840 | 459 | 516 | 74 | 2000 | 2200 | 2395 | 1950 | 1973 | 3 | 200 | 45 | 4.8 | 57.6 | 59.6 | 198 | 204 | 625 | 627 | 84 | 84 | 59 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\caa87402a50d4604abf4083e01ae8041\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP2360G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP2360G5 | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/8/7 | 室外機 | 212 | 236 | 1400 | 608 | 677 | 46 | 2000 | 4400 | 2395 | 3400 | 3431 | 3 | 200 | 60 | 4 | 75.8 | 79.4 | 266 | 277 | 669 | 675 | 82 | 83 | 37 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\36e9e3cad524426681551d94659263b7\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP3000G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP3000G5 | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/8/7 | 室外機 | 265 | 300 | 1420 | 760 | 860 | 58 | 2000 | 4400 | 2395 | 3600 | 3636 | 3 | 200 | 74 | 6.4 | 91.0 | 94.0 | 320 | 320 | 791 | 797 | 82 | 83 | 46 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\88c39cdb5eb846dbb017417b32921d69\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP3550G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP3550G5 | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/8/7 | 室外機 | 315 | 355 | 1680 | 903 | 1018 | 63 | 2000 | 4400 | 2395 | 3900 | 3942 | 3 | 200 | 90 | 9.6 | 115.2 | 119.2 | 396 | 408 | 823 | 831 | 84 | 84 | 50 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[kPa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\e97c673fb37745dca21687ebdd605235\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP1180G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP1180G6 | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/8/7 | 室外機 | 118 | 140 | 800 | 338 | 401 | 69 | 2000 | 2200 | 2395 | 1700 | 1717 | 3 | 200 | 30 | 2 | 47.4 | 49.0 | 157 | 162 | 545 | 547 | 87 | 87 | 49 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\3222a99dc26541909e70f81651cfc05e\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP1500G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP1500G6 | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/8/7 | 室外機 | 150 | 180 | 810 | 430 | 516 | 92 | 2000 | 2200 | 2395 | 1800 | 1820 | 3 | 200 | 37 | 3.2 | 59.1 | 59.0 | 197 | 196 | 637 | 639 | 87 | 87 | 64 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7779140e85f44de5b9e0a456a9c10852\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP1800G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP1800G6 | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/8/7 | 室外機 | 180 | 212 | 940 | 516 | 608 | 99 | 2000 | 2200 | 2395 | 1950 | 1973 | 3 | 200 | 45 | 4.8 | 74.1 | 74.4 | 243 | 244 | 635 | 638 | 88 | 88 | 74 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7453f69a4e01414bbc677ecec2a37f7c\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP2360G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP2360G6 | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/8/7 | 室外機 | 236 | 280 | 1600 | 677 | 803 | 54 | 2000 | 4400 | 2395 | 3400 | 3431 | 3 | 200 | 60 | 4 | 94.8 | 98.0 | 315 | 324 | 702 | 709 | 87 | 87 | 46 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c001359e2cce4738a6c03f622ae66d00\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP3000G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP3000G6 | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/8/7 | 室外機 | 300 | 355 | 1620 | 860 | 1018 | 68 | 2000 | 4400 | 2395 | 3600 | 3636 | 3 | 200 | 74 | 6.4 | 118.2 | 116.0 | 394 | 386 | 834 | 832 | 87 | 87 | 58 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ba4f7712aa37455fb6559179386c6ec8\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYP3550G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP3550G6 | 空冷ヒートポンプチラー | 2002/8/7 | 室外機 | 355 | 425 | 1880 | 1018 | 1218 | 75 | 2000 | 4400 | 2395 | 3900 | 3942 | 3 | 200 | 90 | 9.6 | 148.2 | 148.8 | 486 | 487 | 878 | 881 | 88 | 88 | 63 | 価格は問合せ願います。
標準タイプ・50Hz能力アップ仕様
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[kPa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\09410e6c93ef43a9b7b7e52a3f814353\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー５０Ｈｚ能力ＵＰ形 | UWYP1180G5U | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP1180G5U | 空冷ヒートポンプチラー５０Ｈｚ能力ＵＰ形 | 2003/4/1 | 室外機 | 118 | 140 | 800 | 338 | 401 | 68 | 2000 | 2200 | 2395 | 1740 | 1757 | 3 | 200 | 30 | 2.8 | 44.6 | 47.0 | 157 | 164 | 537 | 538 | 82 | 83 | 49 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\926a1da8b6024268a2f5c3ff28183444\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー５０Ｈｚ能力ＵＰ形 | UWYP1500G5U | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP1500G5U | 空冷ヒートポンプチラー５０Ｈｚ能力ＵＰ形 | 2003/4/1 | 室外機 | 150 | 170 | 810 | 430 | 487 | 82 | 2000 | 2200 | 2395 | 1840 | 1860 | 3 | 200 | 37 | 3.2 | 53.2 | 55.4 | 187 | 194 | 631 | 632 | 82 | 82 | 65 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9a5b028550af423395c6ad130335f73b\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー５０Ｈｚ能力ＵＰ形 | UWYP1800G5U | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP1800G5U | 空冷ヒートポンプチラー５０Ｈｚ能力ＵＰ形 | 2003/4/1 | 室外機 | 180 | 212 | 940 | 516 | 608 | 102 | 2000 | 2200 | 2395 | 1990 | 2013 | 3 | 200 | 45 | 4.8 | 67.4 | 70.5 | 232 | 241 | 630 | 633 | 84 | 84 | 74 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\84af05fadcca4c3db12c66616f777bef\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー５０Ｈｚ能力ＵＰ形 | UWYP2360G5U | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP2360G5U | 空冷ヒートポンプチラー５０Ｈｚ能力ＵＰ形 | 2003/4/1 | 室外機 | 236 | 280 | 1600 | 677 | 803 | 63 | 2000 | 4400 | 2395 | 3480 | 3511 | 3 | 200 | 60 | 5.6 | 89.2 | 94.1 | 313 | 328 | 693 | 702 | 82 | 83 | 46 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\735ad6f14f1b4cb9a671c4451560760c\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー５０Ｈｚ能力ＵＰ形 | UWYP3000G5U | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP3000G5U | 空冷ヒートポンプチラー５０Ｈｚ能力ＵＰ形 | 2003/4/1 | 室外機 | 300 | 335 | 1620 | 860 | 960 | 72 | 2000 | 4400 | 2395 | 3680 | 3716 | 3 | 200 | 74 | 6.4 | 106.5 | 109.5 | 375 | 383 | 818 | 828 | 82 | 83 | 58 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4ed7b183482f43428781c5561d3daa08\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー５０Ｈｚ能力ＵＰ形 | UWYP3550G5U | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYP3550G5U | 空冷ヒートポンプチラー５０Ｈｚ能力ＵＰ形 | 2003/4/1 | 室外機 | 355 | 425 | 1880 | 1018 | 1218 | 88 | 2000 | 4400 | 2395 | 3980 | 4022 | 3 | 200 | 90 | 9.6 | 134.8 | 140.9 | 463 | 482 | 861 | 873 | 84 | 84 | 63 | 価格は問合せ願います。
高効率タイプ
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[kPa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\dca9aab9f3044a44b709e239602d732e\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY1180B5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWVY1180B5 | 空冷ヒートポンプチラー | 2008/2/1 | 室外機 | 106 | 106 | 1000 | 304 | 304 | 63 | 2000 | 2600 | 2395 | 2050 | 2085 | 3 | 200 | 30 | 4 | 27.8 | 31.6 | 101 | 111 | 341 | 342 | 79 | 82 | 63 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e3a80c81aa834ec48714cdd373070841\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY1500B5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWVY1500B5 | 空冷ヒートポンプチラー | 2008/2/1 | 室外機 | 132 | 132 | 1000 | 378 | 378 | 65 | 2000 | 2600 | 2395 | 2075 | 2116 | 3 | 200 | 37 | 4 | 33.0 | 37.1 | 119 | 130 | 429 | 430 | 80 | 83 | 65 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8f2f7e918a0d40a0ba8c38bb7c62fd36\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY1800B5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWVY1800B5 | 空冷ヒートポンプチラー | 2008/2/1 | 室外機 | 160 | 160 | 1000 | 459 | 459 | 71 | 2000 | 2600 | 2395 | 2100 | 2146 | 3 | 200 | 45 | 4 | 40.0 | 44.3 | 138 | 150 | 482 | 482 | 84 | 85 | 71 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\51f3bb241c534c2bbbc077d6bb7cc9e4\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY2360B5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWVY2360B5 | 空冷ヒートポンプチラー | 2008/2/1 | 室外機 | 212 | 212 | 2000 | 608 | 608 | 68 | 2000 | 5200 | 2395 | 4050 | 4140 | 3 | 200 | 60 | 8 | 55.6 | 63.2 | 202 | 223 | 467 | 481 | 79 | 82 | 68 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4a8c1bdba1074bcf99bf807f06a40ce1\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY3000B5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWVY3000B5 | 空冷ヒートポンプチラー | 2008/2/1 | 室外機 | 265 | 265 | 2000 | 760 | 760 | 74 | 2000 | 5200 | 2395 | 4100 | 4202 | 3 | 200 | 74 | 8 | 66.0 | 74.2 | 237 | 259 | 577 | 592 | 80 | 83 | 74 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9a5dae2205744ddf90e090f270689f17\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY3550B5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWVY3550B5 | 空冷ヒートポンプチラー | 2008/2/1 | 室外機 | 315 | 315 | 2000 | 903 | 903 | 81 | 2000 | 5200 | 2395 | 4150 | 4262 | 3 | 200 | 90 | 8 | 78.8 | 88.6 | 271 | 299 | 651 | 669 | 84 | 85 | 81 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[kPa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\e0d0e704a1c848a588e224848f224ad4\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY1180B6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWVY1180B6 | 空冷ヒートポンプチラー | 2008/2/1 | 室外機 | 118 | 125 | 1120 | 338 | 358 | 87 | 2000 | 2600 | 2395 | 2050 | 2085 | 3 | 200 | 30 | 4 | 34.7 | 39.6 | 120 | 134 | 333 | 335 | 83 | 85 | 78 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0aebd863670549a59cf9619cdb5e03f5\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY1500B6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWVY1500B6 | 空冷ヒートポンプチラー | 2008/2/1 | 室外機 | 150 | 160 | 1120 | 430 | 459 | 95 | 2000 | 2600 | 2395 | 2075 | 2116 | 3 | 200 | 37 | 4 | 41.0 | 45.6 | 137 | 151 | 397 | 399 | 86 | 87 | 83 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\fa7f88752472483eba4218e7b1412584\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY1800B6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWVY1800B6 | 空冷ヒートポンプチラー | 2008/2/1 | 室外機 | 180 | 190 | 1120 | 516 | 545 | 100 | 2000 | 2600 | 2395 | 2100 | 2146 | 3 | 200 | 45 | 4 | 50.5 | 54.3 | 174 | 185 | 502 | 504 | 84 | 85 | 90 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\994ba0ea90b243f196a44f5c8a83522a\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY2360B6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWVY2360B6 | 空冷ヒートポンプチラー | 2008/2/1 | 室外機 | 236 | 250 | 2240 | 677 | 717 | 94 | 2000 | 5200 | 2395 | 4050 | 4140 | 3 | 200 | 60 | 8 | 69.4 | 79.2 | 240 | 268 | 483 | 502 | 83 | 85 | 84 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\dee47cfa213a425fb1e59fd664fe3450\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY3000B6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWVY3000B6 | 空冷ヒートポンプチラー | 2008/2/1 | 室外機 | 300 | 315 | 2240 | 860 | 903 | 104 | 2000 | 5200 | 2395 | 4100 | 4202 | 3 | 200 | 74 | 8 | 82.0 | 91.2 | 275 | 302 | 569 | 588 | 86 | 87 | 95 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\38b7ad04e0d04fc588a28c07da4e9315\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY3550B6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWVY3550B6 | 空冷ヒートポンプチラー | 2008/2/1 | 室外機 | 355 | 375 | 2240 | 1018 | 1075 | 116 | 2000 | 5200 | 2395 | 4150 | 4262 | 3 | 200 | 90 | 8 | 101 | 108 | 347 | 367 | 719 | 733 | 84 | 85 | 104 | 価格は問合せ願います。
冷暖同時取出形[チェスバック]
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[kPa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\d0779c02170c43fea3fd3f1d96ae03b2\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | UWRYP40G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWRYP40G5 | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | 2003/4/1 | 室外機 | 106 | 118 | 700 | 304 | 338 | 45 | 2000 | 2200 | 2395 | 2000 | 2028 | 3 | 200 | 30 | 2 | 36 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\35203f793c1f407f9eb925cdb3fab30f\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | UWRYP50G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWRYP50G5 | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | 2003/4/1 | 室外機 | 132 | 150 | 710 | 378 | 430 | 58 | 2000 | 2200 | 2395 | 2085 | 2118 | 3 | 200 | 37 | 3.2 | 45 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e01c911004a14264b604259ada043937\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | UWRYP60G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWRYP60G5 | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | 2003/4/1 | 室外機 | 160 | 180 | 840 | 459 | 516 | 65 | 2000 | 2200 | 2395 | 2250 | 2289 | 3 | 200 | 45 | 4.8 | 52 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\192b01d4298e44f3926b44a8c4b2c193\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | UWRYP80G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWRYP80G5 | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | 2003/4/1 | 室外機 | 212 | 236 | 1400 | 608 | 677 | 45 | 2000 | 4400 | 2395 | 4000 | 4098 | 3 | 200 | 60 | 4 | 36 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4e4470f24ea34abab83c770d7272a54d\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | UWRYP100G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWRYP100G5 | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | 2003/4/1 | 室外機 | 265 | 300 | 1420 | 760 | 860 | 58 | 2000 | 4400 | 2395 | 4160 | 4269 | 3 | 200 | 74 | 6.4 | 45 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\371c45cfac6541ca941babe4fd749243\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | UWRYP120G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWRYP120G5 | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | 2003/4/1 | 室外機 | 315 | 355 | 1680 | 903 | 1018 | 65 | 2000 | 4400 | 2395 | 4470 | 4590 | 3 | 200 | 90 | 9.6 | 52 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[kPa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\96eb2adbebe847a68b78300652faefb9\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | UWRYP40G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWRYP40G6 | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | 2003/4/1 | 室外機 | 118 | 140 | 800 | 338 | 401 | 62 | 2000 | 2200 | 2395 | 2000 | 2028 | 3 | 200 | 30 | 2 | 45 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\1d69843c96564339a0fb3cb234d65159\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | UWRYP50G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWRYP50G6 | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | 2003/4/1 | 室外機 | 150 | 180 | 810 | 430 | 516 | 82 | 2000 | 2200 | 2395 | 2085 | 2118 | 3 | 200 | 37 | 3.2 | 58 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\74923df4ccef41c29a1a488d07437022\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | UWRYP60G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWRYP60G6 | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | 2003/4/1 | 室外機 | 180 | 212 | 940 | 516 | 608 | 89 | 2000 | 2200 | 2395 | 2250 | 2289 | 3 | 200 | 45 | 4.8 | 65 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5765eea0674a45debf9adbbc1b18b312\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | UWRYP80G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWRYP80G6 | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | 2003/4/1 | 室外機 | 236 | 280 | 1600 | 677 | 803 | 62 | 2000 | 4400 | 2395 | 4000 | 4098 | 3 | 200 | 60 | 4 | 45 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c600e6d7e0714dc7936093d04265d77f\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | UWRYP100G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWRYP100G6 | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | 2003/4/1 | 室外機 | 300 | 355 | 1620 | 860 | 1018 | 82 | 2000 | 4400 | 2395 | 4160 | 4269 | 3 | 200 | 74 | 6.4 | 58 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\1ace2df7f3ce4675a987b0ba714fbd21\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | UWRYP120G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWRYP120G6 | 空冷ヒートポンプチラー＜熱回収型＞ | 2003/4/1 | 室外機 | 355 | 425 | 1880 | 1018 | 1218 | 89 | 2000 | 4400 | 2395 | 4470 | 4590 | 3 | 200 | 90 | 9.6 | 65 | 価格は問合せ願います。
冷却加熱兼用
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 備 考
[6 empty] | GUID\db22cf44ff48435fbcce34f144f960d9\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYA375A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYA375A | 空冷ヒートポンプチラー | 2021/2/1 | 室外機 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 293 | 293 | 108 | 108 | 108 | 108 | 1240 | 765 | 1660 | 280 | 287 | 3相 | 200 | 10.4×1 | 0.66×2 | 12.1(12.1) | 12.1(12.1) | 11.9(11.9) | 11.9(11.9) | 38.6(38.6) | 38.6(38.6) | 38.1(38.1) | 38.1(38.1) | 90.4(90.4) | 90.4(90.4) | 90.2(90.2) | 90.2(90.2) | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a176ebf297a64254ac3239e441c9a487\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空気熱源ＨＰチラーユニット | 空冷ヒートポンプチラー | UWYA500A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ＨＰチラーユニット | UWYA500A | 空冷ヒートポンプチラー | 2021/2/1 | 室外機 | 50 | 50 | 50 | 50 | 229+229 | 229+229 | 144 | 144 | 144 | 144 | 930×2 | 765 | 1660 | 225+219 | 229+223 | 3相 | 200 | (6.80×1)+(6.80×1) | (1.03×1)+(1.03×1) | 16.2(16.2) | 16.2(16.2) | 15.7(15.7) | 15.7(15.7) | 51.2(51.2) | 51.2(51.2) | 50.1(50.1) | 50.1(50.1) | 91.5(91.5) | 91.5(91.5) | 90.2(90.2) | 90.2(90.2) | 価格は問合せ願います。
空冷ウォーターチリングユニット
インバータータイプ
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\4b2eec16de3e4001bd24bd84375628a6\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専インバーターチラー | UWAXP125B | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP125B | 空冷冷専インバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 12.5 | 12.5 | 80 | 80 | 36 | 36 | 635 | 765 | 1600 | 145 | 147 | 3 | 200 | 3.75 | 0.35 | 4.5 | 4.5 | 15.1 | 15.1 | 86 | 86 | 43 | 43 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\7e93207fecef4aed8dbd55767901229f\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専インバーターチラー | UWAXP190B | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP190B | 空冷冷専インバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 19.0 | 19.0 | 180 | 180 | 54 | 54 | 930 | 765 | 1600 | 230 | 232 | 3 | 200 | 8.25 | 0.75 | 6.8 | 6.9 | 22.6 | 22.1 | 149 | 136 | 87 | 90 | 30 | 30 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8091eb87e7164956b6b037019e7c8d13\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専インバーターチラー | UWAXP250B | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP250B | 空冷冷専インバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 25.0 | 25.0 | 180 | 180 | 72 | 72 | 930 | 765 | 1600 | 230 | 232 | 3 | 200 | 8.25 | 0.75 | 9.4 | 9.7 | 29.9 | 30.4 | 149 | 136 | 91 | 92 | 49 | 49 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4e9ec5f25729410cb5cc5a42a6cf5404\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専インバーターチラー | UWAXP375B | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP375B | 空冷冷専インバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 37.5 | 37.5 | 220 | 220 | 108 | 108 | 1240 | 765 | 1600 | 320 | 326 | 3 | 200 | 12.75 | 0.75 | 14.3 | 14.6 | 45.4 | 45.5 | 164 | 151 | 91 | 93 | 39 | 39 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\bb0028d028d24974a75b2ad253e020f2\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専インバーターチラー | UWAXP500B | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP500B | 空冷冷専インバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 50.0 | 50.0 | 180+180 | 180+180 | 143 | 143 | 1880 | 765 | 1603 | 510 | 518 | 3 | 200 | 16.5 | 1.5 | 18.8 | 19.4 | 59.7 | 60.8 | 196 | 183 | 91 | 92 | 48 | 48 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\93e778beefb44b5783cf38c527ee7614\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専インバーターチラー | UWAXP630B | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP630B | 空冷冷専インバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 63.0 | 63.0 | 180+220 | 180+220 | 181 | 181 | 2190 | 765 | 1603 | 590 | 598 | 3 | 200 | 21 | 1.5 | 23.7 | 24.3 | 75.2 | 76.0 | 218 | 205 | 91 | 92 | 45 | 45 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\540bd8a29ff74d2ea9612e96838e038e\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専インバーターチラー | UWAXP750B | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP750B | 空冷冷専インバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 75.0 | 75.0 | 220+220 | 220+220 | 215 | 215 | 2500 | 765 | 1603 | 670 | 680 | 3 | 200 | 25.5 | 1.5 | 28.6 | 29.2 | 90.7 | 91.1 | 240 | 227 | 91 | 93 | 50 | 50 | 価格は問合せ願います。
インバーターユニットチラー
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 冷水温度(往･出口)[℃] | 備 考
[6 empty] | GUID\528cf86a394842d08dce628a22280e3e\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | その他蓄熱仕様冷凍機 | ＤＣインバーターユニットチラー（２７／４生産から） | UWAXP5BPA5 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他蓄熱仕様冷凍機 | UWAXP5BPA5 | ＤＣインバーターユニットチラー（２７／４生産から） | 2015/4/1 | 室外機 | 19.0 | 54.5 | 1585 | 770 | 1700 | 335 | 550 | 3 | 200 | 3.75×1 | 0.35×1 | 7.1 | 24.4 | 45.0 | 85 | 20 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c1682041cb8e4a928ee9239366a795ed\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | その他蓄熱仕様冷凍機 | ＤＣインバーターユニットチラー | UWAXP8BPA5 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他蓄熱仕様冷凍機 | UWAXP8BPA5 | ＤＣインバーターユニットチラー | 2008/9/1 | 室外機 | 31.8 | 91.2 | 1880 | 770 | 1700 | 440 | 660 | 3 | 200 | 3.75×1+4.5×1 | 0.75×1 | 11.0 | 37.7 | 158 | 84 | 20 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\02b7938f2a714571b0c11350e850e761\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | その他蓄熱仕様冷凍機 | ＤＣインバーターユニットチラー | UWAXP10BPA5 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他蓄熱仕様冷凍機 | UWAXP10BPA5 | ＤＣインバーターユニットチラー | 2008/9/1 | 室外機 | 37.0 | 106 | 1880 | 770 | 1700 | 440 | 660 | 3 | 200 | 3.75×1+4.5×1 | 0.75×1 | 13.8 | 45.8 | 158 | 87 | 20 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水温度(往･出口)[℃] | 備 考
[6 empty] | GUID\2b4f365c41c04039afdd34867ede1088\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | その他蓄熱仕様冷凍機 | ＤＣインバーターユニットチラー（２７／４生産から） | UWAXP5BPA6 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他蓄熱仕様冷凍機 | UWAXP5BPA6 | ＤＣインバーターユニットチラー（２７／４生産から） | 2015/4/1 | 室外機 | 18.9 | 54.2 | 1585 | 770 | 1700 | 335 | 550 | 3 | 200 | 3.75×1 | 0.35×1 | 7.3 | 23.5 | 44.0 | 90 | 20 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c62c25b834f14312b0ac5f30c0b4f058\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | その他蓄熱仕様冷凍機 | ＤＣインバーターユニットチラー | UWAXP8BPA6 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他蓄熱仕様冷凍機 | UWAXP8BPA6 | ＤＣインバーターユニットチラー | 2008/9/1 | 室外機 | 34.8 | 100 | 1880 | 770 | 1700 | 440 | 660 | 3 | 200 | 3.75×1+4.5×1 | 0.75×1 | 12.3 | 41.3 | 145 | 86 | 20 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\bda05589e59246aba0aa69eadaf3979a\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | その他蓄熱仕様冷凍機 | ＤＣインバーターユニットチラー | UWAXP10BPA6 | 504042 | ダイキン工業（株） | その他蓄熱仕様冷凍機 | UWAXP10BPA6 | ＤＣインバーターユニットチラー | 2008/9/1 | 室外機 | 38.0 | 109 | 1880 | 770 | 1700 | 440 | 660 | 3 | 200 | 3.75×1+4.5×1 | 0.75×1 | 14.3 | 46.4 | 145 | 89 | 20 | 価格は問合せ願います。
標準タイプ
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\eb69ff9afff643d28a570cd47197e744\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP75A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP75A | 空冷冷専チラー | 2002/11/1 | 室外機 | 6.7 | 7.5 | 75 | 85 | 19 | 22 | 635 | 690 | 1450 | 121 | 123 | 3 | 200 | 2.2 | 0.14 | 2.6 | 3.1 | 9.2 | 9.9 | 58 | 53 | 81.6 | 90.4 | 38 | 46 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\59ec7f249bf84722bf91f4fb40bc8d67\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP125A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP125A | 空冷冷専チラー | 2002/11/1 | 室外機 | 11.2 | 12.5 | 90 | 95 | 32 | 36 | 635 | 690 | 1450 | 125 | 127 | 3 | 200 | 3.75 | 0.2 | 4.1 | 5.0 | 14.1 | 15.7 | 94 | 85 | 83.9 | 91.9 | 40 | 48 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2c46ce56237c44a49922a357b9531926\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP190A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP190A | 空冷冷専チラー | 2002/11/1 | 室外機 | 17.0 | 19.0 | 140 | 160 | 49 | 54 | 1280 | 690 | 1450 | 233 | 237 | 3 | 200 | 5.5 | 0.355 | 6.2 | 7.6 | 21.7 | 23.2 | 189 | 172 | 82.5 | 94.6 | 40 | 48 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7a95999699ed4a4187bcfbbcacd85313\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP250A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP250A | 空冷冷専チラー | 2002/11/1 | 室外機 | 22.4 | 25.0 | 175 | 185 | 64 | 72 | 1280 | 690 | 1450 | 235 | 239 | 3 | 200 | 7.5 | 0.415 | 8.0 | 9.6 | 27.2 | 30.5 | 236 | 216 | 84.9 | 90.9 | 40 | 50 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\4c638bef4d7b4e5b83d0a53729ac6b0e\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP375A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP375A | 空冷冷専チラー | 2002/11/1 | 室外機 | 33.5 | 37.5 | 265 | 280 | 96 | 108 | 1925 | 690 | 1500 | 375 | 390 | 3 | 200 | 11.25 | 0.615 | 12.1 | 14.6 | 41.3 | 46.2 | 257 | 238 | 84.6 | 91.2 | 40 | 49 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\12177ba8e8e848c5b188b5b4ced5d145\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP500A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP500A | 空冷冷専チラー | 2002/11/1 | 室外機 | 45.0 | 50.0 | 350 | 370 | 129 | 143 | 2570 | 690 | 1500 | 490 | 510 | 3 | 200 | 15 | 0.83 | 16.0 | 19.2 | 54.4 | 61.0 | 274 | 258 | 84.9 | 90.9 | 40 | 50 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d4c173adbc0646598acd876678f04103\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP630A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP630A | 空冷冷専チラー | 2002/11/1 | 室外機 | 56.0 | 63.0 | 440 | 465 | 161 | 181 | 3230 | 758 | 1550 | 640 | 655 | 3 | 200 | 18.75 | 1.03 | 20.1 | 24.2 | 68.5 | 76.7 | 295 | 280 | 84.7 | 91.1 | 40 | 50 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\dd0724a09d6e40dd9b3d8f7b22e3c751\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP750A | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP750A | 空冷冷専チラー | 2002/11/1 | 室外機 | 67.0 | 75.0 | 525 | 555 | 192 | 215 | 3870 | 758 | 1550 | 760 | 780 | 3 | 200 | 22.5 | 1.245 | 24.0 | 28.8 | 81.6 | 91.5 | 313 | 300 | 84.9 | 90.9 | 40 | 50 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\927884ca36eb4a67ae414a7a67d5be09\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP1180G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP1180G5 | 空冷冷専チラー | 2002/03/13 | 室外機 | 106 | 700 | 304 | 2000 | 2000 | 2395 | 1500 | 1517 | 3 | 200 | 30 | 2 | 37.9 | 133 | 534 | 82 | 40 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\960c503e5dbe49e6b3091474641a6e9d\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP1500G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP1500G5 | 空冷冷専チラー | 2002/03/13 | 室外機 | 132 | 710 | 378 | 2000 | 2000 | 2395 | 1650 | 1670 | 3 | 200 | 37 | 3.2 | 47.1 | 168 | 634 | 81 | 50 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\511a98609c3f46169f95e7038425beff\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP1800G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP1800G5 | 空冷冷専チラー | 2002/03/13 | 室外機 | 160 | 840 | 459 | 2000 | 2000 | 2395 | 1750 | 1773 | 3 | 200 | 45 | 4.8 | 57.1 | 192 | 626 | 86 | 59 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\01e42e5d0e7444d9b20e86caa08a6a13\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP2360G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP2360G5 | 空冷冷専チラー | 2002/03/13 | 室外機 | 212 | 1400 | 608 | 4000 | 2000 | 2395 | 3000 | 3031 | 3 | 200 | 60 | 4 | 75.7 | 266 | 651 | 82 | 37 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\1d277f8fc72743008955162c66a3c63f\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP3000G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP3000G5 | 空冷冷専チラー | 2002/03/13 | 室外機 | 265 | 1420 | 760 | 4000 | 2000 | 2395 | 3300 | 3336 | 3 | 200 | 74 | 6.4 | 94.6 | 337 | 760 | 81 | 46 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a6b29b176b394434a5281cacd58a9f94\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP3550G5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP3550G5 | 空冷冷専チラー | 2002/03/13 | 室外機 | 315 | 1680 | 903 | 4000 | 2000 | 2395 | 3500 | 3542 | 3 | 200 | 90 | 9.6 | 112.5 | 378 | 768 | 86 | 50 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\9f347ba3c0a24aafb2a705ca95b712bc\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP1180G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP1180G6 | 空冷冷専チラー | 2002/03/13 | 室外機 | 118 | 800 | 338 | 2000 | 2000 | 2395 | 1500 | 1517 | 3 | 200 | 30 | 2 | 45.9 | 152 | 541 | 87 | 49 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f25f1c9b733747c7aeaa2ea50bc21b41\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP1500G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP1500G6 | 空冷冷専チラー | 2002/03/13 | 室外機 | 150 | 810 | 430 | 2000 | 2000 | 2395 | 1650 | 1670 | 3 | 200 | 37 | 3.2 | 58.8 | 197 | 641 | 86 | 64 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f87e9d6d5deb400da4f9a4eb335517c8\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP1800G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP1800G6 | 空冷冷専チラー | 2002/03/13 | 室外機 | 180 | 940 | 516 | 2000 | 2000 | 2395 | 1750 | 1773 | 3 | 200 | 45 | 4.8 | 69.2 | 222 | 631 | 90 | 74 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\98dc1f33c86d4e749360387c2b3247d1\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP2360G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP2360G6 | 空冷冷専チラー | 2002/03/13 | 室外機 | 236 | 1600 | 677 | 4000 | 2000 | 2395 | 3000 | 3031 | 3 | 200 | 60 | 4 | 91.8 | 305 | 655 | 87 | 46 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\59de18b8f54641d988e35efacd9dd580\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP3000G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP3000G6 | 空冷冷専チラー | 2002/03/13 | 室外機 | 300 | 1620 | 860 | 4000 | 2000 | 2395 | 3300 | 3336 | 3 | 200 | 74 | 6.4 | 120.2 | 403 | 792 | 86 | 58 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\b025e185db164354ab797260f05731f2\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWAP3550G6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP3550G6 | 空冷冷専チラー | 2002/03/13 | 室外機 | 355 | 1880 | 1018 | 4000 | 2000 | 2395 | 3500 | 3542 | 3 | 200 | 90 | 9.6 | 136.5 | 438 | 796 | 90 | 63 | 価格は問合せ願います。
標準タイプ・年間冷却形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\d3f2b7cf88fc4d6387803f3cbedccb0f\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | UWAP1180G5K | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP1180G5K | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | 2002/3/25 | 室外機 | 106 | 700 | 304 | 2000 | 2000 | 2395 | 1525 | 1542 | 3 | 200 | 30 | 2 | 37.9 | 133 | 534 | 82 | 40 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\3612fd4f0c854ffb81bea6fcf4982130\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | UWAP1500G5K | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP1500G5K | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | 2002/3/25 | 室外機 | 132 | 710 | 378 | 2000 | 2000 | 2395 | 1675 | 1695 | 3 | 200 | 37 | 3.2 | 47.1 | 168 | 634 | 81 | 50 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\b49564af502a423e94a635c32c230d00\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | UWAP1800G5K | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP1800G5K | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | 2002/3/25 | 室外機 | 160 | 840 | 459 | 2000 | 2000 | 2395 | 1775 | 1798 | 3 | 200 | 45 | 4.8 | 57.1 | 192 | 626 | 86 | 59 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e63abdf7a5f9496dbe0d3c232d965e2e\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | UWAP2360G5K | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP2360G5K | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | 2002/3/25 | 室外機 | 212 | 1410 | 608 | 4000 | 2000 | 2395 | 3050 | 3081 | 3 | 200 | 60 | 4 | 75.7 | 266 | 651 | 82 | 37 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9f9143cf7dbe43e9a2224ff110101fdb\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | UWAP3000G5K | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP3000G5K | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | 2002/3/25 | 室外機 | 265 | 1400 | 760 | 4000 | 2000 | 2395 | 3350 | 3386 | 3 | 200 | 74 | 6.4 | 94.6 | 337 | 760 | 81 | 46 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\bb15669b99764fce997ee7de6a23ae52\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | UWAP3550G5K | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP3550G5K | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | 2002/3/25 | 室外機 | 315 | 1680 | 903 | 4000 | 2000 | 2395 | 3550 | 3592 | 3 | 200 | 90 | 9.6 | 112.5 | 378 | 768 | 86 | 50 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\f73e79f20afe41e3be9acb1b854bdfe2\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | UWAP1180G6K | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP1180G6K | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | 2002/3/25 | 室外機 | 118 | 800 | 338 | 2000 | 2000 | 2395 | 1525 | 1542 | 3 | 200 | 30 | 2 | 45.9 | 152 | 541 | 87 | 49 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\da55409edfad41c2bf763b7d48729e78\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | UWAP1500G6K | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP1500G6K | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | 2002/3/25 | 室外機 | 150 | 810 | 430 | 2000 | 2000 | 2395 | 1675 | 1695 | 3 | 200 | 37 | 3.2 | 58.8 | 197 | 641 | 86 | 64 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c781960144804a4ebf2363bb792c4f1c\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | UWAP1800G6K | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP1800G6K | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | 2002/3/25 | 室外機 | 180 | 940 | 516 | 2000 | 2000 | 2395 | 1775 | 1798 | 3 | 200 | 45 | 4.8 | 69.2 | 222 | 631 | 90 | 74 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\cf240619247544da8104bd6d0b4e1990\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | UWAP2360G6K | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP2360G6K | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | 2002/3/25 | 室外機 | 236 | 1600 | 677 | 4000 | 2000 | 2395 | 3050 | 3081 | 3 | 200 | 60 | 4 | 91.8 | 305 | 655 | 87 | 46 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\55df9b3a779c40bc9c8c01004dbf9e86\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | UWAP3000G6K | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP3000G6K | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | 2002/3/25 | 室外機 | 300 | 1610 | 860 | 4000 | 2000 | 2395 | 3350 | 3386 | 3 | 200 | 74 | 6.4 | 120.2 | 403 | 792 | 86 | 58 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\85b4bc5c13c54bd08dd44669ad30b5f0\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | UWAP3550G6K | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAP3550G6K | 空冷冷専チラー＜年間冷却型＞ | 2002/3/25 | 室外機 | 355 | 1890 | 1018 | 4000 | 2000 | 2395 | 3550 | 3592 | 3 | 200 | 90 | 9.6 | 136.5 | 438 | 796 | 90 | 63 | 価格は問合せ願います。
高効率タイプ
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\d64df7f622f348aab2969cfb3fd67f47\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWVA1180B5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWVA1180B5 | 空冷冷専チラー | 2009/1/1 | 室外機 | 106 | 1000 | 304 | 2000 | 2600 | 2395 | 1950 | 1985 | 3 | 200 | 30 | 4 | 27.8 | 101 | 341 | 79 | 63 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\af516dee15c54a27987cd88c105ec883\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWVA1500B5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWVA1500B5 | 空冷冷専チラー | 2009/1/1 | 室外機 | 132 | 1000 | 378 | 2000 | 2600 | 2395 | 1975 | 2016 | 3 | 200 | 37 | 4 | 33.0 | 119 | 429 | 80 | 65 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\dcbc1e9b9bda4db0b905b24d2c18e69e\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWVA1800B5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWVA1800B5 | 空冷冷専チラー | 2009/1/1 | 室外機 | 160 | 1000 | 459 | 2000 | 2600 | 2395 | 2000 | 2046 | 3 | 200 | 45 | 4 | 40.0 | 138 | 482 | 84 | 71 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\1029c5c5d71949238bdd040d66d089de\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWVA2360B5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWVA2360B5 | 空冷冷専チラー | 2009/1/1 | 室外機 | 212 | 2000 | 608 | 2000 | 5200 | 2395 | 3850 | 3940 | 3 | 200 | 60 | 8 | 55.6 | 202 | 467 | 79 | 68 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a12a17a8b0ec414eaca3b0c8d29baf01\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWVA3000B5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWVA3000B5 | 空冷冷専チラー | 2009/1/1 | 室外機 | 265 | 2000 | 760 | 2000 | 5200 | 2395 | 3900 | 4002 | 3 | 200 | 74 | 8 | 66.0 | 237 | 577 | 80 | 74 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\bdee4e00430d4303a03f2222081fa95a\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWVA3550B5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWVA3550B5 | 空冷冷専チラー | 2009/1/1 | 室外機 | 315 | 2000 | 903 | 2000 | 5200 | 2395 | 3950 | 4062 | 3 | 200 | 90 | 8 | 78.8 | 271 | 651 | 84 | 81 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\e90502e85cf24dac834944dd3d0dc5d6\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWVA1180B6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWVA1180B6 | 空冷冷専チラー | 2009/1/1 | 室外機 | 118 | 1120 | 338 | 2000 | 2600 | 2395 | 1950 | 1985 | 3 | 200 | 30 | 4 | 34.7 | 120 | 333 | 83 | 78 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\863aa4ef26ef4bb894bc29d00c23e9d0\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWVA1500B6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWVA1500B6 | 空冷冷専チラー | 2009/1/1 | 室外機 | 150 | 1120 | 430 | 2000 | 2600 | 2395 | 1975 | 2016 | 3 | 200 | 37 | 4 | 41.0 | 137 | 397 | 86 | 83 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8acf5d7cb241448bb9508d167178ccdf\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWVA1800B6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWVA1800B6 | 空冷冷専チラー | 2009/1/1 | 室外機 | 180 | 1120 | 516 | 2000 | 2600 | 2395 | 2000 | 2046 | 3 | 200 | 45 | 4 | 50.5 | 174 | 502 | 84 | 90 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\084ccf69d16244098980ce40c0a7c776\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWVA2360B6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWVA2360B6 | 空冷冷専チラー | 2009/1/1 | 室外機 | 236 | 2240 | 677 | 2000 | 5200 | 2395 | 3850 | 3940 | 3 | 200 | 60 | 8 | 69.4 | 240 | 483 | 83 | 84 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e2db2ca6c7664beca7290d77fde869e7\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWVA3000B6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWVA3000B6 | 空冷冷専チラー | 2009/1/1 | 室外機 | 300 | 2240 | 860 | 2000 | 5200 | 2395 | 3900 | 4002 | 3 | 200 | 74 | 8 | 82.0 | 275 | 569 | 86 | 95 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\60983b7e768f49cfbcdba025477fa2d6\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専チラー | UWVA3550B6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWVA3550B6 | 空冷冷専チラー | 2009/1/1 | 室外機 | 355 | 2240 | 1018 | 2000 | 5200 | 2395 | 3950 | 4062 | 3 | 200 | 90 | 8 | 101 | 347 | 719 | 84 | 104 | 価格は問合せ願います。
水冷ウォーターチリングユニット
標準タイプ
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷却水量(50ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷却水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\26b7d50a0f474a198cd6633da9f71abb\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWD1320F5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWD1320F5 | 水冷冷専チラー | 2008/4/1 | 室外機 | 118 | 338 | 410 | 2464 | 701 | 1587 | 1265 | 1415 | 3 | 200 | 30 | 24.9 | 88 | 314 | 81.8 | 10 | 16 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷却水量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷却水量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷却水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\056aacb0b2f9483c88b34a074f5c628c\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWD1700F5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWD1700F5 | 水冷冷専チラー | 2008/4/1 | 室外機 | 150 | 430 | 522 | 604 | 2464 | 701 | 1587 | 1310 | 1456 | 3 | 200 | 37 | 31.7 | 110 | 129 | 385 | 83.6 | 17 | 19 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\160bb4dde3e644468e3155231f66e80f\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWD2000F5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWD2000F5 | 水冷冷専チラー | 2008/4/1 | 室外機 | 180 | 516 | 625 | 710 | 2564 | 701 | 1587 | 1460 | 1605 | 3 | 200 | 45 | 38.3 | 136 | 160 | 353 | 81.6 | 22 | 19 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2f6793df087b42c998a89784a87623b2\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWD2650F5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWD2650F5 | 水冷冷専チラー | 2008/4/1 | 室外機 | 236 | 677 | 820 | 942 | 2643 | 795 | 1834 | 1825 | 2080 | 3 | 200 | 60 | 50.1 | 180 | 205 | 557 | 80.5 | 10 | 20 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\1c71ad849b4d45c69d49f8be473fe06c\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWD3350F5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWD3350F5 | 水冷冷専チラー | 2008/4/1 | 室外機 | 300 | 860 | 1043 | 1188 | 2679 | 795 | 1849 | 2080 | 2330 | 3 | 200 | 75 | 63.6 | 227 | 260 | 764 | 80.8 | 16 | 20 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\efeed5c7796d40a8baf4eb84a00963ad\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWD4000F5 | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWD4000F5 | 水冷冷専チラー | 2008/4/1 | 室外機 | 355 | 1018 | 1234 | 1420 | 2729 | 846 | 1849 | 2165 | 2425 | 3 | 200 | 90 | 75.4 | 264 | 312 | 915 | 82.5 | 29 | 23 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 冷却水量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 冷却水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\bcc1fb451fa24aaa96418fa35e87c246\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWD1320F6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWD1320F6 | 水冷冷専チラー | 2008/4/1 | 室外機 | 132 | 378 | 469 | 2464 | 701 | 1587 | 1265 | 1415 | 3 | 200 | 30 | 31.2 | 104 | 363 | 86.5 | 13 | 21 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 冷却水量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷却水量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 冷却水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\a3c2f2c324f846f2a407abe32c4b85fc\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWD1700F6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWD1700F6 | 水冷冷専チラー | 2008/4/1 | 室外機 | 170 | 487 | 522 | 604 | 2464 | 701 | 1587 | 1310 | 1456 | 3 | 200 | 37 | 40.3 | 110 | 129 | 384 | 90.0 | 22 | 25 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d4a2f9d182dd4849ba6e850e55e0bbc7\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWD2000F6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWD2000F6 | 水冷冷専チラー | 2008/4/1 | 室外機 | 200 | 573 | 625 | 710 | 2564 | 701 | 1587 | 1460 | 1605 | 3 | 200 | 45 | 47.7 | 136 | 160 | 405 | 86.2 | 27 | 24 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\fae7a1413935464bbcf2438e367c8564\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWD2650F6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWD2650F6 | 水冷冷専チラー | 2008/4/1 | 室外機 | 265 | 760 | 820 | 942 | 2643 | 795 | 1834 | 1825 | 2080 | 3 | 200 | 60 | 63.1 | 180 | 205 | 565 | 88.9 | 13 | 26 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\99ea9104f8ec474dace758c3b3803e06\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWD3350F6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWD3350F6 | 水冷冷専チラー | 2008/4/1 | 室外機 | 335 | 960 | 1043 | 1188 | 2679 | 795 | 1849 | 2080 | 2330 | 3 | 200 | 75 | 79.4 | 227 | 260 | 772 | 88.3 | 19 | 25 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 冷却水量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷却水量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 冷却水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\f889c3bfa3544dc29fc5923221dbd134\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWD4000F6 | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWD4000F6 | 水冷冷専チラー | 2008/4/1 | 室外機 | 355 | 1147 | 1234 | 1420 | 2729 | 846 | 1849 | 2165 | 2425 | 3 | 200 | 90 | 95.2 | 264 | 312 | 1051 | 88.3 | 37 | 30 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 冷却水量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷却水量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 冷水温度(往･出口)[℃] | 水温度差(冷水)[℃] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\b64e546990f545e3bc163ac3df45d17f\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWP90A | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWP90A | 水冷冷専チラー | 2002/3/26 | 室外機 | 8.0 | 9.0 | 23 | 26 | 29 | 34 | 405 | 690 | 1280 | 100 | 102 | 3 | 200 | 3 | 86.5 | 78.0 | 7 | 5 | 35 | 45 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0cf40e5164af4e2ea21df0550333842c\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWP150A | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWP150A | 水冷冷専チラー | 2002/3/26 | 室外機 | 13.2 | 15.0 | 38 | 43 | 47 | 55 | 405 | 690 | 1280 | 110 | 112 | 3 | 200 | 3.75 | 125.4 | 111.1 | 7 | 5 | 46 | 58 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5d3be5fed5d24c4b88e97bf193d31200\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWP224A | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWP224A | 水冷冷専チラー | 2002/3/26 | 室外機 | 20.0 | 22.4 | 57 | 64 | 71 | 82 | 405 | 790 | 1280 | 150 | 154 | 3 | 200 | 5.5 | 185 | 168 | 7 | 5 | 46 | 57 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\af79dcaf5b8746f7b73dab46d3543745\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWP300A | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWP300A | 水冷冷専チラー | 2002/3/26 | 室外機 | 26.5 | 30.0 | 76 | 86 | 95 | 109 | 405 | 790 | 1280 | 160 | 154 | 3 | 200 | 7.5 | 265 | 239 | 7 | 5 | 46 | 57 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\6bf66a90959c4205bfd36bd33975efd9\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWP450A | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWP450A | 水冷冷専チラー | 2002/3/26 | 室外機 | 40.0 | 45.0 | 115 | 129 | 142 | 164 | 808 | 790 | 1280 | 305 | 313 | 3 | 200 | 11 | 209 | 195 | 7 | 5 | 46 | 57 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\87e1eddfa01a40bf8c35e012a5423fef\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWP600A | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWP600A | 水冷冷専チラー | 2002/3/26 | 室外機 | 53.0 | 60.0 | 152 | 172 | 190 | 218 | 808 | 790 | 1280 | 325 | 335 | 3 | 200 | 15 | 299 | 277 | 7 | 5 | 46 | 57 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4d48d972722f4688aa333f192bced778\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWP750A | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWP750A | 水冷冷専チラー | 2002/3/26 | 室外機 | 67.0 | 75.0 | 192 | 215 | 237 | 273 | 1211 | 790 | 1280 | 465 | 478 | 3 | 200 | 18.5 | 313 | 293 | 7 | 5 | 46 | 57 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a12f97830595406b901e62794b440f86\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-010 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 水冷チラーユニット | 水冷冷専チラー | UWP900A | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷チラーユニット | UWP900A | 水冷冷専チラー | 2002/3/26 | 室外機 | 80.0 | 90.0 | 229 | 258 | 285 | 327 | 1211 | 790 | 1280 | 485 | 500 | 3 | 200 | 22.5 | 333 | 315 | 7 | 5 | 46 | 57 | 価格は問合せ願います。
ブラインチリングユニット
空冷ブラインチリングユニット(ヒートポンプタイプ・標準タイプ)
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[kPa] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[kPa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\e7e19204b9eb4f2daa97b2210eedbacb\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプブラインチラー蓄熱対応 | UWYP630AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP630AZ | 空冷ヒートポンプブラインチラー蓄熱対応 | 2002/11/1 | 室外機 | 33.0 | 38.2 | 63.0 | 71.0 | 480 | 495 | 181 | 210 | 198 | 37 | 224 | 46 | 3230 | 758 | 1550 | 670 | 685 | 3 | 200 | 18.75 | 1 | 19.2 | 23.2 | 20.2 | 24.0 | 65.5 | 73.6 | 70.2 | 76.1 | 295 | 280 | 295 | 280 | 84.6 | 90.9 | 83.1 | 91.0 | 65 | 84 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\96caaac8516d470b8cc9422d40f37a48\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプブラインチラー蓄熱対応 | UWYP750AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP750AZ | 空冷ヒートポンプブラインチラー蓄熱対応 | 2002/11/1 | 室外機 | 39.9 | 45.9 | 75.0 | 85.0 | 485 | 600 | 219 | 252 | 236 | 37 | 268 | 46 | 3870 | 758 | 1550 | 790 | 810 | 3 | 200 | 22.5 | 1.2 | 23.1 | 27.9 | 23.7 | 28.2 | 78.6 | 88.8 | 82.2 | 89.4 | 313 | 300 | 313 | 300 | 84.8 | 90.7 | 83.2 | 91.1 | 65 | 82 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(50ヘルツ電源)[kPa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,50ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\3a66db71e202478aa4a8a0915694f928\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | UWYP1180G5Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP1180G5Z | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | 2002/10/1 | 室外機 | 68 | 112 | 700 | 373 | 353 | 62 | 2000 | 2200 | 2395 | 1700 | 1717 | 3 | 200 | 30 | 2 | 32.9 | 39.7 | 118 | 138 | 536 | 537 | 80 | 83 | 101 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\fb8ef6def7f648b1ab41195d4f10d60f\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | UWYP1500G5Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP1500G5Z | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | 2002/10/1 | 室外機 | 79 | 143 | 710 | 434 | 449 | 81 | 2000 | 2200 | 2395 | 1800 | 1820 | 3 | 200 | 37 | 3.2 | 37.8 | 47.0 | 138 | 164 | 631 | 632 | 79 | 83 | 112 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ab959a4a1b8842dc86326c45ebe108eb\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | UWYP1800G5Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP1800G5Z | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | 2002/10/1 | 室外機 | 101 | 171 | 840 | 555 | 538 | 94 | 2000 | 2200 | 2395 | 1950 | 1973 | 3 | 200 | 45 | 4.8 | 48.0 | 59.6 | 169 | 204 | 625 | 627 | 82 | 84 | 146 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7ca6e6bfdddf4d40a5c4facfe5446c64\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | UWYP2360G5Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP2360G5Z | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | 2002/10/1 | 室外機 | 136 | 224 | 1400 | 746 | 706 | 58 | 2000 | 4400 | 2395 | 3400 | 3431 | 3 | 200 | 60 | 4 | 65.9 | 79.4 | 237 | 277 | 669 | 675 | 80 | 83 | 94 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f009abd2dde74dfe972d7038d2a63c71\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | UWYP3000G5Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP3000G5Z | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | 2002/10/1 | 室外機 | 158 | 285 | 1420 | 869 | 897 | 73 | 2000 | 4400 | 2395 | 3600 | 3636 | 3 | 200 | 74 | 6.4 | 75.2 | 94.0 | 278 | 320 | 791 | 797 | 78 | 83 | 101 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2f51fa65a49f459eb0ef96028b3b9d5f\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | UWYP3550G5Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP3550G5Z | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | 2002/10/1 | 室外機 | 202 | 337 | 1680 | 1110 | 1062 | 79 | 2000 | 4400 | 2395 | 3900 | 3942 | 3 | 200 | 90 | 9.6 | 97.4 | 119.2 | 343 | 408 | 823 | 831 | 82 | 84 | 126 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 温 水 量(60ヘルツ電源)[kPa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 力率(加熱,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\651876ea8d104fdfbbb887a4c0774ae6\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | UWYP1180G6Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP1180G6Z | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | 2002/10/1 | 室外機 | 79 | 133 | 800 | 434 | 419 | 86 | 2000 | 2200 | 2395 | 1700 | 1717 | 3 | 200 | 30 | 2 | 42.1 | 49.0 | 141 | 162 | 545 | 547 | 86 | 87 | 136 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f146a1d79b9c4956ba91f0745796cfa9\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | UWYP1500G6Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP1500G6Z | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | 2002/10/1 | 室外機 | 93 | 171 | 810 | 511 | 538 | 116 | 2000 | 2200 | 2395 | 1800 | 1820 | 3 | 200 | 37 | 3.2 | 47.2 | 59.0 | 160 | 196 | 637 | 639 | 85 | 87 | 154 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\848645a0a4eb45559d2673dba33585e3\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | UWYP1800G6Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP1800G6Z | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | 2002/10/1 | 室外機 | 121 | 201 | 940 | 665 | 634 | 129 | 2000 | 2200 | 2395 | 1950 | 1973 | 3 | 200 | 45 | 4.8 | 63.4 | 74.4 | 210 | 244 | 635 | 638 | 87 | 88 | 207 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d0460e62ebaf45e380e8ef7f5da6431a\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | UWYP2360G6Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP2360G6Z | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | 2002/10/1 | 室外機 | 158 | 266 | 1600 | 868 | 837 | 80 | 2000 | 4400 | 2395 | 3400 | 3431 | 3 | 200 | 60 | 4 | 84.4 | 98.0 | 283 | 324 | 702 | 709 | 86 | 87 | 125 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c8256191596c480cb20d8c251888d738\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | UWYP3000G6Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP3000G6Z | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | 2002/10/1 | 室外機 | 186 | 337 | 1620 | 1022 | 1062 | 101 | 2000 | 4400 | 2395 | 3600 | 3636 | 3 | 200 | 74 | 6.4 | 92.5 | 116.0 | 314 | 386 | 834 | 832 | 85 | 87 | 138 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ea197959d0fc429dbc71112a7f0d381f\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | UWYP3550G6Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空気熱源ブラインＨＰユニット（蓄熱仕様） | UWYP3550G6Z | 空冷ヒートポンプチラー＜ブライン＞ | 2002/10/1 | 室外機 | 242 | 404 | 1880 | 1330 | 1271 | 111 | 2000 | 4400 | 2395 | 3900 | 3942 | 3 | 200 | 90 | 9.6 | 128.7 | 148.8 | 427 | 487 | 878 | 881 | 87 | 88 | 178 | 価格は問合せ願います。
空冷ブラインチリングユニット(冷専インバータータイプ)
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\c6c5b23757574f228da6734b078d34c9\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | UWAXP125BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP125BZ | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 9.7 | 9.7 | 80 | 80 | 53 | 53 | 635 | 765 | 1600 | 145 | 147 | 3 | 200 | 3.75 | 0.35 | 6.5 | 6.5 | 22 | 22 | 86 | 86 | 127 | 127 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\020271cb61534e5ebed00dc5674514f0\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | UWAXP190BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP190BZ | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 13.9 | 15.2 | 180 | 180 | 77 | 83 | 930 | 765 | 1600 | 230 | 232 | 3 | 200 | 8.25 | 0.75 | 7.8 | 8.8 | 26 | 28 | 149 | 136 | 87 | 90 | 84 | 97 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ccfad78a0e924e2d89c3ca6d4a2faefc\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | UWAXP250BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP250BZ | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 16.6 | 18.5 | 180 | 180 | 91 | 102 | 930 | 765 | 1600 | 230 | 232 | 3 | 200 | 8.25 | 0.75 | 11.0 | 12.0 | 35 | 38 | 149 | 136 | 91 | 92 | 114 | 138 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9d83c96abbe14ff2b98891f30761222f\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | UWAXP375BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP375BZ | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 26.6 | 27.7 | 220 | 220 | 146 | 152 | 1240 | 765 | 1600 | 320 | 326 | 3 | 200 | 12.75 | 0.75 | 16.3 | 19.0 | 52 | 59 | 164 | 151 | 91 | 93 | 105 | 113 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\43e8418f3f37485db1f95ca8e91cb77c\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | UWAXP500BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP500BZ | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 33.3 | 37.1 | 180+180 | 180+180 | 183 | 204 | 1880 | 765 | 1603 | 510 | 518 | 3 | 200 | 16.5 | 1.5 | 21.9 | 24.0 | 70 | 75 | 196 | 183 | 91 | 92 | 118 | 145 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8de4a44cbcc64959ad3e05e9d4e0de0d\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | UWAXP630BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP630BZ | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 43.2 | 46.2 | 180+220 | 180+220 | 237 | 254 | 2190 | 765 | 1603 | 590 | 598 | 3 | 200 | 21 | 1.5 | 27.2 | 31.0 | 86 | 97 | 218 | 205 | 91 | 92 | 117 | 133 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\68d13ff36d94415d9e45d64317f1a3be\Folder\Item |  | 50-05-100-2500-020 | 熱源機器 | 冷凍機 | チリングユニット | 空冷チラーユニット | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | UWAXP750BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷チラーユニット | UWAXP750BZ | 空冷冷専ブラインインバーターチラー | 2005/6/1 | 室外機 | 53.1 | 55.4 | 220+220 | 220+220 | 292 | 304 | 2500 | 765 | 1603 | 670 | 680 | 3 | 200 | 25.5 | 1.5 | 32.5 | 37.9 | 103 | 118 | 240 | 227 | 91 | 93 | 174 | 188 | 価格は問合せ願います。
空冷ブラインチリングユニット(冷専標準タイプ)
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\0a6947859eaf42f4bc14b0a74d83ead7\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP3AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP3AZ | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 3.9 | 4.5 | 75 | 85 | 21 | 25 | 635 | 690 | 1450 | 121 | 123 | 3 | 200 | 2.2 | 0.14 | 2.5 | 3.0 | 8.85 | 9.59 | 58 | 53 | 81.5 | 90.3 | 75 | 99 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\fb74138f31324c81868e71e5e4245079\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP5AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP5AZ | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 6.4 | 7.6 | 90 | 95 | 35 | 42 | 635 | 690 | 1450 | 125 | 127 | 3 | 200 | 3.75 | 0.2 | 3.8 | 4.6 | 13.1 | 14.5 | 94 | 85 | 83.7 | 91.9 | 75 | 100 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f5bbbc2fb1424890b76cd904a636b500\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP8AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP8AZ | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 10.1 | 11.6 | 140 | 160 | 56 | 63 | 1280 | 690 | 1450 | 233 | 237 | 3 | 200 | 5.5 | 0.355 | 6.0 | 7.3 | 21.0 | 22.3 | 189 | 172 | 82.5 | 94.5 | 79 | 98 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\fc96dbd715494566a1acca036ac4df59\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP10AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP10AZ | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 13.3 | 15.3 | 175 | 185 | 73 | 84 | 1280 | 690 | 1450 | 235 | 239 | 3 | 200 | 7.5 | 0.415 | 7.7 | 9.3 | 26.2 | 29.6 | 236 | 216 | 84.8 | 90.7 | 75 | 95 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\61444b8a63d7477c8d2e601f92990742\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP15AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP15AZ | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 19.7 | 22.9 | 265 | 280 | 108 | 126 | 1925 | 690 | 1500 | 375 | 390 | 3 | 200 | 11.25 | 0.615 | 11.5 | 13.9 | 39.3 | 44.0 | 257 | 238 | 84.4 | 91.1 | 75 | 97 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\1315f77f01984d8fbb9e563c98201acd\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP20AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP20AZ | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 26.6 | 30.6 | 350 | 370 | 146 | 168 | 2570 | 690 | 1500 | 490 | 510 | 3 | 200 | 15 | 0.83 | 15.4 | 18.6 | 52.4 | 59.2 | 274 | 258 | 84.8 | 90.7 | 75 | 95 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d254e3d3b6e34601bd1e48765b01ccb0\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP25AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP25AZ | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 33.0 | 38.2 | 440 | 465 | 181 | 210 | 3230 | 758 | 1550 | 640 | 655 | 3 | 200 | 18.75 | 1.03 | 19.2 | 23.2 | 65.5 | 73.6 | 295 | 280 | 84.6 | 90.9 | 75 | 96 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c848890049964a4bae58a3c8952668d3\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP30AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP30AZ | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/11/1 | 室外機 | 39.9 | 45.9 | 525 | 555 | 219 | 252 | 3870 | 758 | 1550 | 760 | 780 | 3 | 200 | 22.5 | 1.245 | 23.1 | 27.9 | 78.6 | 88.8 | 313 | 300 | 84.8 | 90.7 | 75 | 95 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\648707cf4ec14e58958f57ad0387d0c0\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP40G5Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP40G5Z | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/4/5 | 室外機 | 68 | 700 | 373 | 2000 | 2000 | 2395 | 1500 | 1517 | 3 | 200 | 30 | 2 | 32.9 | 116 | 534 | 82 | 101 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c8681ead2f7441999438e561222b90e8\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP50G5Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP50G5Z | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/4/5 | 室外機 | 79 | 710 | 434 | 2000 | 2000 | 2395 | 1650 | 1670 | 3 | 200 | 37 | 3.2 | 39.1 | 139 | 634 | 81 | 112 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\870cb88c4884477f9c52555c7e2cfa85\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP60G5Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP60G5Z | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/4/5 | 室外機 | 101 | 840 | 555 | 2000 | 2000 | 2395 | 1750 | 1773 | 3 | 200 | 45 | 4.8 | 47.6 | 160 | 626 | 86 | 146 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\55ce48851e5a4d0e95f9d1c078dc99b1\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP80G5Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP80G5Z | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/4/5 | 室外機 | 136 | 1400 | 746 | 4000 | 2000 | 2395 | 3000 | 3031 | 3 | 200 | 60 | 4 | 65.8 | 232 | 651 | 82 | 94 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\67baa4f84cb84003985a6b653f7083cb\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP100G5Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP100G5Z | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/4/5 | 室外機 | 158 | 1420 | 869 | 4000 | 2000 | 2395 | 3300 | 3336 | 3 | 200 | 74 | 6.4 | 78.2 | 279 | 760 | 81 | 101 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e659626207ad4bd5b1f634c02b5899a3\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP120G5Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP120G5Z | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/4/5 | 室外機 | 202 | 1680 | 1110 | 4000 | 2000 | 2395 | 3500 | 3542 | 3 | 200 | 90 | 9.6 | 95.1 | 319 | 768 | 86 | 126 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\83f171acd6184ca08dcc52c02cb81bce\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP40G6Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP40G6Z | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/4/5 | 室外機 | 79 | 800 | 434 | 2000 | 2000 | 2395 | 1500 | 1517 | 3 | 200 | 30 | 2 | 40.8 | 135 | 541 | 87 | 136 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\761bbfb61672448cbb63db4b9fd389a1\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP50G6Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP50G6Z | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/4/5 | 室外機 | 93 | 810 | 511 | 2000 | 2000 | 2395 | 1650 | 1670 | 3 | 200 | 37 | 3.2 | 47.0 | 158 | 641 | 86 | 154 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f8ddf8536649499a9944f00a706e7e9a\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP60G6Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP60G6Z | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/4/5 | 室外機 | 121 | 940 | 665 | 2000 | 2000 | 2395 | 1750 | 1773 | 3 | 200 | 45 | 4.8 | 59.2 | 190 | 631 | 90 | 207 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\04e4bc339ec44cce93df2baca9d6a546\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP80G6Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP80G6Z | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/4/5 | 室外機 | 158 | 1600 | 868 | 4000 | 2000 | 2395 | 3000 | 3031 | 3 | 200 | 60 | 4 | 81.7 | 271 | 655 | 87 | 125 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5a24faca3b894e8d9da8e02b9e9a5962\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP100G6Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP100G6Z | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/4/5 | 室外機 | 186 | 1620 | 1022 | 4000 | 2000 | 2395 | 3300 | 3336 | 3 | 200 | 74 | 6.4 | 94.1 | 316 | 792 | 86 | 138 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\bd17c57ea205469d8aa197987fc3b881\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-040 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 空冷冷専ブラインチラー | UWAP120G6Z | 504042 | ダイキン工業（株） | 空冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWAP120G6Z | 空冷冷専ブラインチラー | 2002/4/5 | 室外機 | 242 | 1880 | 1330 | 4000 | 2000 | 2395 | 3500 | 3542 | 3 | 200 | 90 | 9.6 | 118.5 | 380 | 796 | 90 | 178 | 価格は問合せ願います。
水冷ブラインチリングユニット(冷専標準タイプ)
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷却能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷却能力(60ヘルツ電源)[kW] | 冷 水 量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷 水 量(60ヘルツ電源)[l/min] | 冷却水量(50ヘルツ電源)[l/min] | 冷却水量(60ヘルツ電源)[l/min] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(冷却,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(冷却,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,50ヘルツ電源)[A] | 始動電流(冷却,60ヘルツ電源)[A] | 力率(冷却,50ヘルツ電源)[%] | 力率(冷却,60ヘルツ電源)[%] | 冷水温度(往･出口)[℃] | 水温度差(冷水)[℃] | 冷水圧力損失(50ヘルツ電源)[kPa] | 冷水圧力損失(60ヘルツ電源)[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\2d80ea994537443baff32c4d668c3e95\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-050 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 水冷冷専ブラインチラー | UWP3AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWP3AZ | 水冷冷専ブラインチラー | 2002/7/1 | 室外機 | 4.8 | 5.8 | 28 | 33 | 21 | 26 | 405 | 690 | 1280 | 100 | 102 | 3 | 200 | 3 | 2.42 | 3.08 | 9.02 | 10.3 | 86.5 | 78.0 | 77.5 | 86.3 | -5 | 3 | 62 | 86 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e3a35f47f97e4c17a7d6491692466457\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-050 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 水冷冷専ブラインチラー | UWP5AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWP5AZ | 水冷冷専ブラインチラー | 2002/7/1 | 室外機 | 6.7 | 8.0 | 37 | 44 | 28 | 34 | 405 | 690 | 1280 | 110 | 112 | 3 | 200 | 3.75 | 3.20 | 4.00 | 12.0 | 13.0 | 125.4 | 111.1 | 77.0 | 88.8 | -5 | 3 | 52 | 72 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\80bbd0069fcc478da811f4dc949bd467\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-050 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 水冷冷専ブラインチラー | UWP8AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWP8AZ | 水冷冷専ブラインチラー | 2002/7/1 | 室外機 | 10.3 | 12.0 | 57 | 66 | 43 | 51 | 405 | 790 | 1280 | 150 | 154 | 3 | 200 | 5.5 | 4.83 | 5.80 | 18.0 | 19.8 | 185 | 168 | 77.5 | 84.6 | -5 | 3 | 55 | 72 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f31a991cc2ce4fa6bfbe9a008283b854\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-050 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 水冷冷専ブラインチラー | UWP10AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWP10AZ | 水冷冷専ブラインチラー | 2002/7/1 | 室外機 | 13.8 | 16.0 | 76 | 88 | 59 | 69 | 405 | 790 | 1280 | 160 | 165 | 3 | 200 | 7.5 | 6.70 | 8.20 | 24.9 | 26.9 | 265 | 239 | 77.7 | 88.0 | -5 | 3 | 56 | 73 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\dfea2cc1ca10419dbe7a75adc68c6567\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-050 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 水冷冷専ブラインチラー | UWP15AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWP15AZ | 水冷冷専ブラインチラー | 2002/7/1 | 室外機 | 20.7 | 24.1 | 114 | 132 | 87 | 102 | 808 | 790 | 1280 | 305 | 313 | 3 | 200 | 11 | 9.65 | 11.6 | 36.1 | 38.8 | 209 | 195 | 77.2 | 86.3 | -5 | 3 | 55 | 72 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ba9cd4b3eed641f59dc437159b447941\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-050 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 水冷冷専ブラインチラー | UWP20AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWP20AZ | 水冷冷専ブラインチラー | 2002/7/1 | 室外機 | 27.7 | 32.1 | 152 | 176 | 118 | 139 | 808 | 790 | 1280 | 325 | 335 | 3 | 200 | 15 | 13.4 | 16.4 | 49.8 | 53.7 | 299 | 277 | 77.7 | 88.2 | -5 | 3 | 56 | 73 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d897e8736ed34bb0b16fceabb331517c\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-050 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 水冷冷専ブラインチラー | UWP25AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWP25AZ | 水冷冷専ブラインチラー | 2002/7/1 | 室外機 | 34.5 | 40.1 | 190 | 220 | 145 | 169 | 1211 | 790 | 1280 | 465 | 478 | 3 | 200 | 18.5 | 16.3 | 19.8 | 61.0 | 65.7 | 313 | 293 | 77.1 | 87.0 | -5 | 3 | 56 | 73 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\474a4e48e30a4559b2adaf6a33bef3d4\Folder\Item |  | 50-05-100-3100-050 | 熱源機器 | 冷凍機 | 蓄熱仕様冷凍機 | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | 水冷冷専ブラインチラー | UWP30AZ | 504042 | ダイキン工業（株） | 水冷ブラインチラーユニット（蓄熱仕様） | UWP30AZ | 水冷冷専ブラインチラー | 2002/7/1 | 室外機 | 41.4 | 48.1 | 227 | 264 | 177 | 208 | 1211 | 790 | 1280 | 485 | 500 | 3 | 200 | 22.5 | 20.2 | 24.6 | 74.7 | 80.6 | 333 | 315 | 78.1 | 88.1 | -5 | 3 | 56 | 73 | 価格は問合せ願います。
産業用熱源
循環加温ヒートポンプ(加熱専用モデル)
JIZAI HEAT
UWQY300A
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(加熱,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(加熱,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\34d42a84c5814cd4842d73a20ac3917c\Folder\Item |  | 50-05-650-4100-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | 循環加温ヒートポンプ ＪＩＺＡＩ Ｈｅａｔ | UWQUP300A | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | UWQUP300A | 循環加温ヒートポンプ ＪＩＺＡＩ Ｈｅａｔ | 2023/11/6 | 室外機 | 30.0 | 30.0 | 182 | 182 | 55 (冬期 59) | 55 (冬期 59) | 1240 | 765 | 1525 | 281 | 281 | 3 | 200 | (1.5×1)＋(1.5×1) | 0.35×2 | 10.3 | 10.3 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(加熱,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(加熱,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\c9b310cca1ab40aa95ef5793728a84f5\Folder\Item |  | 50-05-650-4100-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | 循環加温ヒートポンプ ＪＩＺＡＩ Ｈｅａｔ | UWQH300A | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | UWQH300A | 循環加温ヒートポンプ ＪＩＺＡＩ Ｈｅａｔ | 2023/11/6 | 室外機 | 30.0 | 30.0 | 53 (冬期 53) | 53 (冬期 53) | 893 | 762 | 1525 | 304 | 311 | 3 | 200 | (3.4×1)＋(3.4×1) | 10.3 | 10.3 | 価格は問合せ願います。
UWQY300AL
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 騒 音 値SPL(加熱,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(加熱,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\47df19ef6b3b4b0a867f9372544c4fb1\Folder\Item |  | 50-05-650-4100-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | 循環加温ヒートポンプ ＪＩＺＡＩ Ｈｅａｔ | UWQUP300A | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | UWQUP300A | 循環加温ヒートポンプ ＪＩＺＡＩ Ｈｅａｔ | 2023/11/6 | 室外機 | 30.0 | 30.0 | 182 | 182 | 55 (冬期 59) | 55 (冬期 59) | 1240 | 765 | 1525 | 281 | 281 | 3 | 200 | (1.5×1)＋(1.5×1) | 0.35×2 | 10.3 | 10.3 | 価格は問合せ願います。
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 騒 音 値SPL(加熱,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(加熱,60ヘルツ電源,強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(圧縮機)[kW] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\325852253fea4680a1d280075a8f788b\Folder\Item |  | 50-05-650-4100-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | 循環加温ヒートポンプ ＪＩＺＡＩ Ｈｅａｔ | UWQH300AL | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | UWQH300AL | 循環加温ヒートポンプ ＪＩＺＡＩ Ｈｅａｔ | 2023/11/6 | 室外機 | 30.0 | 30.0 | 49 (冬期 49) | 49 (冬期 49) | 893 | 762 | 1525 | 267 | 274 | 3 | 200 | (3.4×1)＋(3.4×1) | 10.3 | 10.3 | 価格は問合せ願います。
ファンコイル
ファンコイルユニット・ＥＣＯシリーズ
天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプ 標準形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\6f1890a2ed574931b13ca8d88bdb9e5a\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC4G | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC4G | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 3.7 | 6.80 | 15 | 10.7 | 10.7 | 27 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 47 | 44 | 0.40 | 0.38 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 8.17 | 8.17 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5587a2935db64c8b9cb525faa6d9fb3b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC6G | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC6G | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 5.36 | 9.79 | 20 | 15.4 | 15.4 | 29.5 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 53 | 50 | 0.46 | 0.44 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 15.6 | 15.6 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7aa6d6015dda46ad8d83a8d7fb06e9e7\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC8G | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC8G | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 7.22 | 13.52 | 24 | 20.7 | 20.7 | 35 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 71 | 68 | 0.64 | 0.60 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 47.13 | 47.13 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2018fe68a9774ebc910e6869cab0e532\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC10G | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC10G | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 8.26 | 15.58 | 28 | 23.7 | 23.7 | 43 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 141 | 138 | 1.30 | 1.25 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 33.78 | 33.78 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8a4e2377a06349cba2911377156a3701\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC12G | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC12G | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 9.31 | 17.62 | 34 | 26.7 | 26.7 | 43.5 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 154 | 152 | 1.41 | 1.37 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 41.94 | 41.94 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプ 低水量形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\bf8797ee4fcf446e8994df10315b53d6\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC4GT | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC4GT | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 3.7 | 6.80 | 15 | 7.6 | 7.6 | 27 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 47 | 44 | 0.40 | 0.38 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 7.27 | 7.27 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\6f10ef21dff7490ab25eaa639b1a64bb\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC6GT | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC6GT | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 5.36 | 9.79 | 20 | 11 | 11 | 29.5 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 53 | 50 | 0.46 | 0.44 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 14.34 | 14.34 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5f47958ddb444467bcb7d0baff44eb85\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC8GT | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC8GT | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 7.22 | 13.52 | 24 | 14.8 | 14.8 | 35 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 71 | 68 | 0.64 | 0.60 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 35.68 | 35.68 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\165b225a31bf42aa9a148eaf6ecf4eaa\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC10GT | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC10GT | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 8.26 | 15.58 | 28 | 16.9 | 16.9 | 43 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 141 | 138 | 1.30 | 1.25 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 45.61 | 45.61 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c8d8493d5a8c4ef8917070f4b4df368d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC12GT | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC12GT | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 9.31 | 17.62 | 34 | 19.1 | 19.1 | 43.5 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 154 | 152 | 1.41 | 1.37 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 56.69 | 56.69 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプ 大温度差形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\c34cbbd723c8434fbb0bc50c27758e85\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC4GH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC4GH | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 3.7 | 6.80 | 15 | 5.4 | 5.4 | 27 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 47 | 44 | 0.40 | 0.38 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 8.71 | 8.71 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c1611d7430934e2f804445e4a45ec2e5\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC6GH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC6GH | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 5.36 | 9.79 | 20 | 7.7 | 7.7 | 29.5 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 53 | 50 | 0.46 | 0.44 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 16.5 | 16.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c8dadd1cb00c40c4b36bae09b959b9f1\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC8GH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC8GH | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 7.22 | 13.52 | 24 | 10.4 | 10.4 | 35 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 71 | 68 | 0.64 | 0.60 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 40.22 | 40.22 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\99a2fca967654243b741dd483d029137\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC10GH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC10GH | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 8.26 | 15.58 | 28 | 11.9 | 11.9 | 43 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 141 | 138 | 1.30 | 1.25 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 52.19 | 52.19 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5d4bed726faa4f60b492aab8ca21ade8\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC12GH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC12GH | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 9.31 | 17.62 | 34 | 13.4 | 13.4 | 43.5 | 840 | 840 | 288 | 27.5 | 1 | 200 | 154 | 152 | 1.41 | 1.37 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 65.88 | 65.88 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 1方向吹出形 標準形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\688b25f55d2e466897bf141b414c8a5d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC2DES | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC2DES | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 1.92 | 3.92 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 35 | 633 | 512 | 376 | 19 | 1 | 100 | H(39/39)、M(25/25)、L(14/14) | H(0.69/0.68)、M(0.46/0.45)、L(0.28/0.27) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 11.7 | 11.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c82cf2d1571144fd9ad3e24abd10491e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC3DES | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC3DES | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 2.93 | 5.54 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 36.5 | 763 | 512 | 376 | 22 | 1 | 100 | H(45/45)、M(30/30)、L(15/15) | H(0.78/0.76)、M(0.55/0.53)、L(0.30/0.29) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 26.7 | 26.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\79a84860a32f44299bd5ed72a0981bf2\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC4DES | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC4DES | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3.73 | 7.47 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 39.5 | 913 | 512 | 376 | 26 | 1 | 100 | H(71/72)、M(33/33)、L(18/18) | H(1.18/1.16)、M(0.59/0.58)、L(0.34/0.33) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 16.2 | 16.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\37393f1dc946483485cd8320f5b1fd19\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC6DES | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC6DES | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 5.22 | 9.92 | 16 | 15.1 | 15.1 | 39.5 | 1223 | 512 | 376 | 32 | 1 | 100 | H(75/76)、M(42/42)、L(25/25) | H(1.24/1.22)、M(0.74/0.72)、L(0.47/0.46) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 17.9 | 17.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d974c58a00fd49db83647aa4e1bcd98a\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC8DES | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC8DES | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 7.19 | 13.63 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 39.5 | 1533 | 512 | 376 | 40 | 1 | 100 | H(94/93)、M(51/51)、L(27/27) | H(1.52/1.47)、M(0.87/0.86)、L(0.50/0.50) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 20.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0670fe3684bb42b5ba340b051265e1ab\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC12DES | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC12DES | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 9.87 | 18.42 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 41 | 1993 | 512 | 376 | 50 | 1 | 100 | H(121/121)、M(65/64)、L(33/33) | H(1.99/1.93)、M(1.08/1.05)、L(0.60/0.59) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 28.9 | 28.9 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 1方向吹出形 低水量形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\4ce6b78c221147f390d9fe21aa67610d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC2DETS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC2DETS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 2.54 | 4.31 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 36 | 633 | 512 | 376 | 20 | 1 | 100 | H(39/39)、M(25/25)、L(14/14) | H(0.70/0.69)、M(0.47/0.45)、L(0.27/0.27) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 16.1 | 16.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a2d4edbe9a104be2be25e6b636694465\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC3DETS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC3DETS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3.57 | 5.85 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 35.5 | 763 | 512 | 376 | 22 | 1 | 100 | H(43/43)、M(29/29)、L(14/15) | H(0.75/0.73)、M(0.53/0.51)、L(0.28/0.28) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 36.1 | 36.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4e2b576aecd844f286101423f22930d6\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC4DETS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC4DETS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 4.54 | 7.51 | 11.3 | 9.3 | 9.3 | 39 | 913 | 512 | 376 | 26 | 1 | 100 | H(69/68)、M(31/31)、L(17/17) | H(1.15/1.12)、M(0.57/0.55)、L(0.33/0.32) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 30.5 | 30.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2c359d0d88384c93941f34d0d2ffc13b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC6DETS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC6DETS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 6.3 | 10.46 | 16 | 12.9 | 12.9 | 39 | 1223 | 512 | 376 | 32 | 1 | 100 | H(68/69)、M(40/40)、L(23/23) | H(1.13/1.12)、M(0.70/0.70)、L(0.43/0.43) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 41 | 41 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d04afe82fc68486d9cf973f3de4e6dd1\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC8DETS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC8DETS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 8.6 | 13.97 | 21.4 | 17.6 | 17.6 | 39 | 1533 | 512 | 376 | 40 | 1 | 100 | H(89/89)、M(49/49)、L(26/26) | H(1.44/1.42)、M(0.84/0.82)、L(0.47/0.47) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 55.3 | 55.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\27fcf0dcc86a4159923122e282d45f26\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC12DETS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC12DETS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 11.04 | 18.57 | 28.3 | 22.6 | 22.6 | 41 | 1993 | 512 | 376 | 50 | 1 | 100 | H(120/120)、M(64/64)、L(33/33) | H(1.98/1.92)、M(1.07/1.05)、L(0.60/0.58) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 119.4 | 119.4 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 1方向吹出形 大温度差形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\b2a409137930489abd4c9b53abc3fcda\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC2DEHS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC2DEHS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 2.25 | 4.02 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 36 | 633 | 512 | 376 | 20 | 1 | 100 | H(39/39)、M(25/25)、L(14/14) | H(0.70/0.69)、M(0.47/0.45)、L(0.27/0.27) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 21.3 | 21.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\6bce448f8a524fe48b7cfe1816ec453e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC3DEHS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC3DEHS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3 | 5.45 | 8.5 | 4.3 | 4.3 | 35.5 | 763 | 512 | 376 | 22 | 1 | 100 | H(43/43)、M(29/29)、L(14/15) | H(0.75/0.73)、M(0.53/0.51)、L(0.28/0.28) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 43.7 | 43.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2043e42cc2e546a7a6a5644c848f13a5\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC4DEHS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC4DEHS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3.79 | 7.11 | 11.3 | 5.4 | 5.4 | 39 | 913 | 512 | 376 | 26 | 1 | 100 | H(69/68)、M(31/31)、L(17/17) | H(1.15/1.12)、M(0.57/0.55)、L(0.33/0.32) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 25.8 | 25.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\05ed8939805d4458879bf7b410af7dc6\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC6DEHS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC6DEHS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 5.3 | 9.73 | 16 | 7.6 | 7.6 | 39 | 1223 | 512 | 376 | 32 | 1 | 100 | H(68/69)、M(40/40)、L(23/23) | H(1.13/1.12)、M(0.70/0.70)、L(0.43/0.43) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f21e4914b8064323bb92f4a4032f5dc8\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC8DEHS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC8DEHS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 7.26 | 13.03 | 21.4 | 10.4 | 10.4 | 39 | 1533 | 512 | 376 | 40 | 1 | 100 | H(89/89)、M(49/49)、L(26/26) | H(1.44/1.42)、M(0.84/0.82)、L(0.47/0.47) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 34.9 | 34.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\1182b03764a54b079032e63b506026f3\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC12DEHS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC12DEHS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 9.63 | 17.43 | 28.3 | 13.8 | 13.8 | 41 | 1993 | 512 | 376 | 50 | 1 | 100 | H(120/120)、M(64/64)、L(33/33) | H(1.98/1.92)、M(1.07/1.05)、L(0.60/0.58) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 46.5 | 46.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8ec7654773bb4ed08440414963cfdfb3\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC14DEHS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC14DEHS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 12.07 | 19.91 | 32 | 17.3 | 17.3 | 45 | 1993 | 512 | 376 | 53 | 1 | 100 | H(194/192)、M(120/120)、L(73/73) | H(3.71/3.60)、M(2.20/2.20)、L(1.40/1.40) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 71.4 | 71.4 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 2方向吹出形 標準形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\2e6e9478af484f3eb0391061de4483f2\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC2DED | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC2DED | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 1.92 | 3.92 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 35 | 633 | 512 | 376 | 19 | 1 | 100 | H(39/39)、M(25/25)、L(14/14) | H(0.69/0.68)、M(0.46/0.45)、L(0.28/0.27) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 11.7 | 11.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\43f4a5195cc24250b84cb358aa53899e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC3DED | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC3DED | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 2.93 | 5.54 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 36.5 | 763 | 512 | 376 | 22 | 1 | 100 | H(45/45)、M(30/30)、L(15/15) | H(0.78/0.76)、M(0.55/0.53)、L(0.30/0.29) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 26.7 | 26.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2b7dc705069043d684446f01a50a8db2\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC4DED | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC4DED | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3.73 | 7.47 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 39.5 | 913 | 512 | 376 | 26 | 1 | 100 | H(71/72)、M(33/33)、L(18/18) | H(1.18/1.16)、M(0.59/0.58)、L(0.34/0.33) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 16.2 | 16.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d2d3118e782d498c8693e0d8a3edc77d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC6DED | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC6DED | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 5.22 | 9.92 | 16 | 15.1 | 15.1 | 39.5 | 1223 | 512 | 376 | 32 | 1 | 100 | H(75/76)、M(42/42)、L(25/25) | H(1.24/1.22)、M(0.74/0.72)、L(0.47/0.46) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 17.9 | 17.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\6917f3758f724d4c89bb1fe215b5f03b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC8DED | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC8DED | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 7.19 | 13.63 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 39.5 | 1533 | 512 | 376 | 40 | 1 | 100 | H(94/93)、M(51/51)、L(27/27) | H(1.52/1.47)、M(0.87/0.86)、L(0.50/0.50) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 20.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\74afb60ed0d747adbe8c6ba947c04ce0\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC12DED | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC12DED | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 9.87 | 18.42 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 41 | 1993 | 512 | 376 | 50 | 1 | 100 | H(121/121)、M(65/64)、L(33/33) | H(1.99/1.93)、M(1.08/1.05)、L(0.60/0.59) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 28.9 | 28.9 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 2方向吹出形 低水量形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\02b8f23bfdd2418583dd72b6f5c315be\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC2DETD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC2DETD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 2.54 | 4.31 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 36 | 633 | 512 | 376 | 20 | 1 | 100 | H(39/39)、M(25/25)、L(14/14) | H(0.70/0.69)、M(0.47/0.45)、L(0.27/0.27) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 16.1 | 16.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\28cff355b0aa45e6a517f1c5aeda08bf\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC3DETD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC3DETD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3.57 | 5.85 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 35.5 | 763 | 512 | 376 | 22 | 1 | 100 | H(43/43)、M(29/29)、L(14/15) | H(0.75/0.73)、M(0.53/0.51)、L(0.28/0.28) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 36.1 | 36.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\bcac9c04ac134f8b9c562b6e20ddbd2f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC4DETD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC4DETD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 4.54 | 7.51 | 11.3 | 9.3 | 9.3 | 39 | 913 | 512 | 376 | 26 | 1 | 100 | H(69/68)、M(31/31)、L(17/17) | H(1.15/1.12)、M(0.57/0.55)、L(0.33/0.32) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 30.5 | 30.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\13fe5440e2ee4c01a229f5a9d080e783\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC6DETD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC6DETD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 6.3 | 10.46 | 16 | 12.9 | 12.9 | 39 | 1223 | 512 | 376 | 32 | 1 | 100 | H(68/69)、M(40/40)、L(23/23) | H(1.13/1.12)、M(0.70/0.70)、L(0.43/0.43) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 41 | 41 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\fbebe582ff69437a8dd601736246c7b2\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC8DETD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC8DETD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 8.6 | 13.97 | 21.4 | 17.6 | 17.6 | 39 | 1533 | 512 | 376 | 40 | 1 | 100 | H(89/89)、M(49/49)、L(26/26) | H(1.44/1.42)、M(0.84/0.82)、L(0.47/0.47) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 55.3 | 55.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e1c6a42a799047bcb3a22d5f4ffc0fbe\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC12DETD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC12DETD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 11.04 | 18.57 | 28.3 | 22.6 | 22.6 | 41 | 1993 | 512 | 376 | 50 | 1 | 100 | H(120/120)、M(64/64)、L(33/33) | H(1.98/1.92)、M(1.07/1.05)、L(0.60/0.58) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 119.4 | 119.4 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 2方向吹出形 大温度差形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\843c101b187342968c1c918fa7e6918d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC2DEHD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC2DEHD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 2.25 | 4.02 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 36 | 633 | 512 | 376 | 20 | 1 | 100 | H(39/39)、M(25/25)、L(14/14) | H(0.70/0.69)、M(0.47/0.45)、L(0.27/0.27) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 21.3 | 21.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4f669dc9134a46ae92096b24cdd499b3\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC3DEHD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC3DEHD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3 | 5.45 | 8.5 | 4.3 | 4.3 | 35.5 | 763 | 512 | 376 | 22 | 1 | 100 | H(43/43)、M(29/29)、L(14/15) | H(0.75/0.73)、M(0.53/0.51)、L(0.28/0.28) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 43.7 | 43.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\b376d00be05b4e1a944202f459b4a36b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC4DEHD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC4DEHD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3.79 | 7.11 | 11.3 | 5.4 | 5.4 | 39 | 913 | 512 | 376 | 26 | 1 | 100 | H(69/68)、M(31/31)、L(17/17) | H(1.15/1.12)、M(0.57/0.55)、L(0.33/0.32) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 25.8 | 25.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c15979f954dd4fe08550224999d3ac60\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC6DEHD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC6DEHD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 5.3 | 9.73 | 16 | 7.6 | 7.6 | 39 | 1223 | 512 | 376 | 32 | 1 | 100 | H(68/69)、M(40/40)、L(23/23) | H(1.13/1.12)、M(0.70/0.70)、L(0.43/0.43) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\3c065c90f7d34da4b277f043b3c54e35\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC8DEHD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC8DEHD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 7.26 | 13.03 | 21.4 | 10.4 | 10.4 | 39 | 1533 | 512 | 376 | 40 | 1 | 100 | H(89/89)、M(49/49)、L(26/26) | H(1.44/1.42)、M(0.84/0.82)、L(0.47/0.47) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 34.9 | 34.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\b1a2f5accfa54e8abecb97c85a71e9ed\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC12DEHD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC12DEHD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 9.63 | 17.43 | 28.3 | 13.8 | 13.8 | 41 | 1993 | 512 | 376 | 50 | 1 | 100 | H(120/120)、M(64/64)、L(33/33) | H(1.98/1.92)、M(1.07/1.05)、L(0.60/0.58) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 46.5 | 46.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\79600e7cc1e94264be07bde8a958c21e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC14DEHD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC14DEHD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 12.07 | 19.91 | 32 | 17.3 | 17.3 | 45 | 1993 | 512 | 376 | 53 | 1 | 100 | H(194/192)、M(120/120)、L(73/73) | H(3.71/3.60)、M(2.20/2.20)、L(1.40/1.40) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 71.4 | 71.4 | 価格は問合せ願います。
天井埋込形 標準形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\fbc5b60849d74a759953fe53a06344fe\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF2FE | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF2FE | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 1.88 | 3.66 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 31.5 | 701 | 600 | 292 | 17.5 | 1 | 100 | H(31/31)、M(16/16)、L(11/11) | H(0.53/0.53)、M(0.30/0.29)、L(0.21/0.20) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 11.4 | 11.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\53a6b8370c064e7b93e5026beb498643\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF3FE | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF3FE | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.58 | 5.18 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 38 | 831 | 600 | 292 | 20 | 1 | 100 | H(33/33)、M(20/20)、L(13/13) | H(0.58/0.57)、M(0.38/0.37)、L(0.25/0.24) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 21.8 | 21.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\6f7a42e8d89a41a88cff520e60cf4c8a\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF4FE | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF4FE | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 3.52 | 6.80 | 11.3 | 10.1 | 10.1 | 35 | 981 | 600 | 292 | 24 | 1 | 100 | H(34/34)、M(19/19)、L(12/12) | H(0.60/0.59)、M(0.35/0.35)、L(0.24/0.24) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 14.8 | 14.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ac1779a4f9b449b18089df876d95ffe2\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF6FE | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF6FE | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 5.16 | 9.82 | 16 | 14.8 | 14.8 | 37.5 | 1291 | 600 | 292 | 30 | 1 | 100 | H(47/47)、M(27/27)、L(15/16) | H(0.80/0.79)、M(0.48/0.47)、L(0.29/0.29) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 17.3 | 17.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\00107a8bdcaf46f6b2d78920462eca3a\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF8FE | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF8FE | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 7.26 | 13.85 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 37 | 1601 | 600 | 292 | 43 | 1 | 100 | H(70/70)、M(36/35)、L(22/22) | H(1.38/1.35)、M(0.74/0.72)、L(0.47/0.47) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 21.1 | 21.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\026f79a14d2c4f02a30d16c6a43013aa\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF12FE | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF12FE | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 9.59 | 18.02 | 28.3 | 27.5 | 27.5 | 39 | 2061 | 600 | 292 | 51.5 | 1 | 100 | H(91/91)、M(52/52)、L(31/30) | H(1.72/1.68)、M(1.04/1.02)、L(0.64/0.62) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 27.5 | 27.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\378c0bb7b8f046789ce41e8f65b728ef\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF2FEZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF2FEZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 1.88 | 3.66 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 31.5 | 701 | 600 | 292 | 17.5 | 1 | 100 | H(31/31)、M(16/16)、L(11/11) | H(0.53/0.53)、M(0.30/0.29)、L(0.21/0.20) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 11.4 | 11.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\dc2d74d6324849218ec28dd42e8cfa65\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF3FEZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF3FEZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.58 | 5.18 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 38 | 831 | 600 | 292 | 20 | 1 | 100 | H(33/33)、M(20/20)、L(13/13) | H(0.58/0.57)、M(0.38/0.37)、L(0.25/0.24) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 21.8 | 21.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\936744bfe6ec477cb77b611a8cd41457\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF4FEZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF4FEZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 3.52 | 6.80 | 11.3 | 10.1 | 10.1 | 35 | 981 | 600 | 292 | 24 | 1 | 100 | H(34/34)、M(19/19)、L(12/12) | H(0.60/0.59)、M(0.35/0.35)、L(0.24/0.24) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 14.8 | 14.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\631cd9e13ee54b459adc294315c3919f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF6FEZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF6FEZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 5.16 | 9.82 | 16 | 14.8 | 14.8 | 37.5 | 1291 | 600 | 292 | 30 | 1 | 100 | H(47/47)、M(27/27)、L(15/16) | H(0.80/0.79)、M(0.48/0.47)、L(0.29/0.29) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 17.3 | 17.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\649d5798526f4b8f90daf19ceb442159\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF8FEZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF8FEZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 7.26 | 13.85 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 37 | 1601 | 600 | 292 | 43 | 1 | 100 | H(70/70)、M(36/35)、L(22/22) | H(1.38/1.35)、M(0.74/0.72)、L(0.47/0.47) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 21.1 | 21.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\bfff9736f6bb4f7e978ef99b37201d75\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF12FEZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF12FEZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 9.59 | 18.02 | 28.3 | 27.5 | 27.5 | 39 | 2061 | 600 | 292 | 51.5 | 1 | 100 | H(91/91)、M(52/52)、L(31/30) | H(1.72/1.68)、M(1.04/1.02)、L(0.64/0.62) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 27.5 | 27.5 | 価格は問合せ願います。
天井埋込形 低水量形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\61bf7524c9074e319a4d1a693824986a\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF2FET | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF2FET | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.49 | 4.43 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 34 | 701 | 600 | 292 | 20 | 1 | 100 | H(31/31)、M(19/19)、L(12/12) | H(0.54/0.52)、M(0.35/0.35)、L(0.24/0.23) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 15.5 | 15.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\85eb0b6586074ac0abf8b7353daac3a6\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF3FET | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF3FET | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 3.32 | 5.67 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 38 | 831 | 600 | 292 | 22.5 | 1 | 100 | H(36/36)、M(22/22)、L(14/13) | H(0.64/0.62)、M(0.40/0.39)、L(0.26/0.25) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 31.8 | 31.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\76213bf21d034552931640a967056dba\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF4FET | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF4FET | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 4.40 | 7.37 | 11.3 | 9.0 | 9.0 | 35 | 981 | 600 | 292 | 26 | 1 | 100 | H(36/35)、M(21/21)、L(13/13) | H(0.62/0.60)、M(0.39/0.38)、L(0.24/0.24) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 28.8 | 28.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f5b38985c20645889e69eb5543573f62\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF6FET | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF6FET | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 6.25 | 10.36 | 16 | 12.8 | 12.8 | 37.5 | 1291 | 600 | 292 | 31.5 | 1 | 100 | H(46/46)、M(27/27)、L(15/15) | H(0.78/0.77)、M(0.48/0.47)、L(0.29/0.29) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 40.4 | 40.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\fd668988c78040f4b3b063bc6736c965\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF8FET | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF8FET | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 8.55 | 13.92 | 21.4 | 17.5 | 17.5 | 37 | 1601 | 600 | 292 | 43 | 1 | 100 | H(58/58)、M(34/34)、L(21/21) | H(1.16/1.13)、M(0.70/0.70)、L(0.46/0.46) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 54.7 | 54.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5bbbbdeb52e545f2a361325ce0b60363\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF12FET | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF12FET | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 11.04 | 18.58 | 28.3 | 22.6 | 22.6 | 40 | 2061 | 600 | 292 | 52 | 1 | 100 | H(87/86)、M(50/50)、L(29/29) | H(1.65/1.60)、M(1.00/0.97)、L(0.62/0.60) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 119.4 | 119.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d2d16d8249504ae0bec8af193be094c0\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF2FETZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF2FETZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.49 | 4.43 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 34 | 701 | 600 | 292 | 20 | 1 | 100 | H(31/31)、M(19/19)、L(12/12) | H(0.54/0.52)、M(0.35/0.35)、L(0.24/0.23) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 15.5 | 15.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\859902ab31744d0aba72ecd52ce75198\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF3FETZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF3FETZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 3.32 | 5.67 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 38 | 831 | 600 | 292 | 22.5 | 1 | 100 | H(36/36)、M(22/22)、L(14/13) | H(0.64/0.62)、M(0.40/0.39)、L(0.26/0.25) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 31.8 | 31.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\61d991d2682d4290b4970f156a6649dd\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF4FETZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF4FETZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 4.40 | 7.37 | 11.3 | 9.0 | 9.0 | 35 | 981 | 600 | 292 | 26 | 1 | 100 | H(36/35)、M(21/21)、L(13/13) | H(0.62/0.60)、M(0.39/0.38)、L(0.24/0.24) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 28.8 | 28.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ea9db6946649448f837c6d496e361473\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF6FETZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF6FETZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 6.25 | 10.36 | 16 | 12.8 | 12.8 | 37.5 | 1291 | 600 | 292 | 31.5 | 1 | 100 | H(46/46)、M(27/27)、L(15/15) | H(0.78/0.77)、M(0.48/0.47)、L(0.29/0.29) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 40.4 | 40.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\542fca2b1c224aacbca658703587cda0\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF8FETZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF8FETZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 8.55 | 13.92 | 21.4 | 17.5 | 17.5 | 37 | 1601 | 600 | 292 | 43 | 1 | 100 | H(58/58)、M(34/34)、L(21/21) | H(1.16/1.13)、M(0.70/0.70)、L(0.46/0.46) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 54.7 | 54.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d1496722e5de4c5797766f2c28a5db13\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF12FETZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF12FETZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 11.04 | 18.58 | 28.3 | 22.6 | 22.6 | 40 | 2061 | 600 | 292 | 52 | 1 | 100 | H(87/86)、M(50/50)、L(29/29) | H(1.65/1.60)、M(1.00/0.97)、L(0.62/0.60) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 119.4 | 119.4 | 価格は問合せ願います。
天井埋込形 大温度差形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\6aa4922ea525478c9cf1415c9ab4ab4b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF2FEH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF2FEH | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.16 | 4.15 | 6.1 | 3.1 | 3.1 | 34 | 701 | 600 | 292 | 20 | 1 | 100 | H(31/31)、M(19/19)、L(12/12) | H(0.54/0.52)、M(0.35/0.35)、L(0.24/0.23) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 20.2 | 20.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8b3e8aebc1c54570a8c8a5ca3d54ca93\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF3FEH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF3FEH | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.86 | 5.32 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 38 | 831 | 600 | 292 | 22.5 | 1 | 100 | H(36/36)、M(22/22)、L(14/13) | H(0.64/0.62)、M(0.40/0.39)、L(0.26/0.25) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 40.2 | 40.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c8834d43a39341fda1381c24a4c25b4e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF4FEH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF4FEH | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 3.63 | 7.02 | 11.3 | 5.2 | 5.2 | 35 | 981 | 600 | 292 | 26 | 1 | 100 | H(36/35)、M(21/21)、L(13/13) | H(0.62/0.60)、M(0.39/0.38)、L(0.24/0.24) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 24.2 | 24.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2722618aff834817aa396281552142c7\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF6FEH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF6FEH | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 5.30 | 9.71 | 16 | 7.6 | 7.6 | 37.5 | 1291 | 600 | 292 | 31.5 | 1 | 100 | H(46/46)、M(27/27)、L(15/15) | H(0.78/0.77)、M(0.48/0.47)、L(0.29/0.29) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f23bb99ab17243f49bb9ae211cc54963\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF8FEH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF8FEH | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 7.26 | 13.08 | 21.4 | 10.4 | 10.4 | 37 | 1601 | 600 | 292 | 43 | 1 | 100 | H(58/58)、M(34/34)、L(21/21) | H(1.16/1.13)、M(0.70/0.70)、L(0.46/0.46) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 34.9 | 34.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c9b3ac4b56e8423da64781bebb50866a\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF12FEH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF12FEH | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 9.70 | 17.45 | 28.3 | 13.9 | 13.9 | 40 | 2061 | 600 | 292 | 52 | 1 | 100 | H(87/86)、M(50/50)、L(29/29) | H(1.65/1.60)、M(1.00/0.97)、L(0.62/0.60) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 47.1 | 47.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\3ed09093dc124ee8b004b202a6bc903f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF14FEH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF14FEH | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 12.07 | 19.91 | 32 | 17.3 | 17.3 | 43 | 2061 | 600 | 292 | 52 | 1 | 100 | H(147/144)、M(74/75)、L(39/39) | H(3.07/2.94)、M(1.42/1.40)、L(0.79/0.78) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 71.4 | 71.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5d43bcfc5eaf44c3a7937067fecd2745\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF2FEHZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF2FEHZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.16 | 4.15 | 6.1 | 3.1 | 3.1 | 34 | 701 | 600 | 292 | 20 | 1 | 100 | H(31/31)、M(19/19)、L(12/12) | H(0.54/0.52)、M(0.35/0.35)、L(0.24/0.23) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 20.2 | 20.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\13b209d234e74e12b03a423efebeb4fe\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF3FEHZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF3FEHZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.86 | 5.32 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 38 | 831 | 600 | 292 | 22.5 | 1 | 100 | H(36/36)、M(22/22)、L(14/13) | H(0.64/0.62)、M(0.40/0.39)、L(0.26/0.25) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 40.2 | 40.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\eb99a8c67f194cc58dc1b3e61f51e115\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF4FEHZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF4FEHZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 3.63 | 7.02 | 11.3 | 5.2 | 5.2 | 35 | 981 | 600 | 292 | 26 | 1 | 100 | H(36/35)、M(21/21)、L(13/13) | H(0.62/0.60)、M(0.39/0.38)、L(0.24/0.24) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 24.2 | 24.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8b1e1c309e594e9b814a6d39f1e90dbc\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF6FEHZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF6FEHZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 5.30 | 9.71 | 16 | 7.6 | 7.6 | 37.5 | 1291 | 600 | 292 | 31.5 | 1 | 100 | H(46/46)、M(27/27)、L(15/15) | H(0.78/0.77)、M(0.48/0.47)、L(0.29/0.29) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\28edd4e443c2400f8200abed3c96342b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF8FEHZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF8FEHZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 7.26 | 13.08 | 21.4 | 10.4 | 10.4 | 37 | 1601 | 600 | 292 | 43 | 1 | 100 | H(58/58)、M(34/34)、L(21/21) | H(1.16/1.13)、M(0.70/0.70)、L(0.46/0.46) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 34.9 | 34.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f975e377375c445ab2eb66a2da5c138e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF12FEHZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF12FEHZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 9.70 | 17.45 | 28.3 | 13.9 | 13.9 | 40 | 2061 | 600 | 292 | 52 | 1 | 100 | H(87/86)、M(50/50)、L(29/29) | H(1.65/1.60)、M(1.00/0.97)、L(0.62/0.60) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 47.1 | 47.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\86d6538a64434368b1d378d5764ea9d4\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF14FEHZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF14FEHZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 12.07 | 19.91 | 32 | 17.3 | 17.3 | 43 | 2061 | 600 | 292 | 52 | 1 | 100 | H(147/144)、M(74/75)、L(39/39) | H(3.07/2.94)、M(1.42/1.40)、L(0.79/0.78) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 71.4 | 71.4 | 価格は問合せ願います。
ファンコイルユニット・ＥＣＯシリーズ改装品（４管式）
天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプ 大温度差形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 冷房能力_顕熱[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | パネル質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 相対湿度（室内,冷房）[%RH] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | コイル保有水量（冷水）［L］ | コイル保有水量（温水）［L］ | 備 考
[6 empty] | GUID\2aa33a3b850d455d94548e2c35b10342\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC4GHR | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC4GHR | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 2.94 | 2.45 | 3.57 | 15.0 | 4.5 | 5.1 | 45 | 840 | 840 | 288 | 32.5 | 5.5 | 1 | 100 | 47 | 47 | 0.80 | 0.80 | 27.0 | 22.0 |  | 46.5 | 8.0 | 55.0 | 6.34 | 5.06 | 1.80 | 1.00 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9bc222bb9a4446a2a644b6a5c8e90dd4\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC6GHR | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC6GHR | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 3.89 | 3.45 | 5.07 | 20.0 | 5.6 | 7.3 | 47.5 | 840 | 840 | 288 | 32.5 | 5.5 | 1 | 100 | 53 | 53 | 0.92 | 0.92 | 27.0 | 22.0 |  | 46.5 | 8.0 | 55.0 | 9.49 | 9.70 | 1.80 | 1.00 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\badd9ab7a5934fa5ad9c6a904e36a4e1\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形ラウンドフロー | FWJC8GHR | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWJC8GHR | ファンコイルラウンドフローカセット | 2023/1/1 | 室内機 | 5.49 | 4.69 | 6.89 | 24.0 | 8.2 | 9.9 | 53 | 840 | 840 | 288 | 32.5 | 5.5 | 1 | 100 | 71 | 71 | 1.28 |  | 27.0 | 22.0 |  | 46.5 | 8.0 | 55.0 | 18.91 | 16.75 | 1.80 | 1.00 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 1方向吹出形 大温度差形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 冷房能力_顕熱[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | パネル質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 相対湿度（室内,冷房）[%RH] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | コイル保有水量（冷水）［L］ | コイル保有水量（温水）［L］ | 備 考
[6 empty] | GUID\a13f33dfe4324b1f8ac2b39f2e07e914\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイルカセット１方向吹き | FWHC2DEHSR | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC2DEHSR | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 1.49 | 1.32 | 2.19 | 6.1 | 2.1 | 3.1 | 37 | 633 | 512 | 376 | 22.0 | 4.0 | 1 | 100 | 51 | 51 | 0.95 | 0.95 | 27.0 | 22.0 |  | 46.5 | 8.0 | 55.0 | 10.80 | 8.90 | 0.53 | 0.27 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c4cd998dc371436b91e8a4a7616e92a8\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイルカセット１方向吹き | FWHC3DEHSR | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC3DEHSR | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 2.09 | 2.09 | 2.88 | 8.5 | 3.0 | 4.1 | 38 | 763 | 512 | 376 | 24.0 | 5.0 | 1 | 100 | 59 | 59 | 1.05 | 1.05 | 27.0 | 22.0 |  | 46.5 | 8.0 | 55.0 | 23.40 | 17.80 | 0.67 | 0.40 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 2方向吹出形 大温度差形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 冷房能力_顕熱[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | パネル質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 相対湿度（室内,冷房）[%RH] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | コイル保有水量（冷水）［L］ | コイル保有水量（温水）［L］ | 備 考
[6 empty] | GUID\891e4bf62bfe485aa2a92f5cbfbf2a5f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイルカセット２方向吹き | FWHC6DEHDR | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC6DEHDR | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 4.27 | 3.72 | 5.52 | 16 | 6.1 | 7.9 | 39.5 | 1223 | 512 | 376 | 36.0 | 8.0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1.73 | 1.73 | 27.0 | 22.0 |  | 46.5 | 8.0 | 55.0 | 19.70 | 31.80 | 1.33 | 0.93 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\af5be56adbb8425dbf5b0eab87308b6c\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイルカセット２方向吹き | FWHC8DEHDR | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC8DEHDR | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 5.73 | 5.00 | 7.70 | 21.4 | 8.2 | 11.0 | 40.5 | 1533 | 512 | 376 | 46.0 | 11.0 | 1 | 100 | 124 | 124 | 2.02 | 2.02 | 27.0 | 22.0 |  | 46.5 | 8.0 | 55.0 | 13.40 | 76.10 | 1.73 | 1.20 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\56004702c15f4c8489adad1f24220c57\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイルカセット２方向吹き | FWHC12DEHDR | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC12DEHDR | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 7.37 | 6.68 | 10.28 | 28.3 | 10.7 | 14.7 | 42 | 1993 | 512 | 376 | 57.0 | 13.0 | 1 | 100 | 160 | 160 | 2.71 | 2.71 | 27.0 | 22.0 |  | 46.5 | 8.0 | 55.0 | 28.80 | 76.40 | 2.80 | 1.87 | 価格は問合せ願います。
天井埋込形 大温度差形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 冷房能力_顕熱[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 相対湿度（室内,冷房）[%RH] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | コイル保有水量（冷水）［L］ | コイル保有水量（温水）［L］ | 備 考
[6 empty] | GUID\04028b45cfb74a6b889734e0056498ff\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル天井埋込形 | FWMF2FEHR | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF2FEHR | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 1.62 | 1.32 | 2.19 | 6.1 | 2.3 | 3.1 | 44.5 | 701 | 600 | 292 | 22.0 | 1 | 100 | 55 | 55 | 0.91 | 0.91 | 27.0 | 22.0 |  | 46.5 | 8.0 | 55.0 | 12.40 | 8.90 | 0.53 | 0.27 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\3c1804f838524558a039dd10f9ce6a1b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル天井埋込形 | FWMF6FEHR | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF6FEHR | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 4.24 | 3.71 | 5.52 | 16.0 | 6.1 | 7.9 | 44.5 | 1291 | 600 | 292 | 35.5 | 1 | 100 | 102 | 102 | 1.61 | 1.61 | 27.0 | 22.0 |  | 46.5 | 8.0 | 55.0 | 19.70 | 31.80 | 1.33 | 0.93 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\3d879fa0f2914d8d941b9b0b63e36627\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル天井埋込形 | FWMF8FEHR | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF8FEHR | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 5.71 | 4.87 | 7.70 | 21.4 | 8.2 | 11.0 | 48 | 1601 | 600 | 292 | 49.0 | 1 | 100 | 131 | 131 | 2.41 | 2.41 | 27.0 | 22.0 |  | 46.5 | 8.0 | 55.0 | 13.40 | 76.10 | 1.73 | 1.20 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ef8300be97234fdbb499873aa063e3e5\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル天井埋込形 | FWMF12FEHR | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF12FEHR | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 7.47 | 6.72 | 10.28 | 28.3 | 10.7 | 14.7 | 49 | 2061 | 600 | 292 | 59.0 | 1 | 100 | 159 | 159 | 2.82 | 2.82 | 27.0 | 22.0 |  | 46.5 | 8.0 | 55.0 | 28.80 | 76.40 | 2.80 | 1.87 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\03b910363bf84b9cac636b445f59df22\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル天井埋込形 | FWMF14FEHR | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF14FEHR | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 9.89 | 7.91 | 11.37 | 32.0 | 14.2 | 16.3 | 50 | 2061 | 600 | 292 | 59.0 | 1 | 100 | 274 | 274 | 4.82 | 4.82 | 27.0 | 22.0 |  | 46.5 | 8.0 | 55.0 | 49.10 | 93.30 | 3.50 | 1.87 | 価格は問合せ願います。
ファンコイルユニット・標準シリーズ
天井埋込カセット形 1方向吹出形 標準形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\0a8ef048c99c469e98dbb7b707327b81\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC2DS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC2DS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 1.92 | 3.92 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 35 | 596 | 512 | 376 | 19 | 1 | 100 | H(50/61)、M(44/48)、L(41/43) | H(0.50/0.62)、M(0.46/0.53)、L(0.43/0.47) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 11.7 | 11.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\41a30431aadd42468b4ba0aa35ab41e1\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC3DS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC3DS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 2.93 | 5.54 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 38 | 726 | 512 | 376 | 22 | 1 | 100 | H(69/86)、M(58/63)、L(53/54) | H(0.69/0.87)、M(0.59/0.66)、L(0.54/0.57) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 26.7 | 26.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\07d9a436f0b84c6fb191f7a6e0edb62d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC4DS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC4DS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3.73 | 7.47 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 37.5 | 876 | 512 | 376 | 26 | 1 | 100 | H(81/98)、M(57/64)、L(53/55) | H(0.81/1.04)、M(0.66/0.78)、L(0.61/0.68) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 16.2 | 16.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\73f2aa1ddd7e4a89a47d800c77e952d9\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC6DS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC6DS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 5.22 | 9.92 | 16 | 15.1 | 15.1 | 40 | 1186 | 512 | 376 | 32 | 1 | 100 | H(116/143)、M(81/99)、L(64/68) | H(1.21/1.50)、M(0.85/1.03)、L(0.72/0.81) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 17.9 | 17.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\313f89eb99b3423bb52b0c2e11a218b1\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC8DS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC8DS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 7.19 | 13.63 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 40.5 | 1496 | 512 | 376 | 40 | 1 | 100 | H(154/187)、M(140/155)、L(129/135) | H(1.59/1.88)、M(1.40/1.56)、L(1.29/1.36) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 20.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a5655a287aa142978fd97de8027b4b8f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC12DS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC12DS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 9.87 | 18.42 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 41.5 | 1956 | 512 | 376 | 55 | 1 | 100 | H(212/268)、M(148/186)、L(117/129) | H(2.22/2.85)、M(1.57/1.96)、L(1.34/1.55) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 28.9 | 28.9 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 1方向吹出形 低水量形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\26ab6f3446664fcdbb1151e4b6820f3d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC2DTS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC2DTS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 2.54 | 4.31 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 36 | 596 | 512 | 376 | 20 | 1 | 100 | H(50/61)、M(44/48)、L(41/43) | H(0.51/0.62)、M(0.46/0.53)、L(0.43/0.47) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 16.1 | 16.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c9e3584c9f8147b8a93ad9608510f1e2\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC3DTS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC3DTS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3.57 | 5.85 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 38 | 726 | 512 | 376 | 22 | 1 | 100 | H(67/85)、M(57/63)、L(52/54) | H(0.68/0.86)、M(0.58/0.66)、L(0.53/0.57) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 36.1 | 36.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c2b6d83c440c4dd0ab0b280461d594be\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC4DTS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC4DTS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 4.54 | 7.51 | 11.3 | 9.3 | 9.3 | 38 | 876 | 512 | 376 | 26 | 1 | 100 | H(75/97)、M(57/64)、L(53/55) | H(0.81/1.03)、M(0.66/0.78)、L(0.61/0.68) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 30.5 | 30.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\1e10c799dcc44e26a3b1f7c7a3418667\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC6DTS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC6DTS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 6.3 | 10.46 | 16 | 12.9 | 12.9 | 40.5 | 1186 | 512 | 376 | 32 | 1 | 100 | H(112/142)、M(81/99)、L(64/68) | H(1.19/1.50)、M(0.85/1.03)、L(0.72/0.81) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 41 | 41 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\acd04879408d492eb7fda8e1492bdba2\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC8DTS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC8DTS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 8.6 | 13.97 | 21.4 | 17.6 | 17.6 | 40.5 | 1496 | 512 | 376 | 40 | 1 | 100 | H(150/186)、M(137/153)、L(127/135) | H(1.55/1.87)、M(1.38/1.54)、L(1.27/1.35) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 55.3 | 55.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\df2eb0acc3924ccdb7bec29363047b08\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC12DTS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC12DTS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 11.04 | 18.57 | 28.3 | 22.6 | 22.6 | 41.5 | 1956 | 512 | 376 | 55 | 1 | 100 | H(205/267)、M(148/186)、L(117/129) | H(2.21/2.84)、M(1.57/1.96)、L(1.34/1.55) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 119.4 | 119.4 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 1方向吹出形 大温度差形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\0567cf54fb0a47f1a07c0c51d3f33159\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC2DHS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC2DHS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 2.25 | 4.02 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 36 | 596 | 512 | 376 | 20 | 1 | 100 | H(50/61)、M(44/48)、L(41/43) | H(0.51/0.62)、M(0.46/0.53)、L(0.43/0.47) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 21.3 | 21.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\69450d1970eb42b08ae86d62123cc1d9\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC3DHS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC3DHS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3.0 | 5.45 | 8.5 | 4.3 | 4.3 | 38 | 726 | 512 | 376 | 22 | 1 | 100 | H(67/85)、M(57/63)、L(52/54) | H(0.68/0.86)、M(0.58/0.66)、L(0.53/0.57) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 43.7 | 43.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5fdce6fd87524b9192b94fd27516a08f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC4DHS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC4DHS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3.79 | 7.11 | 11.3 | 5.4 | 5.4 | 38 | 876 | 512 | 376 | 26 | 1 | 100 | H(75/97)、M(57/64)、L(53/55) | H(0.81/1.03)、M(0.66/0.78)、L(0.61/0.68) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 25.8 | 25.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\901d406beda041ea8c04a479c2e82804\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC6DHS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC6DHS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 5.3 | 9.73 | 16 | 7.6 | 7.6 | 40.5 | 1186 | 512 | 376 | 32 | 1 | 100 | H(112/142)、M(81/99)、L(64/68) | H(1.19/1.50)、M(0.85/1.03)、L(0.72/0.81) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4aa8dba63ff449e087c76e202783bba7\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC8DHS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC8DHS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 7.26 | 13.03 | 21.4 | 10.4 | 10.4 | 40.5 | 1496 | 512 | 376 | 40 | 1 | 100 | H(150/186)、M(137/153)、L(127/135) | H(1.55/1.87)、M(1.38/1.54)、L(1.27/1.35) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 34.9 | 34.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c3669abc9feb47bd8f1ae5667f7913f8\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形１方向吹出 | FWHC12DHS | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC12DHS | ファンコイルカセット１方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 9.63 | 17.43 | 28.3 | 13.8 | 13.8 | 41.5 | 1956 | 512 | 376 | 55 | 1 | 100 | H(205/267)、M(148/186)、L(117/129) | H(2.21/2.84)、M(1.57/1.96)、L(1.34/1.55) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 46.5 | 46.5 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 2方向吹出形 標準形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\03438f77f26441d7aeac4e5a5ae53e6d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC2DD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC2DD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 1.92 | 3.92 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 35 | 596 | 512 | 376 | 19 | 1 | 100 | H(50/61)、M(44/48)、L(41/43) | H(0.50/0.62)、M(0.46/0.53)、L(0.43/0.47) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 11.7 | 11.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ac0ea07c27de42c9bf7951bd931e36a2\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC3DD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC3DD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 2.93 | 5.54 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 38 | 726 | 512 | 376 | 22 | 1 | 100 | H(69/86)、M(58/63)、L(53/54) | H(0.69/0.87)、M(0.59/0.66)、L(0.54/0.57) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 26.7 | 26.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\97a8eb9e0d6d46bc96edf4822cc5df66\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC4DD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC4DD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3.73 | 7.47 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 37.5 | 876 | 512 | 376 | 26 | 1 | 100 | H(81/98)、M(57/64)、L(53/55) | H(0.81/1.04)、M(0.66/0.78)、L(0.61/0.68) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 16.2 | 16.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9ca49c602a544afaa787aadf0f2f141f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC6DD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC6DD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 5.22 | 9.92 | 16 | 15.1 | 15.1 | 40 | 1186 | 512 | 376 | 32 | 1 | 100 | H(116/143)、M(81/99)、L(64/68) | H(1.21/1.50)、M(0.85/1.03)、L(0.72/0.81) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 17.9 | 17.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a5e9e324d89a48cf88f1592e4d509986\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC8DD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC8DD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 7.19 | 13.63 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 40.5 | 1496 | 512 | 376 | 40 | 1 | 100 | H(154/187)、M(140/155)、L(129/135) | H(1.59/1.88)、M(1.40/1.56)、L(1.29/1.36) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 20.7 | 20.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4cd6ba28988b47e882bd1fd51990b107\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC12DD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC12DD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 9.87 | 18.42 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 41.5 | 1956 | 512 | 376 | 55 | 1 | 100 | H(212/268)、M(148/186)、L(117/129) | H(2.22/2.85)、M(1.57/1.96)、L(1.34/1.55) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 28.9 | 28.9 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 2方向吹出形 低水量形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\7390233332eb42a992505a836635accb\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC2DTD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC2DTD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 2.54 | 4.31 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 36 | 596 | 512 | 376 | 20 | 1 | 100 | H(50/61)、M(44/48)、L(41/43) | H(0.51/0.62)、M(0.46/0.53)、L(0.43/0.47) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 16.1 | 16.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8236e2eb5a4545fe8ac673ff0b61c62c\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC3DTD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC3DTD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3.57 | 5.85 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 38 | 726 | 512 | 376 | 22 | 1 | 100 | H(67/85)、M(57/63)、L(52/54) | H(0.68/0.86)、M(0.58/0.66)、L(0.53/0.57) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 36.1 | 36.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\23d54ed395ad4ce6aee2e9468d8b3aba\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC4DTD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC4DTD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 4.54 | 7.51 | 11.3 | 9.3 | 9.3 | 38 | 876 | 512 | 376 | 26 | 1 | 100 | H(75/97)、M(57/64)、L(53/55) | H(0.81/1.03)、M(0.66/0.78)、L(0.61/0.68) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 30.5 | 30.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9ee4a1910a7e44d4890c700aeb092c39\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC6DTD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC6DTD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 6.3 | 10.46 | 16 | 12.9 | 12.9 | 40.5 | 1186 | 512 | 376 | 32 | 1 | 100 | H(112/142)、M(81/99)、L(64/68) | H(1.19/1.50)、M(0.85/1.03)、L(0.72/0.81) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 41 | 41 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c306b8c88ede464ba3af08f5eead07a0\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC8DTD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC8DTD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 8.6 | 13.97 | 21.4 | 17.6 | 17.6 | 40.5 | 1496 | 512 | 376 | 40 | 1 | 100 | H(150/186)、M(137/153)、L(127/135) | H(1.55/1.87)、M(1.38/1.54)、L(1.27/1.35) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 55.3 | 55.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0876dd48dc254a6a8301c210619aa2e8\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC12DTD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC12DTD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 11.04 | 18.57 | 28.3 | 22.6 | 22.6 | 41.5 | 1956 | 512 | 376 | 55 | 1 | 100 | H(205/267)、M(148/186)、L(117/129) | H(2.21/2.84)、M(1.57/1.96)、L(1.34/1.55) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 119.4 | 119.4 | 価格は問合せ願います。
天井埋込カセット形 2方向吹出形 大温度差形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\bc36c4e15b424b5da3ed7a7090f575a4\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC2DHD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC2DHD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 2.25 | 4.02 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 36 | 596 | 512 | 376 | 20 | 1 | 100 | H(50/61)、M(44/48)、L(41/43) | H(0.51/0.62)、M(0.46/0.53)、L(0.43/0.47) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 21.3 | 21.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d4b8cc46868b43d9bc1d7596c36029ef\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC3DHD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC3DHD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3 | 5.45 | 8.5 | 4.3 | 4.3 | 38 | 726 | 512 | 376 | 22 | 1 | 100 | H(67/85)、M(57/63)、L(52/54) | H(0.68/0.86)、M(0.58/0.66)、L(0.53/0.57) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 43.7 | 43.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8bab66e713424f20b84988d6944da41a\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC4DHD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC4DHD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 3.79 | 7.11 | 11.3 | 5.4 | 5.4 | 38 | 876 | 512 | 376 | 26 | 1 | 100 | H(75/97)、M(57/64)、L(53/55) | H(0.81/1.03)、M(0.66/0.78)、L(0.61/0.68) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 25.8 | 25.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\21a2b294a80d4534ab01e03f233ca1a1\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC6DHD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC6DHD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 5.3 | 9.73 | 16 | 7.6 | 7.6 | 40.5 | 1186 | 512 | 376 | 32 | 1 | 100 | H(112/142)、M(81/99)、L(64/68) | H(1.19/1.50)、M(0.85/1.03)、L(0.72/0.81) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5973f64004c94633811446492c1af899\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC8DHD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC8DHD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 7.26 | 13.03 | 21.4 | 10.4 | 10.4 | 40.5 | 1496 | 512 | 376 | 40 | 1 | 100 | H(150/186)、M(137/153)、L(127/135) | H(1.55/1.87)、M(1.38/1.54)、L(1.27/1.35) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 34.9 | 34.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4af3c0f5a1574a1a9a12de50877ab82e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 天井埋込カセット形２方向吹出 | FWHC12DHD | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWHC12DHD | ファンコイルカセット２方向吹き | 2015/4/1 | 室内機 | 9.63 | 17.43 | 28.3 | 13.8 | 13.8 | 41.5 | 1956 | 512 | 376 | 55 | 1 | 100 | H(205/267)、M(148/186)、L(117/129) | H(2.21/2.84)、M(1.57/1.96)、L(1.34/1.55) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 46.5 | 46.5 | 価格は問合せ願います。
天井埋込形 標準形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\e7f8f04b936c4b4abb68850e1a185a44\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF2F | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF2F | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 1.88 | 3.66 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 34.5 | 701 | 600 | 292 | 19.5 | 1 | 100 | H(45/51)、M(31/33)、L(20/21) | H(0.46/0.52)、M(0.31/0.33)、L(0.20/0.21) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 11.4 | 11.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9cbd9950b0ca4302b38a9763ca2e67f4\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF3F | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF3F | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.58 | 5.18 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 37 | 831 | 600 | 292 | 21.5 | 1 | 100 | H(53/62)、M(35/39)、L(23/25) | H(0.56/0.68)、M(0.36/0.41)、L(0.23/0.25) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 21.8 | 21.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2adad98c97c04553bbd61453a95df241\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF4F | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF4F | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 3.52 | 6.80 | 11.3 | 10.1 | 10.1 | 34.5 | 981 | 600 | 292 | 25.5 | 1 | 100 | H(60/70)、M(41/42)、L(36/36) | H(0.61/0.72)、M(0.46/0.51)、L(0.41/0.45) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 14.8 | 14.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d3d5db39dbe34ff09eff89f1e292d864\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF6F | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF6F | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 5.16 | 9.82 | 16 | 14.8 | 14.8 | 38 | 1291 | 600 | 292 | 31.5 | 1 | 100 | H(90/102)、M(66/68)、L(58/58) | H(0.92/1.05)、M(0.72/0.80)、L(0.65/0.70) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 17.3 | 17.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\76d167b4405a4ffda296ed4fde26ab3d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF8F | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF8F | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 7.26 | 13.85 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 37.5 | 1601 | 600 | 292 | 44.5 | 1 | 100 | H(121/138)、M(84/86)、L(75/74) | H(1.23/1.40)、M(0.92/1.00)、L(0.83/0.89) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 21.1 | 21.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9365a12cd4d74ec0a03da09dca2f6a41\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF12F | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF12F | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 9.59 | 18.02 | 28.3 | 27.5 | 27.5 | 42.5 | 2061 | 600 | 292 | 53 | 1 | 100 | H(178/208)、M(134/139)、L(118/118) | H(1.83/2.15)、M(1.46/1.61)、L(1.31/1.41) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 27.5 | 27.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0d2be56538444b82b57f729555cd8038\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF2FZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF2F | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 1.88 | 3.66 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 34.5 | 701 | 600 | 292 | 19.5 | 1 | 100 | H(45/51)、M(31/33)、L(20/21) | H(0.46/0.52)、M(0.31/0.33)、L(0.20/0.21) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 11.4 | 11.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\33206be7a7294282b80e8d197b4a2008\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF3FZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF3F | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.58 | 5.18 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 37 | 831 | 600 | 292 | 21.5 | 1 | 100 | H(53/62)、M(35/39)、L(23/25) | H(0.56/0.68)、M(0.36/0.41)、L(0.23/0.25) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 21.8 | 21.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\41337c79e7fc4bf0b702ed62e0779479\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF4FZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF4F | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 3.52 | 6.80 | 11.3 | 10.1 | 10.1 | 34.5 | 981 | 600 | 292 | 25.5 | 1 | 100 | H(60/70)、M(41/42)、L(36/36) | H(0.61/0.72)、M(0.46/0.51)、L(0.41/0.45) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 14.8 | 14.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\38a0c54e404849e8be1bdcf67168fd7c\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF6FZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF6F | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 5.16 | 9.82 | 16 | 14.8 | 14.8 | 38 | 1291 | 600 | 292 | 31.5 | 1 | 100 | H(90/102)、M(66/68)、L(58/58) | H(0.92/1.05)、M(0.72/0.80)、L(0.65/0.70) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 17.3 | 17.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\3d256c5a9c77425ea328ea162a17dcb3\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF8FZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF8F | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 7.26 | 13.85 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 37.5 | 1601 | 600 | 292 | 44.5 | 1 | 100 | H(121/138)、M(84/86)、L(75/74) | H(1.23/1.40)、M(0.92/1.00)、L(0.83/0.89) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 21.1 | 21.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9f83f1216a584ad7a15814a718a74e66\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF12FZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF12F | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 9.59 | 18.02 | 28.3 | 27.5 | 27.5 | 42.5 | 2061 | 600 | 292 | 53 | 1 | 100 | H(178/208)、M(134/139)、L(118/118) | H(1.83/2.15)、M(1.46/1.61)、L(1.31/1.41) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 27.5 | 27.5 | 価格は問合せ願います。
天井埋込形 低水量形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\4f1e1164686145e2a633ce321ac2115e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF2FT | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF2FT | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.49 | 4.43 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 35 | 701 | 600 | 292 | 21.5 | 1 | 100 | H(48/55)、M(32/36)、L(22/23) | H(0.49/0.58)、M(0.32/0.36)、L(0.21/0.23) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 15.5 | 15.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\feef7967f39647ea9c821d4a66f32217\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF3FT | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF3FT | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 3.32 | 5.67 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 38 | 831 | 600 | 292 | 24 | 1 | 100 | H(57/70)、M(38/44)、L(25/28) | H(0.63/0.78)、M(0.40/0.46)、L(0.25/0.28) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 31.8 | 31.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a41e715487df4369b248d6ac43cb98f9\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF4FT | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF4FT | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 4.40 | 7.37 | 11.3 | 9.0 | 9.0 | 35 | 981 | 600 | 292 | 27.5 | 1 | 100 | H(60/70)、M(40/42)、L(36/36) | H(0.61/0.71)、M(0.45/0.51)、L(0.41/0.45) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 28.8 | 28.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f772e8c7e91b4f5ebb513e2498926f36\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF6FT | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF6FT | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 6.25 | 10.36 | 16 | 12.8 | 12.8 | 39 | 1291 | 600 | 292 | 33 | 1 | 100 | H(90/104)、M(66/69)、L(59/58) | H(0.92/1.08)、M(0.73/0.80)、L(0.65/0.70) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 40.4 | 40.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0566178f70e143fdb6f097f64c836963\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF8FT | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF8FT | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 8.55 | 13.92 | 21.4 | 17.5 | 17.5 | 40 | 1601 | 600 | 292 | 44.5 | 1 | 100 | H(120/137)、M(83/85)、L(74/74) | H(1.22/1.40)、M(0.91/1.00)、L(0.83/0.89) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 54.7 | 54.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\263ce151085d4bc1804f031c38cd87d7\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF12FT | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF12FT | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 11.04 | 18.58 | 28.3 | 22.6 | 22.6 | 42 | 2061 | 600 | 292 | 53.5 | 1 | 100 | H(175/205)、M(129/135)、L(114/114) | H(1.81/2.13)、M(1.43/1.59)、L(1.28/1.40) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 119.4 | 119.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4da3768bf3d845069a0bb4fde3a5fdb0\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF2FTZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF2FTZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.49 | 4.43 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 35 | 701 | 600 | 292 | 21.5 | 1 | 100 | H(48/55)、M(32/36)、L(22/23) | H(0.49/0.58)、M(0.32/0.36)、L(0.21/0.23) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 15.5 | 15.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\78d4f372b847463d94fc9fb468856480\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF3FTZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF3FTZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 3.32 | 5.67 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 38 | 831 | 600 | 292 | 24 | 1 | 100 | H(57/70)、M(38/44)、L(25/28) | H(0.63/0.78)、M(0.40/0.46)、L(0.25/0.28) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 31.8 | 31.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\48265c2bc859480288ba29355b77ac46\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF4FTZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF4FTZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 4.40 | 7.37 | 11.3 | 9.0 | 9.0 | 35 | 981 | 600 | 292 | 27.5 | 1 | 100 | H(60/70)、M(40/42)、L(36/36) | H(0.61/0.71)、M(0.45/0.51)、L(0.41/0.45) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 28.8 | 28.8 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\df19f44507c14e8b9aeb5147b6c8767e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF6FTZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF6FTZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 6.25 | 10.36 | 16 | 12.8 | 12.8 | 39 | 1291 | 600 | 292 | 33 | 1 | 100 | H(90/104)、M(66/69)、L(59/58) | H(0.92/1.08)、M(0.73/0.80)、L(0.65/0.70) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 40.4 | 40.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\09719e0ddf374a5b9efd098505001972\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF8FTZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF8FTZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 8.55 | 13.92 | 21.4 | 17.5 | 17.5 | 40 | 1601 | 600 | 292 | 44.5 | 1 | 100 | H(120/137)、M(83/85)、L(74/74) | H(1.22/1.40)、M(0.91/1.00)、L(0.83/0.89) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 54.7 | 54.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\934e4ec50e5e4e51a5609bf1fb23be57\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF12FTZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF12FTZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 11.04 | 18.58 | 28.3 | 22.6 | 22.6 | 42 | 2061 | 600 | 292 | 53.5 | 1 | 100 | H(175/205)、M(129/135)、L(114/114) | H(1.81/2.13)、M(1.43/1.59)、L(1.28/1.40) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 119.4 | 119.4 | 価格は問合せ願います。
天井埋込形 大温度差形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\320fa07ec86140749047a6636795652f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF2FH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF2FH | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.16 | 4.15 | 6.1 | 3.1 | 3.1 | 35 | 701 | 600 | 292 | 21.5 | 1 | 100 | H(48/55)、M(32/36)、L(22/23) | H(0.49/0.58)、M(0.32/0.36)、L(0.21/0.23) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 20.2 | 20.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\bc3bbc192e46417eb10f874bb093a98d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF3FH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF3FH | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.86 | 5.32 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 38 | 831 | 600 | 292 | 24 | 1 | 100 | H(57/70)、M(38/44)、L(25/28) | H(0.63/0.78)、M(0.40/0.46)、L(0.25/0.28) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 40.2 | 40.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a5ebdea0ddc24361bb842746afbd3a6e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF4FH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF4FH | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 3.63 | 7.02 | 11.3 | 5.2 | 5.2 | 35 | 981 | 600 | 292 | 27.5 | 1 | 100 | H(60/70)、M(40/42)、L(36/36) | H(0.61/0.71)、M(0.45/0.51)、L(0.41/0.45) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 24.2 | 24.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\458bb28cbfbd4bdc8ca9d9b05970fe6f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF6FH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF6FH | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 5.30 | 9.71 | 16 | 7.6 | 7.6 | 39 | 1291 | 600 | 292 | 33 | 1 | 100 | H(90/104)、M(66/69)、L(59/58) | H(0.92/1.08)、M(0.73/0.80)、L(0.65/0.70) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d3feac18f88c41c3ba6cc8075b05030d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF8FH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF8FH | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 7.26 | 13.08 | 21.4 | 10.4 | 10.4 | 40 | 1601 | 600 | 292 | 44.5 | 1 | 100 | H(120/137)、M(83/85)、L(74/74) | H(1.22/1.40)、M(0.91/1.00)、L(0.83/0.89) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 34.9 | 34.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\183879082f2a4555a7df287577028dd6\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF12FH | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF12FH | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 9.70 | 17.45 | 28.3 | 13.9 | 13.9 | 42 | 2061 | 600 | 292 | 53.5 | 1 | 100 | H(175/205)、M(129/135)、L(114/114) | H(1.81/2.13)、M(1.43/1.59)、L(1.28/1.40) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 47.1 | 47.1 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a0f31a06f34b4700bcba1720a81dbaad\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF2FHZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF2FHZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.16 | 4.15 | 6.1 | 3.1 | 3.1 | 35 | 701 | 600 | 292 | 21.5 | 1 | 100 | H(48/55)、M(32/36)、L(22/23) | H(0.49/0.58)、M(0.32/0.36)、L(0.21/0.23) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 20.2 | 20.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\fdc82f113d1b4a7bbdf609403b76c76b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF3FHZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF3FHZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 2.86 | 5.32 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 38 | 831 | 600 | 292 | 24 | 1 | 100 | H(57/70)、M(38/44)、L(25/28) | H(0.63/0.78)、M(0.40/0.46)、L(0.25/0.28) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 40.2 | 40.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\82d05544c0af402a9817fab67919743b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF4FHZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF4FHZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 3.63 | 7.02 | 11.3 | 5.2 | 5.2 | 35 | 981 | 600 | 292 | 27.5 | 1 | 100 | H(60/70)、M(40/42)、L(36/36) | H(0.61/0.71)、M(0.45/0.51)、L(0.41/0.45) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 24.2 | 24.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d3fd811824fa42ac95b0febfdcccc92d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF6FHZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF6FHZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 5.30 | 9.71 | 16 | 7.6 | 7.6 | 39 | 1291 | 600 | 292 | 33 | 1 | 100 | H(90/104)、M(66/69)、L(59/58) | H(0.92/1.08)、M(0.73/0.80)、L(0.65/0.70) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 29.3 | 29.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\288b4eaf1f0f45458dc6898620fd5ebf\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF8FHZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF8FHZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 7.26 | 13.08 | 21.4 | 10.4 | 10.4 | 40 | 1601 | 600 | 292 | 44.5 | 1 | 100 | H(120/137)、M(83/85)、L(74/74) | H(1.22/1.40)、M(0.91/1.00)、L(0.83/0.89) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 34.9 | 34.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\daa192899f8a4fe5bbf306709a502e88\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-070 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天井埋込形 | ファンコイル 天井埋込形 | FWMF12FHZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天井埋込形 | FWMF12FHZ | ファンコイル天井埋込形 | 2015/4/1 | 室内機 | 9.70 | 17.45 | 28.3 | 13.9 | 13.9 | 42 | 2061 | 600 | 292 | 53.5 | 1 | 100 | H(175/205)、M(129/135)、L(114/114) | H(1.81/2.13)、M(1.43/1.59)、L(1.28/1.40) | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 47.1 | 47.1 | 価格は問合せ願います。
大型4方吹カセット形 標準形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\ebfbc9fb2c8c4e33a10a863654e337cb\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF30F5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF30F5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 8.72 | 14.18 | 30 | 25 | 25 | 37 | 80 | 1 | 100 | 133 | 1.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 34.3 | 34.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a5010d3bd219437b84483bb0ca5bf501\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF40F5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF40F5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 14.06 | 18.6 | 40 | 40.3 | 40.3 | 44 | 80 | 1 | 100 | 189 | 1.9 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 68.6 | 68.6 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\05e815a3e50a4d93b0f2d681268300ef\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF50F5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF50F5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 16.39 | 25.58 | 50 | 47 | 47 | 47 | 87 | 1 | 100 | 343 | 3.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 33.32 | 33.32 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\310323f1a6ea4c499447958134b22669\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF65F5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF65F5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 19.83 | 29.59 | 65 | 57 | 57 | 47 | 100 | 1 | 100 | 342 | 3.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 50.96 | 50.96 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\51be27944fcc4444827eeb9dab0214bf\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF80F5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF80F5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 26.1 | 41.51 | 80 | 74.8 | 74.8 | 50 | 132 | 1 | 100 | 515 | 5.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 63.7 | 63.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2691e5daf3274a4a865e4d921eb989ec\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF100F5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF100F5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 31.67 | 55.17 | 100 | 90.8 | 90.8 | 56 | 132 | 1 | 100 | 660 | 7.2 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 90.16 | 90.16 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\52b73748618347b59ae28922086bfcbb\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF30F6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF30F6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 8.72 | 14.18 | 30 | 25 | 25 | 37 | 80 | 1 | 100 | 151 | 1.6 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 34.3 | 34.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\6a4b4a51e4614451840447a8ac12a104\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF40F6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF40F6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 14.06 | 18.6 | 40 | 40.3 | 40.3 | 44 | 80 | 1 | 100 | 249 | 2.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 68.6 | 68.6 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ecc69f31e074485b968d66d51e6ea8c5\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF50F6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF50F6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 16.39 | 25.58 | 50 | 47 | 47 | 47 | 87 | 1 | 100 | 358 | 3.6 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 33.32 | 33.32 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\128236619e71437ab34ab81c51d22799\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF65F6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF65F6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 19.83 | 29.59 | 65 | 57 | 57 | 47 | 100 | 1 | 100 | 360 | 3.7 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 50.96 | 50.96 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\30f8b2ad98c64c37aa2ddb3d379bcb03\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF80F6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF80F6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 26.1 | 41.51 | 80 | 74.8 | 74.8 | 50 | 132 | 1 | 100 | 709 | 7.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 63.7 | 63.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\506f4706211e4e178002db0f05e05cec\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF100F6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF100F6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 31.67 | 55.17 | 100 | 90.8 | 90.8 | 56 | 132 | 1 | 100 | 839 | 8.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 90.16 | 90.16 | 価格は問合せ願います。
大型4方吹カセット形 低水量形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\df347bf977424bc2922af9cb30395cac\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF30FT5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF30FT5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 8.72 | 14.18 | 30 | 17.8 | 17.8 | 37 | 80 | 1 | 100 | 133 | 1.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 13.3 | 13.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\21d5867afb824c9580454ae4cb867346\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF40FT5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF40FT5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 14.06 | 18.6 | 40 | 28.8 | 28.8 | 44 | 80 | 1 | 100 | 189 | 1.9 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 31.4 | 31.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\28d015a77511447e911fb996497cf625\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF50FT5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF50FT5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 16.39 | 25.58 | 50 | 33.6 | 33.6 | 47 | 87 | 1 | 100 | 343 | 3.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 32.5 | 32.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\68b4479f0a1f4fea91c461b3961cacd2\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF65FT5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF65FT5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 19.83 | 29.59 | 65 | 40.7 | 40.7 | 47 | 100 | 1 | 100 | 342 | 3.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 37.9 | 37.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8334c63a932548dbb65141e7aecc5600\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF80FT5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF80FT5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 26.1 | 41.51 | 80 | 53.4 | 53.4 | 50 | 132 | 1 | 100 | 515 | 5.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 52.6 | 52.6 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\91a321cdd8334d0eb9e2623373c51a4f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF100FT5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF100FT5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 31.67 | 55.17 | 100 | 64.8 | 64.8 | 56 | 132 | 1 | 100 | 660 | 7.2 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 74.7 | 74.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\035435d4a49d46028395885390069456\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF30FT6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF30FT6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 8.72 | 14.18 | 30 | 17.8 | 17.8 | 37 | 80 | 1 | 100 | 151 | 1.6 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 13.3 | 13.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\18a04e1de4cd4bd8a4889fa8c1d9b70c\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF40FT6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF40FT6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 14.06 | 18.6 | 40 | 28.8 | 28.8 | 44 | 80 | 1 | 100 | 249 | 2.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 31.4 | 31.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5f06231f06bf459386bf8b0676b5a924\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF50FT6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF50FT6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 16.39 | 25.58 | 50 | 33.6 | 33.6 | 47 | 87 | 1 | 100 | 358 | 3.6 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 32.5 | 32.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\50bcf5417e394536bc6cfd92d6dafc76\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF65FT6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF65FT6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 19.83 | 29.59 | 65 | 40.7 | 40.7 | 47 | 100 | 1 | 100 | 360 | 3.7 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 37.9 | 37.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\df0c7a0c8a2b4464a11ed95646a88e3b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF80FT6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF80FT6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 26.1 | 41.51 | 80 | 53.4 | 53.4 | 50 | 132 | 1 | 100 | 709 | 7.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 52.6 | 52.6 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9ea4cab3facb4904a22413e96ac3357b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF100FT6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF100FT6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 31.67 | 55.17 | 100 | 64.8 | 64.8 | 56 | 132 | 1 | 100 | 839 | 8.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 74.7 | 74.7 | 価格は問合せ願います。
大型4方吹カセット形 大温度差形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\249fcd316dd04ec995d1a925b454e054\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF30FH5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF30FH5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 8.72 | 14.18 | 30 | 12.5 | 12.5 | 37 | 80 | 1 | 100 | 133 | 1.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 24.4 | 24.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\b1bd98214d04410c9408922340ced4c3\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF40FH5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF40FH5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 14.06 | 18.6 | 40 | 20.2 | 20.2 | 44 | 80 | 1 | 100 | 189 | 1.9 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 57.5 | 57.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\fc432c57f43144fdbb5cf6aae8512521\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF50FH5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF50FH5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 16.39 | 25.58 | 50 | 23.5 | 23.5 | 47 | 87 | 1 | 100 | 343 | 3.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 50.7 | 50.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7bd5e5b4eef3401db4072eb49ed153cb\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF65FH5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF65FH5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 19.83 | 29.59 | 65 | 28.5 | 28.5 | 47 | 100 | 1 | 100 | 342 | 3.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 52.7 | 52.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\36415be1a93f4fa2a4c855bcc37201ab\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF80FH5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF80FH5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 26.1 | 41.51 | 80 | 37.4 | 37.4 | 50 | 132 | 1 | 100 | 515 | 5.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 61.4 | 61.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\67e781b735c6400c9f908039da74e1fd\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF100FH5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF100FH5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 31.67 | 55.17 | 100 | 45.4 | 45.4 | 56 | 132 | 1 | 100 | 660 | 7.2 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 87.3 | 87.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\27fe5394f0cd43ba9f4beeefe889df81\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF30FH6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF30FH6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 8.72 | 14.18 | 30 | 12.5 | 12.5 | 37 | 80 | 1 | 100 | 151 | 1.6 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 24.4 | 24.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c142e501f36d4c81a0e590b5d380eabc\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF40FH6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF40FH6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 14.06 | 18.6 | 40 | 20.2 | 20.2 | 44 | 80 | 1 | 100 | 249 | 2.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 57.5 | 57.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f5961e1bb5f74cd0a11286262f440ce8\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF50FH6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF50FH6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 16.39 | 25.58 | 50 | 23.5 | 23.5 | 47 | 87 | 1 | 100 | 358 | 3.6 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 50.7 | 50.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5118a8e6554d433bb45a2b5a954b2437\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF65FH6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF65FH6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 19.83 | 29.59 | 65 | 28.5 | 28.5 | 47 | 100 | 1 | 100 | 360 | 3.7 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 52.7 | 52.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2b77ad33668f40358df83aacf674b67c\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF80FH6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF80FH6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 26.1 | 41.51 | 80 | 37.4 | 37.4 | 50 | 132 | 1 | 100 | 709 | 7.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 61.4 | 61.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\48274f8073814da1acf2032b6ddc9276\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF100FH6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF100FH6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 31.67 | 55.17 | 100 | 45.4 | 45.4 | 56 | 132 | 1 | 100 | 839 | 8.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 87.3 | 87.3 | 価格は問合せ願います。
大型4方吹カセット形 簡易メンテ形 標準形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\edb91283b4544e67b15368c1e33e2d82\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF30FM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF30FM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 8.72 | 14.18 | 30 | 25 | 25 | 37 | 80 | 1 | 100 | 133 | 1.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 34.3 | 34.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5c19fda57b504e0ea050bc3502995402\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF40FM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF40FM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 14.06 | 18.6 | 40 | 40.3 | 40.3 | 44 | 80 | 1 | 100 | 189 | 1.9 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 68.6 | 68.6 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\864cb8d21ccf4507b9a32079dc986ec8\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF50FM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF50FM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 16.39 | 25.58 | 50 | 47 | 47 | 47 | 87 | 1 | 100 | 343 | 3.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 33.32 | 33.32 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\dd9a0b2a3b4845bbb314248078710d80\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF65FM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF65FM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 19.83 | 29.59 | 65 | 57 | 57 | 47 | 100 | 1 | 100 | 342 | 3.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 50.96 | 50.96 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\95232ffbcb7d4ffd9fe98f1970342c08\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF80FM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF80FM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 26.1 | 41.51 | 80 | 74.8 | 74.8 | 50 | 132 | 1 | 100 | 515 | 5.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 63.7 | 63.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\593334de157f47fe9a92fe7eff49531b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF100FM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF100FM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 31.67 | 55.17 | 100 | 90.8 | 90.8 | 56 | 132 | 1 | 100 | 660 | 7.2 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 90.16 | 90.16 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\16ade7d51d39447ab0901f4e5baf5041\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF30FM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF30FM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 8.72 | 14.18 | 30 | 25 | 25 | 37 | 80 | 1 | 100 | 151 | 1.6 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 34.3 | 34.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\b80e657631ae4fae9e7d1e8ebc373340\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF40FM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF40FM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 14.06 | 18.6 | 40 | 40.3 | 40.3 | 44 | 80 | 1 | 100 | 249 | 2.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 68.6 | 68.6 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a8196b3efcd94426a832b24a9d22a6e0\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF50FM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF50FM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 16.39 | 25.58 | 50 | 47 | 47 | 47 | 87 | 1 | 100 | 358 | 3.6 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 33.32 | 33.32 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\3736fdf512974d198c6585de33757884\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF65FM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF65FM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 19.83 | 29.59 | 65 | 57 | 57 | 47 | 100 | 1 | 100 | 360 | 3.7 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 50.96 | 50.96 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8d9e5d9ead014851a079013672a24400\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF80FM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF80FM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 26.1 | 41.51 | 80 | 74.8 | 74.8 | 50 | 132 | 1 | 100 | 709 | 7.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 63.7 | 63.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c98307b370af41799e6dfda319595633\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF100FM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF100FM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 31.67 | 55.17 | 100 | 90.8 | 90.8 | 56 | 132 | 1 | 100 | 839 | 8.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 90.16 | 90.16 | 価格は問合せ願います。
大型4方吹カセット形 簡易メンテ形 低水量形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\922c4bbfc7334e289c4915fc5d70a4be\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF30FTM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF30FTM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 8.72 | 14.18 | 30 | 17.8 | 17.8 | 37 | 80 | 1 | 100 | 133 | 1.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 13.3 | 13.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7fab809d2002454baa165b60c1348f8e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF40FTM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF40FTM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 14.06 | 18.6 | 40 | 28.8 | 28.8 | 44 | 80 | 1 | 100 | 189 | 1.9 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 31.4 | 31.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\98fbfa881a5e4362bc10a1ad9ab34912\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF50FTM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF50FTM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 16.39 | 25.58 | 50 | 33.6 | 33.6 | 47 | 87 | 1 | 100 | 343 | 3.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 32.5 | 32.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a02504bbf71443049c27394ab80e1e0d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF65FTM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF65FTM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 19.83 | 29.59 | 65 | 40.7 | 40.7 | 47 | 100 | 1 | 100 | 342 | 3.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 37.9 | 37.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\317ae4872c834ed089f52832a5f82133\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF80FTM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF80FTM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 26.1 | 41.51 | 80 | 53.4 | 53.4 | 50 | 132 | 1 | 100 | 515 | 5.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 52.6 | 52.6 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4083617fe62342fba02d462bd827a634\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF100FTM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF100FTM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 31.67 | 55.17 | 100 | 64.8 | 64.8 | 56 | 132 | 1 | 100 | 660 | 7.2 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 74.7 | 74.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\42f14423018142af816f81c1883c6613\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF30FTM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF30FTM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 8.72 | 14.18 | 30 | 17.8 | 17.8 | 37 | 80 | 1 | 100 | 151 | 1.6 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 13.3 | 13.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\6b864fb5bdf040afbf7dd12090102ec5\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF40FTM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF40FTM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 14.06 | 18.6 | 40 | 28.8 | 28.8 | 44 | 80 | 1 | 100 | 249 | 2.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 31.4 | 31.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8d2cc89c40d8486cb03b1153486f9901\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF50FTM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF50FTM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 16.39 | 25.58 | 50 | 33.6 | 33.6 | 47 | 87 | 1 | 100 | 358 | 3.6 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 32.5 | 32.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2541c88fee4340dd850ff6d6dfe1977d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF65FTM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF65FTM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 19.83 | 29.59 | 65 | 40.7 | 40.7 | 47 | 100 | 1 | 100 | 360 | 3.7 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 37.9 | 37.9 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\006f3aabee65493faff1701b2fba2e0a\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF80FTM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF80FTM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 26.1 | 41.51 | 80 | 53.4 | 53.4 | 50 | 132 | 1 | 100 | 709 | 7.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 52.6 | 52.6 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\3394f86765ff4a3abb9966d624fc5bff\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF100FTM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF100FTM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 31.67 | 55.17 | 100 | 64.8 | 64.8 | 56 | 132 | 1 | 100 | 839 | 8.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 74.7 | 74.7 | 価格は問合せ願います。
大型4方吹カセット形 簡易メンテ形 大温度差形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 消費電力[W] | 運転電流[A] | 空気温度ＤＢ(室内,冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(室内,暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(室内,冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\5bcf93e53cb74652a117d9aa70cc8c6a\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF30FHM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF30FHM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 8.72 | 14.18 | 30 | 12.5 | 12.5 | 37 | 80 | 1 | 100 | 133 | 1.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 24.4 | 24.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8644a183ab76472ebb41a46f9253d3cd\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF40FHM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF40FHM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 14.06 | 18.6 | 40 | 20.2 | 20.2 | 44 | 80 | 1 | 100 | 189 | 1.9 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 57.5 | 57.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\91bf03ebfff1467c810724516b754913\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF50FHM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF50FHM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 16.39 | 25.58 | 50 | 23.5 | 23.5 | 47 | 87 | 1 | 100 | 343 | 3.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 50.7 | 50.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d21acc3f552f4186a65519d726e66fc0\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF65FHM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF65FHM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 19.83 | 29.59 | 65 | 28.5 | 28.5 | 47 | 100 | 1 | 100 | 342 | 3.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 52.7 | 52.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\091daac2826a4be987ba90d22d5695cf\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF80FHM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF80FHM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 26.1 | 41.51 | 80 | 37.4 | 37.4 | 50 | 132 | 1 | 100 | 515 | 5.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 61.4 | 61.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\26a51a0cc8ad47cbb9268ea215557d3e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF100FHM5 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF100FHM5 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 31.67 | 55.17 | 100 | 45.4 | 45.4 | 56 | 132 | 1 | 100 | 660 | 7.2 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 87.3 | 87.3 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4fafb82326d74edfa4f08a5fcee0fdfb\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF30FHM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF30FHM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 8.72 | 14.18 | 30 | 12.5 | 12.5 | 37 | 80 | 1 | 100 | 151 | 1.6 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 24.4 | 24.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\fc9193ade4054081bfac9abca02787ee\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF40FHM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF40FHM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 14.06 | 18.6 | 40 | 20.2 | 20.2 | 44 | 80 | 1 | 100 | 249 | 2.5 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 57.5 | 57.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\34f850b9561a4b2b9c5b3a43e078c5df\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF50FHM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF50FHM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 16.39 | 25.58 | 50 | 23.5 | 23.5 | 47 | 87 | 1 | 100 | 358 | 3.6 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 50.7 | 50.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\916bf052d666409d95972c943563f839\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF65FHM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF65FHM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 19.83 | 29.59 | 65 | 28.5 | 28.5 | 47 | 100 | 1 | 100 | 360 | 3.7 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 52.7 | 52.7 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0816376578684cfd956016d6f34ec265\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF80FHM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF80FHM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 26.1 | 41.51 | 80 | 37.4 | 37.4 | 50 | 132 | 1 | 100 | 709 | 7.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 61.4 | 61.4 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d5b68c7bf470437c9393baaec0cd4841\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-090 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットカセット形 | ファンコイル 大型４方向カセット形 | FWBCF100FHM6 | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットカセット形 | FWBCF100FHM6 | ファンコイル大型カセット | 2014/4/1 | 室内機 | 31.67 | 55.17 | 100 | 45.4 | 45.4 | 56 | 132 | 1 | 100 | 839 | 8.4 | 27 | 20 | 19 | 7 | 60 | 87.3 | 87.3 | 価格は問合せ願います。
大型ファンコイルユニットシリーズ
床置ダクト接続形
標準型
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷温水量[l/min] | 冷温水圧力損失[kPa] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 備 考
[6 empty] | GUID\68c3c3712d3f4ac1a2410384719bb1de\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | UAVP135C | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | UAVP135C | ファンコイル床置形 | 2018/2/1 | 室内機 | 15.7 | 26.16 | 48 | 45 | 50 | 16 | 103 | 950 | 510 | 1670 | 160 | 166 | 3 | 200 | 0.75 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\415289bf264b4847a7c517dcd2a1a90b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | UAVP203C | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | UAVP203C | ファンコイル床置形 | 2018/2/1 | 室内機 | 23.54 | 39.53 | 71 | 67.5 | 53.2 | 16 | 130 | 1170 | 510 | 1670 | 185 | 193 | 3 | 200 | 1.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0035823765df45319b1577a4d65aff61\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | UAVP270C | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | UAVP270C | ファンコイル床置形 | 2018/2/1 | 室内機 | 31.39 | 52.32 | 99 | 90 | 48 | 20 | 156 | 1470 | 510 | 1670 | 220 | 229 | 3 | 200 | 2.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\99c7c9e177b0463b80b7bbd9a1b4054d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | UAVP405C | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | UAVP405C | ファンコイル床置形 | 2018/2/1 | 室内機 | 47.09 | 78.48 | 149 | 135 | 59.3 | 25 | 99 | 1470 | 720 | 1900 | 330 | 348 | 3 | 200 | 2.2 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\3e16351c128f460f9ade26b43ca55b33\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | UAVP540C | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | UAVP540C | ファンコイル床置形 | 2018/2/1 | 室内機 | 62.78 | 104.6 | 205 | 180 | 57.6 | 52 | 252 | 1810 | 720 | 1900 | 370 | 391 | 3 | 200 | 5.5 | 価格は問合せ願います。
天井吊露出ダクト接続形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力[kW] | 暖房能力[kW] | 送 風 量(強)[m3/min] | 冷 水 量[l/min] | 温 水 量[l/min] | 機外静圧(50ヘルツ電源)[Pa] | 機外静圧(60ヘルツ電源)[Pa] | 騒 音 値SPL(強)[db] | 外形寸法 Ｗ[㎜] | 外形寸法 Ｄ[㎜] | 外形寸法 Ｈ[㎜] | 製品質量[kg] | 運転質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[kW] | 消費電力(50ヘルツ電源)[W] | 消費電力(60ヘルツ電源)[W] | 運転電流(50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(60ヘルツ電源)[A] | 空気温度ＤＢ(冷房)[℃] | 空気温度ＤＢ(暖房)[℃] | 空気温度ＷＢ(冷房)[℃] | 冷水温度(冷房,還･入口)[℃] | 温水温度(暖房,還･入口)[℃] | 冷水圧力損失[kPa] | 温水圧力損失[kPa] | 備 考
[6 empty] | GUID\604c6cd125294237a389e3de80ac8ce3\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | その他ファンコイルユニット | ファンコイル 天井吊露出ダクト接続形 | UAHM90C | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ファンコイルユニット | UAHM90C | ファンコイル天井吊露出ダクト接続形 | 2015/4/1 | 室内機 | 10.4 | 15.6 | 27 | 30 | 30 | 132 | 132 | 55 | 1050 | 750 | 520 | 80 | 83 | 3 | 200 | 0.4 | 0.34 | 0.32 | 1.8 | 1.5 | 27 | 20 | 19.5 | 7 | 60 | 20 | 20 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f03d666b27f540808b047d9918319bf1\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | その他ファンコイルユニット | ファンコイル 天井吊露出ダクト接続形 | UAHM150C | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ファンコイルユニット | UAHM150C | ファンコイル天井吊露出ダクト接続形 | 2015/4/1 | 室内機 | 17.4 | 26.1 | 45 | 50 | 50 | 210 | 220 | 56 | 1150 | 820 | 570 | 98 | 102 | 3 | 200 | 0.75 | 0.62 | 0.59 | 3.1 | 2.6 | 27 | 20 | 19.5 | 7 | 60 | 39 | 39 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e61530f9c7e0452f93272bfa52a007ce\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | その他ファンコイルユニット | ファンコイル 天井吊露出ダクト接続形 | UAHM225C | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ファンコイルユニット | UAHM225C | ファンコイル天井吊露出ダクト接続形 | 2015/4/1 | 室内機 | 26.1 | 39.5 | 68 | 75 | 75 | 230 | 245 | 57.5 | 1330 | 860 | 650 | 124 | 130 | 3 | 200 | 1.5 | 0.80 | 0.80 | 4.5 | 3.7 | 27 | 20 | 19.5 | 7 | 60 | 26 | 26 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\db97f797dc4f43e2b9722c1cedec2a88\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | その他ファンコイルユニット | ファンコイル 天井吊露出ダクト接続形 | UAHM300C | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ファンコイルユニット | UAHM300C | ファンコイル天井吊露出ダクト接続形 | 2015/4/1 | 室内機 | 34.8 | 52.3 | 90 | 100 | 100 | 230 | 245 | 58.5 | 1720 | 860 | 650 | 142 | 149 | 3 | 200 | 1.5 | 1.12 | 1.12 | 5.1 | 4.4 | 27 | 20 | 19.5 | 7 | 60 | 46 | 46 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\391b536d129b408fb89ddbd0bd64dc62\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | その他ファンコイルユニット | ファンコイル 天井吊露出ダクト接続形 | UAHM375C | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ファンコイルユニット | UAHM375C | ファンコイル天井吊露出ダクト接続形 | 2015/4/1 | 室内機 | 43.6 | 65.6 | 113 | 125 | 125 | 220 | 220 | 59 | 2070 | 860 | 650 | 221 | 232 | 3 | 200 | 2.2 | 1.37 | 1.34 | 8.1 | 6.5 | 27 | 20 | 19.5 | 7 | 60 | 12 | 12 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\00bc1095e8e34bdf9de407e371a46866\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | その他ファンコイルユニット | ファンコイル 天井吊露出ダクト接続形 | UAHM450C | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ファンコイルユニット | UAHM450C | ファンコイル天井吊露出ダクト接続形 | 2015/4/1 | 室内機 | 52.3 | 78.4 | 135 | 150 | 150 | 210 | 210 | 59.5 | 2070 | 860 | 650 | 226 | 238 | 3 | 200 | 2.2 | 1.68 | 1.63 | 8.7 | 7.1 | 27 | 20 | 19.5 | 7 | 60 | 14 | 14 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\1650c794a61e466898136cd55c491144\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | その他ファンコイルユニット | ファンコイル 天井吊露出ダクト接続形 | UAHM90CZ | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ファンコイルユニット | UAHM90CZ | ファンコイル天井吊露出ダクト接続形 | 2015/4/1 | 室内機 | 10.4 | 15.6 | 27 | 30 | 30 | 132 | 132 | 55 | 1050 | 750 | 520 | 80 | 83 | 3 | 200 | 0.4 | 0.34 | 0.32 | 1.8 | 1.5 | 27 | 20 | 19.5 | 7 | 60 | 20 | 20 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ca1e4bbda61e4a059f86c74f1bdbeb9e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | その他ファンコイルユニット | ファンコイル 天井吊露出ダクト接続形 | UAHM150CZ | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ファンコイルユニット | UAHM150CZ | ファンコイル天井吊露出ダクト接続形 | 2015/4/1 | 室内機 | 17.4 | 26.1 | 45 | 50 | 50 | 210 | 220 | 56 | 1150 | 820 | 570 | 98 | 102 | 3 | 200 | 0.75 | 0.62 | 0.59 | 3.1 | 2.6 | 27 | 20 | 19.5 | 7 | 60 | 39 | 39 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\f587e9458e0c4f9bbb675b6e1da4863b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | その他ファンコイルユニット | ファンコイル 天井吊露出ダクト接続形 | UAHM225CZ | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ファンコイルユニット | UAHM225CZ | ファンコイル天井吊露出ダクト接続形 | 2015/4/1 | 室内機 | 26.1 | 39.5 | 68 | 75 | 75 | 230 | 245 | 57.5 | 1330 | 860 | 650 | 124 | 130 | 3 | 200 | 1.5 | 0.80 | 0.80 | 4.5 | 3.7 | 27 | 20 | 19.5 | 7 | 60 | 26 | 26 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8c31d4a3323d4b478ca85ea93d0dfefb\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | その他ファンコイルユニット | ファンコイル 天井吊露出ダクト接続形 | UAHM300CZ | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ファンコイルユニット | UAHM300CZ | ファンコイル天井吊露出ダクト接続形 | 2015/4/1 | 室内機 | 34.8 | 52.3 | 90 | 100 | 100 | 230 | 245 | 58.5 | 1720 | 860 | 650 | 142 | 149 | 3 | 200 | 1.5 | 1.12 | 1.12 | 5.1 | 4.4 | 27 | 20 | 19.5 | 7 | 60 | 46 | 46 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\be4cf77fb4694c408d487dbfd735acea\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | その他ファンコイルユニット | ファンコイル 天井吊露出ダクト接続形 | UAHM375CZ | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ファンコイルユニット | UAHM375CZ | ファンコイル天井吊露出ダクト接続形 | 2015/4/1 | 室内機 | 43.6 | 65.6 | 113 | 125 | 125 | 220 | 220 | 59 | 2070 | 860 | 650 | 221 | 232 | 3 | 200 | 2.2 | 1.37 | 1.34 | 8.1 | 6.5 | 27 | 20 | 19.5 | 7 | 60 | 12 | 12 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ca9645a939de426e9791a2c4fd705c5f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | その他ファンコイルユニット | ファンコイル 天井吊露出ダクト接続形 | UAHM450CZ | 504042 | ダイキン工業（株） | その他ファンコイルユニット | UAHM450CZ | ファンコイル天井吊露出ダクト接続形 | 2015/4/1 | 室内機 | 52.3 | 78.4 | 135 | 150 | 150 | 210 | 210 | 59.5 | 2070 | 860 | 650 | 226 | 238 | 3 | 200 | 2.2 | 1.68 | 1.63 | 8.7 | 7.1 | 27 | 20 | 19.5 | 7 | 60 | 14 | 14 | 価格は問合せ願います。
受注対応機種
天井埋込高静圧形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 備 考
[6 empty] | GUID\b531084489524bba8625baa8861d38c9\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-100 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット高靜圧形 | ファンコイル 天井埋込高静圧形 | FWPM4A | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット高靜圧形 | FWPM4A | ファンコイル天井埋込高静圧 | 2000/05/01 | 室内機 | 6.33 | 6.33 | 11.5 | 11.5 | 20 | 20 | 34 | 1 | 100 | 313 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a43919b79f2d42fe85b4664fce05b2c4\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-100 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット高靜圧形 | ファンコイル 天井埋込高静圧形 | FWPM6A | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット高靜圧形 | FWPM6A | ファンコイル天井埋込高静圧 | 2000/05/01 | 室内機 | 7.77 | 7.77 | 15.6 | 15.6 | 30 | 30 | 36 | 1 | 100 | 350 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\11ebada62cdf4cf79119273388eb221f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-100 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット高靜圧形 | ファンコイル 天井埋込高静圧形 | FWPM8A | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット高靜圧形 | FWPM8A | ファンコイル天井埋込高静圧 | 2000/05/01 | 室内機 | 11.37 | 11.37 | 22.31 | 22.31 | 40 | 40 | 50 | 1 | 100 | 492 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\67cf08dfbd9649ed9b5f48db5d09ac1a\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-100 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット高靜圧形 | ファンコイル 天井埋込高静圧形 | FWPM12A | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット高靜圧形 | FWPM12A | ファンコイル天井埋込高静圧 | 2000/05/01 | 室内機 | 16.29 | 16.29 | 32.76 | 32.76 | 55 | 55 | 60 | 1 | 100 | 556 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\93f380cbec6e44788cccffab95dd7334\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-100 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット高靜圧形 | ファンコイル 天井埋込高静圧形 | FWPM16A | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット高靜圧形 | FWPM16A | ファンコイル天井埋込高静圧 | 2000/05/01 | 室内機 | 21.51 | 21.51 | 42.93 | 42.93 | 75 | 75 | 93 | 1 | 100 | 920 | 価格は問合せ願います。
天井吊形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 備 考
[6 empty] | GUID\e78f2ae2310445558889c4c1018b9fd0\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH1B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH1B | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 1.58 | 1.58 | 3.03 | 3.03 | 5 | 5 | 20 | 1 | 100 | 36 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\b28918be63e84008b5c5402ee03d3c43\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH2B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH2B | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 1.97 | 1.97 | 3.58 | 3.58 | 6.1 | 6.1 | 20 | 1 | 100 | 36 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\b6f19757d97943f890db654ffbabe8ea\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH3B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH3B | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.58 | 2.58 | 4.79 | 4.79 | 8.5 | 8.5 | 22 | 1 | 100 | 41 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\56e313ccd74f43a184905d53a5e4aa42\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH4B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH4B | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 3.63 | 3.63 | 6.73 | 6.73 | 11.3 | 11.3 | 24 | 1 | 100 | 52 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ea552ac853d74f658d6dc52c729b76f7\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH6B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH6B | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 5.09 | 5.09 | 9.53 | 9.53 | 17 | 17 | 33 | 1 | 100 | 70 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\87f2d15227634997813e9b33286e5031\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH8B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH8B | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 7.22 | 7.22 | 13.52 | 13.52 | 22.6 | 22.6 | 44 | 1 | 100 | 107 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\0ab6affc45c943c096d0aa026c48cbc9\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH12B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH12B | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 9.31 | 9.31 | 17.63 | 17.63 | 34 | 34 | 57 | 1 | 100 | 139 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\5d3f662a191045b9b023f022087824c3\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH1BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH1BZ | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 1.58 | 1.58 | 3.03 | 3.03 | 5 | 5 | 20 | 1 | 100 | 36 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e7023b06563943af828c1a72039bb82e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH2BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH2BZ | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 1.97 | 1.97 | 3.58 | 3.58 | 6.1 | 6.1 | 20 | 1 | 100 | 36 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\76e3d7b96c55479487390ec8bd9bcc7e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH3BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH3BZ | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.58 | 2.58 | 4.79 | 4.79 | 8.5 | 8.5 | 22 | 1 | 100 | 41 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7766b70589c6413fae3b558bd063ba7d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH4BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH4BZ | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 3.63 | 3.63 | 6.73 | 6.73 | 11.3 | 11.3 | 24 | 1 | 100 | 52 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\227f5a43426b436fa51397e42faef639\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH6BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH6BZ | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 5.09 | 5.09 | 9.53 | 9.53 | 17 | 17 | 33 | 1 | 100 | 70 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\137ca8e0bc854c2aa1c8436cf7d367df\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH8BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH8BZ | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 7.22 | 7.22 | 13.52 | 13.52 | 22.6 | 22.6 | 44 | 1 | 100 | 107 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e95a30e1fe16446dbe882c1a3500e1b3\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-080 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット天吊形 | ファンコイル 天井吊形 | FWH12BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット天吊形 | FWH12BZ | ファンコイル天井吊形 | 2000/05/01 | 室内機 | 9.31 | 9.31 | 17.63 | 17.63 | 34 | 34 | 57 | 1 | 100 | 139 | 価格は問合せ願います。
床置形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 備 考
[6 empty] | GUID\42d447f949b74fd49e597eae7ed5e821\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV1B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV1B | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 1.58 | 1.58 | 3.03 | 3.03 | 5 | 5 | 18 | 1 | 100 | 36 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4f7d847ccbe2445cb0318fa74b35432b\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV2B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV2B | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 1.97 | 1.97 | 3.58 | 3.58 | 6.1 | 6.1 | 18 | 1 | 100 | 36 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\9dfeea7635fc48b1b74f322e40589218\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV3B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV3B | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.58 | 2.58 | 4.79 | 4.79 | 8.5 | 8.5 | 21 | 1 | 100 | 41 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\96e339c14f5c4fa9b1fbb67de466f71e\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV4B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV4B | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 3.63 | 3.63 | 6.73 | 6.73 | 11.3 | 11.3 | 25 | 1 | 100 | 52 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\6ce6a98cda2a48e2b7de97ea645e8143\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV6B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV6B | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 5.09 | 5.09 | 9.53 | 9.53 | 17 | 17 | 30 | 1 | 100 | 70 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\6f938fe552fc4e099c19cec5b2894519\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV8B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV8B | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 7.22 | 7.22 | 13.52 | 13.52 | 22.6 | 22.6 | 41 | 1 | 100 | 107 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\af063eea565b4d4181e23ec230b54369\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV12B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV12B | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 9.31 | 9.31 | 17.63 | 17.63 | 34 | 34 | 53 | 1 | 100 | 139 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\e60785a93846436386f816ce72880e86\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV1BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV1BZ | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 1.58 | 1.58 | 3.03 | 3.03 | 5 | 5 | 18 | 1 | 100 | 36 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\bd7318009d794339a830e5101941da30\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV2BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV2BZ | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 1.97 | 1.97 | 3.58 | 3.58 | 6.1 | 6.1 | 18 | 1 | 100 | 36 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ee7f15d5d7f747229329e0acbe9db108\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV3BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV3BZ | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.58 | 2.58 | 4.79 | 4.79 | 8.5 | 8.5 | 21 | 1 | 100 | 41 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ee45049195d14ba1974606f17d4a9eb5\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV4BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV4BZ | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 3.63 | 3.63 | 6.73 | 6.73 | 11.3 | 11.3 | 25 | 1 | 100 | 52 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a3405dc498ee4e10bbc962af93beda08\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV6BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV6BZ | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 5.09 | 5.09 | 9.53 | 9.53 | 17 | 17 | 30 | 1 | 100 | 70 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\97ba8d75b2464767878d4832d8e0e920\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV8BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV8BZ | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 7.22 | 7.22 | 13.52 | 13.52 | 22.6 | 22.6 | 41 | 1 | 100 | 107 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7708c2c6429f44ed95d381da1f027c90\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-010 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置形 | ファンコイル 床置形 | FWV12BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置形 | FWV12BZ | ファンコイル床置形 | 2000/05/01 | 室内機 | 9.31 | 9.31 | 17.63 | 17.63 | 34 | 34 | 53 | 1 | 100 | 139 | 価格は問合せ願います。
床置埋込形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 備 考
[6 empty] | GUID\2473525888a54cc5ab4e0437e19ac986\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-020 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置埋込形 | ファンコイル 床置埋込形 | FWVM2B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置埋込形 | FWVM2B | ファンコイル床置埋込形 | 2000/05/01 | 室内機 | 1.97 | 1.97 | 3.58 | 3.58 | 6.1 | 6.1 | 13 | 1 | 100 | 36 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\8c7bd4d3b525499b9065126d5fe97b43\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-020 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置埋込形 | ファンコイル 床置埋込形 | FWVM3B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置埋込形 | FWVM3B | ファンコイル床置埋込形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.58 | 2.58 | 4.79 | 4.79 | 8.5 | 8.5 | 15 | 1 | 100 | 41 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\7b1c4cd575b04a7881fd9f2ffa015e4d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-020 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置埋込形 | ファンコイル 床置埋込形 | FWVM4B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置埋込形 | FWVM4B | ファンコイル床置埋込形 | 2000/05/01 | 室内機 | 3.63 | 3.63 | 6.73 | 6.73 | 11.3 | 11.3 | 19 | 1 | 100 | 52 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\65843098ba4e4e1790057ea39fd00d3f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-020 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置埋込形 | ファンコイル 床置埋込形 | FWVM6B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置埋込形 | FWVM6B | ファンコイル床置埋込形 | 2000/05/01 | 室内機 | 5.09 | 5.09 | 9.53 | 9.53 | 17 | 17 | 23 | 1 | 100 | 70 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2b59b4163f964861b18359fb559fe1c5\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-020 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置埋込形 | ファンコイル 床置埋込形 | FWVM8B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置埋込形 | FWVM8B | ファンコイル床置埋込形 | 2000/05/01 | 室内機 | 7.22 | 7.22 | 13.52 | 13.52 | 22.6 | 22.6 | 30 | 1 | 100 | 107 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2f31861975124838b415688915eff4e9\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-020 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置埋込形 | ファンコイル 床置埋込形 | FWVM12B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置埋込形 | FWVM12B | ファンコイル床置埋込形 | 2000/05/01 | 室内機 | 9.31 | 9.31 | 17.63 | 17.63 | 34 | 34 | 46 | 1 | 100 | 139 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\414e4347571540dc9207c21f211a7d25\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-020 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置埋込形 | ファンコイル 床置埋込形 | FWVM2BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置埋込形 | FWVM2BZ | ファンコイル床置埋込形 | 2000/05/01 | 室内機 | 1.97 | 1.97 | 3.58 | 3.58 | 6.1 | 6.1 | 13 | 1 | 100 | 36 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d5031143febb48c78d0bbcb3a2750833\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-020 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置埋込形 | ファンコイル 床置埋込形 | FWVM3BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置埋込形 | FWVM3BZ | ファンコイル床置埋込形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.58 | 2.58 | 4.79 | 4.79 | 8.5 | 8.5 | 15 | 1 | 100 | 41 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\1bc519fd6407431b8f6f0e0dd4dfddaa\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-020 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置埋込形 | ファンコイル 床置埋込形 | FWVM4BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置埋込形 | FWVM4BZ | ファンコイル床置埋込形 | 2000/05/01 | 室内機 | 3.63 | 3.63 | 6.73 | 6.73 | 11.3 | 11.3 | 19 | 1 | 100 | 52 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\515cfd1251054b59b04bdae3193ba561\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-020 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置埋込形 | ファンコイル 床置埋込形 | FWVM6BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置埋込形 | FWVM6BZ | ファンコイル床置埋込形 | 2000/05/01 | 室内機 | 5.09 | 5.09 | 9.53 | 9.53 | 17 | 17 | 23 | 1 | 100 | 70 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2e80c784d2fb42c9857986b252f47d39\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-020 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置埋込形 | ファンコイル 床置埋込形 | FWVM8BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置埋込形 | FWVM8BZ | ファンコイル床置埋込形 | 2000/05/01 | 室内機 | 7.22 | 7.22 | 13.52 | 13.52 | 22.6 | 22.6 | 30 | 1 | 100 | 107 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\c5297143d1c5403b91776ae65d1de81d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-020 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニット床置埋込形 | ファンコイル 床置埋込形 | FWVM12BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニット床置埋込形 | FWVM12BZ | ファンコイル床置埋込形 | 2000/05/01 | 室内機 | 9.31 | 9.31 | 17.63 | 17.63 | 34 | 34 | 46 | 1 | 100 | 139 | 価格は問合せ願います。
床置低形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 備 考
[6 empty] | GUID\ff6aad6ce60546f38e6721565356cc50\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-030 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ形 | ファンコイル 床置低形 | FWIL21B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ形 | FWIL21B | ファンコイル床置低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.08 | 2.08 | 3.67 | 3.67 | 6.1 | 6.1 | 28 | 1 | 100 | 35.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a209aeb0cfad4ee795f6fd698da9e9a2\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-030 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ形 | ファンコイル 床置低形 | FWIL31B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ形 | FWIL31B | ファンコイル床置低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.85 | 2.85 | 5.05 | 5.05 | 8.5 | 8.5 | 32 | 1 | 100 | 58.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\28c9f40894344c5e8814f57c87def591\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-030 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ形 | ファンコイル 床置低形 | FWIL41B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ形 | FWIL41B | ファンコイル床置低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 3.72 | 3.72 | 6.83 | 6.83 | 11.3 | 11.3 | 37 | 1 | 100 | 59 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ebf02ea2573b4c0480bc0aa7b97468f2\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-030 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ形 | ファンコイル 床置低形 | FWIL61B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ形 | FWIL61B | ファンコイル床置低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 5.45 | 5.45 | 9.78 | 9.78 | 17 | 17 | 47 | 1 | 100 | 77 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\bc831471224e40519afc8ffebf536953\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-030 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ形 | ファンコイル 床置低形 | FWIL81B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ形 | FWIL81B | ファンコイル床置低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 7.49 | 7.49 | 13.73 | 13.73 | 22.6 | 22.6 | 66 | 1 | 100 | 122 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\254a41bbc93f434aac7dbbe3a8df0d1a\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-030 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ形 | ファンコイル 床置低形 | FWIL121B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ形 | FWIL121B | ファンコイル床置低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 10.47 | 10.47 | 16.79 | 16.79 | 34 | 34 | 83 | 1 | 100 | 164 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\b8866f9881c544ff953e84626d47523d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-030 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ形 | ファンコイル 床置低形 | FWIL21BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ形 | FWIL21BZ | ファンコイル床置低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.08 | 2.08 | 3.67 | 3.67 | 6.1 | 6.1 | 28 | 1 | 100 | 35.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\69880cadb6ef4cbb96dcc794875cf98a\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-030 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ形 | ファンコイル 床置低形 | FWIL31BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ形 | FWIL31BZ | ファンコイル床置低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.85 | 2.85 | 5.05 | 5.05 | 8.5 | 8.5 | 32 | 1 | 100 | 58.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\4d6d45f48aa54ae6951105b814c55c00\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-030 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ形 | ファンコイル 床置低形 | FWIL41BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ形 | FWIL41BZ | ファンコイル床置低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 3.72 | 3.72 | 6.83 | 6.83 | 11.3 | 11.3 | 37 | 1 | 100 | 59 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\12ff8bad0d2147a49fed2f411da025b6\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-030 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ形 | ファンコイル 床置低形 | FWIL61BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ形 | FWIL61BZ | ファンコイル床置低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 5.45 | 5.45 | 9.78 | 9.78 | 17 | 17 | 47 | 1 | 100 | 77 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\799492771bd94bf1b701c695ce2ab9c7\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-030 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ形 | ファンコイル 床置低形 | FWIL81BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ形 | FWIL81BZ | ファンコイル床置低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 7.49 | 7.49 | 13.73 | 13.73 | 22.6 | 22.6 | 66 | 1 | 100 | 122 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a6683b92f70743b5849e13d17763cf68\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-030 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ形 | ファンコイル 床置低形 | FWIL121BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ形 | FWIL121BZ | ファンコイル床置低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 10.47 | 10.47 | 16.79 | 16.79 | 34 | 34 | 83 | 1 | 100 | 164 | 価格は問合せ願います。
床置埋込低形
[15 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 冷房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 冷房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(50ヘルツ電源)[kW] | 暖房能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(50ヘルツ電源)[m3/min] | 送 風 量(60ヘルツ電源)[m3/min] | 製品質量[kg] | 相[φ] | 電 圧[V] | 電動機出力(送風機)[W] | 備 考
[6 empty] | GUID\b885443c99254a829f450061552ec2be\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-040 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | ファンコイル 床置埋込低形 | FWILM21B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | FWILM21B | ファンコイル床置埋込低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.08 | 2.08 | 3.67 | 3.67 | 6.1 | 6.1 | 16 | 1 | 100 | 35.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\88405a0d7e1c48dd8b4e28e5251f80c7\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-040 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | ファンコイル 床置埋込低形 | FWILM31B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | FWILM31B | ファンコイル床置埋込低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.85 | 2.85 | 5.05 | 5.05 | 8.5 | 8.5 | 20 | 1 | 100 | 58.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\993b78705e084e788d682f6e10738e55\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-040 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | ファンコイル 床置埋込低形 | FWILM41B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | FWILM41B | ファンコイル床置埋込低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 3.72 | 3.72 | 6.83 | 6.83 | 11.3 | 11.3 | 23 | 1 | 100 | 59 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\77d4240d8b2d43c394bec4dfe74416ef\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-040 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | ファンコイル 床置埋込低形 | FWILM61B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | FWILM61B | ファンコイル床置埋込低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 5.45 | 5.45 | 9.78 | 9.78 | 17 | 17 | 31 | 1 | 100 | 77 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2d05d46122464e81851d1779da4dcb6f\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-040 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | ファンコイル 床置埋込低形 | FWILM81B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | FWILM81B | ファンコイル床置埋込低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 7.49 | 7.49 | 13.73 | 13.73 | 22.6 | 22.6 | 43 | 1 | 100 | 122 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\612abd6b761e4818be32a007d07102b2\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-040 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | ファンコイル 床置埋込低形 | FWILM121B | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | FWILM121B | ファンコイル床置埋込低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 10.47 | 10.47 | 16.79 | 16.79 | 34 | 34 | 57 | 1 | 100 | 164 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\896b2c3cb4644fe6847fbc56e40cb7eb\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-040 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | ファンコイル 床置埋込低形 | FWILM21BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | FWILM21BZ | ファンコイル床置埋込低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.08 | 2.08 | 3.67 | 3.67 | 6.1 | 6.1 | 16 | 1 | 100 | 35.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\a24ea48a6fa24cf8965ae5e344a67382\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-040 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | ファンコイル 床置埋込低形 | FWILM31BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | FWILM31BZ | ファンコイル床置埋込低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 2.85 | 2.85 | 5.05 | 5.05 | 8.5 | 8.5 | 20 | 1 | 100 | 58.5 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\d7212c77b9d84e5d9b8eaf5b2fb7ff22\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-040 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | ファンコイル 床置埋込低形 | FWILM41BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | FWILM41BZ | ファンコイル床置埋込低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 3.72 | 3.72 | 6.83 | 6.83 | 11.3 | 11.3 | 23 | 1 | 100 | 59 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\72a7a72c451d44b6ab2595f5eacda8f9\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-040 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | ファンコイル 床置埋込低形 | FWILM61BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | FWILM61BZ | ファンコイル床置埋込低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 5.45 | 5.45 | 9.78 | 9.78 | 17 | 17 | 31 | 1 | 100 | 77 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\2767349682324f59a618f303441b467d\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-040 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | ファンコイル 床置埋込低形 | FWILM81BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | FWILM81BZ | ファンコイル床置埋込低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 7.49 | 7.49 | 13.73 | 13.73 | 22.6 | 22.6 | 43 | 1 | 100 | 122 | 価格は問合せ願います。
[6 empty] | GUID\ac2586d019d042f7a3b1bfa8da4150b6\Folder\Item |  | 50-05-300-2100-040 | 空調機 | 空調機 | ファンコイルユニット | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | ファンコイル 床置埋込低形 | FWILM121BZ | 504042 | ダイキン工業（株） | ファンコイルユニットローボーイ埋込形 | FWILM121BZ | ファンコイル床置埋込低形 | 2000/05/01 | 室内機 | 10.47 | 10.47 | 16.79 | 16.79 | 34 | 34 | 57 | 1 | 100 | 164 | 価格は問合せ願います。

## GroupList (hidden)
熱源機器
冷却塔
ファン類
ポンプ類
架台
空調機
ファンコイルユニット
パッケージエアコン
タンク類
衛生器具
集合管
給水給湯器具
湯沸器
排水設備
ガス器具
ガスメーター
消火器具
濾過設備
ヘッダ
照明器具
コンセント
スイッチ
電気器具
盤類
受変電設備
発電機
自動火災報知設備
スピーカー
機械基礎
支持金物
吊ボルト
メータユニット
冷媒管ラック
配管化粧カバー
トラップ
制気口(丸)
制気口(角)
メンテナンススペース
その他